## Отчет
Отчет по показателям опроса ПУ АИИС КУЭ и уровню баланса (А+ начало суток)
Аналитика; ф.; КТП-1914; КТП-11216; ТП-1714; КТП-11004 (ST); ТП-11082; ТП-11110;
За период c 04.05.2024 по 05.05.2024 ; Схема балансирования: Ввод в ПС/ТП -> Абоненты
Сформирован 08.05.2024 06:00 (v.1.45a) использовать ТУ с признаком 'Отключен'
№ | Программа внедрения | Договор ППРСУЭ | Комментарий к ТП | ПО | Наименование РЭС | Питающий Центр Подстанция 110/35/10(6) кВ | Питающий Центр ВЛ/фидер 10(6) кВ | Наименование ТП | Количество ПУ на ТП-10(6)/0,4 кВ | Кол-во ПУ на ТП, опрошенных за заданный период | Кол-во ПУ, Абонентов 0,4 кВ | Кол-во ПУ Абонентов, опрошенных за заданный период | Общее кол-во ПУ на ТП | Кол-во ПУ, опрошенных за заданный период | % опроса | пропуск в сеть 0,4кВ по вводам ТП, кВт*ч | отпуск потребителям, кВт*ч | Потери, кВт*ч | Небаланс, кВт*ч | Небаланс, % | Допустимый небаланс, % | Полнота сбора, % | Нет показаний (неопрос по адресам) | Код ТП | разница между вычислениями отчета и стандартными
1 |  |  | Энсис-ЭСК2 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Велес\Ф. 3\КТП-1914 | 1 | 1 | 105 | 105 | 106 | 106 | 100 | 1990.004 | 1955.044 | 0 | 34.96 | 1.7568 | 0.044141 | 100 |  | TP010-2101155 | 2,6290081223123707E-13
2 |  |  | Энсис-ЭСК2 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Заокская\Ф. 15\КТП-11004 (ST) | 1 | 0 | 73 | 68 | 74 | 68 | 91.8919 | 0 | 1580.504 | 0 | -1580.504 | - |  | 91.8919 | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Заокская\Ф. 15\КТП-11004 (ST)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. Т-1\ST2000-12 (СПОДЭС), №0235030005887 Тульская обл\Заокский р-н\деревня Скрипово\д 00029275\НЕВА СП3 (СПОДЭС), №00029275 Тульская обл\Заокский р-н\деревня Скрипово\д 00029259\НЕВА СП3 (СПОДЭС), №00029259 Тульская обл\Заокский р-н\деревня Скрипово\д 00029264\НЕВА СП3 (СПОДЭС), №00029264 Тульская обл\Заокский р-н\деревня Скрипово\д 00029272\НЕВА СП3 (СПОДЭС), №00029272 Тульская обл\Заокский р-н\деревня Скрипово\д 00029274\НЕВА СП3 (СПОДЭС), №00029274 | TP010-2101331 | -4,547473508864641E-13
3 |  |  |  | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС |  |  | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\Аналитика\ф.\КТП-11216 | 1 | 1 | 94 | 94 | 95 | 95 | 100 | 1777.688 | 1632.038 | 0 | 145.65 | 8.1932 | 0 | 100 |  |  | 8,526512829121202E-14
4 |  |  | Энсис-ЭСК2 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 35/10 кВ №381 Ненашево | ф. 5 | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Ненашево\Ф.5\КТП-11216 | 1 | 1 | 94 | 94 | 95 | 95 | 100 | 1777.688 | 1632.038 | 0 | 145.65 | 8.1932 | 0 | 100 |  | TP010-2102250 | 8,526512829121202E-14
5 |  |  | Энсис-ЭСК2 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС |  |  | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\Аналитика\ф.\ТП-1714 | 1 | 1 | 102 | 102 | 103 | 103 | 100 | 1720.2 | 1502.182 | 0 | 218.018 | 12.674 | 0.017646 | 100 |  | TP010-2100273 | -1,9895196601282805E-13
6 |  |  | Энсис-ЭСК2 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 11 | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Заокская\Ф.11\ТП-1714 (ST) | 1 | 1 | 102 | 102 | 103 | 103 | 100 | 1720.2 | 1502.182 | 0 | 218.018 | 12.674 | 0.017646 | 100 |  | TP010-2100273 | -1,9895196601282805E-13
7 |  |  | Энсис-ЭСК2 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС |  |  | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\Аналитика\ф.\ТП-11082 | 2 | 2 | 118 | 114 | 120 | 116 | 96.6667 | 1890.6 | 1742.43 | 0 | 148.17 | 7.8372 | 0 | 96.6667 | Тульская обл\Заокский р-н\деревня Скрипово\ул Светлая\д 88408498\НЕВА СП3 (СПОДЭС), №88408498 Тульская обл\Заокский р-н\деревня Скрипово\ул Светлая\д 9114439\Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный, №9114439 Тульская обл\Заокский р-н\деревня Скрипово\ул Светлая\9114858\Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный, №9114858 Тульская обл\Заокский р-н\деревня Скрипово\ул Светлая\д 9113304\Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный, №9113304 | TP010-2101394 | 5,400124791776761E-13
8 |  |  | Энсис-ЭСК2 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 5 | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Заокская\Ф.5\МТП-11082 (ST) | 2 | 2 | 118 | 114 | 120 | 116 | 96.6667 | 1890.6 | 1742.43 | 0 | 148.17 | 7.8372 | 0 | 96.6667 | Тульская обл\Заокский р-н\деревня Скрипово\ул Светлая\д 88408498\НЕВА СП3 (СПОДЭС), №88408498 Тульская обл\Заокский р-н\деревня Скрипово\ул Светлая\д 9114439\Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный, №9114439 Тульская обл\Заокский р-н\деревня Скрипово\ул Светлая\9114858\Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный, №9114858 Тульская обл\Заокский р-н\деревня Скрипово\ул Светлая\д 9113304\Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный, №9113304 | TP010-2101394 | 5,400124791776761E-13
9 |  |  |  | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС |  |  | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\Аналитика\ф.\ТП-11110 | 2 | 2 | 71 | 71 | 73 | 73 | 100 | 1762.342 | 1685.256 | 0 | 77.086 | 4.3741 | 0 | 100 |  |  | -2,1316282072803006E-13
10 |  |  | Энсис-ЭСК2 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 35/10 кВ №381 Ненашево | ф. 5 | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Ненашево\Ф.5\ТП-11110 | 2 | 2 | 71 | 71 | 73 | 73 | 100 | 1762.342 | 1685.256 | 0 | 77.086 | 4.3741 | 0 | 100 |  | TP010-2101557 | -2,1316282072803006E-13
[5 empty] | Итого по Ясногорский РЭС |  |  |  | 14 | 13 | 948 | 935 | 962 | 948 | 98.5447 | 16291.664 | 16659.36 | 0 | -367.696 | -2.257

## Подробно
A+
[12 empty] | 04.05.2024 |  |  | 05.05.2024
№ п/п | ПО | Наименование РЭС | Наименование ПС (РП) | Наименование ВЛ | Комментарий к ВЛ | Наименование ТП | Комментарий к ТП | Адрес (место установки ПУ) | Тип точки учета | Код ТУ | Абонент | Отключен | Комментарий к ТУ | Тип ПУ | Серийный номер ПУ | Комментарий ПУ | Замена ПУ или измерительных трансформаторов в отчетный период | Дата снятия ПУ или измерительных трансформаторов | Дата установки ПУ или измерительных трансформаторов | КТ | Наличие показаний на начало отчетного периода | Зафиксированные показания на начало отчетного периода |  |  | Наличие показаний на конец отчетного периода | Зафиксированные показания на конец отчетного периода |  |  | Потребление за отчетный период |  | Источник данных | Участие точки учета в балансе | Полнота сбора, % | Маршрут опроса ПУ | Примечание (причины неопроса) | Потери
[22 empty] | Дата, время | Показания А+, кВт*ч | Показания А-, кВт*ч |  | Дата, время | Показания А+, кВт*ч | Показания А-, кВт*ч | Кол-во энергии А+, кВт*ч | Кол-во энергии А-, кВт*ч
1 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Велес\Ф. 3\КТП-1914\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. Т-1\ST2000-12 (СПОДЭС), №0235030003605 | Техническая | ТП-1914_000 |  |  |  | КВАНТ ST2000-12 (СПОДЭС) | 0235030003605 | Технический |  |  |  | 40 | да | 04.05.2024 | 61129.2 |  | да | 05.05.2024 | 61178.95 |  | 1990 |  | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к SM160, №20428 (Включен) |  | 0
2 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422103786 |  | ТП-1914_089 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103786 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 9954.438 | 52.472 | да | 05.05.2024 | 9986.166 | 52.476 | 31.728 | 0.004 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
3 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422104009 |  | ТП-1914_071 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104009 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 19528.404 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 19545.27 | 0.916 | 16.866 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
4 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422093738 |  | ТП-1914_073 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093738 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10.528 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 10.528 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
5 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422103048 |  | ТП-1914_097 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103048 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11.056 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 11.056 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
6 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д ул осв 48184921458022 |  | ТП-1914_068 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921458022 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 8081.218 | 0.37 | да | 05.05.2024 | 8128.136 | 0.37 | 46.918 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
7 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, поселок Темьянский, ул Дубовая аллея, д 217 |  | ТП-1914_101 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103667 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3025.768 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 3037.118 | 0.926 | 11.35 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
8 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, поселок Темьянский, ул Дубовая аллея, д 48202422093758 |  | ТП-1914_075 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093758 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.042 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 12.042 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
9 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, поселок Темьянский, ул Дубовая аллея, д 48202422093803 |  | ТП-1914_094 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093803 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.75 | 1.276 | да | 05.05.2024 | 12.75 | 1.276 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
10 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094171 |  | ТП-1914_096 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094171 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.258 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 12.258 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
11 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422103780 |  | ТП-1914_093 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103780 | Отключен |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.868 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 12.868 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
12 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, поселок Темьянский, д 48202422093689 |  | ТП-1914_090 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093689 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.056 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 12.056 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
13 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422103785 |  | ТП-1914_095 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103785 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1754.74 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 1755.164 | 0.912 | 0.424 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
14 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094175 |  | ТП-1914_104 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094175 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 147.814 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 148.138 | 0.914 | 0.324 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
15 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422093383 |  | ТП-1914_081 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093383 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3232.128 | 1.998 | да | 05.05.2024 | 3249.28 | 1.998 | 17.152 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
16 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094360 |  | ТП-1914_102 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094360 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 19149.61 | 1.336 | да | 05.05.2024 | 19165.966 | 1.336 | 16.356 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
17 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422093404 |  | ТП-1914_080 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093404 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2003.306 | 0.908 | да | 05.05.2024 | 2026.27 | 0.908 | 22.964 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
18 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094394 |  | ТП-1914_069 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094394 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 6725.04 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 6774.734 | 0.924 | 49.694 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
19 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48184921458199 |  | ТП-1914_100 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921458199 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5726.618 | 0.298 | да | 05.05.2024 | 5777.738 | 0.298 | 51.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
20 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422093458 |  | ТП-1914_079 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093458 | Отключен |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.732 | 1.27 | да | 05.05.2024 | 12.732 | 1.27 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
21 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094429 |  | ТП-1914_098 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094429 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4459.146 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 4473.696 | 0.912 | 14.55 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
22 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094101 |  | ТП-1914_077 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094101 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 20.576 | 1.28 | да | 05.05.2024 | 20.576 | 1.28 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
23 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094435 |  | ТП-1914_074 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094435 | Введен только ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 24.728 | 1.032 | да | 05.05.2024 | 24.728 | 1.032 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
24 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094464 |  | ТП-1914_091 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094464 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2081.234 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 2108.208 | 0.924 | 26.974 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
25 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094134 |  | ТП-1914_078 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094134 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 14077.37 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 14094.498 | 0.926 | 17.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
26 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094933 |  | ТП-1914_087 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094933 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2730.13 | 1.08 | да | 05.05.2024 | 2756.596 | 1.08 | 26.466 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
27 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422102738 |  | ТП-1914_086 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102738 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 258.606 | 1.344 | да | 05.05.2024 | 258.606 | 1.344 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
28 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094148 |  | ТП-1914_083 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094148 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 19048.412 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 19080.088 | 0.922 | 31.676 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
29 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422102818 |  | ТП-1914_099 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102818 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 13311.076 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 13314.382 | 0.916 | 3.306 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
30 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094154 |  | ТП-1914_103 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094154 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 18636.276 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 18676.202 | 0.924 | 39.926 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
31 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422102930 |  | ТП-1914_084 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102930 | Введен только ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 45.938 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 45.938 | 0.92 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
32 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094162 |  | ТП-1914_076 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094162 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10.658 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 10.658 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
33 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094164 |  | ТП-1914_085 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094164 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 15371.532 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 15408.938 | 0.926 | 37.406 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
34 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422102973 |  | ТП-1914_072 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102973 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2055.752 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 2083.2 | 0.922 | 27.448 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
35 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422103283 |  | ТП-1914_088 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103283 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 546.558 | 1.282 | да | 05.05.2024 | 546.558 | 1.282 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
36 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422103571 |  | ТП-1914_070 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103571 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 366.434 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 366.434 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
37 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422103651 |  | ТП-1914_092 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103651 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11.114 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 11.114 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
38 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422103771 |  | ТП-1914_082 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103771 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 16644.426 | 0.908 | да | 05.05.2024 | 16671.784 | 0.908 | 27.358 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
39 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Дубовая аллея, д 162 |  | ТП-1914_041 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921457527 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 7157.114 | 0.376 | да | 05.05.2024 | 7193.724 | 0.376 | 36.61 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
40 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48184921457584 |  | ТП-1914_011 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921457584 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1.884 | 0.372 | да | 05.05.2024 | 1.884 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
41 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48184921457911 |  | ТП-1914_019 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921457911 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1.89 | 0.374 | да | 05.05.2024 | 1.89 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
42 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48184921458016 |  | ТП-1914_105 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921458016 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5.384 | 0.374 | да | 05.05.2024 | 5.384 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
43 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422093034 |  | ТП-1914_066 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093034 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 13.252 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 13.252 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
44 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422093818 |  | ТП-1914_006 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093818 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1319.338 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 1319.372 | 0.918 | 0.034 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
45 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422102861 |  | ТП-1914_057 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102861 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2502.944 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 2502.944 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
46 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, поселок Темьянский, ул Дубовая аллея, д 116 |  | ТП-1914_013 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093735 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.048 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 12.048 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
47 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, поселок Темьянский, ул Дубовая аллея, д 139 |  | ТП-1914_032 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103018 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 29.916 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 34.204 | 0.924 | 4.288 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
48 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, поселок Темьянский, ул Дубовая аллея, д 48202422093687 |  | ТП-1914_003 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093687 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 7906.684 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 7958.178 | 0.924 | 51.494 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
49 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, поселок Темьянский, ул Дубовая аллея, д 48202422093740 |  | ТП-1914_024 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093740 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.772 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 12.772 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
50 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, поселок Темьянский, ул Дубовая аллея, д 48202422093832 |  | ТП-1914_065 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093832 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.042 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 12.042 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
51 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, поселок Темьянский, ул Дубовая аллея, д 48202422103073 |  | ТП-1914_055 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103073 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11.098 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 11.098 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
52 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, поселок Темьянский, ул Дубовая аллея, д 48202422103086 |  | ТП-1914_039 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103086 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 664.504 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 688.678 | 0.92 | 24.174 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
53 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, поселок Темьянский, ул Дубовая аллея, д 48202422103282 |  | ТП-1914_043 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103282 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11.15 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 11.15 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
54 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422093145 |  | ТП-1914_030 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093145 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 26989.546 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 27070.8 | 0.912 | 81.254 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
55 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422093716 |  | ТП-1914_007 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093716 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10789.386 | 1.966 | да | 05.05.2024 | 10834.91 | 1.966 | 45.524 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
56 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422093717 |  | ТП-1914_014 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093717 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.046 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 12.046 | 0.92 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
57 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422093718 |  | ТП-1914_010 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093718 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 586.452 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 592.908 | 0.922 | 6.456 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
58 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422093731 |  | ТП-1914_054 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093731 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 138.406 | 1.108 | да | 05.05.2024 | 138.406 | 1.108 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
59 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422093771 |  | ТП-1914_022 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093771 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 671.414 | 1.732 | да | 05.05.2024 | 671.414 | 1.732 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
60 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422093774 |  | ТП-1914_035 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093774 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 24159.928 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 24216.224 | 0.914 | 56.296 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
61 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422093789 |  | ТП-1914_064 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093789 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 16416.236 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 16436.014 | 0.916 | 19.778 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
62 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422093830 |  | ТП-1914_029 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093830 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 22.666 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 22.666 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
63 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422093831 |  | ТП-1914_015 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093831 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 39662.48 | 1.268 | да | 05.05.2024 | 39741.968 | 1.268 | 79.488 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
64 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422093834 |  | ТП-1914_004 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093834 | ДУБЛЬ |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 25111.59 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 25174.512 | 0.926 | 62.922 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
65 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422093835 |  | ТП-1914_027 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093835 | Нет потребления |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 18331.432 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 18355.398 | 0.922 | 23.966 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
66 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422093837 |  | ТП-1914_018 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093837 | Нет потребления |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4288.782 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 4306.43 | 0.924 | 17.648 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
67 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422093838 |  | ТП-1914_026 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093838 | Отключен |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 13.282 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 13.282 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
68 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422093848 |  | ТП-1914_023 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093848 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 20.76 | 1.97 | да | 05.05.2024 | 20.76 | 1.97 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
69 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422093845 |  | ТП-1914_033 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093845 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 40970.904 | 1.108 | да | 05.05.2024 | 41037 | 1.108 | 66.096 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
70 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094113 |  | ТП-1914_036 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094113 | Нет потребления |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4531.912 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 4549.468 | 0.918 | 17.556 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
71 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094123 |  | ТП-1914_049 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094123 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2995.228 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 3008.926 | 0.924 | 13.698 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
72 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094124 |  | ТП-1914_051 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094124 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 80749.784 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 81002.152 | 0.918 | 252.368 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
73 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094132 |  | ТП-1914_053 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094132 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 7308.344 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 7323.354 | 0.922 | 15.01 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
74 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094139 |  | ТП-1914_062 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094139 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 286.608 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 286.608 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
75 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094140 |  | ТП-1914_044 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094140 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 19495.574 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 19529.504 | 0.922 | 33.93 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
76 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094141 |  | ТП-1914_061 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094141 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11127.666 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 11153.09 | 0.92 | 25.424 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
77 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094142 |  | ТП-1914_009 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094142 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 41284.888 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 41335.152 | 0.916 | 50.264 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
78 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094143 |  | ТП-1914_012 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094143 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 302.796 | 0.948 | да | 05.05.2024 | 316.85 | 0.948 | 14.054 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
79 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094144 |  | ТП-1914_056 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094144 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2931.794 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 2931.794 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
80 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094155 |  | ТП-1914_037 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094155 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.064 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 12.064 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
81 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094351 |  | ТП-1914_021 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094351 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 37.674 | 0.95 | да | 05.05.2024 | 37.674 | 0.95 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
82 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094388 |  | ТП-1914_031 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094388 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 8173.606 | 1.336 | да | 05.05.2024 | 8192.49 | 1.336 | 18.884 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
83 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094389 |  | ТП-1914_042 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094389 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2300.04 | 1.334 | да | 05.05.2024 | 2305.904 | 1.334 | 5.864 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
84 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094920 |  | ТП-1914_034 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094920 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12941.414 | 0.906 | да | 05.05.2024 | 13013.116 | 0.906 | 71.702 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
85 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094922 |  | ТП-1914_002 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094922 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 30835.386 | 1.312 | да | 05.05.2024 | 30925.752 | 1.312 | 90.366 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
86 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094926 |  | ТП-1914_052 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094926 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 136.688 | 1.306 | да | 05.05.2024 | 136.688 | 1.306 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
87 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094929 |  | ТП-1914_025 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094929 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.692 | 1.31 | да | 05.05.2024 | 12.692 | 1.31 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
88 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094938 |  | ТП-1914_059 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094938 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.062 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 12.062 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
89 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094939 |  | ТП-1914_017 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094939 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10868.334 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 10873.414 | 0.924 | 5.08 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
90 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094940 |  | ТП-1914_020 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094940 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1755.594 | 1.08 | да | 05.05.2024 | 1784.326 | 1.08 | 28.732 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
91 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094945 |  | ТП-1914_067 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094945 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 16561.824 | 1.218 | да | 05.05.2024 | 16577.876 | 1.218 | 16.052 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
92 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094948 |  | ТП-1914_016 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094948 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 7059.48 | 1.26 | да | 05.05.2024 | 7080.276 | 1.26 | 20.796 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
93 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094965 |  | ТП-1914_005 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094965 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.718 | 1.262 | да | 05.05.2024 | 12.718 | 1.262 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
94 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094975 |  | ТП-1914_008 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094975 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 49053.864 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 49114.472 | 0.918 | 60.608 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
95 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094967 |  | ТП-1914_058 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094967 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 311.532 | 1.268 | да | 05.05.2024 | 311.532 | 1.268 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
96 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094981 |  | ТП-1914_060 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094981 | Отключен |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.33 | 1.08 | да | 05.05.2024 | 12.33 | 1.08 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
97 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422102958 |  | ТП-1914_047 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102958 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 675.294 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 675.582 | 0.92 | 0.288 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
98 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422103274 |  | ТП-1914_028 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103274 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 18.044 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 18.044 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
99 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422103302 |  | ТП-1914_001 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103302 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1971.666 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 1971.666 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
100 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422103545 |  | ТП-1914_048 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103545 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.77 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 12.77 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
101 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422103649 |  | ТП-1914_050 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103649 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 196.164 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 196.164 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
102 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422103715 |  | ТП-1914_038 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103715 | ДУБЛЬ |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3854.026 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 3904.75 | 0.918 | 50.724 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
103 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422103776 |  | ТП-1914_040 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103776 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 279.484 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 279.484 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
104 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422103791 |  | ТП-1914_063 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103791 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 21913.71 | 0.91 | да | 05.05.2024 | 21948.338 | 0.91 | 34.628 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
105 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422103811 |  | ТП-1914_045 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103811 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 484.162 | 0.906 | да | 05.05.2024 | 513.742 | 0.906 | 29.58 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
106 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422104033 |  | ТП-1914_046 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104033 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 329.152 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 335.426 | 0.916 | 6.274 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
107 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Заокская\Ф. 15\КТП-11004 (ST)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. Т-1\ST2000-12 (СПОДЭС), №0235030005887 | Техническая | ТП-11004_00 |  |  |  | КВАНТ ST2000-12 (СПОДЭС) | 0235030005887 | Технический |  |  |  | 80 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | прием | 0 | Подключение к SM160, №20526 (Включен) |  | 0
108 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп8л1 |  | ТП-11004_01 |  |  | Отключен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035631 | Отключен |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.746 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 12.746 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
109 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп9\1л1 |  | ТП-11004_03 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422036039 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 9567.296 | 1.196 | да | 05.05.2024 | 9568.646 | 1.196 | 1.35 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
110 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп9л1 |  | ТП-11004_02 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012439 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 24458.584 | 1.146 | да | 05.05.2024 | 24520.626 | 1.146 | 62.042 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
111 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп10\1л1 |  | ТП-11004_04 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035933 | ДУБЛЬ |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 35730.192 | 0.928 | да | 05.05.2024 | 35743.356 | 0.928 | 13.164 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
112 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп10\2л1 |  | ТП-11004_06 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422036067 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 18430.716 | 1.188 | да | 05.05.2024 | 18434.828 | 1.188 | 4.112 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
113 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп10л1 |  | ТП-11004_05 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422036060 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12814.968 | 1.186 | да | 05.05.2024 | 12827.018 | 1.186 | 12.05 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
114 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп10\3л1 |  | ТП-11004_08 |  |  | отключен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422036015 | Отключен |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.206 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 12.206 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
115 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп11\1л1 |  | ТП-11004_11 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422036069 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 26690.594 | 1.194 | да | 05.05.2024 | 26752.356 | 1.194 | 61.762 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
116 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп11л1 |  | ТП-11004_10 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035622 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 9747.662 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 9748.182 | 0.916 | 0.52 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
117 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп12\1л1 |  | ТП-11004_07 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422036013 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 63362.28 | 1.192 | да | 05.05.2024 | 63419.88 | 1.192 | 57.6 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
118 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп12л1 |  | ТП-11004_09 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422036051 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 13383.306 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 13432.874 | 0.918 | 49.568 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
119 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп13л1 |  | ТП-11004_15 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422046646 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 15098.122 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 15131.592 | 0.92 | 33.47 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
120 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп13\1л1 |  | ТП-11004_14 |  |  | введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422046618 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 25705.132 | 1.33 | да | 05.05.2024 | 25729.348 | 1.33 | 24.216 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
121 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп36\1л1 |  | ТП-11004_13 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422047046 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 62066.132 | 1.33 | да | 05.05.2024 | 62144.712 | 1.33 | 78.58 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
122 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп13\2л1 |  | ТП-11004_16 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013524 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 9294.43 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 9338.242 | 0.924 | 43.812 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
123 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп36л1 |  | ТП-11004_12 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422036020 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 16955.328 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 16984.448 | 0.92 | 29.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
124 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 00029275 | [5 empty] | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00029275 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.244.112.23, порт 10001 |  | 0
125 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 00029259 | [5 empty] | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00029259 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.244.112.21, порт 10001 |  | 0
126 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 00029264 | [5 empty] | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00029264 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.244.112.29, порт 10001 |  | 0
127 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 00029272 | [5 empty] | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00029272 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.244.112.28, порт 10001 |  | 0
128 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 00029274 | [5 empty] | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00029274 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.244.112.22, порт 10001 |  | 0
129 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп3\1л2 |  | ТП-11004_18 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422036047 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 15209.096 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 15238.692 | 0.918 | 29.596 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
130 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп2л2 |  | ТП-11004_17 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422034644 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 47257.528 |  | да | 05.05.2024 | 47297.756 |  | 40.228 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
131 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп3л2 |  | ТП-11004_19 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013593 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 24110.862 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 24141.67 | 0.912 | 30.808 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
132 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп4л2 |  | ТП-11004_20 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422036066 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 21639.454 | 1.184 | да | 05.05.2024 | 21662.022 | 1.184 | 22.568 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
133 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп5л2 |  | ТП-11004_21 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014685 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 26994.218 | 1.15 | да | 05.05.2024 | 27021.308 | 1.15 | 27.09 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
134 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп6л2 |  | ТП-11004_22 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013466 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 19334.708 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 19339.872 | 0.912 | 5.164 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
135 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп7л2 |  | ТП-11004_23 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013370 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 27954.944 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 27983.564 | 0.916 | 28.62 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
136 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп7л2 |  | ТП-11004_24 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422034499 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 33333.528 |  | да | 05.05.2024 | 33381.652 |  | 48.124 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
137 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 51 |  | ТП-11004_63 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102886 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10.666 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 10.666 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
138 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 79 |  | ТП-11004_65 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9116351 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5611.56 |  | да | 05.05.2024 | 5611.56 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.92.157, порт 10022 |  | 0
139 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 80 |  | ТП-11004_64 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9115197 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 0.029 |  | да | 05.05.2024 | 0.029 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.92.156, порт 10022 |  | 0
140 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 00006710 |  | ТП-11004_67 |  |  |  | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00006710 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 6993.03 | 1.2 | да | 05.05.2024 | 7004.81 | 1.2 | 11.78 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.86.16, порт 10001 |  | 0
141 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 0п19\1 |  | ТП-11004_35 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422079632 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11.802 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 11.802 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
142 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 00008270 |  | ТП-11004_66 |  |  |  | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00008270 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 6.49 | 0.98 | да | 05.05.2024 | 6.49 | 0.98 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.86.15, порт 10001 |  | 0
143 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422079704 |  | ТП-11004_36 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422079704 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 32505.97 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 32570.938 | 0.912 | 64.968 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
144 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422079790 |  | ТП-11004_48 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422079790 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 33631.808 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 33642.62 | 0.912 | 10.812 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
145 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422104028 |  | ТП-11004_68 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104028 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11945.32 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 11946.482 | 0.912 | 1.162 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
146 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп1\1л2 |  | ТП-11004_25 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013347 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4611.386 | 1.154 | да | 05.05.2024 | 4613.692 | 1.154 | 2.306 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
147 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д Оп14\1 |  | ТП-11004_27 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013577 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 51577.944 | 1.158 | да | 05.05.2024 | 51620.916 | 1.158 | 42.972 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
148 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д Оп16\1 кв 1 |  | ТП-11004_30 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422078031 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 17621.89 | 1.268 | да | 05.05.2024 | 17623.46 | 1.268 | 1.57 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
149 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д Оп16\1 кв 2 |  | ТП-11004_59 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422078009 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.738 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 12.738 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
150 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д Оп16\2 |  | ТП-11004_31 |  |  | лимит | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422078208 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 39217.248 | 1.266 | да | 05.05.2024 | 39259.08 | 1.266 | 41.832 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
151 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д Оп21\1 |  | ТП-11004_51 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013489 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 15112.786 | 1.148 | да | 05.05.2024 | 15155.362 | 1.148 | 42.576 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
152 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д Оп22\1 |  | ТП-11004_53 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013371 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 19033.946 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 19035.354 | 0.924 | 1.408 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
153 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д Оп25\1 |  | ТП-11004_58 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422078120 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 37435.636 | 1.264 | да | 05.05.2024 | 37517.968 | 1.264 | 82.332 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
154 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д Оп30\1 |  | ТП-11004_40 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422079709 | ДУБЛЬ |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 23727.886 | 1.168 | да | 05.05.2024 | 23790.94 | 1.168 | 63.054 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
155 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д Оп30\2 |  | ТП-11004_38 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422079725 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 32296.052 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 32311.652 | 0.912 | 15.6 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
156 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д Оп32\1 |  | ТП-11004_44 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422079714 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 15770.584 | 0.906 | да | 05.05.2024 | 15795.44 | 0.906 | 24.856 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
157 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д Оп35\1 |  | ТП-11004_46 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422079549 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5904.664 | 0.91 | да | 05.05.2024 | 5910.05 | 0.91 | 5.386 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
158 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д Оп35\2 |  | ТП-11004_47 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422079505 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 29407.794 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 29410.826 | 0.918 | 3.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
159 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп1л2 |  | ТП-11004_26 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013460 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 30105.96 | 0.91 | да | 05.05.2024 | 30121.614 | 0.91 | 15.654 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
160 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп14 |  | ТП-11004_28 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033263 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 39174.616 |  | да | 05.05.2024 | 39200.192 |  | 25.576 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
161 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп15 |  | ТП-11004_29 |  |  | отключен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422037974 | Отключен |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11.534 | 1.67 | да | 05.05.2024 | 11.534 | 1.67 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
162 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп16 |  | ТП-11004_32 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422078152 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 543.016 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 550.55 | 0.918 | 7.534 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
163 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп17 |  | ТП-11004_33 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422077835 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 44406.784 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 44464.7 | 0.924 | 57.916 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
164 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп18 |  | ТП-11004_34 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422079788 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 46914.168 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 46965.736 | 0.918 | 51.568 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
165 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп20 |  | ТП-11004_49 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013233 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 13973.504 | 1.156 | да | 05.05.2024 | 14007.634 | 1.156 | 34.13 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
166 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп20\1 |  | ТП-11004_50 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013615 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 17915.208 | 1.152 | да | 05.05.2024 | 17935.86 | 1.152 | 20.652 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
167 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп21 |  | ТП-11004_52 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013350 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 21991.144 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 22031.284 | 0.918 | 40.14 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
168 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп23 |  | ТП-11004_55 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422078171 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 29085.67 | 1.266 | да | 05.05.2024 | 29119.484 | 1.266 | 33.814 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
169 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп24 |  | ТП-11004_56 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422078161 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 27959.378 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 27990.718 | 0.922 | 31.34 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
170 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп25 |  | ТП-11004_57 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422078084 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 8397.044 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 8435.904 | 0.92 | 38.86 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
171 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп26 |  | ТП-11004_60 |  |  | Отключен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422077978 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 642.906 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 642.906 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
172 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп27 |  | ТП-11004_61 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422077954 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 41312.704 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 41360.788 | 0.924 | 48.084 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
173 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп28 |  | ТП-11004_62 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422077961 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10191.58 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 10194.06 | 0.914 | 2.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
174 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп29 |  | ТП-11004_37 |  |  | отключен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422079736 | Отключен |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 35.15 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 35.15 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
175 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп30 |  | ТП-11004_39 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422079737 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11432.608 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 11435.01 | 0.914 | 2.402 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
176 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп32 |  | ТП-11004_43 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422079769 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 22599.6 | 1.254 | да | 05.05.2024 | 22612.646 | 1.254 | 13.046 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
177 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп33 |  | ТП-11004_42 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422079718 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.758 | 0.906 | да | 05.05.2024 | 12.758 | 0.906 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
178 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп35 |  | ТП-11004_45 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422079499 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 30204.546 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 30207.892 | 0.918 | 3.346 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
179 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп36 |  | ТП-11004_41 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422079766 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 38.926 | 0.908 | да | 05.05.2024 | 38.926 | 0.908 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
180 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 (ST) | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, поселок Ланьшинский, д оп22 |  | ТП-11004_54 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013947 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 6565.356 | 1.158 | да | 05.05.2024 | 6600.108 | 1.158 | 34.752 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
181 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | нет |  | КТП-11216 |  | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Ненашево\Ф.5\КТП-11216\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. Т-1\ST2000-12 (СПОДЭС), №0335030012296 |  | ТП-11216_00 |  |  |  | КВАНТ ST2000-12 (СПОДЭС) | 0335030012296 | Технический |  |  |  | 120 | да | 04.05.2024 | 13555.55 |  | да | 05.05.2024 | 13570.07 |  | 1742.4 |  | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к SM160, №24297 (Включен) |  | 0
182 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 1А |  | ТП-11216_46 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102977 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 759.072 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 784.412 | 0.924 | 25.34 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
183 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422102942 |  | ТП-11216_52 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102942 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 7325.686 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 7373.098 | 0.914 | 47.412 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
184 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422102961 |  | ТП-11216_61 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102961 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1911.072 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 1911.074 | 0.916 | 0.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
185 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422102965 |  | ТП-11216_51 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102965 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 8379.91 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 8395.116 | 0.92 | 15.206 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
186 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422102966 |  | ТП-11216_56 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102966 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4531.92 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 4545.86 | 0.914 | 13.94 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
187 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422102978 |  | ТП-11216_57 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102978 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2579.056 | 1.34 | да | 05.05.2024 | 2605.73 | 1.34 | 26.674 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
188 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422102985 |  | ТП-11216_55 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102985 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10.608 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 10.608 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
189 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422102989 |  | ТП-11216_47 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102989 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10.608 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 10.608 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
190 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422103005 |  | ТП-11216_48 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103005 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 6197.828 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 6226.378 | 0.916 | 28.55 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
191 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422103057 |  | ТП-11216_53 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103057 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4859.96 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 4887.508 | 0.926 | 27.548 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
192 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422103106 |  | ТП-11216_50 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103106 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 15.392 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 15.392 | 0.92 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
193 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422103293 |  | ТП-11216_54 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103293 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5688.432 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 5721.982 | 0.922 | 33.55 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
194 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422103300 |  | ТП-11216_49 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103300 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3340.474 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 3374.452 | 0.92 | 33.978 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
195 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 4 |  | ТП-11216_78 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093794 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 633.26 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 637.17 | 0.92 | 3.91 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
196 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 4А |  | ТП-11216_90 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104029 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2443.912 | 0.91 | да | 05.05.2024 | 2443.912 | 0.91 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
197 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 4Б |  | ТП-11216_91 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104021 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4686.67 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 4694.354 | 0.92 | 7.684 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
198 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 48202422093445 |  | ТП-11216_62 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093445 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 13.244 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 13.244 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
199 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 48202422103628 |  | ТП-11216_59 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103628 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 17.346 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 17.346 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
200 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 9 |  | ТП-11216_83 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103929 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4213.808 | 2.194 | да | 05.05.2024 | 4248.954 | 2.194 | 35.146 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
201 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 10г |  | ТП-11216_58 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103687 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2251.224 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 2278.244 | 0.926 | 27.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
202 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 11 |  | ТП-11216_82 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103977 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3154.43 | 0.928 | да | 05.05.2024 | 3180.596 | 0.928 | 26.166 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
203 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 13 |  | ТП-11216_80 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093816 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2474.688 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 2497.984 | 0.912 | 23.296 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
204 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 15 |  | ТП-11216_81 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093409 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 843.058 | 1.096 | да | 05.05.2024 | 845.516 | 1.096 | 2.458 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
205 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 17 |  | ТП-11216_92 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093168 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4796.75 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 4828.382 | 0.924 | 31.632 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
206 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 39Б |  | ТП-11216_63 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093399 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4697.118 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 4731.244 | 0.912 | 34.126 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
207 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Цветочная, д 3 |  | ТП-11216_86 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103975 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 9047.776 | 0.91 | да | 05.05.2024 | 9100.622 | 0.91 | 52.846 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
208 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Цветочная, д 48202422103944 |  | ТП-11216_84 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103944 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11.212 | 0.91 | да | 05.05.2024 | 11.212 | 0.91 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
209 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 48202422093111 |  | ТП-11216_94 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093111 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 476.242 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 476.242 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
210 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 5 кв 1 |  | ТП-11216_85 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103967 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 6369.776 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 6370.864 | 0.914 | 1.088 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
211 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 18 |  | ТП-11216_87 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103992 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5366.128 | 0.91 | да | 05.05.2024 | 5395.586 | 0.91 | 29.458 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
212 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 18а |  | ТП-11216_88 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104035 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5288.778 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 5311.432 | 0.912 | 22.654 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
213 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 19а |  | ТП-11216_89 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103903 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4277.674 | 0.93 | да | 05.05.2024 | 4277.674 | 0.93 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
214 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422093006 |  | ТП-11216_93 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093006 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 39.876 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 39.876 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
215 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422093096 |  | ТП-11216_70 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093096 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 125.41 | 0.954 | да | 05.05.2024 | 137.978 | 0.954 | 12.568 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
216 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422093131 |  | ТП-11216_72 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093131 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 60.966 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 60.966 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
217 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422093149 |  | ТП-11216_76 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093149 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11.534 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 11.534 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
218 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422093388 |  | ТП-11216_65 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093388 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 258.584 | 0.908 | да | 05.05.2024 | 258.584 | 0.908 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
219 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422093414 |  | ТП-11216_75 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093414 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.08 | 0.906 | да | 05.05.2024 | 12.08 | 0.906 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
220 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422093416 |  | ТП-11216_66 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093416 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 13186.454 | 1.342 | да | 05.05.2024 | 13236.63 | 1.342 | 50.176 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
221 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422093428 |  | ТП-11216_74 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093428 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.786 | 1.332 | да | 05.05.2024 | 12.786 | 1.332 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
222 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422102934 |  | ТП-11216_68 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102934 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11915.084 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 11994.998 | 0.922 | 79.914 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
223 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422102960 |  | ТП-11216_71 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102960 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 890.148 | 1.282 | да | 05.05.2024 | 895.168 | 1.282 | 5.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
224 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422102971 |  | ТП-11216_77 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102971 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2780.048 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 2787.526 | 0.922 | 7.478 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
225 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422103000 |  | ТП-11216_73 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103000 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.708 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 12.708 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
226 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422103318 |  | ТП-11216_67 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103318 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 14.396 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 14.396 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
227 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422103323 |  | ТП-11216_69 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103323 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.798 | 1.286 | да | 05.05.2024 | 12.798 | 1.286 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
228 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422103865 |  | ТП-11216_64 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103865 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10.648 | 0.93 | да | 05.05.2024 | 10.648 | 0.93 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
229 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 6 |  | ТП-11216_79 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093014 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 30.89 | 1.258 | да | 05.05.2024 | 30.89 | 1.258 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
230 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 10д |  | ТП-11216_60 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103716 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3607.392 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 3634.544 | 0.916 | 27.152 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
231 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 3 |  | ТП-11216_02 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094174 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5085.784 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 5134.996 | 0.918 | 49.212 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
232 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 11 |  | ТП-11216_08 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094339 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 41.5 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 53.142 | 0.914 | 11.642 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
233 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422094943 |  | ТП-11216_01 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094943 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3250.728 | 1.266 | да | 05.05.2024 | 3282.338 | 1.266 | 31.61 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
234 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 5 |  | ТП-11216_03 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094109 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 7930.542 | 1.03 | да | 05.05.2024 | 7981.098 | 1.03 | 50.556 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
235 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 6 |  | ТП-11216_06 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094486 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5472.148 | 1.28 | да | 05.05.2024 | 5513.848 | 1.28 | 41.7 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
236 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 7 |  | ТП-11216_04 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094341 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10912.31 | 0.928 | да | 05.05.2024 | 10989.09 | 0.928 | 76.78 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
237 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 8 |  | ТП-11216_07 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094119 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 16.048 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 16.048 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
238 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 9 |  | ТП-11216_05 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094961 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4909.218 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 4936.224 | 0.912 | 27.006 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
239 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 113А |  | ТП-11216_31 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093123 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.036 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 12.036 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
240 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 115 |  | ТП-11216_13 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103971 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 7371.28 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 7383.712 | 0.918 | 12.432 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
241 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 4 |  | ТП-11216_43 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102962 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 6893.506 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 6922.7 | 0.92 | 29.194 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
242 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 48202422094390 |  | ТП-11216_10 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094390 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2150.658 | 1.336 | да | 05.05.2024 | 2151.294 | 1.336 | 0.636 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
243 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 48202422103082 |  | ТП-11216_09 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103082 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4830.494 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 4861.132 | 0.912 | 30.638 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
244 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 48202422103684 |  | ТП-11216_33 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103684 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.766 | 1.28 | да | 05.05.2024 | 12.766 | 1.28 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
245 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 5 кв 2 |  | ТП-11216_44 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102863 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10.654 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 10.654 | 0.92 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
246 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 6 |  | ТП-11216_45 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103070 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10.656 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 10.656 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
247 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 7 |  | ТП-11216_41 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104020 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5233.894 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 5268.696 | 0.918 | 34.802 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
248 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 10А |  | ТП-11216_12 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102947 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5426.638 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 5468.802 | 0.912 | 42.164 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
249 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 10А кв 1 |  | ТП-11216_11 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103021 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4681.232 | 2987.686 | да | 05.05.2024 | 4734.314 | 3021.96 | 53.082 | 34.274 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
250 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 11 |  | ТП-11216_34 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103987 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2903.346 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 2922.682 | 0.918 | 19.336 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
251 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 12 |  | ТП-11216_35 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103733 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 6351.314 | 1.276 | да | 05.05.2024 | 6379.026 | 1.276 | 27.712 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
252 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 13 |  | ТП-11216_36 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103522 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 20.42 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 29.908 | 0.92 | 9.488 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
253 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 14 |  | ТП-11216_37 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104008 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5794.022 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 5840.268 | 0.918 | 46.246 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
254 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 19 |  | ТП-11216_42 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093156 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3585.404 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 3591.486 | 0.926 | 6.082 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
255 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 20а |  | ТП-11216_38 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103615 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3479.146 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 3516.698 | 0.918 | 37.552 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
256 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 21 |  | ТП-11216_40 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104032 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2681.738 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 2682.53 | 0.918 | 0.792 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
257 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 21а |  | ТП-11216_39 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103707 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4895.352 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 4946.894 | 0.916 | 51.542 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
258 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 22 |  | ТП-11216_32 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102932 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 113.358 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 113.358 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
259 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 39 |  | ТП-11216_29 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102834 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 887.842 | 1.278 | да | 05.05.2024 | 894.54 | 1.278 | 6.698 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
260 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 40 |  | ТП-11216_28 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093133 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1338.936 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 1353.354 | 0.914 | 14.418 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
261 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 41 |  | ТП-11216_27 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102847 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 520.282 | 1.292 | да | 05.05.2024 | 525.06 | 1.292 | 4.778 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
262 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 42 |  | ТП-11216_26 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102963 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 760.166 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 767.23 | 0.92 | 7.064 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
263 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 43 |  | ТП-11216_25 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102995 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1531.828 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 1544.556 | 0.916 | 12.728 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
264 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 44 |  | ТП-11216_24 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102892 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1314.864 | 1.284 | да | 05.05.2024 | 1325.378 | 1.284 | 10.514 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
265 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 45 |  | ТП-11216_23 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102941 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 759.212 | 166.542 | да | 05.05.2024 | 764.818 | 167.556 | 5.606 | 1.014 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
266 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 46 |  | ТП-11216_22 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093043 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2857.838 | 0.956 | да | 05.05.2024 | 2886.73 | 0.956 | 28.892 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
267 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 47 |  | ТП-11216_21 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102888 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1159.698 | 1.268 | да | 05.05.2024 | 1168.318 | 1.268 | 8.62 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
268 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 48 |  | ТП-11216_20 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102997 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2891.54 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 2914.336 | 0.924 | 22.796 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
269 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 113 |  | ТП-11216_30 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093127 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11.108 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 11.108 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
270 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 116 |  | ТП-11216_14 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103034 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1776.944 | 1.284 | да | 05.05.2024 | 1790.072 | 1.284 | 13.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
271 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 117 |  | ТП-11216_15 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093116 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 932.968 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 938.388 | 0.926 | 5.42 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
272 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 118 |  | ТП-11216_16 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102945 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 763.002 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 770.284 | 0.918 | 7.282 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
273 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 119 |  | ТП-11216_17 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102992 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.714 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 12.714 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
274 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 120 |  | ТП-11216_18 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103089 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1343.4 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 1359.722 | 0.924 | 16.322 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
275 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 121 |  | ТП-11216_19 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093426 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3155.934 | 1.334 | да | 05.05.2024 | 3201.51 | 1.334 | 45.576 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
276 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Ненашево\Ф.5\КТП-11216\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. Т-1\ST2000-12 (СПОДЭС), №0335030012296 |  | ТП-11216_00 |  |  |  | КВАНТ ST2000-12 (СПОДЭС) | 0335030012296 | Технический |  |  |  | 120 | да | 04.05.2024 | 13555.55 |  | да | 05.05.2024 | 13570.07 |  | 1742.4 |  | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к SM160, №24297 (Включен) |  | 0
277 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 1А |  | ТП-11216_46 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102977 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 759.072 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 784.412 | 0.924 | 25.34 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
278 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422102942 |  | ТП-11216_52 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102942 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 7325.686 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 7373.098 | 0.914 | 47.412 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
279 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422102961 |  | ТП-11216_61 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102961 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1911.072 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 1911.074 | 0.916 | 0.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
280 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422102965 |  | ТП-11216_51 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102965 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 8379.91 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 8395.116 | 0.92 | 15.206 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
281 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422102966 |  | ТП-11216_56 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102966 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4531.92 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 4545.86 | 0.914 | 13.94 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
282 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422102978 |  | ТП-11216_57 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102978 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2579.056 | 1.34 | да | 05.05.2024 | 2605.73 | 1.34 | 26.674 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
283 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422102985 |  | ТП-11216_55 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102985 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10.608 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 10.608 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
284 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422102989 |  | ТП-11216_47 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102989 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10.608 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 10.608 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
285 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422103005 |  | ТП-11216_48 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103005 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 6197.828 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 6226.378 | 0.916 | 28.55 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
286 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422103057 |  | ТП-11216_53 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103057 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4859.96 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 4887.508 | 0.926 | 27.548 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
287 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422103106 |  | ТП-11216_50 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103106 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 15.392 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 15.392 | 0.92 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
288 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422103293 |  | ТП-11216_54 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103293 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5688.432 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 5721.982 | 0.922 | 33.55 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
289 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422103300 |  | ТП-11216_49 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103300 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3340.474 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 3374.452 | 0.92 | 33.978 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
290 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 4 |  | ТП-11216_78 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093794 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 633.26 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 637.17 | 0.92 | 3.91 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
291 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 4А |  | ТП-11216_90 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104029 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2443.912 | 0.91 | да | 05.05.2024 | 2443.912 | 0.91 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
292 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 4Б |  | ТП-11216_91 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104021 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4686.67 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 4694.354 | 0.92 | 7.684 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
293 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 48202422093445 |  | ТП-11216_62 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093445 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 13.244 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 13.244 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
294 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 48202422103628 |  | ТП-11216_59 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103628 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 17.346 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 17.346 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
295 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 9 |  | ТП-11216_83 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103929 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4213.808 | 2.194 | да | 05.05.2024 | 4248.954 | 2.194 | 35.146 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
296 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 10г |  | ТП-11216_58 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103687 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2251.224 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 2278.244 | 0.926 | 27.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
297 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 11 |  | ТП-11216_82 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103977 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3154.43 | 0.928 | да | 05.05.2024 | 3180.596 | 0.928 | 26.166 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
298 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 13 |  | ТП-11216_80 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093816 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2474.688 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 2497.984 | 0.912 | 23.296 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
299 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 15 |  | ТП-11216_81 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093409 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 843.058 | 1.096 | да | 05.05.2024 | 845.516 | 1.096 | 2.458 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
300 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 17 |  | ТП-11216_92 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093168 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4796.75 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 4828.382 | 0.924 | 31.632 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
301 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 39Б |  | ТП-11216_63 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093399 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4697.118 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 4731.244 | 0.912 | 34.126 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
302 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Цветочная, д 3 |  | ТП-11216_86 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103975 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 9047.776 | 0.91 | да | 05.05.2024 | 9100.622 | 0.91 | 52.846 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
303 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Цветочная, д 48202422103944 |  | ТП-11216_84 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103944 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11.212 | 0.91 | да | 05.05.2024 | 11.212 | 0.91 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
304 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 48202422093111 |  | ТП-11216_94 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093111 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 476.242 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 476.242 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
305 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 5 кв 1 |  | ТП-11216_85 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103967 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 6369.776 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 6370.864 | 0.914 | 1.088 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
306 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 18 |  | ТП-11216_87 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103992 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5366.128 | 0.91 | да | 05.05.2024 | 5395.586 | 0.91 | 29.458 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
307 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 18а |  | ТП-11216_88 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104035 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5288.778 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 5311.432 | 0.912 | 22.654 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
308 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 19а |  | ТП-11216_89 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103903 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4277.674 | 0.93 | да | 05.05.2024 | 4277.674 | 0.93 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
309 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422093006 |  | ТП-11216_93 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093006 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 39.876 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 39.876 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
310 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422093096 |  | ТП-11216_70 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093096 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 125.41 | 0.954 | да | 05.05.2024 | 137.978 | 0.954 | 12.568 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
311 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422093131 |  | ТП-11216_72 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093131 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 60.966 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 60.966 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
312 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422093149 |  | ТП-11216_76 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093149 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11.534 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 11.534 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
313 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422093388 |  | ТП-11216_65 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093388 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 258.584 | 0.908 | да | 05.05.2024 | 258.584 | 0.908 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
314 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422093414 |  | ТП-11216_75 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093414 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.08 | 0.906 | да | 05.05.2024 | 12.08 | 0.906 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
315 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422093416 |  | ТП-11216_66 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093416 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 13186.454 | 1.342 | да | 05.05.2024 | 13236.63 | 1.342 | 50.176 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
316 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422093428 |  | ТП-11216_74 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093428 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.786 | 1.332 | да | 05.05.2024 | 12.786 | 1.332 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
317 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422102934 |  | ТП-11216_68 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102934 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11915.084 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 11994.998 | 0.922 | 79.914 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
318 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422102960 |  | ТП-11216_71 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102960 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 890.148 | 1.282 | да | 05.05.2024 | 895.168 | 1.282 | 5.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
319 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422102971 |  | ТП-11216_77 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102971 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2780.048 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 2787.526 | 0.922 | 7.478 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
320 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422103000 |  | ТП-11216_73 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103000 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.708 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 12.708 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
321 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422103318 |  | ТП-11216_67 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103318 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 14.396 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 14.396 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
322 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422103323 |  | ТП-11216_69 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103323 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.798 | 1.286 | да | 05.05.2024 | 12.798 | 1.286 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
323 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422103865 |  | ТП-11216_64 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103865 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10.648 | 0.93 | да | 05.05.2024 | 10.648 | 0.93 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
324 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 6 |  | ТП-11216_79 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093014 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 30.89 | 1.258 | да | 05.05.2024 | 30.89 | 1.258 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
325 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 10д |  | ТП-11216_60 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103716 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3607.392 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 3634.544 | 0.916 | 27.152 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
326 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 3 |  | ТП-11216_02 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094174 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5085.784 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 5134.996 | 0.918 | 49.212 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
327 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 11 |  | ТП-11216_08 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094339 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 41.5 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 53.142 | 0.914 | 11.642 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
328 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422094943 |  | ТП-11216_01 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094943 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3250.728 | 1.266 | да | 05.05.2024 | 3282.338 | 1.266 | 31.61 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
329 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 5 |  | ТП-11216_03 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094109 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 7930.542 | 1.03 | да | 05.05.2024 | 7981.098 | 1.03 | 50.556 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
330 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 6 |  | ТП-11216_06 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094486 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5472.148 | 1.28 | да | 05.05.2024 | 5513.848 | 1.28 | 41.7 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
331 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 7 |  | ТП-11216_04 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094341 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10912.31 | 0.928 | да | 05.05.2024 | 10989.09 | 0.928 | 76.78 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
332 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 8 |  | ТП-11216_07 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094119 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 16.048 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 16.048 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
333 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 9 |  | ТП-11216_05 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094961 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4909.218 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 4936.224 | 0.912 | 27.006 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
334 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 113А |  | ТП-11216_31 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093123 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.036 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 12.036 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
335 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 115 |  | ТП-11216_13 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103971 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 7371.28 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 7383.712 | 0.918 | 12.432 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
336 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 4 |  | ТП-11216_43 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102962 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 6893.506 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 6922.7 | 0.92 | 29.194 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
337 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 48202422094390 |  | ТП-11216_10 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094390 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2150.658 | 1.336 | да | 05.05.2024 | 2151.294 | 1.336 | 0.636 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
338 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 48202422103082 |  | ТП-11216_09 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103082 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4830.494 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 4861.132 | 0.912 | 30.638 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
339 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 48202422103684 |  | ТП-11216_33 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103684 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.766 | 1.28 | да | 05.05.2024 | 12.766 | 1.28 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
340 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 5 кв 2 |  | ТП-11216_44 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102863 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10.654 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 10.654 | 0.92 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
341 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 6 |  | ТП-11216_45 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103070 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10.656 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 10.656 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
342 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 7 |  | ТП-11216_41 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104020 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5233.894 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 5268.696 | 0.918 | 34.802 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
343 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 10А |  | ТП-11216_12 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102947 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5426.638 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 5468.802 | 0.912 | 42.164 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
344 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 10А кв 1 |  | ТП-11216_11 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103021 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4681.232 | 2987.686 | да | 05.05.2024 | 4734.314 | 3021.96 | 53.082 | 34.274 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
345 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 11 |  | ТП-11216_34 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103987 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2903.346 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 2922.682 | 0.918 | 19.336 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
346 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 12 |  | ТП-11216_35 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103733 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 6351.314 | 1.276 | да | 05.05.2024 | 6379.026 | 1.276 | 27.712 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
347 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 13 |  | ТП-11216_36 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103522 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 20.42 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 29.908 | 0.92 | 9.488 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
348 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 14 |  | ТП-11216_37 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104008 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5794.022 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 5840.268 | 0.918 | 46.246 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
349 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 19 |  | ТП-11216_42 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093156 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3585.404 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 3591.486 | 0.926 | 6.082 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
350 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 20а |  | ТП-11216_38 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103615 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3479.146 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 3516.698 | 0.918 | 37.552 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
351 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 21 |  | ТП-11216_40 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104032 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2681.738 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 2682.53 | 0.918 | 0.792 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
352 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 21а |  | ТП-11216_39 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103707 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4895.352 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 4946.894 | 0.916 | 51.542 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
353 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 22 |  | ТП-11216_32 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102932 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 113.358 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 113.358 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
354 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 39 |  | ТП-11216_29 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102834 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 887.842 | 1.278 | да | 05.05.2024 | 894.54 | 1.278 | 6.698 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
355 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 40 |  | ТП-11216_28 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093133 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1338.936 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 1353.354 | 0.914 | 14.418 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
356 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 41 |  | ТП-11216_27 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102847 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 520.282 | 1.292 | да | 05.05.2024 | 525.06 | 1.292 | 4.778 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
357 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 42 |  | ТП-11216_26 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102963 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 760.166 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 767.23 | 0.92 | 7.064 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
358 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 43 |  | ТП-11216_25 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102995 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1531.828 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 1544.556 | 0.916 | 12.728 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
359 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 44 |  | ТП-11216_24 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102892 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1314.864 | 1.284 | да | 05.05.2024 | 1325.378 | 1.284 | 10.514 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
360 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 45 |  | ТП-11216_23 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102941 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 759.212 | 166.542 | да | 05.05.2024 | 764.818 | 167.556 | 5.606 | 1.014 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
361 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 46 |  | ТП-11216_22 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093043 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2857.838 | 0.956 | да | 05.05.2024 | 2886.73 | 0.956 | 28.892 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
362 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 47 |  | ТП-11216_21 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102888 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1159.698 | 1.268 | да | 05.05.2024 | 1168.318 | 1.268 | 8.62 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
363 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 48 |  | ТП-11216_20 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102997 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2891.54 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 2914.336 | 0.924 | 22.796 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
364 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 113 |  | ТП-11216_30 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093127 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11.108 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 11.108 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
365 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 116 |  | ТП-11216_14 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103034 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1776.944 | 1.284 | да | 05.05.2024 | 1790.072 | 1.284 | 13.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
366 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 117 |  | ТП-11216_15 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093116 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 932.968 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 938.388 | 0.926 | 5.42 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
367 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 118 |  | ТП-11216_16 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102945 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 763.002 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 770.284 | 0.918 | 7.282 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
368 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 119 |  | ТП-11216_17 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102992 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.714 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 12.714 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
369 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 120 |  | ТП-11216_18 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103089 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1343.4 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 1359.722 | 0.924 | 16.322 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
370 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 121 |  | ТП-11216_19 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093426 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3155.934 | 1.334 | да | 05.05.2024 | 3201.51 | 1.334 | 45.576 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
371 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | нет |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Заокская\Ф.11\ТП-1714 (ST)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. Т-1\ST2000-12 (СПОДЭС), №0235030007323 | Техническая | ТП-1714_00 |  |  |  | КВАНТ ST2000-12 (СПОДЭС) | 0235030007323 | Технический |  |  |  | 60 | да | 04.05.2024 | 45922.69 |  | да | 05.05.2024 | 45951.36 |  | 1720.2 |  | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к SM160, №25649 (Включен) |  | 0
372 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Весенняя, д 1 |  | ТП-1714_57 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103566 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1757.128 | 1.268 | да | 05.05.2024 | 1767.608 | 1.268 | 10.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
373 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Весенняя, д 3а |  | ТП-1714_55 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094359 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 7736.132 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 7776.984 | 0.918 | 40.852 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
374 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Весенняя, д 3 кв 1 |  | ТП-1714_56 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093737 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5221.032 | 1.284 | да | 05.05.2024 | 5239.692 | 1.284 | 18.66 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
375 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Весенняя, д 3 кв 2 |  | ТП-1714_58 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103019 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 8872.162 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 8892.826 | 0.914 | 20.664 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
376 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 3 |  | ТП-1714_62 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103075 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1365.65 | 1.282 | да | 05.05.2024 | 1384.734 | 1.282 | 19.084 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
377 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Новая, д 4 |  | ТП-1714_94 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093686 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 922.356 | 1.272 | да | 05.05.2024 | 948.094 | 1.272 | 25.738 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
378 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 36 |  | ТП-1714_84 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102953 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1146.656 | 1.258 | да | 05.05.2024 | 1156.694 | 1.258 | 10.038 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
379 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Новая, д 6 |  | ТП-1714_90 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102981 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 6174.028 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 6206.938 | 0.918 | 32.91 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
380 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 37 |  | ТП-1714_86 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103074 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10.662 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 10.662 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
381 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 1 |  | ТП-1714_68 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103024 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 729.09 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 734.682 | 0.924 | 5.592 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
382 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 14 |  | ТП-1714_74 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103055 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 806.026 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 811.584 | 0.912 | 5.558 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
383 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 16 кв 1 |  | ТП-1714_70 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094480 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 877.394 | 2.23 | да | 05.05.2024 | 877.394 | 2.23 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
384 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 16 кв 2 |  | ТП-1714_69 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103044 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 153.742 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 159.054 | 0.924 | 5.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
385 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 48202422103047 |  | ТП-1714_73 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103047 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 25.042 | 1.282 | да | 05.05.2024 | 25.042 | 1.282 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
386 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 10 |  | ТП-1714_101 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102979 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1300.584 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 1309.048 | 0.924 | 8.464 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
387 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 19 |  | ТП-1714_72 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103080 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1390.524 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 1408.176 | 0.924 | 17.652 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
388 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 21 |  | ТП-1714_75 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103051 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1079.592 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 1094.064 | 0.922 | 14.472 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
389 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 38 |  | ТП-1714_89 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103101 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5478.888 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 5522.446 | 0.916 | 43.558 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
390 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 23 |  | ТП-1714_87 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103053 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4732.242 | 1.264 | да | 05.05.2024 | 4733.598 | 1.264 | 1.356 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
391 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 48202422094099 |  | ТП-1714_71 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094099 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 7019.986 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 7051.716 | 0.914 | 31.73 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
392 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 48202422103066 |  | ТП-1714_97 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103066 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5633.348 | 0.928 | да | 05.05.2024 | 5710.036 | 0.928 | 76.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
393 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 48202422103081 |  | ТП-1714_99 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103081 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 22.772 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 22.8 | 0.926 | 0.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
394 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 48202422103098 |  | ТП-1714_98 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103098 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4464.628 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 4494.012 | 0.918 | 29.384 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
395 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 24 |  | ТП-1714_85 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103109 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 501.066 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 502.988 | 0.916 | 1.922 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
396 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 48202422103790 |  | ТП-1714_64 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103790 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2174.89 | 1.352 | да | 05.05.2024 | 2190.794 | 1.352 | 15.904 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
397 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 27 |  | ТП-1714_77 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103069 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3328.106 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 3357.662 | 0.924 | 29.556 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
398 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 28 |  | ТП-1714_78 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102987 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1275.814 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 1299.044 | 0.924 | 23.23 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
399 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 26 |  | ТП-1714_76 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103071 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1171.048 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 1178.59 | 0.918 | 7.542 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
400 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 30 |  | ТП-1714_80 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103769 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 565.004 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 569.436 | 0.912 | 4.432 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
401 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 32 |  | ТП-1714_82 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104006 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2695.866 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 2724.948 | 0.918 | 29.082 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
402 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422094400 |  | ТП-1714_59 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094400 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4365.366 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 4412.23 | 0.918 | 46.864 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
403 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 35 |  | ТП-1714_88 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103036 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3150.72 | 1.262 | да | 05.05.2024 | 3174.386 | 1.262 | 23.666 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
404 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422103541 |  | ТП-1714_54 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103541 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.068 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 12.068 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
405 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422103661 |  | ТП-1714_79 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103661 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.058 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 12.058 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
406 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422103719 |  | ТП-1714_100 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103719 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4654.714 | 0.91 | да | 05.05.2024 | 4656.65 | 0.91 | 1.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
407 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422103805 |  | ТП-1714_81 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103805 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.792 | 1.35 | да | 05.05.2024 | 12.792 | 1.35 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
408 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422103928 |  | ТП-1714_83 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103928 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 23.46 | 1.28 | да | 05.05.2024 | 23.46 | 1.28 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
409 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 12 |  | ТП-1714_95 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103068 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.77 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 12.77 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
410 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 48202422103041 |  | ТП-1714_63 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103041 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1615.996 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 1622.67 | 0.922 | 6.674 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
411 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 48202422103097 |  | ТП-1714_102 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103097 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 32.044 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 32.044 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
412 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 6 кв 1 |  | ТП-1714_66 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094110 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 514.852 | 1.276 | да | 05.05.2024 | 516.612 | 1.276 | 1.76 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
413 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 6 кв 2 |  | ТП-1714_65 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103108 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3365.776 | 1.28 | да | 05.05.2024 | 3395.26 | 1.28 | 29.484 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
414 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Новая, д 1 |  | ТП-1714_91 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103042 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 178.856 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 185.532 | 0.926 | 6.676 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
415 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Новая, д 2 |  | ТП-1714_92 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103930 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 904.424 | 1.28 | да | 05.05.2024 | 916.67 | 1.28 | 12.246 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
416 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Новая, д 3 |  | ТП-1714_93 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093732 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10.814 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 10.814 | 0.92 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
417 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 7 |  | ТП-1714_67 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094458 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 307.512 | 0.93 | да | 05.05.2024 | 311.882 | 0.93 | 4.37 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
418 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 2 |  | ТП-1714_61 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103050 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1370.872 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 1407.718 | 0.924 | 36.846 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
419 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 1 |  | ТП-1714_60 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094151 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.92 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 12.92 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
420 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 11 |  | ТП-1714_96 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103102 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 510.476 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 517.142 | 0.926 | 6.666 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
421 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д оп1 |  | ТП-1714_46 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922035417 | Отключен |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1.894 | 0.372 | да | 05.05.2024 | 1.894 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
422 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 49 |  | ТП-1714_45 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094439 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10.728 | 0.93 | да | 05.05.2024 | 10.728 | 0.93 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
423 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 48202422094451 |  | ТП-1714_01 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094451 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.744 | 1.276 | да | 05.05.2024 | 12.744 | 1.276 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
424 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 48 |  | ТП-1714_47 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094427 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 846.004 | 1.28 | да | 05.05.2024 | 854.612 | 1.28 | 8.608 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
425 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 46 |  | ТП-1714_48 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103801 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3569.018 | 1.348 | да | 05.05.2024 | 3571.24 | 1.348 | 2.222 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
426 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 43 |  | ТП-1714_50 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103573 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 745.492 | 0.91 | да | 05.05.2024 | 757.072 | 0.91 | 11.58 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
427 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 42 |  | ТП-1714_51 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093757 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1588.686 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 1597.658 | 0.916 | 8.972 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
428 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 40а |  | ТП-1714_53 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921457612 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2503.63 | 0.478 | да | 05.05.2024 | 2527.728 | 0.478 | 24.098 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
429 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 30а |  | ТП-1714_49 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093055 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10.574 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 10.574 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
430 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 40 |  | ТП-1714_52 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093706 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5542.176 | 1.274 | да | 05.05.2024 | 5580.35 | 1.274 | 38.174 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
431 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 2 |  | ТП-1714_42 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093448 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 99.456 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 108.572 | 0.918 | 9.116 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
432 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 3 |  | ТП-1714_38 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103691 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 737.68 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 739.648 | 0.918 | 1.968 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
433 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 3а |  | ТП-1714_36 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103996 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3763.334 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 3812.44 | 0.922 | 49.106 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
434 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 4а |  | ТП-1714_33 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103729 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 674.198 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 678.954 | 0.912 | 4.756 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
435 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 4 |  | ТП-1714_34 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102862 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 38.364 | 1.286 | да | 05.05.2024 | 38.364 | 1.286 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
436 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 21 |  | ТП-1714_20 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102874 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 7706.664 | 1.292 | да | 05.05.2024 | 7824.586 | 1.292 | 117.922 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
437 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 11а |  | ТП-1714_40 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102950 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 982.84 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 992.502 | 0.922 | 9.662 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
438 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 24 |  | ТП-1714_16 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102844 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11.12 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 11.12 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
439 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 12 |  | ТП-1714_37 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102815 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 663.324 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 672.364 | 0.92 | 9.04 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
440 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 15 |  | ТП-1714_32 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102829 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 835.146 | 1.26 | да | 05.05.2024 | 854.208 | 1.26 | 19.062 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
441 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 26 |  | ТП-1714_15 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102816 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 638.15 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 642.946 | 0.912 | 4.796 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
442 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 15а |  | ТП-1714_31 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103730 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 158.99 | 1.276 | да | 05.05.2024 | 189.958 | 1.276 | 30.968 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
443 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 11 |  | ТП-1714_35 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921457542 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1.996 | 0.38 | да | 05.05.2024 | 1.996 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
444 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 28 |  | ТП-1714_14 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102726 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 758.616 | 0.956 | да | 05.05.2024 | 766.118 | 0.956 | 7.502 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
445 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 17 |  | ТП-1714_26 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103937 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2840.824 | 1.282 | да | 05.05.2024 | 2879.112 | 1.282 | 38.288 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
446 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 30 |  | ТП-1714_09 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102843 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3829.396 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 3870.268 | 0.916 | 40.872 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
447 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 18 |  | ТП-1714_27 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103998 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3050.166 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 3057.77 | 0.912 | 7.604 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
448 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 19а |  | ТП-1714_23 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093436 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 6527.898 | 1.326 | да | 05.05.2024 | 6546.138 | 1.326 | 18.24 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
449 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 18А |  | ТП-1714_08 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102880 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 295.988 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 297.056 | 0.912 | 1.068 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
450 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 25б |  | ТП-1714_18 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102840 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 941.906 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 944.808 | 0.912 | 2.902 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
451 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 34а |  | ТП-1714_13 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102839 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4960.67 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 4985.182 | 0.912 | 24.512 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
452 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 18б |  | ТП-1714_07 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103705 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4256.56 | 1.278 | да | 05.05.2024 | 4287.484 | 1.278 | 30.924 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
453 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 42а |  | ТП-1714_12 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093768 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 341.58 | 1.044 | да | 05.05.2024 | 342.536 | 1.044 | 0.956 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
454 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 19 |  | ТП-1714_21 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102859 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1174.992 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 1200.302 | 0.914 | 25.31 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
455 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422093676 |  | ТП-1714_11 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093676 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11.998 | 0.894 | да | 05.05.2024 | 11.998 | 0.894 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
456 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 48202422093407 |  | ТП-1714_10 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093407 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.756 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 12.756 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
457 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 19а |  | ТП-1714_22 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103523 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 7532.164 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 7578.804 | 0.92 | 46.64 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
458 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422102741 |  | ТП-1714_39 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102741 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 391.598 | 1.88 | да | 05.05.2024 | 391.608 | 1.88 | 0.01 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
459 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 48202422093699 |  | ТП-1714_44 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093699 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2206.478 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 2230.25 | 0.912 | 23.772 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
460 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 19б |  | ТП-1714_24 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102730 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1578.016 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 1597.496 | 0.916 | 19.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
461 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422102883 |  | ТП-1714_19 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102883 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10.652 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 10.652 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
462 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 48202422093759 |  | ТП-1714_43 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093759 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.058 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 12.058 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
463 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д оп2 |  | ТП-1714_05 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921460723 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 16077.25 | 0.374 | да | 05.05.2024 | 16077.25 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
464 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 50 |  | ТП-1714_02 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094410 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1131.92 | 2.228 | да | 05.05.2024 | 1161.048 | 2.228 | 29.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
465 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 48202422102740 |  | ТП-1714_17 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102740 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 29.674 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 29.674 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
466 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 1 |  | ТП-1714_41 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093455 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4934.088 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 4963.124 | 0.912 | 29.036 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
467 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 48202422102893 |  | ТП-1714_29 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102893 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 7160.296 | 1.84 | да | 05.05.2024 | 7201.806 | 1.84 | 41.51 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
468 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 48202422103982 |  | ТП-1714_04 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103982 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3398.784 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 3400.06 | 0.922 | 1.276 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
469 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 5а |  | ТП-1714_28 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102824 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 41.954 | 1.28 | да | 05.05.2024 | 59.286 | 1.28 | 17.332 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
470 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 5 |  | ТП-1714_30 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103585 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 539.548 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 544.958 | 0.914 | 5.41 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
471 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 6 |  | ТП-1714_03 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104014 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1147.188 | 0.94 | да | 05.05.2024 | 1163.452 | 0.94 | 16.264 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
472 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 8б |  | ТП-1714_25 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103040 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2724.092 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 2736.274 | 0.916 | 12.182 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
473 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 10в |  | ТП-1714_06 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102825 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 705.782 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 710.62 | 0.924 | 4.838 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
474 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Заокская\Ф.11\ТП-1714 (ST)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. Т-1\ST2000-12 (СПОДЭС), №0235030007323 | Техническая | ТП-1714_00 |  |  |  | КВАНТ ST2000-12 (СПОДЭС) | 0235030007323 | Технический |  |  |  | 60 | да | 04.05.2024 | 45922.69 |  | да | 05.05.2024 | 45951.36 |  | 1720.2 |  | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к SM160, №25649 (Включен) |  | 0
475 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Весенняя, д 1 |  | ТП-1714_57 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103566 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1757.128 | 1.268 | да | 05.05.2024 | 1767.608 | 1.268 | 10.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
476 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Весенняя, д 3а |  | ТП-1714_55 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094359 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 7736.132 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 7776.984 | 0.918 | 40.852 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
477 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Весенняя, д 3 кв 1 |  | ТП-1714_56 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093737 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5221.032 | 1.284 | да | 05.05.2024 | 5239.692 | 1.284 | 18.66 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
478 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Весенняя, д 3 кв 2 |  | ТП-1714_58 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103019 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 8872.162 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 8892.826 | 0.914 | 20.664 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
479 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 3 |  | ТП-1714_62 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103075 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1365.65 | 1.282 | да | 05.05.2024 | 1384.734 | 1.282 | 19.084 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
480 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Новая, д 4 |  | ТП-1714_94 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093686 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 922.356 | 1.272 | да | 05.05.2024 | 948.094 | 1.272 | 25.738 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
481 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 36 |  | ТП-1714_84 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102953 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1146.656 | 1.258 | да | 05.05.2024 | 1156.694 | 1.258 | 10.038 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
482 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Новая, д 6 |  | ТП-1714_90 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102981 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 6174.028 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 6206.938 | 0.918 | 32.91 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
483 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 37 |  | ТП-1714_86 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103074 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10.662 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 10.662 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
484 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 1 |  | ТП-1714_68 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103024 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 729.09 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 734.682 | 0.924 | 5.592 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
485 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 14 |  | ТП-1714_74 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103055 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 806.026 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 811.584 | 0.912 | 5.558 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
486 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 16 кв 1 |  | ТП-1714_70 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094480 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 877.394 | 2.23 | да | 05.05.2024 | 877.394 | 2.23 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
487 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 16 кв 2 |  | ТП-1714_69 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103044 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 153.742 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 159.054 | 0.924 | 5.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
488 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 48202422103047 |  | ТП-1714_73 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103047 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 25.042 | 1.282 | да | 05.05.2024 | 25.042 | 1.282 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
489 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 10 |  | ТП-1714_101 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102979 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1300.584 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 1309.048 | 0.924 | 8.464 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
490 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 19 |  | ТП-1714_72 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103080 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1390.524 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 1408.176 | 0.924 | 17.652 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
491 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 21 |  | ТП-1714_75 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103051 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1079.592 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 1094.064 | 0.922 | 14.472 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
492 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 38 |  | ТП-1714_89 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103101 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5478.888 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 5522.446 | 0.916 | 43.558 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
493 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 23 |  | ТП-1714_87 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103053 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4732.242 | 1.264 | да | 05.05.2024 | 4733.598 | 1.264 | 1.356 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
494 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 48202422094099 |  | ТП-1714_71 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094099 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 7019.986 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 7051.716 | 0.914 | 31.73 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
495 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 48202422103066 |  | ТП-1714_97 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103066 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5633.348 | 0.928 | да | 05.05.2024 | 5710.036 | 0.928 | 76.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
496 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 48202422103081 |  | ТП-1714_99 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103081 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 22.772 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 22.8 | 0.926 | 0.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
497 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 48202422103098 |  | ТП-1714_98 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103098 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4464.628 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 4494.012 | 0.918 | 29.384 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
498 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 24 |  | ТП-1714_85 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103109 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 501.066 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 502.988 | 0.916 | 1.922 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
499 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 48202422103790 |  | ТП-1714_64 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103790 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2174.89 | 1.352 | да | 05.05.2024 | 2190.794 | 1.352 | 15.904 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
500 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 27 |  | ТП-1714_77 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103069 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3328.106 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 3357.662 | 0.924 | 29.556 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
501 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 28 |  | ТП-1714_78 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102987 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1275.814 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 1299.044 | 0.924 | 23.23 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
502 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 26 |  | ТП-1714_76 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103071 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1171.048 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 1178.59 | 0.918 | 7.542 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
503 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 30 |  | ТП-1714_80 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103769 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 565.004 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 569.436 | 0.912 | 4.432 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
504 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 32 |  | ТП-1714_82 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104006 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2695.866 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 2724.948 | 0.918 | 29.082 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
505 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422094400 |  | ТП-1714_59 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094400 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4365.366 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 4412.23 | 0.918 | 46.864 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
506 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 35 |  | ТП-1714_88 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103036 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3150.72 | 1.262 | да | 05.05.2024 | 3174.386 | 1.262 | 23.666 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
507 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422103541 |  | ТП-1714_54 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103541 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.068 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 12.068 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
508 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422103661 |  | ТП-1714_79 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103661 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.058 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 12.058 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
509 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422103719 |  | ТП-1714_100 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103719 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4654.714 | 0.91 | да | 05.05.2024 | 4656.65 | 0.91 | 1.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
510 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422103805 |  | ТП-1714_81 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103805 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.792 | 1.35 | да | 05.05.2024 | 12.792 | 1.35 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
511 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422103928 |  | ТП-1714_83 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103928 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 23.46 | 1.28 | да | 05.05.2024 | 23.46 | 1.28 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
512 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 12 |  | ТП-1714_95 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103068 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.77 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 12.77 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
513 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 48202422103041 |  | ТП-1714_63 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103041 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1615.996 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 1622.67 | 0.922 | 6.674 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
514 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 48202422103097 |  | ТП-1714_102 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103097 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 32.044 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 32.044 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
515 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 6 кв 1 |  | ТП-1714_66 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094110 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 514.852 | 1.276 | да | 05.05.2024 | 516.612 | 1.276 | 1.76 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
516 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 6 кв 2 |  | ТП-1714_65 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103108 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3365.776 | 1.28 | да | 05.05.2024 | 3395.26 | 1.28 | 29.484 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
517 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Новая, д 1 |  | ТП-1714_91 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103042 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 178.856 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 185.532 | 0.926 | 6.676 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
518 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Новая, д 2 |  | ТП-1714_92 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103930 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 904.424 | 1.28 | да | 05.05.2024 | 916.67 | 1.28 | 12.246 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
519 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Новая, д 3 |  | ТП-1714_93 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093732 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10.814 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 10.814 | 0.92 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
520 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 7 |  | ТП-1714_67 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094458 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 307.512 | 0.93 | да | 05.05.2024 | 311.882 | 0.93 | 4.37 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
521 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 2 |  | ТП-1714_61 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103050 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1370.872 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 1407.718 | 0.924 | 36.846 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
522 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 1 |  | ТП-1714_60 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094151 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.92 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 12.92 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
523 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 11 |  | ТП-1714_96 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103102 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 510.476 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 517.142 | 0.926 | 6.666 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
524 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д оп1 |  | ТП-1714_46 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922035417 | Отключен |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1.894 | 0.372 | да | 05.05.2024 | 1.894 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
525 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 49 |  | ТП-1714_45 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094439 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10.728 | 0.93 | да | 05.05.2024 | 10.728 | 0.93 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
526 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 48202422094451 |  | ТП-1714_01 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094451 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.744 | 1.276 | да | 05.05.2024 | 12.744 | 1.276 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
527 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 48 |  | ТП-1714_47 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094427 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 846.004 | 1.28 | да | 05.05.2024 | 854.612 | 1.28 | 8.608 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
528 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 46 |  | ТП-1714_48 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103801 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3569.018 | 1.348 | да | 05.05.2024 | 3571.24 | 1.348 | 2.222 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
529 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 43 |  | ТП-1714_50 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103573 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 745.492 | 0.91 | да | 05.05.2024 | 757.072 | 0.91 | 11.58 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
530 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 42 |  | ТП-1714_51 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093757 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1588.686 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 1597.658 | 0.916 | 8.972 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
531 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 40а |  | ТП-1714_53 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921457612 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2503.63 | 0.478 | да | 05.05.2024 | 2527.728 | 0.478 | 24.098 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
532 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 30а |  | ТП-1714_49 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093055 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10.574 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 10.574 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
533 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 40 |  | ТП-1714_52 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093706 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5542.176 | 1.274 | да | 05.05.2024 | 5580.35 | 1.274 | 38.174 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
534 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 2 |  | ТП-1714_42 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093448 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 99.456 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 108.572 | 0.918 | 9.116 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
535 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 3 |  | ТП-1714_38 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103691 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 737.68 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 739.648 | 0.918 | 1.968 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
536 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 3а |  | ТП-1714_36 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103996 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3763.334 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 3812.44 | 0.922 | 49.106 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
537 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 4а |  | ТП-1714_33 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103729 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 674.198 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 678.954 | 0.912 | 4.756 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
538 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 4 |  | ТП-1714_34 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102862 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 38.364 | 1.286 | да | 05.05.2024 | 38.364 | 1.286 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
539 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 21 |  | ТП-1714_20 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102874 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 7706.664 | 1.292 | да | 05.05.2024 | 7824.586 | 1.292 | 117.922 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
540 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 11а |  | ТП-1714_40 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102950 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 982.84 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 992.502 | 0.922 | 9.662 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
541 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 24 |  | ТП-1714_16 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102844 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11.12 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 11.12 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
542 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 12 |  | ТП-1714_37 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102815 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 663.324 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 672.364 | 0.92 | 9.04 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
543 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 15 |  | ТП-1714_32 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102829 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 835.146 | 1.26 | да | 05.05.2024 | 854.208 | 1.26 | 19.062 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
544 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 26 |  | ТП-1714_15 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102816 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 638.15 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 642.946 | 0.912 | 4.796 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
545 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 15а |  | ТП-1714_31 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103730 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 158.99 | 1.276 | да | 05.05.2024 | 189.958 | 1.276 | 30.968 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
546 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 11 |  | ТП-1714_35 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921457542 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1.996 | 0.38 | да | 05.05.2024 | 1.996 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
547 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 28 |  | ТП-1714_14 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102726 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 758.616 | 0.956 | да | 05.05.2024 | 766.118 | 0.956 | 7.502 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
548 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 17 |  | ТП-1714_26 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103937 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2840.824 | 1.282 | да | 05.05.2024 | 2879.112 | 1.282 | 38.288 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
549 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 30 |  | ТП-1714_09 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102843 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3829.396 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 3870.268 | 0.916 | 40.872 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
550 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 18 |  | ТП-1714_27 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103998 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3050.166 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 3057.77 | 0.912 | 7.604 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
551 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 19а |  | ТП-1714_23 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093436 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 6527.898 | 1.326 | да | 05.05.2024 | 6546.138 | 1.326 | 18.24 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
552 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 18А |  | ТП-1714_08 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102880 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 295.988 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 297.056 | 0.912 | 1.068 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
553 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 25б |  | ТП-1714_18 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102840 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 941.906 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 944.808 | 0.912 | 2.902 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
554 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 34а |  | ТП-1714_13 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102839 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4960.67 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 4985.182 | 0.912 | 24.512 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
555 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 18б |  | ТП-1714_07 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103705 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4256.56 | 1.278 | да | 05.05.2024 | 4287.484 | 1.278 | 30.924 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
556 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 42а |  | ТП-1714_12 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093768 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 341.58 | 1.044 | да | 05.05.2024 | 342.536 | 1.044 | 0.956 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
557 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 19 |  | ТП-1714_21 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102859 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1174.992 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 1200.302 | 0.914 | 25.31 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
558 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422093676 |  | ТП-1714_11 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093676 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11.998 | 0.894 | да | 05.05.2024 | 11.998 | 0.894 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
559 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 48202422093407 |  | ТП-1714_10 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093407 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.756 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 12.756 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
560 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 19а |  | ТП-1714_22 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103523 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 7532.164 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 7578.804 | 0.92 | 46.64 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
561 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422102741 |  | ТП-1714_39 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102741 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 391.598 | 1.88 | да | 05.05.2024 | 391.608 | 1.88 | 0.01 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
562 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 48202422093699 |  | ТП-1714_44 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093699 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2206.478 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 2230.25 | 0.912 | 23.772 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
563 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 19б |  | ТП-1714_24 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102730 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1578.016 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 1597.496 | 0.916 | 19.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
564 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422102883 |  | ТП-1714_19 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102883 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10.652 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 10.652 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
565 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 48202422093759 |  | ТП-1714_43 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093759 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.058 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 12.058 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
566 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д оп2 |  | ТП-1714_05 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921460723 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 16077.25 | 0.374 | да | 05.05.2024 | 16077.25 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
567 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 50 |  | ТП-1714_02 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094410 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1131.92 | 2.228 | да | 05.05.2024 | 1161.048 | 2.228 | 29.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
568 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 48202422102740 |  | ТП-1714_17 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102740 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 29.674 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 29.674 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
569 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 1 |  | ТП-1714_41 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093455 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4934.088 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 4963.124 | 0.912 | 29.036 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
570 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 48202422102893 |  | ТП-1714_29 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102893 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 7160.296 | 1.84 | да | 05.05.2024 | 7201.806 | 1.84 | 41.51 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
571 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 48202422103982 |  | ТП-1714_04 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103982 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3398.784 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 3400.06 | 0.922 | 1.276 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
572 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 5а |  | ТП-1714_28 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102824 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 41.954 | 1.28 | да | 05.05.2024 | 59.286 | 1.28 | 17.332 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
573 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 5 |  | ТП-1714_30 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103585 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 539.548 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 544.958 | 0.914 | 5.41 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
574 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 6 |  | ТП-1714_03 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104014 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1147.188 | 0.94 | да | 05.05.2024 | 1163.452 | 0.94 | 16.264 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
575 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 8б |  | ТП-1714_25 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103040 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2724.092 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 2736.274 | 0.916 | 12.182 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
576 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 10в |  | ТП-1714_06 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102825 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 705.782 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 710.62 | 0.924 | 4.838 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
577 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | нет |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Заокская\Ф.5\МТП-11082 (ST)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. Т-1\ST2000-12 (СПОДЭС), №0235030002669 | Техническая | ТП-11082_000 |  |  |  | КВАНТ ST2000-12 (СПОДЭС) | 0235030002669 | Технический |  |  |  | 120 | да | 04.05.2024 | 26027.2 |  | да | 05.05.2024 | 26036.04 |  | 1060.8 |  | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к SM160, №18535 (Включен) |  | 0
578 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | нет |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Заокская\Ф.5\МТП-11082 (ST)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. Т-2\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382723377635 |  | ТП-11275_00 |  |  |  | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382723377635 |  |  |  |  | 120 | да | 04.05.2024 | 1706.152 | 0.057 | да | 05.05.2024 | 1713.067 | 0.057 | 829.8 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48333323371853 (Включен) |  | 0
579 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д 9 |  | ТП-11082_001 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012482 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 26154.698 | 1.148 | да | 05.05.2024 | 26180.156 | 1.148 | 25.458 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
580 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422036049 |  | ТП-11082_009 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422036049 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12993.126 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 12993.126 | 0.92 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
581 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422043532 |  | ТП-11082_011 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422043532 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 25667.548 | 4.23 | да | 05.05.2024 | 25713.338 | 4.23 | 45.79 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
582 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д уч 10 |  | ТП-11082_002 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087484 | Нет потребления |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11.406 | 0.934 | да | 05.05.2024 | 11.406 | 0.934 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
583 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Ивановская, д 8 |  | ТП-11082_013 |  |  |  | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00007002 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2.89 | 1.61 | да | 05.05.2024 | 2.89 | 1.61 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.86.14, порт 10001 |  | 0
584 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Михайловская, д 12 |  | ТП-11082_008 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9116743 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 0.733 |  | да | 05.05.2024 | 0.733 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.243.19.115, порт 10022 |  | 0
585 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422044716 |  | ТП-11082_003 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422044716 | ДУБЛЬ |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 147.808 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 147.808 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
586 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422013463 |  | ТП-11082_017 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013463 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 34993.184 | 1.18 | да | 05.05.2024 | 35015.464 | 1.18 | 22.28 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
587 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422044746 |  | ТП-11082_012 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422044746 | Нет потребления |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 13986.598 | 3.318 | да | 05.05.2024 | 13990.84 | 3.318 | 4.242 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
588 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035613 |  | ТП-11082_019 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035613 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 50198.388 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 50289.292 | 0.916 | 90.904 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
589 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422049122 |  | ТП-11082_014 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422049122 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 19.466 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 19.466 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
590 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035624 |  | ТП-11082_015 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035624 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 8841.878 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 8864.376 | 0.912 | 22.498 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
591 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035635 |  | ТП-11082_006 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035635 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 32667.116 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 32721.242 | 0.926 | 54.126 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
592 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035919 |  | ТП-11082_018 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035919 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 40235.324 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 40235.444 | 0.92 | 0.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
593 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035638 |  | ТП-11082_004 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035638 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 9786.058 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 9790.958 | 0.912 | 4.9 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
594 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035931 |  | ТП-11082_007 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035931 | Нет потребления |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.776 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 12.776 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
595 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035938 |  | ТП-11082_005 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035938 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 44743.176 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 44824.96 | 0.922 | 81.784 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
596 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035940 |  | ТП-11082_010 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035940 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 18440.194 | 0.928 | да | 05.05.2024 | 18466.174 | 0.928 | 25.98 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
597 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035947 |  | ТП-11082_050 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035947 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 28604.722 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 28606.218 | 0.912 | 1.496 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
598 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422036029 |  | ТП-11082_016 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422036029 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 47103.984 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 47186.728 | 0.922 | 82.744 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
599 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 88408498 | [5 empty] | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 88408498 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.243.145.85, порт 10001 |  | 0
600 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 9114439 | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9114439 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.243.23.82, порт 10022 |  | 0
601 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, 9114858 | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9114858 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.243.27.1, порт 10022 |  | 0
602 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 9113304 | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9113304 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.243.27.4, порт 10022 |  | 0
603 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422093804 |  | ТП-11082_037 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093804 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3010.478 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 3047.854 | 0.922 | 37.376 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
604 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103076 |  | ТП-11082_034 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103076 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.706 | 1.276 | да | 05.05.2024 | 12.706 | 1.276 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
605 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103100 |  | ТП-11082_036 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103100 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2773.814 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 2815.202 | 0.926 | 41.388 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
606 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103103 |  | ТП-11082_035 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103103 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4760.938 | 1.262 | да | 05.05.2024 | 4810.788 | 1.262 | 49.85 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
607 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д 9591467 |  | ТП-11082_022 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9591467 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 0.056 |  | да | 05.05.2024 | 0.056 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.77.222, порт 10022 |  | 0
608 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422093733 |  | ТП-11082_028 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093733 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.694 | 1.284 | да | 05.05.2024 | 12.694 | 1.284 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
609 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103056 |  | ТП-11082_030 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103056 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.684 | 1.262 | да | 05.05.2024 | 12.684 | 1.262 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
610 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103850 |  | ТП-11082_046 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103850 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4727.164 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 4772.714 | 0.92 | 45.55 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
611 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Павловская, д 9345320 |  | ТП-11082_043 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9345320 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 0.038 |  | да | 05.05.2024 | 0.038 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.158, порт 10022 |  | 0
612 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Петровская, д 3 |  | ТП-11082_025 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9593146 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 0.086 |  | да | 05.05.2024 | 0.086 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.77.227, порт 10022 |  | 0
613 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Петровская, д 10 |  | ТП-11082_026 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9423224 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 0.039 |  | да | 05.05.2024 | 0.039 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.159, порт 10022 |  | 0
614 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Петровская, д 00006699 |  | ТП-11082_029 |  |  |  | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00006699 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3691.82 | 0.68 | да | 05.05.2024 | 3692.09 | 0.68 | 0.27 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.86.12, порт 10001 |  | 0
615 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д 9593653 |  | ТП-11082_024 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9593653 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 0.033 |  | да | 05.05.2024 | 0.033 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.77.224, порт 10022 |  | 0
616 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Петровская, д 9590572 |  | ТП-11082_027 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9590572 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 0.02 |  | да | 05.05.2024 | 0.02 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.78.96, порт 10022 |  | 0
617 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 2 |  | ТП-11082_021 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9423273 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 8543.223 |  | да | 05.05.2024 | 8559.616 |  | 16.393 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.76.196, порт 10022 |  | 0
618 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 48202422094490 |  | ТП-11082_038 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094490 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1522.346 | 0.928 | да | 05.05.2024 | 1522.346 | 0.928 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
619 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422048688 |  | ТП-11082_033 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422048688 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 19985.538 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 19999.962 | 0.916 | 14.424 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
620 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 48202422086996 |  | ТП-11082_031 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422086996 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10.588 | 0.91 | да | 05.05.2024 | 10.588 | 0.91 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
621 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422048715 |  | ТП-11082_049 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422048715 | Нет потребления |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3248.448 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 3286.786 | 0.912 | 38.338 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
622 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422049126 |  | ТП-11082_023 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422049126 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 30924.314 | 0.942 | да | 05.05.2024 | 30937.762 | 0.942 | 13.448 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
623 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422087167 |  | ТП-11082_020 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087167 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 9384.18 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 9390.44 | 0.916 | 6.26 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
624 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 9422187 |  | ТП-11082_048 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9422187 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 0.438 |  | да | 05.05.2024 | 0.438 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.77.235, порт 10022 |  | 0
625 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 9424456 |  | ТП-11082_047 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9424456 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1.565 |  | да | 05.05.2024 | 1.565 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.77.237, порт 10022 |  | 0
626 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103846 |  | ТП-11082_045 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103846 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10.614 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 10.614 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
627 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 48202422087095 |  | ТП-11082_032 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087095 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.766 | 1.268 | да | 05.05.2024 | 12.766 | 1.268 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
628 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Павловская, д 12 |  | ТП-11082_044 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9427433 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 0.039 |  | да | 05.05.2024 | 0.039 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.77.239, порт 10022 |  | 0
629 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Павловская, д 48202422086948 |  | ТП-11082_039 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422086948 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4660.832 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 4746.848 | 0.922 | 86.016 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
630 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Павловская, д 48202422109471 |  | ТП-11082_041 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422109471 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5807.5 | 0.91 | да | 05.05.2024 | 5835.784 | 0.91 | 28.284 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
631 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Павловская, д 48202422109522 |  | ТП-11082_042 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422109522 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 6972.362 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 7011.388 | 0.914 | 39.026 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
632 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Павловская, д 48202422109912 |  | ТП-11082_040 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422109912 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5579.248 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 5637.986 | 0.924 | 58.738 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
633 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Ивановская, д 10 |  | ТП-11275_16 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9597632 | Фобос-3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 13692.156 |  | да | 05.05.2024 | 13693.731 |  | 1.575 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.79.120, порт 10022 |  | 0
634 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 48202422103874 |  | ТП-11275_08 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103874 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5722.522 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 5758.236 | 0.922 | 35.714 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
635 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 48202422103892 |  | ТП-11275_10 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103892 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 6577.758 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 6585.326 | 0.922 | 7.568 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
636 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 5 |  | ТП-11275_05 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9423637 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 0.037 |  | да | 05.05.2024 | 0.037 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.76.194, порт 10022 |  | 0
637 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 9426788 |  | ТП-11275_09 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9426788 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 0.03 |  | да | 05.05.2024 | 0.03 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.76.195, порт 10022 |  | 0
638 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 9427419 |  | ТП-11275_18 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9427419 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 0.047 |  | да | 05.05.2024 | 0.047 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.77.236, порт 10022 |  | 0
639 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Ивановская, д 11 |  | ТП-11275_12 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422095154 | Введен только ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 39.034 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 39.034 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
640 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Ивановская, д 9423495 |  | ТП-11275_14 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9423495 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 6487.193 |  | да | 05.05.2024 | 6490.644 |  | 3.451 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.77.234, порт 10022 |  | 0
641 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Ивановская, д 48202422102838 |  | ТП-11275_13 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102838 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.762 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 12.762 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
642 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422049129 |  | ТП-11275_01 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422049129 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10591.8 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 10615.676 | 0.914 | 23.876 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
643 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422109928 |  | ТП-11275_06 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422109928 | Введен только ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 922.618 | 1.288 | да | 05.05.2024 | 922.702 | 1.288 | 0.084 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
644 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422086979 |  | ТП-11275_02 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422086979 | ДУБЛЬ |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 17362.582 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 17362.958 | 0.922 | 0.376 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
645 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 4 |  | ТП-11275_04 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9423269 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 0.027 |  | да | 05.05.2024 | 0.027 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.76.198, порт 10022 |  | 0
646 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 48202422087075 |  | ТП-11275_03 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087075 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3199.688 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 3203.328 | 0.92 | 3.64 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
647 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 48202422103838 |  | ТП-11275_17 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103838 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 13061.404 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 13071.61 | 0.924 | 10.206 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
648 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 48202422103842 |  | ТП-11275_11 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103842 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 7021.604 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 7022.75 | 0.914 | 1.146 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
649 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422093386 |  | ТП-11275_07 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093386 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 499.526 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 506.446 | 0.918 | 6.92 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
650 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422093684 |  | ТП-11275_15 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093684 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.74 | 1.274 | да | 05.05.2024 | 12.74 | 1.274 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
651 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 9590764 |  | ТП-11275_54 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9590764 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 0.38 |  | да | 05.05.2024 | 0.38 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.133, порт 10022 |  | 0
652 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103266 |  | ТП-11275_22 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103266 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 34179.928 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 34268.372 | 0.914 | 88.444 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
653 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422015011 |  | ТП-11275_43 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015011 | Нет потребления |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 13.478 | 1.154 | да | 05.05.2024 | 13.478 | 1.154 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
654 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д 48202422103886 |  | ТП-11275_21 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103886 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11806.652 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 11809.48 | 0.912 | 2.828 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
655 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422015048 |  | ТП-11275_34 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015048 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 30329.042 | 1.158 | да | 05.05.2024 | 30349.768 | 1.158 | 20.726 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
656 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422015202 |  | ТП-11275_40 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015202 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 22202.044 | 1.268 | да | 05.05.2024 | 22204.354 | 1.268 | 2.31 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
657 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Никольская, д 48202422012428 |  | ТП-11275_28 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012428 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 36393 | 1.148 | да | 05.05.2024 | 36417.968 | 1.148 | 24.968 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
658 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422034464 |  | ТП-11275_42 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422034464 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 13658.932 |  | да | 05.05.2024 | 13691.158 |  | 32.226 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
659 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035615 |  | ТП-11275_39 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035615 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 15713.208 | 0.91 | да | 05.05.2024 | 15714.866 | 0.91 | 1.658 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
660 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Никольская, д 48202422012864 |  | ТП-11275_26 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012864 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10023.178 | 1.19 | да | 05.05.2024 | 10062.44 | 1.19 | 39.262 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
661 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Никольская, д 48202422013189 |  | ТП-11275_27 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013189 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 401.906 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 402.28 | 0.918 | 0.374 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
662 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035927 |  | ТП-11275_36 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035927 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 23098.986 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 23121.152 | 0.92 | 22.166 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
663 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422044589 |  | ТП-11275_32 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422044589 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 32779.754 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 32847.762 | 0.926 | 68.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
664 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Никольская, д 48202422013427 |  | ТП-11275_30 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013427 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 38617.172 | 1.15 | да | 05.05.2024 | 38620.144 | 1.15 | 2.972 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
665 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 00007505 |  | ТП-11275_59 |  |  |  | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00007505 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 13098.78 | 0.88 | да | 05.05.2024 | 13148.85 | 0.88 | 50.07 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.107.127, порт 10001 |  | 0
666 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 9340444 |  | ТП-11275_37 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9340444 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 0.359 |  | да | 05.05.2024 | 0.359 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.160, порт 10022 |  | 0
667 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422049096 |  | ТП-11275_31 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422049096 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 7088.992 | 1.262 | да | 05.05.2024 | 7089.454 | 1.262 | 0.462 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
668 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д 48202422012503 |  | ТП-11275_23 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012503 | ДУБЛЬ |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 21948.21 | 1.15 | да | 05.05.2024 | 21956.774 | 1.15 | 8.564 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
669 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103859 |  | ТП-11275_55 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103859 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5210.146 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 5233.65 | 0.916 | 23.504 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
670 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 9346235 |  | ТП-11275_53 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9346235 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 0.027 |  | да | 05.05.2024 | 0.027 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.162, порт 10022 |  | 0
671 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д 48202422013369 |  | ТП-11275_19 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013369 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 14.066 | 1.152 | да | 05.05.2024 | 14.066 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
672 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 9347167 |  | ТП-11275_46 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9347167 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5177.394 |  | да | 05.05.2024 | 5219.398 |  | 42.004 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.161, порт 10022 |  | 0
673 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, село Велегож, ул Николаевская, д 48202422012468 |  | ТП-11275_25 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012468 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 29769.526 | 1.188 | да | 05.05.2024 | 29795.012 | 1.188 | 25.486 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
674 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, село Велегож, ул Николаевская, д 48202422013456 |  | ТП-11275_29 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013456 | Нет потребления |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 20626.764 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 20646.58 | 0.918 | 19.816 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
675 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 9593658 |  | ТП-11275_60 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9593658 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11895.267 |  | да | 05.05.2024 | 11926.948 |  | 31.681 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.94, порт 10022 |  | 0
676 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д 48202422013579 |  | ТП-11275_24 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013579 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 24551.474 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 24552.602 | 0.912 | 1.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
677 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 9594501 |  | ТП-11275_62 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9594501 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 79.069 |  | да | 05.05.2024 | 79.069 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.91, порт 10022 |  | 0
678 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д 48202422015152 |  | ТП-11275_45 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015152 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 439.276 | 2.304 | да | 05.05.2024 | 439.704 | 2.304 | 0.428 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
679 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 9595176 |  | ТП-11275_57 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9595176 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 0.056 |  | да | 05.05.2024 | 0.056 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.95, порт 10022 |  | 0
680 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д 48202422103858 |  | ТП-11275_20 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103858 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5762.8 | 1.288 | да | 05.05.2024 | 5807.858 | 1.288 | 45.058 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
681 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 9595925 |  | ТП-11275_61 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9595925 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3453.261 |  | да | 05.05.2024 | 3453.343 |  | 0.082 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.93, порт 10022 |  | 0
682 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422014912 |  | ТП-11275_35 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014912 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 17784.092 | 1.184 | да | 05.05.2024 | 17846.228 | 1.184 | 62.136 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
683 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422014921 |  | ТП-11275_33 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014921 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 42723.856 | 1.152 | да | 05.05.2024 | 42755.176 | 1.152 | 31.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
684 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422014934 |  | ТП-11275_41 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014934 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 29492.052 | 1.144 | да | 05.05.2024 | 29495.794 | 1.144 | 3.742 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
685 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103095 |  | ТП-11275_63 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103095 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.758 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 12.758 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
686 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103092 |  | ТП-11275_49 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103092 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11.092 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 11.092 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
687 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103090 |  | ТП-11275_52 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103090 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 6034.986 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 6086.012 | 0.924 | 51.026 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
688 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103063 |  | ТП-11275_50 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103063 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11.156 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 11.156 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
689 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103062 |  | ТП-11275_51 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103062 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11.032 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 11.032 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
690 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103030 |  | ТП-11275_48 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103030 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11.146 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 11.146 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
691 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422093753 |  | ТП-11275_47 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093753 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.74 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 12.74 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
692 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422093726 |  | ТП-11275_38 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093726 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 12 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
693 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103017 |  | ТП-11275_44 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103017 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11.082 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 11.082 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
694 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103015 |  | ТП-11275_64 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103015 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.746 | 0.908 | да | 05.05.2024 | 12.746 | 0.908 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
695 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422094352 |  | ТП-11275_58 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094352 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10.676 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 10.676 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
696 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422094136 |  | ТП-11275_56 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094136 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2860.212 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 2867.954 | 0.914 | 7.742 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
697 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Заокская\Ф.5\МТП-11082 (ST)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. Т-1\ST2000-12 (СПОДЭС), №0235030002669 | Техническая | ТП-11082_000 |  |  |  | КВАНТ ST2000-12 (СПОДЭС) | 0235030002669 | Технический |  |  |  | 120 | да | 04.05.2024 | 26027.2 |  | да | 05.05.2024 | 26036.04 |  | 1060.8 |  | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к SM160, №18535 (Включен) |  | 0
698 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Заокская\Ф.5\МТП-11082 (ST)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. Т-2\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382723377635 |  | ТП-11275_00 |  |  |  | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382723377635 |  |  |  |  | 120 | да | 04.05.2024 | 1706.152 | 0.057 | да | 05.05.2024 | 1713.067 | 0.057 | 829.8 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48333323371853 (Включен) |  | 0
699 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д 9 |  | ТП-11082_001 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012482 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 26154.698 | 1.148 | да | 05.05.2024 | 26180.156 | 1.148 | 25.458 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
700 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422036049 |  | ТП-11082_009 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422036049 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12993.126 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 12993.126 | 0.92 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
701 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422043532 |  | ТП-11082_011 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422043532 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 25667.548 | 4.23 | да | 05.05.2024 | 25713.338 | 4.23 | 45.79 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
702 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д уч 10 |  | ТП-11082_002 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087484 | Нет потребления |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11.406 | 0.934 | да | 05.05.2024 | 11.406 | 0.934 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
703 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Ивановская, д 8 |  | ТП-11082_013 |  |  |  | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00007002 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2.89 | 1.61 | да | 05.05.2024 | 2.89 | 1.61 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.86.14, порт 10001 |  | 0
704 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Михайловская, д 12 |  | ТП-11082_008 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9116743 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 0.733 |  | да | 05.05.2024 | 0.733 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.243.19.115, порт 10022 |  | 0
705 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422044716 |  | ТП-11082_003 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422044716 | ДУБЛЬ |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 147.808 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 147.808 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
706 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422013463 |  | ТП-11082_017 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013463 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 34993.184 | 1.18 | да | 05.05.2024 | 35015.464 | 1.18 | 22.28 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
707 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422044746 |  | ТП-11082_012 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422044746 | Нет потребления |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 13986.598 | 3.318 | да | 05.05.2024 | 13990.84 | 3.318 | 4.242 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
708 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035613 |  | ТП-11082_019 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035613 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 50198.388 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 50289.292 | 0.916 | 90.904 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
709 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422049122 |  | ТП-11082_014 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422049122 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 19.466 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 19.466 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
710 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035624 |  | ТП-11082_015 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035624 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 8841.878 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 8864.376 | 0.912 | 22.498 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
711 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035635 |  | ТП-11082_006 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035635 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 32667.116 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 32721.242 | 0.926 | 54.126 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
712 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035919 |  | ТП-11082_018 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035919 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 40235.324 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 40235.444 | 0.92 | 0.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
713 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035638 |  | ТП-11082_004 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035638 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 9786.058 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 9790.958 | 0.912 | 4.9 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
714 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035931 |  | ТП-11082_007 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035931 | Нет потребления |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.776 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 12.776 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
715 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035938 |  | ТП-11082_005 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035938 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 44743.176 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 44824.96 | 0.922 | 81.784 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
716 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035940 |  | ТП-11082_010 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035940 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 18440.194 | 0.928 | да | 05.05.2024 | 18466.174 | 0.928 | 25.98 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
717 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035947 |  | ТП-11082_050 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035947 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 28604.722 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 28606.218 | 0.912 | 1.496 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
718 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422036029 |  | ТП-11082_016 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422036029 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 47103.984 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 47186.728 | 0.922 | 82.744 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
719 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 88408498 | [5 empty] | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 88408498 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.243.145.85, порт 10001 |  | 0
720 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 9114439 | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9114439 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.243.23.82, порт 10022 |  | 0
721 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, 9114858 | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9114858 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.243.27.1, порт 10022 |  | 0
722 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 9113304 | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9113304 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.243.27.4, порт 10022 |  | 0
723 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422093804 |  | ТП-11082_037 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093804 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3010.478 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 3047.854 | 0.922 | 37.376 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
724 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103076 |  | ТП-11082_034 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103076 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.706 | 1.276 | да | 05.05.2024 | 12.706 | 1.276 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
725 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103100 |  | ТП-11082_036 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103100 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2773.814 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 2815.202 | 0.926 | 41.388 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
726 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103103 |  | ТП-11082_035 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103103 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4760.938 | 1.262 | да | 05.05.2024 | 4810.788 | 1.262 | 49.85 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
727 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д 9591467 |  | ТП-11082_022 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9591467 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 0.056 |  | да | 05.05.2024 | 0.056 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.77.222, порт 10022 |  | 0
728 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422093733 |  | ТП-11082_028 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093733 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.694 | 1.284 | да | 05.05.2024 | 12.694 | 1.284 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
729 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103056 |  | ТП-11082_030 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103056 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.684 | 1.262 | да | 05.05.2024 | 12.684 | 1.262 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
730 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103850 |  | ТП-11082_046 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103850 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4727.164 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 4772.714 | 0.92 | 45.55 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
731 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Павловская, д 9345320 |  | ТП-11082_043 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9345320 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 0.038 |  | да | 05.05.2024 | 0.038 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.158, порт 10022 |  | 0
732 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Петровская, д 3 |  | ТП-11082_025 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9593146 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 0.086 |  | да | 05.05.2024 | 0.086 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.77.227, порт 10022 |  | 0
733 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Петровская, д 10 |  | ТП-11082_026 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9423224 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 0.039 |  | да | 05.05.2024 | 0.039 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.159, порт 10022 |  | 0
734 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Петровская, д 00006699 |  | ТП-11082_029 |  |  |  | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00006699 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3691.82 | 0.68 | да | 05.05.2024 | 3692.09 | 0.68 | 0.27 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.86.12, порт 10001 |  | 0
735 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д 9593653 |  | ТП-11082_024 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9593653 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 0.033 |  | да | 05.05.2024 | 0.033 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.77.224, порт 10022 |  | 0
736 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Петровская, д 9590572 |  | ТП-11082_027 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9590572 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 0.02 |  | да | 05.05.2024 | 0.02 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.78.96, порт 10022 |  | 0
737 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 2 |  | ТП-11082_021 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9423273 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 8543.223 |  | да | 05.05.2024 | 8559.616 |  | 16.393 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.76.196, порт 10022 |  | 0
738 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 48202422094490 |  | ТП-11082_038 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094490 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1522.346 | 0.928 | да | 05.05.2024 | 1522.346 | 0.928 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
739 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422048688 |  | ТП-11082_033 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422048688 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 19985.538 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 19999.962 | 0.916 | 14.424 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
740 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 48202422086996 |  | ТП-11082_031 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422086996 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10.588 | 0.91 | да | 05.05.2024 | 10.588 | 0.91 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
741 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422048715 |  | ТП-11082_049 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422048715 | Нет потребления |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3248.448 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 3286.786 | 0.912 | 38.338 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
742 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422049126 |  | ТП-11082_023 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422049126 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 30924.314 | 0.942 | да | 05.05.2024 | 30937.762 | 0.942 | 13.448 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
743 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422087167 |  | ТП-11082_020 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087167 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 9384.18 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 9390.44 | 0.916 | 6.26 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
744 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 9422187 |  | ТП-11082_048 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9422187 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 0.438 |  | да | 05.05.2024 | 0.438 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.77.235, порт 10022 |  | 0
745 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 9424456 |  | ТП-11082_047 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9424456 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1.565 |  | да | 05.05.2024 | 1.565 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.77.237, порт 10022 |  | 0
746 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103846 |  | ТП-11082_045 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103846 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10.614 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 10.614 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
747 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 48202422087095 |  | ТП-11082_032 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087095 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.766 | 1.268 | да | 05.05.2024 | 12.766 | 1.268 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
748 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Павловская, д 12 |  | ТП-11082_044 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9427433 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 0.039 |  | да | 05.05.2024 | 0.039 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.77.239, порт 10022 |  | 0
749 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Павловская, д 48202422086948 |  | ТП-11082_039 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422086948 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4660.832 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 4746.848 | 0.922 | 86.016 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
750 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Павловская, д 48202422109471 |  | ТП-11082_041 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422109471 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5807.5 | 0.91 | да | 05.05.2024 | 5835.784 | 0.91 | 28.284 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
751 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Павловская, д 48202422109522 |  | ТП-11082_042 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422109522 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 6972.362 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 7011.388 | 0.914 | 39.026 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
752 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Павловская, д 48202422109912 |  | ТП-11082_040 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422109912 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5579.248 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 5637.986 | 0.924 | 58.738 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
753 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Ивановская, д 10 |  | ТП-11275_16 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9597632 | Фобос-3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 13692.156 |  | да | 05.05.2024 | 13693.731 |  | 1.575 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.79.120, порт 10022 |  | 0
754 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 48202422103874 |  | ТП-11275_08 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103874 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5722.522 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 5758.236 | 0.922 | 35.714 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
755 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 48202422103892 |  | ТП-11275_10 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103892 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 6577.758 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 6585.326 | 0.922 | 7.568 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
756 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 5 |  | ТП-11275_05 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9423637 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 0.037 |  | да | 05.05.2024 | 0.037 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.76.194, порт 10022 |  | 0
757 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 9426788 |  | ТП-11275_09 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9426788 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 0.03 |  | да | 05.05.2024 | 0.03 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.76.195, порт 10022 |  | 0
758 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 9427419 |  | ТП-11275_18 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9427419 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 0.047 |  | да | 05.05.2024 | 0.047 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.77.236, порт 10022 |  | 0
759 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Ивановская, д 11 |  | ТП-11275_12 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422095154 | Введен только ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 39.034 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 39.034 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
760 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Ивановская, д 9423495 |  | ТП-11275_14 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9423495 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 6487.193 |  | да | 05.05.2024 | 6490.644 |  | 3.451 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.77.234, порт 10022 |  | 0
761 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Ивановская, д 48202422102838 |  | ТП-11275_13 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102838 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.762 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 12.762 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
762 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422049129 |  | ТП-11275_01 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422049129 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10591.8 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 10615.676 | 0.914 | 23.876 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
763 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422109928 |  | ТП-11275_06 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422109928 | Введен только ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 922.618 | 1.288 | да | 05.05.2024 | 922.702 | 1.288 | 0.084 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
764 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422086979 |  | ТП-11275_02 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422086979 | ДУБЛЬ |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 17362.582 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 17362.958 | 0.922 | 0.376 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
765 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 4 |  | ТП-11275_04 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9423269 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 0.027 |  | да | 05.05.2024 | 0.027 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.76.198, порт 10022 |  | 0
766 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 48202422087075 |  | ТП-11275_03 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087075 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3199.688 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 3203.328 | 0.92 | 3.64 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
767 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 48202422103838 |  | ТП-11275_17 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103838 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 13061.404 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 13071.61 | 0.924 | 10.206 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
768 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 48202422103842 |  | ТП-11275_11 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103842 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 7021.604 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 7022.75 | 0.914 | 1.146 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
769 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422093386 |  | ТП-11275_07 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093386 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 499.526 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 506.446 | 0.918 | 6.92 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
770 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422093684 |  | ТП-11275_15 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093684 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.74 | 1.274 | да | 05.05.2024 | 12.74 | 1.274 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
771 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 9590764 |  | ТП-11275_54 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9590764 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 0.38 |  | да | 05.05.2024 | 0.38 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.133, порт 10022 |  | 0
772 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103266 |  | ТП-11275_22 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103266 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 34179.928 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 34268.372 | 0.914 | 88.444 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
773 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422015011 |  | ТП-11275_43 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015011 | Нет потребления |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 13.478 | 1.154 | да | 05.05.2024 | 13.478 | 1.154 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
774 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д 48202422103886 |  | ТП-11275_21 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103886 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11806.652 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 11809.48 | 0.912 | 2.828 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
775 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422015048 |  | ТП-11275_34 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015048 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 30329.042 | 1.158 | да | 05.05.2024 | 30349.768 | 1.158 | 20.726 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
776 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422015202 |  | ТП-11275_40 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015202 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 22202.044 | 1.268 | да | 05.05.2024 | 22204.354 | 1.268 | 2.31 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
777 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Никольская, д 48202422012428 |  | ТП-11275_28 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012428 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 36393 | 1.148 | да | 05.05.2024 | 36417.968 | 1.148 | 24.968 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
778 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422034464 |  | ТП-11275_42 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422034464 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 13658.932 |  | да | 05.05.2024 | 13691.158 |  | 32.226 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
779 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035615 |  | ТП-11275_39 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035615 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 15713.208 | 0.91 | да | 05.05.2024 | 15714.866 | 0.91 | 1.658 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
780 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Никольская, д 48202422012864 |  | ТП-11275_26 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012864 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10023.178 | 1.19 | да | 05.05.2024 | 10062.44 | 1.19 | 39.262 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
781 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Никольская, д 48202422013189 |  | ТП-11275_27 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013189 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 401.906 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 402.28 | 0.918 | 0.374 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
782 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035927 |  | ТП-11275_36 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035927 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 23098.986 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 23121.152 | 0.92 | 22.166 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
783 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422044589 |  | ТП-11275_32 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422044589 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 32779.754 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 32847.762 | 0.926 | 68.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
784 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Никольская, д 48202422013427 |  | ТП-11275_30 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013427 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 38617.172 | 1.15 | да | 05.05.2024 | 38620.144 | 1.15 | 2.972 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
785 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 00007505 |  | ТП-11275_59 |  |  |  | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00007505 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 13098.78 | 0.88 | да | 05.05.2024 | 13148.85 | 0.88 | 50.07 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.107.127, порт 10001 |  | 0
786 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 9340444 |  | ТП-11275_37 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9340444 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 0.359 |  | да | 05.05.2024 | 0.359 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.160, порт 10022 |  | 0
787 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422049096 |  | ТП-11275_31 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422049096 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 7088.992 | 1.262 | да | 05.05.2024 | 7089.454 | 1.262 | 0.462 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
788 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д 48202422012503 |  | ТП-11275_23 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012503 | ДУБЛЬ |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 21948.21 | 1.15 | да | 05.05.2024 | 21956.774 | 1.15 | 8.564 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
789 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103859 |  | ТП-11275_55 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103859 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5210.146 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 5233.65 | 0.916 | 23.504 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
790 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 9346235 |  | ТП-11275_53 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9346235 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 0.027 |  | да | 05.05.2024 | 0.027 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.162, порт 10022 |  | 0
791 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д 48202422013369 |  | ТП-11275_19 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013369 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 14.066 | 1.152 | да | 05.05.2024 | 14.066 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
792 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 9347167 |  | ТП-11275_46 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9347167 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5177.394 |  | да | 05.05.2024 | 5219.398 |  | 42.004 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.161, порт 10022 |  | 0
793 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, село Велегож, ул Николаевская, д 48202422012468 |  | ТП-11275_25 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012468 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 29769.526 | 1.188 | да | 05.05.2024 | 29795.012 | 1.188 | 25.486 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
794 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, село Велегож, ул Николаевская, д 48202422013456 |  | ТП-11275_29 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013456 | Нет потребления |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 20626.764 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 20646.58 | 0.918 | 19.816 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
795 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 9593658 |  | ТП-11275_60 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9593658 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11895.267 |  | да | 05.05.2024 | 11926.948 |  | 31.681 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.94, порт 10022 |  | 0
796 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д 48202422013579 |  | ТП-11275_24 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013579 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 24551.474 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 24552.602 | 0.912 | 1.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
797 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 9594501 |  | ТП-11275_62 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9594501 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 79.069 |  | да | 05.05.2024 | 79.069 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.91, порт 10022 |  | 0
798 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д 48202422015152 |  | ТП-11275_45 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015152 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 439.276 | 2.304 | да | 05.05.2024 | 439.704 | 2.304 | 0.428 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
799 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 9595176 |  | ТП-11275_57 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9595176 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 0.056 |  | да | 05.05.2024 | 0.056 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.95, порт 10022 |  | 0
800 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д 48202422103858 |  | ТП-11275_20 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103858 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5762.8 | 1.288 | да | 05.05.2024 | 5807.858 | 1.288 | 45.058 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
801 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 9595925 |  | ТП-11275_61 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9595925 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3453.261 |  | да | 05.05.2024 | 3453.343 |  | 0.082 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.93, порт 10022 |  | 0
802 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422014912 |  | ТП-11275_35 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014912 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 17784.092 | 1.184 | да | 05.05.2024 | 17846.228 | 1.184 | 62.136 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
803 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422014921 |  | ТП-11275_33 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014921 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 42723.856 | 1.152 | да | 05.05.2024 | 42755.176 | 1.152 | 31.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
804 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422014934 |  | ТП-11275_41 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014934 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 29492.052 | 1.144 | да | 05.05.2024 | 29495.794 | 1.144 | 3.742 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
805 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103095 |  | ТП-11275_63 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103095 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.758 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 12.758 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
806 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103092 |  | ТП-11275_49 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103092 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11.092 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 11.092 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
807 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103090 |  | ТП-11275_52 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103090 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 6034.986 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 6086.012 | 0.924 | 51.026 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
808 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103063 |  | ТП-11275_50 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103063 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11.156 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 11.156 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
809 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103062 |  | ТП-11275_51 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103062 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11.032 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 11.032 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
810 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103030 |  | ТП-11275_48 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103030 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11.146 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 11.146 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
811 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422093753 |  | ТП-11275_47 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093753 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.74 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 12.74 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
812 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422093726 |  | ТП-11275_38 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093726 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 12 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
813 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103017 |  | ТП-11275_44 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103017 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11.082 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 11.082 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
814 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103015 |  | ТП-11275_64 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103015 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.746 | 0.908 | да | 05.05.2024 | 12.746 | 0.908 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
815 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422094352 |  | ТП-11275_58 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094352 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10.676 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 10.676 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
816 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422094136 |  | ТП-11275_56 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094136 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2860.212 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 2867.954 | 0.914 | 7.742 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
817 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | нет |  | ТП-11110 |  | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Ненашево\Ф.5\ТП-11110\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382723377669 |  | ТП-11110_00 |  |  |  | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382723377669 |  |  |  |  | 80 | да | 04.05.2024 | 1536.982 | 0.06 | да | 05.05.2024 | 1545.275 | 0.06 | 663.44 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48333323371853 (Включен) |  | 0
818 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | нет |  | ТП-11110 |  | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Ненашево\Ф.5\ТП-11110\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Т2\МИР С-07 (СПОДЭС), №48383123360393 |  | ТП-11276_00 |  |  |  | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48383123360393 |  |  |  |  | 80 | да | 04.05.2024 | 1980.665 | 0.066 | да | 05.05.2024 | 1993.93 | 0.066 | 1061.2 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
819 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 92 |  | ТП-11110_26 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103914 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11269.056 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 11269.698 | 0.912 | 0.642 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
820 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 93 |  | ТП-11110_27 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103925 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 13370.312 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 13412.024 | 0.922 | 41.712 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
821 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 94 |  | ТП-11110_28 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093098 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 8991.744 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 9038.858 | 0.926 | 47.114 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
822 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 42 |  | ТП-11110_07 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093056 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5061.61 | 1.256 | да | 05.05.2024 | 5062.988 | 1.256 | 1.378 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
823 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 43 |  | ТП-11110_05 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093674 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3846.482 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 3873.002 | 0.918 | 26.52 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
824 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 48202422093012 |  | ТП-11110_12 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093012 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3602.364 | 1.258 | да | 05.05.2024 | 3646.69 | 1.258 | 44.326 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
825 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 45 |  | ТП-11110_06 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093797 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4356.402 | 1.206 | да | 05.05.2024 | 4378.892 | 1.206 | 22.49 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
826 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 51 |  | ТП-11110_13 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093164 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5076.226 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 5096.918 | 0.924 | 20.692 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
827 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 46 |  | ТП-11110_10 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093417 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1502.634 | 1.092 | да | 05.05.2024 | 1516.244 | 1.092 | 13.61 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
828 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 53 |  | ТП-11110_14 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093126 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1251.918 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 1252.708 | 0.912 | 0.79 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
829 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 49 |  | ТП-11110_11 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102860 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1796.546 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 1826.942 | 0.922 | 30.396 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
830 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 57 |  | ТП-11110_21 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104007 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2689.84 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 2689.84 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
831 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 50 |  | ТП-11110_15 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093413 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2676.026 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 2719.94 | 0.912 | 43.914 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
832 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 52 |  | ТП-11110_19 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103638 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5563.024 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 5580.644 | 0.916 | 17.62 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
833 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 7 кв 2 |  | ТП-11276_38 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093013 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.666 | 1.252 | да | 05.05.2024 | 12.666 | 1.252 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
834 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 54 |  | ТП-11110_17 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103614 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 61.734 | 0.91 | да | 05.05.2024 | 62.102 | 0.91 | 0.368 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
835 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 38 |  | ТП-11110_02 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093089 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4085.308 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 4104.554 | 0.912 | 19.246 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
836 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 55 |  | ТП-11110_16 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093162 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4942.554 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 4993.976 | 0.926 | 51.422 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
837 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 58 |  | ТП-11110_22 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093108 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3748.908 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 3768.722 | 0.914 | 19.814 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
838 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 39 |  | ТП-11110_03 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103093 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2612.726 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 2622.912 | 0.916 | 10.186 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
839 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 60 |  | ТП-11110_23 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103919 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1983.184 | 2.202 | да | 05.05.2024 | 1984.038 | 2.202 | 0.854 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
840 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 40 |  | ТП-11110_01 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093742 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2434.852 | 1.034 | да | 05.05.2024 | 2455.03 | 1.034 | 20.178 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
841 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 62 |  | ТП-11110_25 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103587 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 6302.718 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 6331.738 | 0.924 | 29.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
842 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 41 |  | ТП-11110_04 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093114 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5418.848 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 5453.952 | 0.922 | 35.104 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
843 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 63 |  | ТП-11110_24 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103815 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4843.218 | 0.908 | да | 05.05.2024 | 4866.526 | 0.908 | 23.308 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
844 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 73 |  | ТП-11110_20 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103618 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 6584.814 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 6632.212 | 0.912 | 47.398 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
845 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 2 кв 53а |  | ТП-11110_18 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103612 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10.658 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 10.658 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
846 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 47 |  | ТП-11110_08 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093109 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4209.648 | 1.26 | да | 05.05.2024 | 4232.238 | 1.26 | 22.59 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
847 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 48202422103561 |  | ТП-11276_35 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103561 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3708.59 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 3710.764 | 0.916 | 2.174 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
848 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 48202422102980 |  | ТП-11276_01 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102980 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 7583.624 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 7634.694 | 0.924 | 51.07 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
849 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 44 |  | ТП-11110_09 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093102 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3851.444 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 3854.18 | 0.924 | 2.736 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
850 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 37 |  | ТП-11276_16 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102749 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4307.442 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 4322.668 | 0.912 | 15.226 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
851 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 36 |  | ТП-11276_19 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093713 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1363.768 | 0.892 | да | 05.05.2024 | 1363.768 | 0.892 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
852 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 31 |  | ТП-11276_13 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093020 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4007.686 | 0.928 | да | 05.05.2024 | 4035.346 | 0.928 | 27.66 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
853 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 34 |  | ТП-11276_18 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093690 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4983.444 | 1.27 | да | 05.05.2024 | 5027.076 | 1.27 | 43.632 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
854 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 18 |  | ТП-11276_33 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103022 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11.814 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 11.814 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
855 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 16 |  | ТП-11276_31 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103026 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5646.044 | 1.258 | да | 05.05.2024 | 5678.44 | 1.258 | 32.396 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
856 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 2 кв 2 |  | ТП-11276_42 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102827 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3707.246 | 1.096 | да | 05.05.2024 | 3720.244 | 1.096 | 12.998 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
857 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 15 |  | ТП-11276_32 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103083 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 8215.258 | 1.28 | да | 05.05.2024 | 8261.31 | 1.28 | 46.052 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
858 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 30 |  | ТП-11276_12 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102736 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 6153.68 | 6141.882 | да | 05.05.2024 | 6191.382 | 6179.584 | 37.702 | 37.702 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
859 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 13 |  | ТП-11276_29 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093719 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 6732.078 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 6732.958 | 0.916 | 0.88 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
860 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 29 |  | ТП-11276_10 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102735 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2135.04 | 1.266 | да | 05.05.2024 | 2152.61 | 1.266 | 17.57 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
861 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 14 |  | ТП-11276_30 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093682 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4416.806 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 4428.814 | 0.912 | 12.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
862 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 4 |  | ТП-11276_21 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103104 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 310.6 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 351.44 | 0.912 | 40.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
863 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 28 |  | ТП-11276_11 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103091 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2768.516 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 2770.494 | 0.924 | 1.978 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
864 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 12 |  | ТП-11276_28 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103025 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4253.782 | 1.282 | да | 05.05.2024 | 4269.378 | 1.282 | 15.596 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
865 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 8 кв 2 |  | ТП-11276_34 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104031 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4930.1 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 4946.276 | 0.922 | 16.176 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
866 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 27 |  | ТП-11276_09 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093806 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2936.69 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 2950 | 0.918 | 13.31 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
867 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 6 кв 2 |  | ТП-11276_37 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103632 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2553.138 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 2573.954 | 0.912 | 20.816 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
868 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 8 |  | ТП-11276_26 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093700 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2280.486 | 1.272 | да | 05.05.2024 | 2284.332 | 1.272 | 3.846 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
869 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 11 |  | ТП-11276_27 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093813 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4804.758 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 4834.132 | 0.924 | 29.374 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
870 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 26 |  | ТП-11276_08 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093721 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 8378.748 | 1.04 | да | 05.05.2024 | 8432.35 | 1.04 | 53.602 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
871 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 10 |  | ТП-11276_24 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103052 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3908.146 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 3947.958 | 0.924 | 39.812 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
872 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 24 |  | ТП-11276_07 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103099 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4304.938 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 4337.982 | 0.912 | 33.044 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
873 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 32 |  | ТП-11276_15 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102884 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5822.17 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 5865.49 | 0.918 | 43.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
874 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 23 |  | ТП-11276_06 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103088 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3231.252 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 3256.9 | 0.916 | 25.648 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
875 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 35 |  | ТП-11276_17 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102724 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 7090.956 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 7138.714 | 0.926 | 47.758 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
876 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 22 |  | ТП-11276_04 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102994 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4347.292 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 4376.222 | 0.92 | 28.93 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
877 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 21 |  | ТП-11276_03 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093703 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 374.256 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 402.468 | 0.912 | 28.212 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
878 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 10 кв 2 |  | ТП-11276_36 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093026 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3776.412 | 1.836 | да | 05.05.2024 | 3791.816 | 1.836 | 15.404 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
879 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 33 |  | ТП-11276_14 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102949 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2797.432 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 2818.654 | 0.918 | 21.222 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
880 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 6 |  | ТП-11276_23 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103105 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2445.334 | 1.276 | да | 05.05.2024 | 2485.272 | 1.276 | 39.938 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
881 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 48202422102856 |  | ТП-11276_25 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102856 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3064.96 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 3064.96 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
882 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 4 кв 2 |  | ТП-11276_40 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093117 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4008.324 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 4032.56 | 0.914 | 24.236 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
883 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 48202422102864 |  | ТП-11276_02 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102864 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3951.606 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 3977.798 | 0.92 | 26.192 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
884 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 5 |  | ТП-11276_22 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102944 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3917.734 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 3952.528 | 0.924 | 34.794 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
885 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 48202422103813 |  | ТП-11276_39 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103813 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2757.478 | 0.906 | да | 05.05.2024 | 2784.108 | 0.906 | 26.63 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
886 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 3 |  | ТП-11276_20 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093714 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3509.92 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 3553.548 | 0.92 | 43.628 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
887 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 3 кв 2 |  | ТП-11276_41 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093070 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 9707.616 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 9782.088 | 0.914 | 74.472 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
888 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 2 |  | ТП-11276_05 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093695 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4962.206 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 4989.604 | 0.912 | 27.398 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
889 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 1 кв 2 |  | ТП-11276_43 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093004 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5298.488 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 5314.772 | 0.92 | 16.284 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
890 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Ненашево\Ф.5\ТП-11110\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382723377669 |  | ТП-11110_00 |  |  |  | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382723377669 |  |  |  |  | 80 | да | 04.05.2024 | 1536.982 | 0.06 | да | 05.05.2024 | 1545.275 | 0.06 | 663.44 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48333323371853 (Включен) |  | 0
891 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Ненашево\Ф.5\ТП-11110\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Т2\МИР С-07 (СПОДЭС), №48383123360393 |  | ТП-11276_00 |  |  |  | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48383123360393 |  |  |  |  | 80 | да | 04.05.2024 | 1980.665 | 0.066 | да | 05.05.2024 | 1993.93 | 0.066 | 1061.2 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
892 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 92 |  | ТП-11110_26 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103914 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11269.056 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 11269.698 | 0.912 | 0.642 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
893 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 93 |  | ТП-11110_27 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103925 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 13370.312 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 13412.024 | 0.922 | 41.712 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
894 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 94 |  | ТП-11110_28 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093098 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 8991.744 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 9038.858 | 0.926 | 47.114 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
895 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 42 |  | ТП-11110_07 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093056 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5061.61 | 1.256 | да | 05.05.2024 | 5062.988 | 1.256 | 1.378 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
896 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 43 |  | ТП-11110_05 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093674 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3846.482 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 3873.002 | 0.918 | 26.52 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
897 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 48202422093012 |  | ТП-11110_12 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093012 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3602.364 | 1.258 | да | 05.05.2024 | 3646.69 | 1.258 | 44.326 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
898 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 45 |  | ТП-11110_06 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093797 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4356.402 | 1.206 | да | 05.05.2024 | 4378.892 | 1.206 | 22.49 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
899 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 51 |  | ТП-11110_13 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093164 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5076.226 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 5096.918 | 0.924 | 20.692 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
900 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 46 |  | ТП-11110_10 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093417 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1502.634 | 1.092 | да | 05.05.2024 | 1516.244 | 1.092 | 13.61 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
901 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 53 |  | ТП-11110_14 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093126 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1251.918 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 1252.708 | 0.912 | 0.79 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
902 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 49 |  | ТП-11110_11 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102860 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1796.546 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 1826.942 | 0.922 | 30.396 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
903 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 57 |  | ТП-11110_21 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104007 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2689.84 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 2689.84 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
904 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 50 |  | ТП-11110_15 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093413 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2676.026 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 2719.94 | 0.912 | 43.914 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
905 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 52 |  | ТП-11110_19 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103638 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5563.024 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 5580.644 | 0.916 | 17.62 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
906 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 7 кв 2 |  | ТП-11276_38 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093013 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 12.666 | 1.252 | да | 05.05.2024 | 12.666 | 1.252 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
907 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 54 |  | ТП-11110_17 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103614 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 61.734 | 0.91 | да | 05.05.2024 | 62.102 | 0.91 | 0.368 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
908 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 38 |  | ТП-11110_02 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093089 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4085.308 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 4104.554 | 0.912 | 19.246 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
909 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 55 |  | ТП-11110_16 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093162 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4942.554 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 4993.976 | 0.926 | 51.422 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
910 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 58 |  | ТП-11110_22 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093108 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3748.908 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 3768.722 | 0.914 | 19.814 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
911 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 39 |  | ТП-11110_03 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103093 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2612.726 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 2622.912 | 0.916 | 10.186 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
912 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 60 |  | ТП-11110_23 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103919 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1983.184 | 2.202 | да | 05.05.2024 | 1984.038 | 2.202 | 0.854 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
913 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 40 |  | ТП-11110_01 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093742 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2434.852 | 1.034 | да | 05.05.2024 | 2455.03 | 1.034 | 20.178 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
914 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 62 |  | ТП-11110_25 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103587 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 6302.718 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 6331.738 | 0.924 | 29.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
915 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 41 |  | ТП-11110_04 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093114 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5418.848 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 5453.952 | 0.922 | 35.104 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
916 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 63 |  | ТП-11110_24 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103815 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4843.218 | 0.908 | да | 05.05.2024 | 4866.526 | 0.908 | 23.308 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
917 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 73 |  | ТП-11110_20 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103618 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 6584.814 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 6632.212 | 0.912 | 47.398 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
918 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 2 кв 53а |  | ТП-11110_18 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103612 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 10.658 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 10.658 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
919 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 47 |  | ТП-11110_08 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093109 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4209.648 | 1.26 | да | 05.05.2024 | 4232.238 | 1.26 | 22.59 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
920 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 48202422103561 |  | ТП-11276_35 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103561 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3708.59 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 3710.764 | 0.916 | 2.174 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
921 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 48202422102980 |  | ТП-11276_01 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102980 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 7583.624 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 7634.694 | 0.924 | 51.07 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
922 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 44 |  | ТП-11110_09 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093102 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3851.444 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 3854.18 | 0.924 | 2.736 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
923 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 37 |  | ТП-11276_16 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102749 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4307.442 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 4322.668 | 0.912 | 15.226 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
924 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 36 |  | ТП-11276_19 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093713 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 1363.768 | 0.892 | да | 05.05.2024 | 1363.768 | 0.892 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
925 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 31 |  | ТП-11276_13 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093020 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4007.686 | 0.928 | да | 05.05.2024 | 4035.346 | 0.928 | 27.66 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
926 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 34 |  | ТП-11276_18 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093690 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4983.444 | 1.27 | да | 05.05.2024 | 5027.076 | 1.27 | 43.632 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
927 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 18 |  | ТП-11276_33 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103022 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 11.814 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 11.814 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
928 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 16 |  | ТП-11276_31 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103026 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5646.044 | 1.258 | да | 05.05.2024 | 5678.44 | 1.258 | 32.396 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
929 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 2 кв 2 |  | ТП-11276_42 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102827 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3707.246 | 1.096 | да | 05.05.2024 | 3720.244 | 1.096 | 12.998 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
930 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 15 |  | ТП-11276_32 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103083 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 8215.258 | 1.28 | да | 05.05.2024 | 8261.31 | 1.28 | 46.052 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
931 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 30 |  | ТП-11276_12 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102736 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 6153.68 | 6141.882 | да | 05.05.2024 | 6191.382 | 6179.584 | 37.702 | 37.702 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
932 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 13 |  | ТП-11276_29 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093719 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 6732.078 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 6732.958 | 0.916 | 0.88 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
933 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 29 |  | ТП-11276_10 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102735 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2135.04 | 1.266 | да | 05.05.2024 | 2152.61 | 1.266 | 17.57 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
934 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 14 |  | ТП-11276_30 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093682 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4416.806 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 4428.814 | 0.912 | 12.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
935 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 4 |  | ТП-11276_21 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103104 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 310.6 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 351.44 | 0.912 | 40.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
936 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 28 |  | ТП-11276_11 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103091 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2768.516 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 2770.494 | 0.924 | 1.978 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
937 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 12 |  | ТП-11276_28 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103025 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4253.782 | 1.282 | да | 05.05.2024 | 4269.378 | 1.282 | 15.596 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
938 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 8 кв 2 |  | ТП-11276_34 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104031 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4930.1 | 0.922 | да | 05.05.2024 | 4946.276 | 0.922 | 16.176 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
939 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 27 |  | ТП-11276_09 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093806 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2936.69 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 2950 | 0.918 | 13.31 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
940 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 6 кв 2 |  | ТП-11276_37 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103632 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2553.138 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 2573.954 | 0.912 | 20.816 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
941 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 8 |  | ТП-11276_26 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093700 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2280.486 | 1.272 | да | 05.05.2024 | 2284.332 | 1.272 | 3.846 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
942 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 11 |  | ТП-11276_27 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093813 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4804.758 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 4834.132 | 0.924 | 29.374 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
943 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 26 |  | ТП-11276_08 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093721 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 8378.748 | 1.04 | да | 05.05.2024 | 8432.35 | 1.04 | 53.602 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
944 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 10 |  | ТП-11276_24 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103052 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3908.146 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 3947.958 | 0.924 | 39.812 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
945 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 24 |  | ТП-11276_07 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103099 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4304.938 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 4337.982 | 0.912 | 33.044 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
946 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 32 |  | ТП-11276_15 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102884 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5822.17 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 5865.49 | 0.918 | 43.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
947 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 23 |  | ТП-11276_06 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103088 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3231.252 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 3256.9 | 0.916 | 25.648 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
948 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 35 |  | ТП-11276_17 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102724 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 7090.956 | 0.926 | да | 05.05.2024 | 7138.714 | 0.926 | 47.758 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
949 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 22 |  | ТП-11276_04 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102994 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4347.292 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 4376.222 | 0.92 | 28.93 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
950 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 21 |  | ТП-11276_03 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093703 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 374.256 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 402.468 | 0.912 | 28.212 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
951 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 10 кв 2 |  | ТП-11276_36 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093026 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3776.412 | 1.836 | да | 05.05.2024 | 3791.816 | 1.836 | 15.404 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
952 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 33 |  | ТП-11276_14 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102949 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2797.432 | 0.918 | да | 05.05.2024 | 2818.654 | 0.918 | 21.222 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
953 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 6 |  | ТП-11276_23 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103105 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2445.334 | 1.276 | да | 05.05.2024 | 2485.272 | 1.276 | 39.938 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
954 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 48202422102856 |  | ТП-11276_25 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102856 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3064.96 | 0.916 | да | 05.05.2024 | 3064.96 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
955 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 4 кв 2 |  | ТП-11276_40 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093117 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4008.324 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 4032.56 | 0.914 | 24.236 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
956 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 48202422102864 |  | ТП-11276_02 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102864 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3951.606 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 3977.798 | 0.92 | 26.192 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
957 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 5 |  | ТП-11276_22 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102944 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3917.734 | 0.924 | да | 05.05.2024 | 3952.528 | 0.924 | 34.794 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
958 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 48202422103813 |  | ТП-11276_39 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103813 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 2757.478 | 0.906 | да | 05.05.2024 | 2784.108 | 0.906 | 26.63 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
959 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 3 |  | ТП-11276_20 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093714 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 3509.92 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 3553.548 | 0.92 | 43.628 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
960 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 3 кв 2 |  | ТП-11276_41 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093070 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 9707.616 | 0.914 | да | 05.05.2024 | 9782.088 | 0.914 | 74.472 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
961 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 2 |  | ТП-11276_05 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093695 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 4962.206 | 0.912 | да | 05.05.2024 | 4989.604 | 0.912 | 27.398 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
962 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 1 кв 2 |  | ТП-11276_43 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093004 |  |  |  |  | 1 | да | 04.05.2024 | 5298.488 | 0.92 | да | 05.05.2024 | 5314.772 | 0.92 | 16.284 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0

## Принцип работы
Для каждого РЭС из выбранных элементов классификатора находим подстанции ТП.
В соответствии с выбранной схемой балансирования находим ТУ прием и отдача.
Расчитывается сумма на прием и на отдачу. Если ТУ с признаком "Отключен", то пропускаем.
В колонках "Программа внедрения" и "Договор ППРСУЭ" выводятся значения этих атрибутов у ТП (т.е. их надо создать в классификаторе).
На вкладке "Подробно" выводится информация по каждой ТУ.
При отсутствии показаний на отчетную дату берутся ближайшие, входящие в отчетный период.
Полнота сбора, % в котором должны учитываться наличие/отсутствие показаний за отчетный период (посуточно) для каждого ПУ – на вкладках "Отчет" и "Подробно"
Вкладка «Подробно» - Графы «дата снятия» и «дата установки» ячейки заполняются только теми датами, которые входят в указанный при формировании отчета период.

## Debug
2024-05-08 06:00 | sortedByResStations.Count =10