## Отчет
Отчет по показателям опроса ПУ АИИС КУЭ и уровню баланса (А+ начало суток)
ЯрЭ_ЭСК-1_2022; Гаврилов-Ямский РЭС; Подстанция 35/10кВ Пружинино; Ф-3; Ф-5; Некрасовский РЭС; Переславский РЭС; Ростовский РЭС; Тутаевский РЭС; Ярославский РЭС; Ярославский городской РЭС;
За период c 05.06.2024 по 06.06.2024 ; Схема балансирования: Ввод в ПС/ТП -> Абоненты
Сформирован 09.06.2024 05:00 (v.1.46)
№ | Программа внедрения | Договор ППРСУЭ | Комментарий к ТП | ПО | Наименование РЭС | Питающий Центр Подстанция 110/35/10(6) кВ | Питающий Центр ВЛ/фидер 10(6) кВ | Наименование ТП | Количество ПУ на ТП-10(6)/0,4 кВ | Кол-во ПУ на ТП, опрошенных за заданный период | Кол-во ПУ, Абонентов 0,4 кВ | Кол-во ПУ Абонентов, опрошенных за заданный период | Общее кол-во ПУ на ТП | Кол-во ПУ, опрошенных за заданный период | % опроса | пропуск в сеть 0,4кВ по вводам ТП, кВт*ч | отпуск потребителям, кВт*ч | Потери, кВт*ч | Небаланс, кВт*ч | Небаланс, % | Допустимый небаланс, % | Полнота сбора, % | Нет показаний (неопрос по адресам) | Код ТП | разница между вычислениями отчета и стандартными
1 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-25 Весовая | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 29.546 | 0 |  |  |  | 100 |  | TP010-0078233 | 0
2 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-25 Ульяново-СМАРТС (потр.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0.206 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 |  | TP010-0078235 | 0
3 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-63 Кадищи кафе (потр.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 152.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 |  | TP010-0141625 | 0
4 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 167 (Николо-Пенье) | 1 | 1 | 29 | 28 | 30 | 29 | 96.6667 | 76.3 | 63.602 | 0 | 12.698 | 16.6422 | 0 | 96.6667 | Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\село Николо-Пенье\ул Набережная\д 22\Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 167\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. 1\ЛЭП-1\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422021129 | TP010-0078214 | 7,105427357601002E-15
5 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 168 (Листопадка) | 1 | 1 | 29 | 29 | 30 | 30 | 100 | 85.32 | 79.014 | 0 | 6.306 | 7.391 | 0 | 100 |  | TP010-0078219 | -1,687538997430238E-14
6 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 169 (Чайкино) | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 100 | 24.02 | 23.006 | 0 | 1.014 | 4.2215 | 0 | 100 |  | TP010-0078208 | -6,661338147750939E-16
7 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 170 (Высоцкое) | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 100 | 5.14 | 4.758 | 0 | 0.382 | 7.4319 | 0 | 100 |  | TP010-0078218 | -3,3306690738754696E-16
8 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 171 (Кадищи деревня) | 1 | 1 | 18 | 18 | 19 | 19 | 100 | 95.06 | 100.976 | 0 | -5.916 | -6.2234 | 0 | 100 |  | TP010-0078217 | 1,7763568394002505E-14
9 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 172 (Ульяново зерноток) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | 21.76 | 20.916 | 0 | 0.844 | 3.8787 | 0 | 100 |  | TP010-0078221 | 1,2212453270876722E-15
10 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 173 (Ульяново печь) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 100 |  | TP010-0078222 | 0
11 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 174 (Кадищи мастерские) | 1 | 1 | 10 | 9 | 11 | 10 | 90.9091 | 96.04 | 89 | 0 | 7.04 | 7.3303 | 0 | 90.9091 | Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Кадищи\д Баня\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922035387 | TP010-0078215 | 6,217248937900877E-15
12 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 175 (Меленки) | 1 | 1 | 15 | 10 | 16 | 11 | 68.75 | 36.76 | 14.17 | 0 | 22.59 | 61.4527 | 0 | 68.75 | Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Меленки\ул Залесная\д 13\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010580 Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Меленки\ул Залесная\д 14\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010284 Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Меленки\ул Залесная\д 23\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922011313 Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Меленки\ул Залесная\д 24\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010968 Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Меленки\ул Залесная\д 26\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010469 | TP010-0078213 | -3,552713678800501E-15
13 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 176 (Артемиха) | 1 | 1 | 22 | 22 | 23 | 23 | 100 | 617.4 | 71.61 | 0 | 545.79 | 88.4014 | 0 | 100 |  | TP010-0078211 | 521,9399999999999
14 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 177 (Илькино) | 1 | 1 | 24 | 24 | 25 | 25 | 100 | 39.6 | 32.65 | 0 | 6.95 | 17.5505 | 0 | 100 |  | TP010-0078226 | 2,6645352591003757E-15
15 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 178 (откл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #NUM! |  |  | 0
16 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 179 (Илькино коттеджи) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | 55.78 | 54.162 | 0 | 1.618 | 2.9007 | 0 | 100 |  | TP010-0078225 | 1,9984014443252818E-15
17 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 180 (Исаково) | 1 | 1 | 10 | 10 | 11 | 11 | 100 | 23.24 | 21.61 | 0 | 1.63 | 7.0138 | 0 | 100 |  | TP010-0078224 | -8,881784197001252E-16
18 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 181 (Ульяново деревня) | 1 | 1 | 58 | 56 | 59 | 57 | 96.6102 | 318.72 | 289.476 | 0 | 29.244 | 9.1755 | 0 | 96.6102 | Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Ульяново\д 48184922010268\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010268 Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Ульяново\д будка АТС\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010497 | TP010-0078223 | 8,526512829121202E-14
19 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 182 (Путилово деревня) | 1 | 1 | 57 | 57 | 58 | 58 | 100 | 159.96 | 146.228 | 0 | 13.732 | 8.5846 | 0 | 100 |  | TP010-0078228 | 0
20 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 183 (Путилово ферма) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 166.05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 |  | TP010-0078229 | 0
21 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 184 (Пасынково) | 1 | 1 | 31 | 30 | 32 | 31 | 96.875 | 111.99 | 105.7551 | 0 | 6.2349 | 5.5674 | 0 | 96.875 | Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Пасынково\д ферма\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422030619 | TP010-0078230 | -1,5987211554602254E-14
22 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 185 (Жманка) | 1 | 1 | 12 | 12 | 13 | 13 | 100 | 53.72 | 51.65 | 0 | 2.07 | 3.8533 | 0 | 100 |  | TP010-0078231 | -6,661338147750939E-15
23 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 186 (Тарусино) | 1 | 1 | 17 | 15 | 18 | 16 | 88.8889 | 69.28 | 49.952 | 0 | 19.328 | 27.8984 | 0 | 88.8889 | Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Тарусино\ул Центральная\д 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010600 Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Тарусино\ул Центральная\д 3\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010890 | TP010-0078216 | 3,552713678800501E-15
24 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 248 (Платонов) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100 |  | TP010-0078232 | 0
25 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 257 (ДНТ Лахость) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 7.92 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 |  | TP010-0132294 | 0
26 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 271 (ДНТ Союз) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | 0.212 | 0.964 | 0 | -0.752 | -354.717 | 0 | 100 |  | TP010-0131610 | 0
27 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 274 (Малиновый звон) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50 | 12.72 | 0 | 0 | 12.72 | 100 | 0 | 50 | Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Исаково\ул Речная\д н/д\Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный, №9857857 | TP010-0135427 | 0
28 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 276 (Новая рига) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | 8.64 | 10.142 | 0 | -1.502 | -17.3843 | 0 | 100 |  | TP010-0137115 | 1,1102230246251565E-15
29 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 283 (откл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #NUM! |  |  | 0
30 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 305 (Федчиха) | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 100 | 20.48 | 19.776 | 0 | 0.704 | 3.4375 | 0 | 100 |  | TP010-0144452 | 6,661338147750939E-16
31 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП 63 ф/х Акуленко | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 26.2188 | 0 |  |  |  | 100 |  | TP010-0078260 | 0
32 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 192 (Пыполово) | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 100 | 9.86 | 8.934 | 0 | 0.926 | 9.3915 | 0 | 100 |  | TP010-0078247 | 1,1102230246251565E-16
33 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 193 (Осенево к/х) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | 23.2 | 21.478 | 0 | 1.722 | 7.4224 | 0 | 100 |  | TP010-0078249 | -2,220446049250313E-15
34 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 194 (Осенево детский сад) | 1 | 1 | 16 | 16 | 17 | 17 | 100 | 130.38 | 127.77 | 0 | 2.61 | 2.0018 | 0 | 100 |  | TP010-0078251 | -4,440892098500626E-16
35 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 195 (Осенево столовая) | 1 | 1 | 34 | 34 | 35 | 35 | 100 | 161.97 | 152.344 | 0 | 9.626 | 5.9431 | 0 | 100 |  | TP010-0078255 | -2,3092638912203256E-14
36 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 196 (Осенево КЗС) | 1 | 1 | 29 | 29 | 30 | 30 | 100 | 234.42 | 225.246 | 0 | 9.174 | 3.9135 | 0 | 100 |  | TP010-0078258 | -2,1316282072803006E-14
37 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 198 (кр/х Крымова) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 |  | TP010-0078261 | 0
38 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 199 (Вакуриха) | 1 | 1 | 20 | 16 | 21 | 17 | 80.9524 | 74.38 | 63.418 | 0 | 10.962 | 14.7378 | 0 | 80.9524 | Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Вакуриха\ул Центральная\д 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010191 Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Вакуриха\ул Центральная\д 10\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922011328 Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Вакуриха\ул Центральная\д 17\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010165 Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Вакуриха\ул Центральная\д 18\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922011329 | TP010-0078248 | -1,0658141036401503E-14
39 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 289 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 100 | 8.82 | 8.496 | 0 | 0.324 | 3.6735 | 0 | 100 |  | TP010-0138318 | -1,6653345369377348E-16
[5 empty] | Итого по Гаврилов-Ямский РЭС |  |  |  | 35 | 35 | 473 | 456 | 508 | 491 | 96.6535 | 2906.148 | 1912.8678 | 0 | 718.0689 | 24.7086
40 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 273 (Новленская) | 1 | 1 | 27 | 25 | 28 | 26 | 92.8571 | 180.76 | 170.688 | 0 | 10.072 | 5.572 | 0 | 92.8571 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Новая\д Уличное освещение ТП 273\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921525947 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Новая\д 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526047 | TP010-0100629 | -2,4868995751603507E-14
41 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 274 (Малиновый звон) | 1 | 1 | 19 | 19 | 20 | 20 | 100 | 71.16 | 63.385 | 0 | 7.775 | 10.9261 | 0 | 100 |  | TP010-0135427 | -1,7763568394002505E-15
42 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 275 (Левшин) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 18.694 | 18.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101122 | 0
43 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 276 (Сады Вакарево) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 287.32 | 288.12 | 0 | -0.8 | -0.27844 | 0 | 100 |  | TP010-0100968 | -1,1324274851176597E-14
44 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 277 (Малышев) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 190.314 | 190.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0130407 | 0
45 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 278 (Мегафон) (потр.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 278 (Мегафон) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т-1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481497 Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 278 (Мегафон) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | TP010-0125671 | 0
46 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 279 (Шиголость) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 33.78 | 33.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101207 | 0
47 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 280 (Спортивная) (потр.) (тех. учет отключен) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 280 (Спортивная) (потр.) (тех. учет отключен)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | TP010-0101231 | 0
48 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 281 (Д.Городище-10 Северная) | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 100 | 80.98 | 79.552 | 0 | 1.428 | 1.7634 | 0 | 100 |  | TP010-0128055 | 1,1546319456101628E-14
49 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 282 (Купцов) (потр.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 282 (Купцов) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481487 Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 282 (Купцов) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | TP010-0128842 | 0
50 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 283 (Речка) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 33.35 | 33.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101213 | 0
51 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 284 (Д.Городище-9) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 22.62 | 22.008 | 0 | 0.612 | 2.7056 | 0 | 100 |  | TP010-0126903 | 1,887379141862766E-15
52 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) | 1 | 1 | 55 | 54 | 56 | 55 | 98.2143 | 633 | 548.549 | 0 | 84.451 | 13.3414 | 0 | 98.2143 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Гражданская\д 5\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422030624 | TP010-0100352 | 1,5631940186722204E-13
53 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) | 1 | 1 | 116 | 112 | 117 | 113 | 96.5812 | 1391.04 | 728.565 | 0 | 662.475 | 47.6244 | 0 | 96.5812 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Пролетарская\д 32\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921525949 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Некрасовская\д 31/1\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422016689 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Пролетарская\д 26б\СЕ308 (СПОДЭС), №12963183447526 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\д н/д\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ)\СЕ308 (СПОДЭС), №12963183447320 | TP010-0100495 | -2,2737367544323206E-13
54 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 287 (Петров) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 337.08 | 337.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101242 | 0
55 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 288 (Маслов) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 32.94 | 32.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101258 | 0
56 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 289 (Пшеничников) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 8.94 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0126697 | 0
57 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 290 (Д.-Городище-6 Волга) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 17.016 | 17.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101279 | 0
58 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 291 (Коттеджи) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 78.48 | 78.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101309 | 0
59 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) | 1 | 1 | 33 | 30 | 34 | 31 | 91.1765 | 884.176 | 795.996 | 0 | 88.18 | 9.9731 | 0 | 91.1765 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\д напротив ст. счет. №1112161054\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422017228 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\д Ст. счет. №1112161054\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422017112 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Пролетарская\д 22\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922036565 | TP010-0100713 | -5,115907697472721E-13
60 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 294 (Глушаков) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 100 |  | TP010-0101462 | 0
61 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 295 (Д.Городище-8 берег) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 50.64 | 50.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101379 | 0
62 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 296 (Лукьянов) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 39.28 | 39.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101480 | 0
63 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 297 (Волжская) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 47.58 | 47.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0126020 | 0
64 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 298 | 1 | 1 | 125 | 124 | 126 | 125 | 99.2063 | 1156.4 | 1071.122 | 0 | 85.278 | 7.3744 | 0 | 99.2063 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Ярославская\д 6\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422017137 |  | 2,4158453015843406E-13
65 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 299 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | 51.68 | 50.768 | 0 | 0.912 | 1.7647 | 0 | 100 |  |  | -9,992007221626409E-16
66 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 300 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 100 | 78.68 | 76.606 | 0 | 2.074 | 2.636 | 0 | 100 |  |  | 1,2434497875801753E-14
67 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 301 (Д.Городище-7 сады) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 19.44 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0125636 | 0
68 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 302 | 1 | 1 | 44 | 44 | 45 | 45 | 100 | 411.768 | 352.042 | 0 | 59.726 | 14.5048 | 0 | 100 |  |  | -0,002000000000116131
69 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 304 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 100 | 88.14 | 86.706 | 0 | 1.434 | 1.627 | 0 | 100 |  |  | -2,4424906541753444E-15
70 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 305 | 1 | 1 | 9 | 9 | 10 | 10 | 100 | 207.42 | 168.01 | 0 | 39.41 | 19.0001 | 0 | 100 |  |  | 0
71 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 306 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 100 | 70.36 | 70.136 | 0 | 0.224 | 0.31836 | 0 | 100 |  |  | 3,747002708109903E-15
72 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 307 | 1 | 1 | 15 | 15 | 16 | 16 | 100 | 178.44 | 165.1095 | 0 | 13.3305 | 7.4706 | 0 | 100 |  |  | -3,375077994860476E-14
73 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 308 | 1 | 1 | 22 | 21 | 23 | 22 | 95.6522 | 434.84 | 517.782 | 0 | -82.942 | -19.0741 | 0 | 95.6522 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Береговая\д 1\ЛЭП-1\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422016780 |  | -1,4210854715202004E-14
74 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 309 (Пески КТЗ) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 544.8 | 544.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101530 | 0
75 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 310 (Левиново КЗС) (тех.уч. отключен) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #NUM! |  |  | 0
76 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 312 (Железняков) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 12.56 | 12.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101595 | 0
77 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 313 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | 9 | 100 | 302.88 | 229.868 | 0 | 73.012 | 24.1059 | 0 | 100 |  | TP010-0127262 | 0
78 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 314 (Щелканиха-2 дачи) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 216.04 | 216.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101609 | 0
79 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 315 (Щелканиха) | 1 | 1 | 35 | 33 | 36 | 34 | 94.4444 | 418.288 | 338.959 | 0 | 79.329 | 18.9652 | 0 | 94.4444 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Щелканиха\д 16\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028885 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Щелканиха\ул Сиреневая\д 5\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921525941 | TP010-0100702 | 1,2789769243681803E-13
80 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 316 (Курдин) | 1 | 1 | 65 | 63 | 66 | 64 | 96.9697 | 413.2 | 426.628 | 0 | -13.428 | -3.2498 | 0 | 96.9697 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Нагорново\ул Лесная\д 12\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422027856 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Нагорново\д н/д1\СЕ308 (СПОДЭС), №12963183439765 | TP010-0129624 | 1,7763568394002505E-15
81 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 317 (Нагорново) | 1 | 1 | 41 | 38 | 42 | 39 | 92.8571 | 206.25 | 154.143 | 0 | 52.107 | 25.264 | 0 | 92.8571 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Нагорново\д 5\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921525906 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Нагорново\д Ст. учет №1206120093\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921525796 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Тугарниха\д н/д\Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный, №9123098 | TP010-0100676 | 0
82 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 318 (Дружкин) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 52.68 | 52.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101621 | 0
83 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 319 (Агашина) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 74.02 | 74.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0125602 | 0
84 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 320 (Домашниха) | 1 | 1 | 26 | 26 | 27 | 27 | 100 | 320.56 | 176.2093 | 0 | 144.3507 | 45.0308 | 0 | 100 |  | TP010-0100725 | 2,842170943040401E-14
85 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 356 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | 24.06 | 32.244 | 0 | -8.184 | -34.015 | 0 | 100 |  |  | -1,7763568394002505E-15
86 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 357 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 56.79 | 56.49 | 0 | 0.3 | 0.52826 | 0 | 100 |  | TP010-0139363 | -2,831068712794149E-15
87 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 569 (Зайцев) | 1 | 1 | 19 | 18 | 20 | 19 | 95 | 636.24 | 372.5637 | 0 | 263.6763 | 41.4429 | 0 | 95 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Лесная\д н/д\Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный, №23220042601 | TP010-0131008 | 1,1368683772161603E-13
88 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 570 | 1 | 1 | 71 | 69 | 72 | 70 | 97.2222 | 916.8021 | 689.8021 | 0 | 227 | 24.76 | 0 | 97.2222 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Сосновая\д 8\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202421521195 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\д н/д\ЛЭП-1\СЕ308 (СПОДЭС), №12963183447759 | TP010-0133845 | 5,684341886080802E-14
89 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) | 1 | 1 | 38 | 37 | 39 | 38 | 97.4359 | 509.28 | 444.914 | 0 | 64.366 | 12.6386 | 0 | 96.1538 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Ранняя\д 11\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422017022 | TP010-0129335 | 6,4879999999999285
90 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 594 (Березовая роща-2) | 1 | 1 | 17 | 17 | 18 | 18 | 100 | 118.2 | 97.701 | 0 | 20.499 | 17.3426 | 0 | 100 |  | TP010-0138541 | 1,0658141036401503E-14
91 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 597 (Коровеж) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | 525.28 | 57.1 | 0 | 468.18 | 89.1296 | 0 | 100 |  | TP010-0138289 | -5,684341886080802E-14
92 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 604 (ДНТ Дивный берег) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 145.68 | 145.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0129491 | 0
93 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 630 | 1 | 1 | 12 | 12 | 13 | 13 | 100 | 447.2 | 76.464 | 0 | 370.736 | 82.9016 | 0 | 100 |  |  | 0
94 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 637 (Тугарниха-1) (отключена) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 637 (Тугарниха-1) (отключена)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121323203 (отключен) | TP010-0136803 | 0
95 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 639 (Тугарниха-3) (отключена) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #NUM! |  | TP010-0131858 | 0
96 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 716 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 100 | 64.16 | 62.016 | 0 | 2.144 | 3.3416 | 0 | 100 |  |  | -1,7763568394002505E-15
97 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 717 (Морозов) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50 | 23.24 | 0 | 0 | 23.24 | 100 | 0 | 50 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 717 (Морозов) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | TP010-0101520 | 0
98 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 753 (Купцов-2) (потр.) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 753 (Купцов-2) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481495 Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 753 (Купцов-2) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | TP010-0136513 | 0
99 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 754 (Краснов) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 3.406 | 3.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0136512 | 0
100 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 760 (Домашниха 3) | 1 | 1 | 9 | 8 | 10 | 9 | 90 | 183.12 | 49.535 | 0 | 133.585 | 72.9494 | 0 | 90 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Домашниха\д н/д\ЛЭП-1\Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный, №23220018492 | TP010-0140334 | 0
101 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 782 (Д.Городище набережная) (отключен) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #NUM! |  | TP010-0143698 | 0
102 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 794 Кедрово | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 132.15 | 132.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0142951 | 0
103 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 818 (Д.Городище-2 МТФ) (тех.уч. отключен) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #NUM! |  | TP010-0143188 | 0
104 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 824 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 100 | 0.54 | 0.534 | 0 | 0.006 | 1.1111 | 0 | 100 |  |  | 5,204170427930421E-18
105 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 850 (Власьева 2) | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 80 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\д н/д\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 850 Власьева 2\СЕ308 (СПОДЭС), №12963183447433 | TP010-0148005 | 0
106 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 857 (Неверово-2) | 1 | 1 | 26 | 25 | 27 | 26 | 96.2963 | 69.34 | 60.2274 | 0 | 9.1126 | 13.142 | 0 | 96.2963 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Неверово\д Ст. учет №34992871\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422087135 | TP010-0146937 | 8,881784197001252E-15
107 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 867 | 1 | 1 | 20 | 20 | 21 | 21 | 100 | 69.42 | 63.9031 | 0 | 5.5169 | 7.9472 | 0 | 100 |  |  | -4,440892098500626E-15
108 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП Сараев потр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 100.8 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0146951 | 0
109 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП Юргенсон | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП Юргенсон\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481514 Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП Юргенсон\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | TP010-0141075 | 0
110 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП-252 "Вакарево-2" (АО ЯрЭСК) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 464.32 | 464.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0146624 | 0
111 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 593 (Вахрушево) | 1 | 1 | 37 | 36 | 38 | 37 | 97.3684 | 87.218 | 77.788 | 0 | 9.43 | 10.812 | 0 | 97.3684 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Вахрушово\ул Светлая\д Опора 4 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027290 | TP010-0106573 | -7,105427357601002E-15
112 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 797 (Йоркино) | 1 | 1 | 27 | 25 | 28 | 26 | 92.8571 | 243.08 | 213.368 | 0 | 29.712 | 12.2231 | 0 | 92.8571 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Иоркино\д Ст. счет. №33044120\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422031321 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Иоркино\д На одной опоре с ст. счет. №33044120\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422031282 | TP010-0144106 | 4,618527782440651E-14
[5 empty] | Итого по Некрасовский РЭС |  |  |  | 67 | 63 | 993 | 957 | 1060 | 1020 | 96.2264 | 14517.9221 | 11589.5921 | 0 | 2928.33 | 20.1704
113 | ЭСК2022_Энсис |  | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила | Ярэнерго\Переславский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | 1 | 1 | 145 | 141 | 146 | 142 | 97.2603 | 2050.72 | 1632.45 | 0 | 418.27 | 20.3963 | 8.3 | 97.2603 | Ярославская обл\Переславский р-н\село Троицкая Слобода\д ввод 71\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202421527359 Ярославская обл\Переславский р-н\село Троицкая Слобода\ул Никитская\д ввод 115\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526136 Ярославская обл\Переславский р-н\село Троицкая Слобода\ул Луговая\д уч 297\СЕ308 (СПОДЭС), №12963185133626 Ярославская обл\Переславский р-н\село Троицкая Слобода\ул Луговая\д 4б\ВЛ 0,4кВ №5 КТП Коттеджи СУ-1\СЕ308 (СПОДЭС), №12963185133703 | TP010-0091758 | -6,821210263296962E-13
[5 empty] | Итого по Переславский РЭС |  |  |  | 1 | 1 | 145 | 141 | 146 | 142 | 97.2603 | 2050.72 | 1632.45 | 0 | 418.27 | 20.3963
114 | ЭСК2022_Энсис |  | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье | Ярэнерго\Ростовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 303 | 1 | 1 | 153 | 153 | 154 | 154 | 100 | 746 | 715.128 | 0 | 30.872 | 4.1383 | 0 | 100 |  | TP010-0068776 | 3,552713678800501E-15
115 | ЭСК2022_Энсис |  | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье | Ярэнерго\Ростовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 304 | 1 | 1 | 62 | 62 | 63 | 63 | 100 | 223.44 | 215.6 | 0 | 7.84 | 3.5088 | 0 | 100 |  | TP010-0068695 | -2,4868995751603507E-14
116 | ЭСК2022_Энсис |  | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье | Ярэнерго\Ростовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 305 | 1 | 1 | 104 | 103 | 105 | 104 | 99.0476 | 442.92 | 430.8371 | 0 | 12.0829 | 2.728 | 0 | 99.0476 | Ярославская обл\Ростовский р-н\рп Поречье-Рыбное\ул Ленинская\д 27\Нартис-И300 (СПОДЭС), №23230225020 | TP010-0068632 | 5,5067062021407764E-14
117 | ЭСК2022_Энсис |  | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье | Ярэнерго\Ростовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 306 | 1 | 1 | 138 | 138 | 139 | 139 | 100 | 842 | 813.99 | 0 | 28.01 | 3.3266 | 0 | 99.6403 |  | TP010-0068543 | 0,013999999999764867
118 | ЭСК2022_Энсис |  | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье | Ярэнерго\Ростовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 307 | 1 | 1 | 12 | 12 | 13 | 13 | 100 | 242.88 | 237.122 | 0 | 5.758 | 2.3707 | 0 | 100 |  | TP010-0069007 | -1,865174681370263E-14
119 | ЭСК2022_Энсис |  | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье | Ярэнерго\Ростовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 309 | 1 | 1 | 68 | 68 | 69 | 69 | 100 | 302.48 | 290.9106 | 0 | 11.5694 | 3.8249 | 0 | 100 |  | TP010-0130879 | 3,730349362740526E-14
[5 empty] | Итого по Ростовский РЭС |  |  |  | 6 | 6 | 537 | 536 | 543 | 542 | 99.8158 | 2799.72 | 2703.5877 | 0 | 96.1323 | 3.4336
120 | ЭСК2022_Энсис |  | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино | Ярэнерго\Тутаевский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 514 | 1 | 1 | 29 | 28 | 30 | 29 | 96.6667 | 224.88 | 216.992 | 0 | 7.888 | 3.5076 | 9.1 | 96.6667 | Ярославская обл\Тутаевский р-н\поселок Летешовка\тер. СНТ Медведь\д 2\СЕ308 (СПОДЭС), №12963185133844 | TP010-0143789 | -2,3092638912203256E-14
121 | ЭСК2022_Энсис |  | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново | Ярэнерго\Тутаевский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 160 (Эстиков) | 1 | 1 | 87 | 87 | 88 | 88 | 100 | 530.8341 | 468.824 | 0 | 62.01 | 11.6816 | 8.4 | 100 |  | TP006-0017030 | 2,5579538487363607E-13
122 | ЭСК2022_Энсис |  | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом | Ярэнерго\Тутаевский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 162 (Рыково) | 1 | 1 | 75 | 71 | 76 | 72 | 94.7368 | 684.72 | 635.653 | 0 | 49.067 | 7.166 | 7.9 | 94.7368 | Ярославская обл\Тутаевский р-н\деревня Рыково\д б/н 8\СЕ308 (СПОДЭС), №12963183447492 Ярославская обл\Тутаевский р-н\деревня Рыково\д 7\Ярэнерго\Тутаевский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 162\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. 1\ЛЭП-1\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422026223 Ярославская обл\Тутаевский р-н\деревня Рыково\д б/н 7\СЕ308 (СПОДЭС), №12963183445773 Ярославская обл\Тутаевский р-н\деревня Рыково\д б/н 9\СЕ308 (СПОДЭС), №12963184066333 | TP010-0148221 | 4,973799150320701E-14
[5 empty] | Итого по Тутаевский РЭС |  |  |  | 3 | 3 | 191 | 186 | 194 | 189 | 97.4227 | 1440.4341 | 1321.469 | 0 | 118.9651 | 8.259
123 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 936 | 1 | 1 | 392 | 382 | 393 | 383 | 97.4555 | 2319.6 | 1857.064 | 0 | 462.536 | 19.9403 | 0 | 97.4555 | Ярославская обл\г Ярославль\пер 7-й Маяковского\д 16а кв 2\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202421527652 Ярославская обл\г Ярославль\пер 7-й Маяковского\д участок\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015055 Ярославская обл\г Ярославль\ул Заливная\д 65 кв 6\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018935 Ярославская обл\г Ярославль\ул Заливная\д 40/2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921525824 Ярославская обл\г Ярославль\ул Маяковского\д 100/5\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526494 Ярославская обл\г Ярославль\ул Маяковского\д 52/2\кв 3, МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028523 Ярославская обл\г Ярославль\ул Маяковского\д 82 ОДПУ Ввод 1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48168120427703 Ярославская обл\г Ярославль\ул Маяковского\д 82 ОДПУ Ввод 2\МИР С-07 (СПОДЭС), №48168120391044 Ярославская обл\г Ярославль\ул Маяковского\д 82 лифт\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422012877 Ярославская обл\г Ярославль\ул Заливная\д 84/10\кв 2, Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный, №021220000298 | TP006-0014700 | -1,3073986337985843E-12
124 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 920 | 1 | 1 | 216 | 213 | 217 | 214 | 98.6175 | 1853.28 | 1726.51 | 0 | 126.77 | 6.8403 | 9.3 | 98.6175 | Ярославская обл\г Ярославль\ул Центральная\д 3\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526142 Ярославская обл\г Ярославль\пр-кт Авиаторов\д 101\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921525985 Ярославская обл\г Ярославль\ул Линейная\д 36а кв 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922029118 |  | 6,679101716144942E-13
125 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 1044 | 1 | 1 | 96 | 93 | 97 | 94 | 96.9072 | 621.12 | 591.928 | 0 | 29.192 | 4.6999 | 9.1 | 96.9072 | Ярославская обл\г Ярославль\ул Смолякова\д 15\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422027064 Ярославская обл\г Ярославль\Тверицкая наб\д 4 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526339 Ярославская обл\г Ярославль\ул Столярная\д 20\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921527468 |  | 7,105427357601002E-15
126 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\РП 16 | 1 | 1 | 102 | 101 | 103 | 102 | 99.0291 | 931.56 | 907.684 | 0 | 23.876 | 2.563 | 8.5 | 99.0291 | Ярославская обл\г Ярославль\ул 2-я Шоссейная\д РП обогрев\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015545 |  | -1,3855583347321954E-13
127 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 210 | 1 | 1 | 158 | 156 | 159 | 157 | 98.7421 | 1049 | 893.756 | 0 | 155.244 | 14.7992 | 9 | 98.7421 | Ярославская обл\г Ярославль\ул Лодочная\д Уличное освещение\МИР С-07 (СПОДЭС), №47955121512894 Ярославская обл\г Ярославль\ул Лодочная\д фидер №2 от ТП 228\МИР С-07 (СПОДЭС), №47955121512898 |  | 5,968558980384842E-13
128 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 211 | 1 | 1 | 186 | 185 | 187 | 186 | 99.4652 | 1440 | 1128.548 | 0 | 311.452 | 21.6286 | 9.1 | 99.4652 | Ярославская обл\г Ярославль\ул Механическая\д 26 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028602 | TP006-0014996 | 0
129 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 212 | 1 | 1 | 162 | 160 | 163 | 161 | 98.773 | 2133.962 | 1277.124 | 0 | 856.838 | 40.1524 | 8.5 | 98.773 | Ярославская обл\г Ярославль\ул Лунная\д 14а\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422087791 Ярославская обл\г Ярославль\ул Полярная\д 0\Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный, №8526844 | TP006-0014997 | -2,2737367544323206E-13
130 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 1913 | 1 | 1 | 105 | 101 | 106 | 102 | 96.2264 | 1799.16 | 1344.019 | 0 | 455.141 | 25.2974 | 8.7 | 96.2264 | Ярославская обл\г Ярославль\ул 1-я Яковлевская\д 16\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526273 Ярославская обл\г Ярославль\ул Брикетная\д 3\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526221 Ярославская обл\г Ярославль\Яковлевский пер\д 34 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526131 Ярославская обл\г Ярославль\Яковлевский пер\д 6 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526541 | TP010-0140380 | -1,0800249583553523E-12
[5 empty] | Итого по Ярославский городской РЭС |  |  |  | 8 | 8 | 1417 | 1391 | 1425 | 1399 | 98.1754 | 12147.682 | 9726.633 | 0 | 2421.049 | 19.9301
131 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-25 Новатор и К Мо/4 (потр.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-25 Новатор и К Мо/4 (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т-1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721507952 | TP010-0118208 | 0
132 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-40 Сады "Полет" Мо/4 (потр.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 171.666 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 |  | TP010-0080389 | 0
133 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) | 1 | 0 | 20 | 19 | 21 | 19 | 90.4762 | 0 | 170.098 | 0 | -170.098 | - |  | 90.4762 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509340 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Богословка\д Ст. счет. №1203131732\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422087869 | TP010-0080434 | 2,842170943040401E-14
134 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 262 (Думино) Мо/4 | 1 | 1 | 87 | 85 | 88 | 86 | 97.7273 | 795.626 | 723.3399 | 0 | 72.2861 | 9.0854 | 0 | 97.7273 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Думино\ул Весенняя\д 16\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015481 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Думино\д 12963185135050\СЕ308 (СПОДЭС), №12963185135050 | TP010-0144751 | -2,2737367544323206E-13
135 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 407 (АВМ) Мо/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100 |  | TP010-0080060 | 0
136 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 408 (Аристово) Мо/4 | 1 | 1 | 46 | 46 | 47 | 47 | 100 | 79.76 | 136.836 | 0 | -57.076 | -71.5597 | 0 | 100 |  | TP010-0080417 | -7,105427357601002E-15
137 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 410 (Болково) Мо/4 | 1 | 1 | 66 | 62 | 67 | 63 | 94.0299 | 319.36 | 351.7036 | 0 | -32.3436 | -10.1276 | 0 | 94.0299 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Болково\д 12963184076859\СЕ308 (СПОДЭС), №12963184076859 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Болково\д 12963184066186\СЕ208 (СПОДЭС), №12963184066186 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Болково\д Под опорой ларек "Арбузы"\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422087159 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Малое Болково\д На терр. стр. ангара\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526189 | TP010-0080273 | 0
138 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 413 (Боярское) Мо/4 | 1 | 1 | 34 | 34 | 35 | 35 | 100 | 190.008 | 162.27 | 0 | 27.738 | 14.5983 | 0 | 100 |  | TP010-0080370 | 2,842170943040401E-14
139 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 | 1 | 1 | 23 | 21 | 24 | 22 | 91.6667 | 305.534 | 177.16 | 0 | 128.374 | 42.0163 | 0 | 91.6667 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Григорьевское\д Ст. счет. №1212132297\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010197 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Григорьевское\д 12963183445814\СЕ308 (СПОДЭС), №12963183445814 | TP010-0080094 | -2,842170943040401E-14
140 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 | 2 | 1 | 196 | 192 | 198 | 193 | 97.4747 | 3093.524 | 6728.1935 | 0 | -3634.6694 | -117.4928 | 0 | 97.4747 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 421 (Жил.зона) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121322039 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Григорьевское\д 21\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422028233 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Григорьевское\ул Мирная\д 8/1\СЕ308 (СПОДЭС), №12506170112811 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Григорьевское\ул Новая\д 24\ЛЭП-1\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422017221 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Григорьевское\д н/д\ВЛ 0,4кВ №8 ТП 421 (Жилая зона) Мо/4\СЕ208 (СПОДЭС), №12739174231273 | TP010-0078960 | 4,547473508864641E-13
141 | ЭСК2022_Энсис |  | Отключен | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 424 (КЗС) Мо/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #NUM! |  | TP010-0080079 | 0
142 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 425 Мо/4 (потр.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 29.55 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 |  | TP010-0145848 | 0
143 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 426 (Колокуново) Мо/4 | 1 | 1 | 25 | 25 | 26 | 26 | 100 | 103.952 | 90.485 | 0 | 13.467 | 12.955 | 0 | 100 |  | TP010-0080454 | -1,5987211554602254E-14
144 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 427 (Котельная) Мо/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 28.4 | 28.44 | 0 | -0.04 | -0.14085 | 0 | 100 |  | TP010-0079819 | -2,699229728619912E-15
145 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 428 (Котел.Пестрецово) Мо/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | 365.76 | 669.28 | 0 | -303.52 | -82.9834 | 0 | 100 |  | TP010-0080261 | 0
146 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 429 (Коченятино) Мо/4 | 1 | 1 | 63 | 63 | 64 | 64 | 100 | 142.68 | 289.738 | 0 | -147.058 | -103.0684 | 0 | 100 |  | TP010-0079990 | -0,0020000000000379714
147 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 434 (Левцово) Мо/4 | 1 | 1 | 49 | 40 | 50 | 41 | 82 | 455.52 | 427.682 | 0 | 27.838 | 6.1113 | 0 | 82 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Левцово\д 1000\СЭБ-1ТМ.02М, №1204131487 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Левцово\д 2\МАЯК 302АРТ, №12000179 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Левцово\д 1001\СЭБ-1ТМ.02М, №1204131403 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Левцово\д 22\СЭБ-1ТМ.02М, №1203131523 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Левцово\д 23\СЭБ-1ТМ.02М, №1204131513 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Левцово\д 25\СЭБ-1ТМ.02М, №1204135906 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Левцово\д 1002\СЭБ-1ТМ.02М, №1205140112 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Левцово\д 4а\МАЯК 302АРТ, №12000004 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Левцово\д 7\Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 434 (Левцово) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ф-2\ВЛ 0,4кВ №2 ТП 434 (Левцово) Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204132018 | TP010-0079952 | 1,3500311979441904E-13
148 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 438 (Мастерские) Мо/4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 83.3333 | 54.54 | 54.836 | 0 | -0.296 | -0.54272 | 0 | 83.3333 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Григорьевское\д ООО "Агромир"\МИР С-07 (СПОДЭС), №47955121512893 | TP010-0079877 | -6,494804694057166E-15
149 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 442 (Никиткино) Мо/4 | 1 | 1 | 37 | 37 | 38 | 38 | 100 | 288 | 266.07 | 0 | 21.93 | 7.6146 | 0 | 100 |  | TP010-0118214 | 7,105427357601002E-15
150 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 | 1 | 1 | 27 | 19 | 28 | 20 | 71.4286 | 36.16 | 137.662 | 0 | -101.502 | -280.7024 | 0 | 71.4286 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Павлеиха\д 6\СЭБ-1ТМ.02М, №1204136457 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Павлеиха\д 4-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1204136668 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Павлеиха\д 11\МАЯК 302АРТ, №12002114 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Павлеиха\д 1000\МАЯК 302АРТ, №12003149 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Павлеиха\д 8\МАЯК 302АРТ, №12002054 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Павлеиха\д 13\СЭБ-1ТМ.02М, №1204131747 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Павлеиха\д Опора 2-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018911 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Павлеиха\д Опора 2-2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526357 | TP010-0080232 | 1,4210854715202004E-14
151 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 449 (Петелино) Мо/4 | 1 | 1 | 51 | 51 | 52 | 52 | 100 | 541.92 | 436.287 | 0 | 105.633 | 19.4924 | 0 | 100 |  | TP010-0080199 | -1,4210854715202004E-14
152 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 450 (Пограиха) Мо/4 | 1 | 1 | 14 | 11 | 15 | 12 | 80 | 117.02 | 95.636 | 0 | 21.384 | 18.2738 | 0 | 80 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Пограиха\д Опора 1-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010304 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Пограиха\д Опора 4 кв 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922011457 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Пограиха\д Опора 4-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010090 | TP010-0080184 | 0
153 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 451 (Подосениха) Мо/4 | 1 | 1 | 37 | 28 | 38 | 29 | 76.3158 | 180.56 | 152.4552 | 0 | 28.1048 | 15.5654 | 0 | 76.3158 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Подосениха\д Опора 2-2 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018966 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Подосениха\д Опора 8 кв 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018889 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Подосениха\д Опора 7 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018901 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Подосениха\д Опора 1-2 кв 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018997 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Подосениха\д Опора 6 кв 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018973 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Подосениха\д 23/1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922026907 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Подосениха\д 14\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922019006 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Подосениха\д 10\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018903 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Подосениха\д б/н\Меркурий 234 (СПОДЭС), №47233563 | TP010-0080352 | -4,973799150320701E-14
154 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 453 (Поречье) Мо/4 | 1 | 1 | 24 | 22 | 25 | 23 | 92 | 116.56 | 92.766 | 0 | 23.794 | 20.4135 | 0 | 92 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Поречье\д 9-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922525966 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Поречье\д Опора 1-5 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922026884 | TP010-0118195 | -3,552713678800501E-15
155 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 457 (Русанова) Мо/4 | 1 | 1 | 26 | 26 | 27 | 27 | 100 | 38.36 | 74.386 | 0 | -36.026 | -93.9155 | 0 | 100 |  | TP010-0079841 | -7,105427357601002E-15
156 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 | 1 | 0 | 192 | 3 | 193 | 3 | 1.5544 | 0.001 | 6.347 | 0 | -6.346 | -634600 | 0 | 1.5544 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509371 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028630 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 1 Магазин\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015121 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 10\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922019014 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 14\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027931 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 14а\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422014014 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 14г\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422028250 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 1а\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028638 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027989 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 28 кв 1\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422019715 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 28 кв 2\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015568 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 31 Гараж\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422014250 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 33\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422016042 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 4\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018932 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 40\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422011963 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 48202422013954\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422013954 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 5 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018995 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 5 кв 2\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422013213 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 6 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027953 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 6 кв 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018882 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 7\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018825 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 72\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015146 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 8 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922026896 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 8 кв 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018954 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 9/1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028685 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 9/2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018993 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д За Головинское №8\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422013940 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Коричневый дом\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922026885 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Между домами №17 и №14А\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015262 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Напротив участка №33\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015236 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Напротив участка №33\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422016053 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Сарай стройка\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015186 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Справа от дома №72\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422019976 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 48202422015181\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015181 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 31\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422019702 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Ст. счет. №120313293\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028038 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Ст. счет. №1203132955\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028043 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Ст. счет. №1204130975\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027019 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Ст. счет. №1204133101\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027129 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Ст. счет. №1204133657\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028593 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Ст. счет. №1204135075\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027170 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Ст. счет. №1204137016\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027132 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Ст. счет. №17644237\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422019722 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Ст. счет. №21160408\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422016049 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Ст. счет. №34879839\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422019455 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Ст. счет. №35968024\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015238 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Ст. счет. №43579025\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018829 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Уличное освещение\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028535 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Коченятино\д 48202422015226\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015226 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027933 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 10\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422010417 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 10 Летний\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027886 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 48184922018844\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018844 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 48184922018892\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018892 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 48184922018962\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018962 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 48184922019009\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922019009 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 48184922027890\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027890 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 48202422012431\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422012431 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 48202422013204\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422013204 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 48202422014588\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422014588 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 9 Летний\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027312 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д Разрушенный\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027959 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д Ст. счет. №011073166438489\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422014267 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д Ст. счет. №1204130074\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018883 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д Ст. счет. №1204130877\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027976 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д Ст. счет. №21667874\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422013208 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 12 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027858 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 12 кв 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027284 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 13 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028623 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 13/2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027882 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 14 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018872 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 14 кв 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922026912 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 14а\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028568 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 1а\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422019738 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 23\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027866 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 24\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922019201 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 3\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018869 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 6\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921527544 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д За домом №15\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922026923 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д За домом №7\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028686 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д На одной опоре с домом №23\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922026975 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д на одной опоре с ст. счет. №35283799\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027253 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д На одной опоре с уч. ул. 3 Сосенская №25\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027972 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д Напротив дома №15А\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028625 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д Напротив дома №4\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027962 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д Ст. счет. №096324949\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015180 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д Ст. счет. №35283799\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422019666 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д улица 3 Сосенская №25\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018988 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 21\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922036180 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 11\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028595 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 12\ЛЭП-1\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422011722 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 15\ЛЭП-1\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015182 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 15а\ЛЭП-1\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015251 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 17\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027009 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 18\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027267 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 19\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027917 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 25\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027163 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 26\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027956 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 29\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027158 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 30\ЛЭП-1\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202420460439 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 2\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018913 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 26\ЛЭП-1\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422014652 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 3\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018923 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 4\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922019007 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 5\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018964 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 11\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027911 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 15\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027287 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 15а\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018930 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 16\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922026870 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 17\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027863 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 18\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922026973 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 19\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018970 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 2\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921527579 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 20\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027030 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 21\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028054 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 7\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922026916 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 8\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027169 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 9\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027887 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 0-3\МАЯК 302АРТ, №12000561 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 11\СЭБ-1ТМ.02М, №1204131128 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 16\СЭБ-1ТМ.02М, №1203130966 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 3-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133428 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 5-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1204130074 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 1-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1204135805 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 1009\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133957 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 1008\СЭБ-1ТМ.02М, №1204131556 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 8-1\МАЯК 302АРТ, №12002297 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 1002\СЭБ-1ТМ.02М, №1204131104 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 1003\СЭБ-1ТМ.02М, №1203133088 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 20\СЭБ-1ТМ.02М, №1204137016 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 22\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133101 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 24\СЭБ-1ТМ.02М, №1204130975 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 26-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133017 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 4-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1204132198 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 5-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1203132818 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 6-2\СЭБ-1ТМ.02М, №1204132287 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 8-2\СЭБ-1ТМ.02М, №1204134018 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 1005\СЭБ-1ТМ.02М, №1203132797 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 1006\СЭБ-1ТМ.02М, №1212130751 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Й72092\СЭБ-1ТМ.02М, №1209122799 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 1000\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133657 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 1001\СЭБ-1ТМ.02М, №1203132714 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 12\СЭБ-1ТМ.02М, №1204130750 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 13-2\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133293 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 13-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1204136986 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 14\СЭБ-1ТМ.02М, №1204131331 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 7-2\СЭБ-1ТМ.02М, №1203132603 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 15-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1204131733 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 2-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1204136723 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 13\СЭБ-1ТМ.02М, №1204132193 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 1002\СЭБ-1ТМ.02М, №1204130224 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 10\СЭБ-1ТМ.02М, №1204134973 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 1003\СЭБ-1ТМ.02М, №1204131542 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 4\СЭБ-1ТМ.02М, №1203131002 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 6а-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1204135913 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 6а\СЭБ-1ТМ.02М, №1204132351 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 7-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1204131023 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 8-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1204130084 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 1000\СЭБ-1ТМ.02М, №1204135544 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 12\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133817 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 6\СЭБ-1ТМ.02М, №1204135075 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 6а\СЭБ-1ТМ.02М, №1203131166 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 9\СЭБ-1ТМ.02М, №1203131293 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 7\СЭБ-1ТМ.02М, №1204130276 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 11\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133897 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 12\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\МАЯК 302АРТ, №12002178 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 17\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133322 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 18\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133014 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 21\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204132421 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 25\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1203131874 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 26\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\МАЯК 302АРТ, №12001891 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 29\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204132225 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 2\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133806 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 26\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\МАЯК 302АРТ, №12002071 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 3\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204136770 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 4\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133223 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 5\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204130605 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 11\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133467 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 15\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133684 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 15а\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204135736 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 16\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204136906 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 17\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204135675 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 18\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204132923 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 19\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204136635 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 2\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1203132823 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 20\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204132661 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 21\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1203130625 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 7\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133005 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 8\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204135071 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 9\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1203132039 | TP010-0080124 | 0
157 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 466 (Тереховское ферма) Мо/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 176.68 | 176.48 | 0 | 0.2 | 0.1132 | 0 | 100 |  | TP010-0080168 | 1,7041923427996153E-14
158 | ЭСК2022_Энсис |  | Отключен | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 472 (Ферма) Мо/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #NUM! |  | TP010-0079854 | 0
159 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 477 (Черкасово) Мо/4 | 1 | 1 | 26 | 26 | 27 | 27 | 100 | 78.28 | 69.548 | 0 | 8.732 | 11.1548 | 0 | 100 |  | TP010-0118215 | 0
160 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 481 (Юрьево) Мо/4 | 1 | 1 | 45 | 43 | 46 | 44 | 95.6522 | 228.24 | 216.314 | 0 | 11.926 | 5.2252 | 0 | 95.6522 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Семеновское\д 17 Опора 18\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018928 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Семеновское\д д/н\Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный, №23220051321 | TP010-0079973 | -1,2434497875801753E-14
161 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 483 (Язвицево) Мо/4 | 1 | 1 | 38 | 35 | 39 | 36 | 92.3077 | 119.16 | 224.94 | 0 | -105.78 | -88.7714 | 0 | 92.3077 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Язвицево\д Опора 9 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921527561 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Юрьево\д 12963184066285\СЕ308 (СПОДЭС), №12963184066285 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Язвицево\д 12963184076790\СЕ308 (СПОДЭС), №12963184076790 | TP010-0079924 | 0
162 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 484 (Якалово) Мо/4 | 1 | 1 | 26 | 22 | 27 | 23 | 85.1852 | 124.16 | 90.406 | 0 | 33.754 | 27.1859 | 0 | 85.1852 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Якалово\д Ст. счет. №1209127101\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018958 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Якалово\д 16\Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 484\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. 1\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921525864 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Якалово\д 3\Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 484\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. 1\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010155 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Якалово\д 5\Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 484\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. 1\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010905 | TP010-0080283 | 7,105427357601002E-15
163 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 485 (Якушево) Мо/4 | 1 | 1 | 49 | 49 | 50 | 50 | 100 | 335.55 | 306.014 | 0 | 29.536 | 8.8023 | 0 | 100 |  | TP010-0080216 | -1,1368683772161603E-13
164 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 | 1 | 1 | 19 | 18 | 20 | 19 | 95 | 54.956 | 49.459 | 0 | 5.497 | 10.0025 | 0 | 95 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Скоморохово\д Ст. счет. №1204131895\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010826 | TP010-0079894 | 0
165 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 | 1 | 1 | 78 | 75 | 79 | 76 | 96.2025 | 884.55 | 720.4006 | 0 | 164.1494 | 18.5574 | 0 | 96.2025 | Ярославская обл\Ярославский р-н\тер. ДПК Ле-Вилль\ул Любимая\д 12963184076697\СЕ308 (СПОДЭС), №12963184076697 Ярославская обл\Ярославский р-н\тер. ДПК Ле-Вилль\ул Любимая\д 12963184076679\СЕ308 (СПОДЭС), №12963184076679 Ярославская обл\Ярославский р-н\тер. ДПК Ле-Вилль\ул Южная\д 12739172519480\СЕ208 (СПОДЭС), №12739172519480 | TP010-0144753 | -5,684341886080802E-14
166 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 | 1 | 1 | 46 | 45 | 47 | 46 | 97.8723 | 178.962 | 133.999 | 0 | 44.963 | 25.1243 | 0 | 97.8723 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Браташино\КОВРИГИН СЕРГЕЙ\Фобос-3, №9054913 | TP010-0143262 | 2,1316282072803006E-14
167 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 776 (Федорино-1) Мо/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 100 |  | TP010-0143668 | 0
168 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 806 Пенье Мо/4 | 1 | 1 | 39 | 33 | 40 | 34 | 85 | 133.26 | 111.843 | 0 | 21.417 | 16.0716 | 0 | 85 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Пенье\д 6а\СЭБ-1ТМ.02М, №1204136522 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Пенье\д 8-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1212116542 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Пенье\д 1000\МАЯК 302АРТ, №12003583 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Пенье\д 1001\МАЯК 302АРТ, №12003284 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Пенье\д 5 СЭБ\СЭБ-1ТМ.02М, №1203132386 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Пенье\д Опора 5\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422028129 | TP010-0137604 | -1,4210854715202004E-14
169 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 822 (СНТ Живой источник) Мо/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 28.08 | 28.8 | 0 | -0.72 | -2.5641 | 0 | 100 |  | TP010-0139579 | -2,4424906541753444E-15
170 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 830 Мо/4 | 1 | 1 | 26 | 26 | 27 | 27 | 100 | 194.56 | 320.248 | 0 | -125.688 | -64.6012 | 0 | 100 |  | TP010-0137145 | 1,4210854715202004E-14
171 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 962 Мо/4 | 1 | 1 | 38 | 34 | 39 | 35 | 89.7436 | 145.8 | 258.4304 | 0 | -112.6304 | -77.2499 | 0 | 89.7436 | Ярославская обл\Ярославский р-н\тер. ДНП Заволжская Ривьера\ул Лермонтова\д 18\СЕ308 (СПОДЭС), №12963184076754 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Пестрецово\д 12963184065819\СЕ308 (СПОДЭС), №12963184065819 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Пестрецово\д 12963183445594\СЕ308 (СПОДЭС), №12963183445594 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Левцово\д 12963185135061\СЕ308 (СПОДЭС), №12963185135061 | TP010-0137140 | 2,842170943040401E-14
172 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 | 1 | 1 | 26 | 25 | 27 | 26 | 96.2963 | 1055.2 | 222.35 | 0 | 832.85 | 78.9282 | 0 | 96.2963 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Малое Болково\д 47955121512928\МИР С-07 (СПОДЭС), №47955121512928 | TP010-0139705 | 0
173 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 972 Мо/4 | 1 | 1 | 164 | 160 | 165 | 161 | 97.5758 | 2533.2 | 1805.115 | 0 | 728.085 | 28.7417 | 0 | 97.5758 | Ярославская обл\Ярославский р-н\тер. ДПК Ле-Вилль\д Уличное освещение ТП-972\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422017333 Ярославская обл\Ярославский р-н\тер. ДПК Ле-Вилль\д 9044189\Фобос-3, №9044189 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Левцово\д 9\Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 972 Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. 2\ВЛ 0,4кВ №2 ТП 972 Мо/4\Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный, №9020401 Ярославская обл\Ярославский р-н\тер. ДПК Ле-Вилль\ул Любимая\д 12963183445729\СЕ308 (СПОДЭС), №12963183445729 | TP010-0139921 | -9,094947017729282E-13
174 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 974 Мод/4 | 1 | 1 | 40 | 39 | 41 | 40 | 97.561 | 418.45 | 128.782 | 0 | 289.668 | 69.224 | 0 | 97.561 | Ярославская обл\Ярославский р-н\тер. ТСН Браташино\д Опора 13\ЛЭП-1\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422027813 | TP010-0141303 | -5,684341886080802E-14
175 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 980 Мод/4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 80 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Браташино\д Опора 21\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526117 | TP010-0141240 | 0
176 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 1210 (Медведево) Мо/4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 100 | 9.58 | 8.072 | 0 | 1.508 | 15.7411 | 0 | 100 |  | TP010-0146321 | 8,881784197001252E-16
177 | ЭСК2022_Энсис |  | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | 1 | 1 | 51 | 51 | 52 | 52 | 100 | 276.936 | 501.5196 | 0 | -224.5836 | -81.0958 | 0 | 100 |  | TP010-0147507 | 8,526512829121202E-14
178 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП-835 (отключен) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #NUM! |  | TP010-0151508 | 0
[5 empty] | Итого по Ярославский РЭС |  |  |  | 46 | 42 | 1749 | 1484 | 1795 | 1526 | 85.0139 | 14430.065 | 16644.3917 | 0 | -2415.5427 | -16.7397

## Подробно
A+
[12 empty] | 05.06.2024 |  |  | 06.06.2024
№ п/п | ПО | Наименование РЭС | Наименование ПС (РП) | Наименование ВЛ | Комментарий к ВЛ | Наименование ТП | Комментарий к ТП | Адрес (место установки ПУ) | Тип точки учета | Код ТУ | Абонент | Отключен | Комментарий к ТУ | Тип ПУ | Серийный номер ПУ | Комментарий ПУ | Замена ПУ или измерительных трансформаторов в отчетный период | Дата снятия ПУ или измерительных трансформаторов | Дата установки ПУ или измерительных трансформаторов | КТ | Наличие показаний на начало отчетного периода | Зафиксированные показания на начало отчетного периода |  |  | Наличие показаний на конец отчетного периода | Зафиксированные показания на конец отчетного периода |  |  | Потребление за отчетный период |  | Источник данных | Участие точки учета в балансе | Полнота сбора, % | Маршрут опроса ПУ | Примечание (причины неопроса) | Потери
[22 empty] | Дата, время | Показания А+, кВт*ч | Показания А-, кВт*ч |  | Дата, время | Показания А+, кВт*ч | Показания А-, кВт*ч | Кол-во энергии А+, кВт*ч | Кол-во энергии А-, кВт*ч
1 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | КТП-25 Весовая |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-25 Весовая\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-04 (СПОДЭС), №47934521524480 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 47934521524480 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24527.81 | 1.156 | да | 06.06.2024 | 24557.356 | 1.156 | 29.546 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.3.129, порт 25510 |  | 0
2 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | КТП-25 Ульяново-СМАРТС (потр.) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-25 Ульяново-СМАРТС (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-04 (СПОДЭС), №47934521524682 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 47934521524682 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 658.474 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 658.68 | 1.15 | 0.206 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.155, порт 25510 |  | 0
3 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | КТП-63 Кадищи кафе (потр.) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-63 Кадищи кафе (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721507907 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721507907 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 7357.731 | 0.231 | да | 06.06.2024 | 7365.346 | 0.231 | 152.3 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.129, порт 25510 |  | 0
4 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 167 (Николо-Пенье)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454608 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454608 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 7994.721 | 0.266 | да | 06.06.2024 | 7998.536 | 0.266 | 76.3 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
5 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027154 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 428.078 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 428.078 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
6 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010119 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.894 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1.894 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
7 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010999 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 833.042 | 0.29 | да | 06.06.2024 | 833.042 | 0.29 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
8 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010568 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 637.956 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 640.232 | 0.378 | 2.276 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
9 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010461 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.25 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 2.25 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
10 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011267 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1653.34 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1655.928 | 0.378 | 2.588 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
11 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010298 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1054.09 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 1055.134 | 0.302 | 1.044 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
12 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Калюбаиха, ул Набережная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010989 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 916.852 | 0.336 | да | 06.06.2024 | 920.428 | 0.336 | 3.576 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
13 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010496 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2363.648 | 0.29 | да | 06.06.2024 | 2366.458 | 0.29 | 2.81 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
14 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010476 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 966.778 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 968.71 | 0.374 | 1.932 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
15 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010601 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.89 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1.89 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
16 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 36 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010632 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 477.706 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 477.706 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
17 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 37 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025906 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 54525.872 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 54525.872 | 1.19 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
18 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010952 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.156 | 0.224 | да | 06.06.2024 | 1.156 | 0.224 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
19 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 40 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010039 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1671.05 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1678.116 | 0.374 | 7.066 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
20 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 42 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921124963 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 85.604 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 89.69 | 0.378 | 4.086 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
21 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 43 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010153 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4478.45 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 4483.85 | 0.302 | 5.4 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
22 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011375 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5755.268 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 5761.504 | 0.37 | 6.236 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
23 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521160 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6471.04 | 7.146 | да | 06.06.2024 | 6473.678 | 7.146 | 2.638 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
24 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010504 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 25392.78 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 25397.272 | 0.298 | 4.492 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
25 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Калюбаиха, ул Набережная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010468 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1987.444 | 0.556 | да | 06.06.2024 | 1988.56 | 0.556 | 1.116 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
26 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Калюбаиха, ул Набережная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010652 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.902 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 1.902 | 0.382 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
27 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Калюбаиха, ул Набережная, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011271 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 863.584 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 865.766 | 0.298 | 2.182 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
28 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Калюбаиха, ул Набережная, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010475 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 788.25 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 790.522 | 0.372 | 2.272 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
29 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Калюбаиха, ул Набережная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011319 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4203.924 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 4204.784 | 0.264 | 0.86 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
30 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Калюбаиха, ул Набережная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011365 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 146.526 | 0.348 | да | 06.06.2024 | 146.526 | 0.348 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
31 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Калюбаиха, ул Набережная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010478 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 160.49 | 0.67 | да | 06.06.2024 | 160.49 | 0.67 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
32 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026225 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17986.64 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 17999.668 | 1.152 | 13.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
33 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422021129 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
34 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 168 (Листопадка)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509342 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509342 |  |  |  |  | 30 | да | 05.06.2024 | 2631.197 | 0.471 | да | 06.06.2024 | 2634.041 | 0.471 | 85.32 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
35 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011281 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3692.858 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 3696.464 | 0.378 | 3.606 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
36 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010644 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 661.946 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 661.946 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
37 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011299 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1009.112 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 1009.58 | 0.302 | 0.468 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
38 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010500 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2495.688 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 2499.252 | 0.374 | 3.564 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
39 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922040922 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.912 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1.912 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
40 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010518 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3806.866 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 3810.732 | 0.376 | 3.866 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
41 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010866 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3597.342 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 3605.396 | 0.372 | 8.054 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
42 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010842 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4051.732 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 4055.418 | 0.378 | 3.686 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
43 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029000 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 238.064 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 238.064 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
44 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010938 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3737.646 | 0.292 | да | 06.06.2024 | 3741.724 | 0.292 | 4.078 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
45 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922036551 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 32.62 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 32.62 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
46 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010841 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 484.268 | 0.294 | да | 06.06.2024 | 485.27 | 0.294 | 1.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
47 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011290 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2884.166 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 2884.166 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
48 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010565 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1779.744 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 1781.798 | 0.298 | 2.054 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
49 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010902 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4820.8 | 0.522 | да | 06.06.2024 | 4824.514 | 0.522 | 3.714 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
50 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011316 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 578.614 | 0.29 | да | 06.06.2024 | 579.81 | 0.29 | 1.196 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
51 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 31 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010631 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2015.786 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 2017.576 | 0.376 | 1.79 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
52 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010638 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4853.704 | 0.746 | да | 06.06.2024 | 4860.576 | 0.746 | 6.872 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
53 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011293 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2026.482 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 2028.812 | 0.37 | 2.33 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
54 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 36 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011331 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1082.602 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1086.068 | 0.372 | 3.466 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
55 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 37 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011268 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4574.734 | 0.394 | да | 06.06.2024 | 4581.054 | 0.394 | 6.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
56 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 39 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010558 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6526.73 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 6529.05 | 0.376 | 2.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
57 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 41 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011280 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2326.416 | 0.534 | да | 06.06.2024 | 2327.016 | 0.534 | 0.6 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
58 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011381 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1153.918 | 0.294 | да | 06.06.2024 | 1156.182 | 0.294 | 2.264 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
59 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010836 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2364.698 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 2366.99 | 0.378 | 2.292 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
60 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010848 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3458.788 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 3465.42 | 0.304 | 6.632 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
61 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010847 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6965.482 | 0.532 | да | 06.06.2024 | 6974.322 | 0.532 | 8.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
62 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028883 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 321.074 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 321.074 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
63 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 43 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011320 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.942 | 0.534 | да | 06.06.2024 | 2.942 | 0.534 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
64 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 169 (Чайкино) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 169 (Чайкино)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454558 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454558 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 1716.564 | 0.252 | да | 06.06.2024 | 1717.765 | 0.252 | 24.02 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115248 (Включен) |  | 0
65 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 169 (Чайкино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Чайкино, ул Набережная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010562 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1248.912 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1250.378 | 0.376 | 1.466 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115248 (Включен) |  | 0
66 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 169 (Чайкино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Чайкино, ул Набережная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010921 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 805.952 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 807.846 | 0.374 | 1.894 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115248 (Включен) |  | 0
67 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 169 (Чайкино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Чайкино, ул Набережная, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011000 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2935.79 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 2939.424 | 0.264 | 3.634 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115248 (Включен) |  | 0
68 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 169 (Чайкино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Чайкино, ул Набережная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010612 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 856.914 | 0.336 | да | 06.06.2024 | 859.764 | 0.336 | 2.85 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115248 (Включен) |  | 0
69 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 169 (Чайкино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Чайкино, ул Набережная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011412 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3230.046 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 3235.642 | 0.378 | 5.596 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115248 (Включен) |  | 0
70 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 169 (Чайкино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Чайкино, ул Набережная, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010958 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.848 | 0.598 | да | 06.06.2024 | 2.848 | 0.598 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115248 (Включен) |  | 0
71 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 169 (Чайкино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Чайкино, ул Набережная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010871 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23521.6 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 23529.166 | 0.374 | 7.566 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115248 (Включен) |  | 0
72 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 170 (Высоцкое) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 170 (Высоцкое)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454561 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454561 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 297.882 | 0.253 | да | 06.06.2024 | 298.139 | 0.253 | 5.14 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115247 (Включен) |  | 0
73 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 170 (Высоцкое) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Высоцкое, ул Дачная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010650 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.88 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1.88 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115247 (Включен) |  | 0
74 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 170 (Высоцкое) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Высоцкое, ул Дачная, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026188 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.104 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 14.104 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115247 (Включен) |  | 0
75 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 170 (Высоцкое) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Высоцкое, ул Дачная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010599 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 183.834 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 183.834 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115247 (Включен) |  | 0
76 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 170 (Высоцкое) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Высоцкое, ул Дачная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010472 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 144.634 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 144.634 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115247 (Включен) |  | 0
77 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 170 (Высоцкое) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Высоцкое, ул Дачная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010096 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3377.854 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 3381.424 | 0.368 | 3.57 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115247 (Включен) |  | 0
78 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 170 (Высоцкое) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Высоцкое, ул Дачная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010634 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1889.526 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1890.714 | 0.372 | 1.188 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115247 (Включен) |  | 0
79 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 171 (Кадищи деревня)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122025896 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122025896 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 6480.709 | 0.229 | да | 06.06.2024 | 6485.462 | 0.229 | 95.06 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
80 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Зеленая, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011420 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5550.302 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 5557.764 | 0.38 | 7.462 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
81 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Зеленая, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010831 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5557.058 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 5562.228 | 0.3 | 5.17 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
82 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Зеленая, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010944 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3336.512 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 3340.82 | 0.376 | 4.308 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
83 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Зеленая, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025883 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1228.092 | 1.138 | да | 06.06.2024 | 1250.31 | 1.138 | 22.218 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
84 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Зеленая, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026190 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 22544.974 | 1.202 | да | 06.06.2024 | 22548.694 | 1.202 | 3.72 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
85 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Зеленая, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010995 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7170.866 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 7176.638 | 0.378 | 5.772 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
86 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Зеленая, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010911 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 722 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 724.336 | 0.302 | 2.336 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
87 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Зеленая, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010991 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 977.066 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 977.082 | 0.378 | 0.016 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
88 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Клубная, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011303 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4261.58 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 4264.596 | 0.298 | 3.016 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
89 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Клубная, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011359 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3940.406 | 0.384 | да | 06.06.2024 | 3944.708 | 0.384 | 4.302 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
90 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Клубная, д 21 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011264 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6663.542 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 6669.87 | 0.302 | 6.328 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
91 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Клубная, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011300 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16359.488 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 16359.488 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
92 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Клубная, д 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011354 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12490.726 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 12501.816 | 0.376 | 11.09 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
93 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Клубная, д 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028890 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10970.41 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 10978.632 | 0.374 | 8.222 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
94 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Зеленая, д 2 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011351 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7832.696 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 7842.642 | 0.376 | 9.946 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
95 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Зеленая, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010850 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2277.456 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 2279.096 | 0.302 | 1.64 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
96 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Зеленая, д 2 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010907 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2011.8 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 2013.876 | 0.37 | 2.076 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
97 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Зеленая, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010620 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2601.118 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 2604.472 | 0.366 | 3.354 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
98 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 172 (Ульяново зерноток) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 172 (Ульяново зерноток)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122022754 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122022754 |  |  |  |  | 40 | да | 05.06.2024 | 710.467 | 0.235 | да | 06.06.2024 | 711.011 | 0.235 | 21.76 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021974 (Включен) |  | 0
99 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 172 (Ульяново зерноток) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 36 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521173 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23920.294 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 23934.798 | 1.19 | 14.504 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021974 (Включен) |  | 0
100 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 172 (Ульяново зерноток) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 35 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521174 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3471.61 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 3478.022 | 1.144 | 6.412 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021974 (Включен) |  | 0
101 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 173 (Ульяново печь) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 173 (Ульяново печь)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122022764 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122022764 |  |  |  |  | 60 | да | 05.06.2024 | 330.716 | 0.231 | да | 06.06.2024 | 330.716 | 0.231 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021949 (Включен) |  | 0
102 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 173 (Ульяново печь) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, д Льнозавод | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512891 |  |  |  |  | 30 | да | 05.06.2024 | 649.148 | 0.23 | да | 06.06.2024 | 649.148 | 0.23 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021949 (Включен) |  | 0
103 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 174 (Кадищи мастерские) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 174 (Кадищи мастерские)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509361 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509361 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 3979.567 | 0.232 | да | 06.06.2024 | 3984.369 | 0.232 | 96.04 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
104 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 174 (Кадищи мастерские) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, д Баня | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922035387 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
105 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 174 (Кадищи мастерские) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Светлая, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025882 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 657.124 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 657.124 | 1.18 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
106 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 174 (Кадищи мастерские) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Светлая, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010547 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5583.058 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 5588.504 | 0.378 | 5.446 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
107 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 174 (Кадищи мастерские) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Светлая, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010520 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4650.692 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 4654.4 | 0.378 | 3.708 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
108 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 174 (Кадищи мастерские) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Светлая, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010556 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2336.964 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 2338.102 | 0.302 | 1.138 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
109 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 174 (Кадищи мастерские) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Светлая, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010838 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2323.996 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 2326.712 | 0.376 | 2.716 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
110 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 174 (Кадищи мастерские) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Светлая, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010942 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3.464 | 0.666 | да | 06.06.2024 | 3.464 | 0.666 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
111 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 174 (Кадищи мастерские) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Светлая, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010909 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10291.598 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 10302.486 | 0.376 | 10.888 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
112 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 174 (Кадищи мастерские) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, д вышка сотовой связи. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025900 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 39493.096 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 39552.504 | 1.18 | 59.408 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
113 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 174 (Кадищи мастерские) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 44 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011314 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6219.344 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 6225.04 | 0.37 | 5.696 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
114 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 175 (Меленки)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47841620319704 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47841620319704 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 1028.121 | 0.237 | да | 06.06.2024 | 1029.959 | 0.237 | 36.76 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
115 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922035429 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3.278 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 3.278 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
116 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011348 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.886 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1.886 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
117 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010580 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
118 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010284 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
119 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010209 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7207.47 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 7208.404 | 0.378 | 0.934 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
120 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922040930 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 235.802 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 235.802 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
121 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010029 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1770.328 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 1772.226 | 0.368 | 1.898 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
122 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010050 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 828.082 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 829.216 | 0.378 | 1.134 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
123 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011313 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
124 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010968 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
125 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011291 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18802.428 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 18808.438 | 0.3 | 6.01 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
126 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010469 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
127 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011355 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1178.366 | 0.91 | да | 06.06.2024 | 1179.512 | 0.91 | 1.146 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
128 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011265 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 458.708 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 461.644 | 0.304 | 2.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
129 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921125067 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9.43 | 0.75 | да | 06.06.2024 | 9.542 | 0.75 | 0.112 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
130 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 176 (Артемиха)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454586 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454586 |  |  |  |  | 40 | да | 05.06.2024 | 11482.125 | 0.42 | да | 06.06.2024 | 11497.56 | 0.42 | 617.4 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
131 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010845 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.908 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 1.908 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
132 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010828 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 933.102 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 934.252 | 0.298 | 1.15 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
133 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010529 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10871.028 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 10879.144 | 0.302 | 8.116 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
134 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010924 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19117.406 | 0.262 | да | 06.06.2024 | 19121.13 | 0.262 | 3.724 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
135 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011435 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 749.246 | 0.76 | да | 06.06.2024 | 750.446 | 0.76 | 1.2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
136 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010832 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11591.76 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 11600.268 | 0.302 | 8.508 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
137 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011317 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9062.46 | 0.392 | да | 06.06.2024 | 9075.562 | 0.392 | 13.102 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
138 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010566 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8891.99 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 8896.56 | 0.37 | 4.57 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
139 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 9/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010901 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2074.454 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 2078.366 | 0.378 | 3.912 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
140 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 9/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010505 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.914 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 1.914 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
141 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 9/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010555 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3453.328 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 3453.328 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
142 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д АТС 48184922011357 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011357 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5.046 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 5.046 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
143 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д Скважина 48202422026209 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026209 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4810.596 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 4812.104 | 1.148 | 1.508 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
144 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011295 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5491.388 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 5496.88 | 0.296 | 5.492 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
145 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010521 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9157.918 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 9174.116 | 0.38 | 16.198 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
146 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010485 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.648 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 1.648 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
147 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010540 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1073.106 | 0.292 | да | 06.06.2024 | 1074.298 | 0.292 | 1.192 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
148 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010552 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 34.486 | 0.294 | да | 06.06.2024 | 34.488 | 0.294 | 0.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
149 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011309 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 462.656 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 462.656 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
150 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010072 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2342.152 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 2345.088 | 0.304 | 2.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
151 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010473 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1142.52 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 1142.52 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
152 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д ферма | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481506 |  |  |  |  | 60 | да | 05.06.2024 | 5732.692 | 0.23 | да | 06.06.2024 | 5741.391 | 0.23 | 521.94 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.56.3, порт 25510 |  | 0
153 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 177 (Илькино)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509290 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509290 |  |  |  |  | 40 | да | 05.06.2024 | 2711.494 | 0.245 | да | 06.06.2024 | 2712.484 | 0.245 | 39.6 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
154 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Набережная, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521140 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4863.312 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 4863.312 | 0.92 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
155 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011413 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 732.718 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 732.718 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
156 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010464 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1409.352 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1409.352 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
157 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527506 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3095.884 | 0.266 | да | 06.06.2024 | 3099.706 | 0.266 | 3.822 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
158 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010951 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1676.628 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 1677.652 | 0.264 | 1.024 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
159 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527510 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2002.856 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 2003.57 | 0.296 | 0.714 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
160 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011311 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5600.214 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 5603.844 | 0.3 | 3.63 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
161 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010862 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1171.976 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 1173.418 | 0.298 | 1.442 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
162 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010467 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 252.552 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 252.552 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
163 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010998 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 317.868 | 0.292 | да | 06.06.2024 | 318.576 | 0.292 | 0.708 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
164 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010613 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 95.22 | 0.336 | да | 06.06.2024 | 95.22 | 0.336 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
165 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011378 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.568 | 0.29 | да | 06.06.2024 | 1.568 | 0.29 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
166 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011385 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7.86 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 7.86 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
167 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011343 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 312.17 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 312.17 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
168 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010815 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 752.366 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 754.062 | 0.372 | 1.696 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
169 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521125 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 209.66 | 0.926 | да | 06.06.2024 | 209.66 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
170 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010854 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6711.054 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 6711.226 | 0.302 | 0.172 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
171 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010646 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 717.836 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 720.416 | 0.376 | 2.58 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
172 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010811 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10322.392 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 10331.226 | 0.37 | 8.834 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
173 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011321 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6538.898 | 0.556 | да | 06.06.2024 | 6543.898 | 0.556 | 5 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
174 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011298 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1262.364 | 0.744 | да | 06.06.2024 | 1263.672 | 0.744 | 1.308 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
175 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521134 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 164.52 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 164.52 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
176 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011304 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 812.202 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 812.202 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
177 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521193 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 49547.512 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 49549.232 | 1.188 | 1.72 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
178 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 179 (Илькино коттеджи) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 179 (Илькино коттеджи)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122022765 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122022765 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 5413.034 | 0.234 | да | 06.06.2024 | 5415.823 | 0.234 | 55.78 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021973 (Включен) |  | 0
179 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 179 (Илькино коттеджи) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Подгорная, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026542 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 101348.88 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 101394.544 | 1.152 | 45.664 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021973 (Включен) |  | 0
180 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 179 (Илькино коттеджи) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Подгорная, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521126 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4485.032 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 4493.53 | 1.14 | 8.498 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021973 (Включен) |  | 0
181 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 180 (Исаково) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 180 (Исаково)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509319 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509319 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 1134.982 | 0.238 | да | 06.06.2024 | 1136.144 | 0.238 | 23.24 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015618 (Включен) |  | 0
182 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 180 (Исаково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Исаково, ул Речная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010884 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 264.87 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 269.256 | 0.378 | 4.386 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015618 (Включен) |  | 0
183 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 180 (Исаково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Исаково, ул Речная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010973 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 161.248 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 161.248 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015618 (Включен) |  | 0
184 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 180 (Исаково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Исаково, ул Речная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010900 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5.396 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 5.396 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015618 (Включен) |  | 0
185 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 180 (Исаково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Исаково, ул Речная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010486 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2960.476 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 2964.798 | 0.374 | 4.322 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015618 (Включен) |  | 0
186 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 180 (Исаково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Исаково, ул Речная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010528 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 902.64 | 0.6 | да | 06.06.2024 | 904.794 | 0.6 | 2.154 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015618 (Включен) |  | 0
187 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 180 (Исаково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Исаково, ул Речная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011346 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6209.164 | 0.294 | да | 06.06.2024 | 6211.656 | 0.294 | 2.492 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015618 (Включен) |  | 0
188 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 180 (Исаково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Исаково, ул Речная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010869 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 299.708 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 299.708 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015618 (Включен) |  | 0
189 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 180 (Исаково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Исаково, ул Речная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011287 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 116.368 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 116.368 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015618 (Включен) |  | 0
190 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 180 (Исаково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Исаково, ул Речная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010564 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 694.74 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 694.74 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015618 (Включен) |  | 0
191 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 180 (Исаково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Исаково, ул Речная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011308 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9580.5 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 9588.756 | 0.298 | 8.256 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015618 (Включен) |  | 0
192 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 181 (Ульяново деревня)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509305 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509305 |  |  |  |  | 30 | да | 05.06.2024 | 25137.144 | 0.175 | да | 06.06.2024 | 25147.768 | 0.175 | 318.72 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
193 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, д Контора 48202422026202 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026202 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1586.352 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 1586.352 | 1.148 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
194 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, д ФАП | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026207 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 72837.272 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 72839.072 | 1.18 | 1.8 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
195 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010223 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.906 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1.906 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
196 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030685 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 45710.604 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 45714.08 | 1.184 | 3.476 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
197 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011292 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 53.462 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 53.468 | 0.298 | 0.006 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
198 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031292 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19143.766 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 19155.664 | 1.178 | 11.898 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
199 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011294 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4.864 | 0.93 | да | 06.06.2024 | 4.864 | 0.93 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
200 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031304 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7909.296 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 7913.866 | 1.184 | 4.57 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
201 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030606 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1070.77 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 1070.77 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
202 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 12 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010978 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20246.544 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 20259.062 | 0.3 | 12.518 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
203 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010571 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1995.558 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 1997.416 | 0.38 | 1.858 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
204 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, д 48184922010268 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010268 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
205 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 6 | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220040077 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 88.499 |  | да | 06.06.2024 | 88.499 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.9.159, порт 4059 |  | 0
206 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011398 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 413.764 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 413.764 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
207 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025915 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5068.038 | 1.182 | да | 06.06.2024 | 5074.558 | 1.182 | 6.52 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
208 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025873 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 89559 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 89568.368 | 1.178 | 9.368 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
209 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025881 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 137144.784 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 137174.32 | 1.152 | 29.536 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
210 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010966 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 479.948 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 479.948 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
211 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025884 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.094 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 14.094 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
212 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 16 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010254 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 358.27 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 363.544 | 0.378 | 5.274 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
213 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031633 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2205.632 | 1.196 | да | 06.06.2024 | 2209.592 | 1.196 | 3.96 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
214 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д Дача | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026192 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 64190.492 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 64227.704 | 1.146 | 37.212 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
215 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 48184922010329 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010329 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2019.666 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 2022.952 | 0.376 | 3.286 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
216 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 48184922011376 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011376 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10357.43 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 10370.976 | 0.37 | 13.546 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
217 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030642 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2407.8 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 2409.524 | 1.15 | 1.724 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
218 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010544 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2968.554 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 2972.254 | 0.302 | 3.7 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
219 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026236 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16.566 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 16.566 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
220 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010548 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8816.492 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 8825.944 | 0.372 | 9.452 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
221 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010576 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6044.04 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 6048.158 | 0.378 | 4.118 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
222 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 14 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010844 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4005.638 | 0.596 | да | 06.06.2024 | 4009.1 | 0.596 | 3.462 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
223 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026240 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8165.618 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 8169.842 | 1.152 | 4.224 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
224 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010635 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3938.56 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 3942.31 | 0.366 | 3.75 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
225 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 16 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010524 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3927.48 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 3929.21 | 0.376 | 1.73 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
226 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011363 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1942.464 | 0.67 | да | 06.06.2024 | 1943.904 | 0.67 | 1.44 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
227 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011424 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 31378.478 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 31383.39 | 0.372 | 4.912 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
228 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010535 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2824.752 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 2828.894 | 0.374 | 4.142 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
229 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 2 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010593 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7888.7 | 0.306 | да | 06.06.2024 | 7896.172 | 0.306 | 7.472 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
230 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029131 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11024.176 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 11041.104 | 0.376 | 16.928 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
231 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019327 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3935.282 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 3940.084 | 0.302 | 4.802 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
232 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011411 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 330.846 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 331.814 | 0.368 | 0.968 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
233 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011395 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3301.83 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 3301.83 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
234 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010204 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 98.254 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 100.142 | 0.38 | 1.888 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
235 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011390 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1447.714 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 1449.488 | 0.302 | 1.774 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
236 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010294 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1809.696 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1813.338 | 0.376 | 3.642 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
237 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 27а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012048 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 31513.326 | 0.906 | да | 06.06.2024 | 31530.906 | 0.906 | 17.58 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
238 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011333 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1674.774 | 1.118 | да | 06.06.2024 | 1676.428 | 1.118 | 1.654 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
239 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010551 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5236.104 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 5245.008 | 0.302 | 8.904 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
240 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026210 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2950.742 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 2953.788 | 1.14 | 3.046 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
241 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010184 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 723.248 | 0.748 | да | 06.06.2024 | 725.014 | 0.748 | 1.766 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
242 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010213 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 201.864 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 203.7 | 0.338 | 1.836 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
243 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 34 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011392 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3940.986 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 3943.688 | 0.296 | 2.702 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
244 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010218 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1394.596 | 0.336 | да | 06.06.2024 | 1398.464 | 0.336 | 3.868 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
245 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026257 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 47736.592 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 47750.944 | 1.14 | 14.352 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
246 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010963 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.904 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 1.904 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
247 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010897 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9.56 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 9.59 | 0.3 | 0.03 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
248 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011404 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2687.592 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 2691.764 | 0.302 | 4.172 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
249 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010495 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3653.202 | 0.29 | да | 06.06.2024 | 3657.812 | 0.29 | 4.61 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
250 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, д будка АТС | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010497 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
251 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 182 (Путилово деревня)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509304 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509304 |  |  |  |  | 40 | да | 05.06.2024 | 4908.34 | 0.132 | да | 06.06.2024 | 4912.339 | 0.132 | 159.96 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
252 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, д Скважина 48202422025907 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025907 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 22742.682 | 1.192 | да | 06.06.2024 | 22746.564 | 1.192 | 3.882 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
253 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 48184922010261 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010261 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4030.394 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 4034.028 | 0.376 | 3.634 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
254 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010307 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 736.878 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 737.404 | 0.374 | 0.526 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
255 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011330 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1268.1 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 1268.66 | 0.298 | 0.56 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
256 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 11 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031641 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16232.788 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 16245.898 | 1.148 | 13.11 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
257 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 11 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026227 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13829.91 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 13843.82 | 1.184 | 13.91 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
258 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011373 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 135.25 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 135.25 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
259 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010930 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 704.256 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 705.556 | 0.378 | 1.3 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
260 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010883 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 612.536 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 613.546 | 0.302 | 1.01 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
261 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010945 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 621.888 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 623.188 | 0.376 | 1.3 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
262 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010606 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 223.856 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 223.856 | 0.382 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
263 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010804 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1703.778 | 0.29 | да | 06.06.2024 | 1707.168 | 0.29 | 3.39 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
264 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010260 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 167.822 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 167.822 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
265 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010946 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2516.768 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 2519.352 | 0.3 | 2.584 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
266 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010628 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.884 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1.884 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
267 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011353 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7489.922 | 0.394 | да | 06.06.2024 | 7496.316 | 0.394 | 6.394 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
268 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011430 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1561.978 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1564.264 | 0.378 | 2.286 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
269 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011409 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2184.854 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 2187.048 | 0.302 | 2.194 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
270 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010918 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5481.688 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 5487.188 | 0.3 | 5.5 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
271 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010910 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1903.218 | 0.29 | да | 06.06.2024 | 1903.74 | 0.29 | 0.522 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
272 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010332 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4553.65 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 4557.018 | 0.38 | 3.368 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
273 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010531 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4115.664 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 4118.574 | 0.378 | 2.91 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
274 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010269 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8602.568 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 8604.234 | 0.378 | 1.666 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
275 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026191 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 567.926 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 568.986 | 1.18 | 1.06 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
276 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010316 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1199.926 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1199.926 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
277 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 31 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010853 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 291.32 | 0.232 | да | 06.06.2024 | 291.32 | 0.232 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
278 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010458 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 110.862 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 110.862 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
279 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 34 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526029 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2464.63 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 2466.508 | 0.374 | 1.878 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
280 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 35 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028045 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5254.444 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 5259.61 | 0.38 | 5.166 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
281 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 36 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011302 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1692.14 | 0.594 | да | 06.06.2024 | 1692.14 | 0.594 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
282 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 37 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010834 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1761.256 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1763.318 | 0.376 | 2.062 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
283 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 38 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011456 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1172.124 | 0.748 | да | 06.06.2024 | 1172.954 | 0.748 | 0.83 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
284 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 39 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011318 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2449.158 | 0.308 | да | 06.06.2024 | 2451.17 | 0.308 | 2.012 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
285 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 39а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013581 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 395.078 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 395.172 | 1.148 | 0.094 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
286 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 40 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010849 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 78.716 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 78.962 | 0.378 | 0.246 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
287 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 40 кв 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026258 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2500.004 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 2501.304 | 1.152 | 1.3 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
288 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 44 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011445 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1081.99 | 0.344 | да | 06.06.2024 | 1081.99 | 0.344 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
289 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 46 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010480 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4195.988 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 4201.104 | 0.302 | 5.116 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
290 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 47 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010570 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2199.804 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 2201.294 | 0.372 | 1.49 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
291 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 45 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010950 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5733.196 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 5738.818 | 0.376 | 5.622 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
292 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 48 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010916 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.066 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 2.066 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
293 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011306 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3635.136 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 3638.838 | 0.302 | 3.702 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
294 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 50 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010266 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2876.176 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 2877.652 | 0.374 | 1.476 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
295 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 52 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010303 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 566.232 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 572.376 | 0.376 | 6.144 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
296 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 58 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011401 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4399.69 | 0.29 | да | 06.06.2024 | 4404.06 | 0.29 | 4.37 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
297 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 55 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010216 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3529.362 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 3534.2 | 0.338 | 4.838 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
298 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 59 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010328 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4341.008 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 4344.45 | 0.378 | 3.442 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
299 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 56 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010295 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 226.838 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 226.838 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
300 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010857 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 106.662 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 106.662 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
301 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 60 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010264 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2493.744 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 2495.804 | 0.374 | 2.06 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
302 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 61 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010229 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3657.952 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 3662.282 | 0.378 | 4.33 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
303 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010310 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2808.354 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 2810.312 | 0.37 | 1.958 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
304 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 62 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010212 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1993.254 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 1994.808 | 0.338 | 1.554 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
305 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011350 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2559.534 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 2565.06 | 0.37 | 5.526 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
306 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010503 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9745.734 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 9755.64 | 0.302 | 9.906 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
307 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010590 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 101.428 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 101.428 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
308 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 41 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010561 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 602.712 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 602.712 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
309 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 183 (Путилово ферма) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 183 (Путилово ферма)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509302 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509302 |  |  |  |  | 30 | да | 05.06.2024 | 5593.188 | 0.175 | да | 06.06.2024 | 5598.723 | 0.175 | 166.05 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015648 (Включен) |  | 0
310 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 184 (Пасынково)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509320 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509320 |  |  |  |  | 30 | да | 05.06.2024 | 7123.265 | 0.184 | да | 06.06.2024 | 7126.998 | 0.184 | 111.99 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
311 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, д ангар | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026544 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 34125.916 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 34139.24 | 1.142 | 13.324 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
312 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, д ферма | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030619 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
313 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011356 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3695.752 | 0.534 | да | 06.06.2024 | 3700.058 | 0.534 | 4.306 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
314 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011275 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1817.834 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1817.834 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
315 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010507 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10107.23 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 10115.7 | 0.302 | 8.47 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
316 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019333 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2389.454 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 2391.084 | 0.298 | 1.63 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
317 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010898 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.304 | 0.292 | да | 06.06.2024 | 2.304 | 0.292 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
318 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026543 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 29157.744 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 29160.08 | 1.15 | 2.336 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
319 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011399 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10591.892 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 10594.258 | 0.376 | 2.366 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
320 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011446 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1405.962 | 0.352 | да | 06.06.2024 | 1411.698 | 0.352 | 5.736 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
321 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010843 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2368.264 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 2371.358 | 0.302 | 3.094 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
322 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010885 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 424.516 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 424.516 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
323 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010484 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.906 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1.906 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
324 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922040923 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8550.598 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 8563.17 | 0.374 | 12.572 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
325 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011285 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9343.12 | 0.532 | да | 06.06.2024 | 9355.158 | 0.532 | 12.038 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
326 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011283 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10678.794 | 0.556 | да | 06.06.2024 | 10695.05 | 0.556 | 16.256 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
327 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010879 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1771.5 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1771.954 | 0.372 | 0.454 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
328 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 25 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025888 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16336.784 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 16337.878 | 1.142 | 1.094 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
329 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010530 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 781.532 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 782.578 | 0.376 | 1.046 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
330 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010870 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4461.334 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 4461.334 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
331 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010860 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1597.17 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 1597.17 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
332 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 30 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026252 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1127.238 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 1127.238 | 1.14 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
333 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011340 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1192.068 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 1192.068 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
334 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 31 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025886 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 30850.014 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 30863.586 | 1.15 | 13.572 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
335 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019316 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 321.298 | 0.684 | да | 06.06.2024 | 321.298 | 0.684 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
336 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010539 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2002.262 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 2005.76 | 0.378 | 3.498 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
337 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 32 |  |  | 763330007240 |  |  | СЕ208 (СПОДЭС) | 12739174232099 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15.9276 | 0.01292 | да | 06.06.2024 | 16.5347 | 0.01292 | 0.60707 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.199.207, порт 4059 |  | 0
338 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010509 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1942.398 | 0.756 | да | 06.06.2024 | 1943.854 | 0.756 | 1.456 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
339 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019360 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 394.1 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 394.1 | 0.366 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
340 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010839 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 555.438 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 555.438 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
341 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011448 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1287.394 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 1289.294 | 0.298 | 1.9 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
342 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 185 (Жманка)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509457 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509457 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 1239.345 | 0.184 | да | 06.06.2024 | 1242.031 | 0.184 | 53.72 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
343 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Жманка, д опора 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025897 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19785.484 | 2.424 | да | 06.06.2024 | 19802.026 | 2.424 | 16.542 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
344 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Жманка, д опора 16 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026254 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 143.832 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 144.048 | 1.144 | 0.216 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
345 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Жманка, ул Лесная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010856 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3106.012 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 3116.058 | 0.376 | 10.046 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
346 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Жманка, ул Лесная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010868 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.924 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1.924 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
347 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Жманка, ул Лесная, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010582 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4838.776 | 0.902 | да | 06.06.2024 | 4841.536 | 0.902 | 2.76 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
348 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Жманка, ул Лесная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010514 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2911.758 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 2918.062 | 0.3 | 6.304 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
349 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Жманка, ул Лесная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010923 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1184.556 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 1186.596 | 0.264 | 2.04 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
350 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Жманка, ул Лесная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010577 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3259.08 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 3264.304 | 0.376 | 5.224 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
351 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Жманка, ул Лесная, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010964 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1117.296 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1122.862 | 0.378 | 5.566 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
352 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Жманка, ул Лесная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010512 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1595.946 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1598.898 | 0.378 | 2.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
353 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Жманка, ул Лесная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010914 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 87.074 | 0.224 | да | 06.06.2024 | 87.074 | 0.224 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
354 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Жманка, ул Лесная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010943 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 246.336 | 0.594 | да | 06.06.2024 | 246.336 | 0.594 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
355 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 186 (Тарусино)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121318711 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121318711 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 4855.676 | 0.201 | да | 06.06.2024 | 4859.14 | 0.201 | 69.28 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
356 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Веселая, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521139 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11916.076 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 11925.92 | 1.152 | 9.844 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
357 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Веселая, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010970 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3127.986 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 3130.296 | 0.376 | 2.31 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
358 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Веселая, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010546 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 25791.734 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 25804.58 | 0.376 | 12.846 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
359 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Веселая, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010986 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 605.9 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 608.526 | 0.378 | 2.626 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
360 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Веселая, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011003 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 692.888 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 692.888 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
361 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Веселая, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010904 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 975.306 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 977.364 | 0.372 | 2.058 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
362 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Веселая, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010465 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 664.532 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 664.532 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
363 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Веселая, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010858 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2146.364 | 0.222 | да | 06.06.2024 | 2147.808 | 0.222 | 1.444 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
364 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Веселая, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010522 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1914.446 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1916.266 | 0.372 | 1.82 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
365 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Веселая, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010510 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 440.806 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 440.806 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
366 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Веселая, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010639 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9198.722 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 9210.99 | 0.364 | 12.268 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
367 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Центральная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010609 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.486 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 1.486 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
368 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Центральная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010600 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
369 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Центральная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010890 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
370 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Центральная, д 3 Гараж | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010616 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 85.822 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 85.822 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
371 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Центральная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011284 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6760.928 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 6765.664 | 0.382 | 4.736 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
372 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Центральная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011335 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.902 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 1.902 | 0.382 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
373 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 248 (Платонов) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 248 (Платонов)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122022760 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122022760 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 15.149 | 0.236 | да | 06.06.2024 | 15.149 | 0.236 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021946 (Включен) |  | 0
374 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 257 (ДНТ Лахость) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 257 (ДНТ Лахость)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122022757 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122022757 |  |  |  |  | 120 | да | 05.06.2024 | 136.485 | 0.235 | да | 06.06.2024 | 136.551 | 0.235 | 7.92 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021948 (Включен) |  | 0
375 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 271 (ДНТ Союз) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 271 (ДНТ Союз)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122022756 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122022756 |  |  |  |  | 60 | да | 05.06.2024 | 1252.247 | 0.235 | да | 06.06.2024 | 1252.247 | 0.235 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021978 (Включен) |  | 0
376 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 271 (ДНТ Союз) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Овражная, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026205 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6563.642 | 209.326 | да | 06.06.2024 | 6564.142 | 209.538 | 0.5 | 0.212 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021978 (Включен) |  | 0
377 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 271 (ДНТ Союз) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Овражная, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026242 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 68348.032 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 68348.496 | 1.18 | 0.464 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021978 (Включен) |  | 0
378 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 274 (Малиновый звон)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122022759 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122022759 |  |  |  |  | 120 | да | 05.06.2024 | 78.629 | 0.235 | да | 06.06.2024 | 78.735 | 0.235 | 12.72 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021972 (Включен) |  | 0
379 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Исаково, ул Речная, д н/д |  |  | 763330007159 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9857857 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.77.22, порт 10022 |  | 0
380 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 276 (Новая рига) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 276 (Новая рига)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509421 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509421 |  |  |  |  | 160 | да | 05.06.2024 | 102.203 | 0.245 | да | 06.06.2024 | 102.257 | 0.245 | 8.64 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021976 (Включен) |  | 0
381 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 276 (Новая рига) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Новая Рига, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031303 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2773.69 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 2775.068 | 1.19 | 1.378 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021976 (Включен) |  | 0
382 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 276 (Новая рига) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Новая Рига, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025872 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13693.004 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 13701.768 | 1.152 | 8.764 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021976 (Включен) |  | 0
383 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 305 (Федчиха) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 305 (Федчиха)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122022758 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122022758 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 1384.074 | 0.235 | да | 06.06.2024 | 1385.098 | 0.235 | 20.48 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021975 (Включен) |  | 0
384 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 305 (Федчиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Федчиха, ул Дачная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026899 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2708.742 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 2713.808 | 0.378 | 5.066 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021975 (Включен) |  | 0
385 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 305 (Федчиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Федчиха, ул Дачная, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026213 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16969.272 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 16975.084 | 1.148 | 5.812 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021975 (Включен) |  | 0
386 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 305 (Федчиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Федчиха, ул Дачная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026920 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12.87 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 12.87 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021975 (Включен) |  | 0
387 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 305 (Федчиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Федчиха, ул Дачная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527445 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2170.114 | 0.77 | да | 06.06.2024 | 2170.902 | 0.77 | 0.788 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021975 (Включен) |  | 0
388 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 305 (Федчиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Федчиха, ул Дачная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527504 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1717.51 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 1722.278 | 0.264 | 4.768 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021975 (Включен) |  | 0
389 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 305 (Федчиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Федчиха, ул Дачная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010651 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 827.292 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 827.292 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021975 (Включен) |  | 0
390 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 305 (Федчиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Федчиха, ул Дачная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026921 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2601.492 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 2604.834 | 0.372 | 3.342 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021975 (Включен) |  | 0
391 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | КТП 63 ф/х Акуленко |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП 63 ф/х Акуленко\РУ-10 кВ\СШ-1\Ф-Рим\РиМ 384, №32110 | [5 empty] | РиМ 384 | 32110 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 54494.5625 |  | да | 06.06.2024 | 54520.7812 |  | 26.2188 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.89.165, порт 2150 |  | 0
392 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 192 (Пыполово) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 192 (Пыполово)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454563 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454563 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 105.596 | 0.416 | да | 06.06.2024 | 106.089 | 0.416 | 9.86 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115249 (Включен) |  | 0
393 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 192 (Пыполово) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пыполово, ул Солнечная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011322 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 393.322 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 395.602 | 0.298 | 2.28 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115249 (Включен) |  | 0
394 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 192 (Пыполово) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пыполово, ул Солнечная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010899 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1303.2 | 0.294 | да | 06.06.2024 | 1309.854 | 0.294 | 6.654 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115249 (Включен) |  | 0
395 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 192 (Пыполово) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пыполово, ул Солнечная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010920 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 208.872 | 0.294 | да | 06.06.2024 | 208.872 | 0.294 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115249 (Включен) |  | 0
396 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 193 (Осенево к/х) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 193 (Осенево к/х)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47841620319689 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47841620319689 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 552.309 | 0.244 | да | 06.06.2024 | 553.469 | 0.244 | 23.2 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015623 (Включен) |  | 0
397 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 193 (Осенево к/х) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, д водонапорная башня. | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011383 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19497.904 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 19519.382 | 0.298 | 21.478 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015623 (Включен) |  | 0
398 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 193 (Осенево к/х) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д Школа | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030680 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10.624 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 10.624 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015623 (Включен) |  | 0
399 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 194 (Осенево детский сад)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509336 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509336 |  |  |  |  | 60 | да | 05.06.2024 | 2566.77 | 0.184 | да | 06.06.2024 | 2568.943 | 0.184 | 130.38 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
400 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, д уличное освещение. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025889 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 54139.464 | 1.196 | да | 06.06.2024 | 54181.832 | 1.196 | 42.368 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
401 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Молодежная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019285 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 80.178 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 80.178 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
402 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Молодежная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010961 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14971.278 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 14976.838 | 0.38 | 5.56 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
403 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Молодежная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019343 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4880.972 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 4885.796 | 0.38 | 4.824 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
404 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Молодежная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028028 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2335.46 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 2338.216 | 0.374 | 2.756 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
405 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Молодежная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010234 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4160.608 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 4165.458 | 0.374 | 4.85 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
406 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Набережная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011403 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2669.024 | 0.29 | да | 06.06.2024 | 2672.22 | 0.29 | 3.196 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
407 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Набережная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011417 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3717.938 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 3722.02 | 0.37 | 4.082 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
408 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Набережная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011406 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.906 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 1.906 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
409 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Набережная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010335 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24.466 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 24.466 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
410 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011332 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 272.384 | 0.672 | да | 06.06.2024 | 272.384 | 0.672 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
411 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010471 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1353.974 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 1355.422 | 0.3 | 1.448 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
412 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 3 МКЖД | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026204 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 56605.072 | 1.2 | да | 06.06.2024 | 56659.44 | 1.2 | 54.368 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
413 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010214 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 227.838 | 0.336 | да | 06.06.2024 | 227.838 | 0.336 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
414 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010169 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4682.968 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 4687.286 | 0.338 | 4.318 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
415 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184920366158 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.904 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 1.904 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
416 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 195 (Осенево столовая)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509355 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509355 |  |  |  |  | 30 | да | 05.06.2024 | 14289.339 | 0.232 | да | 06.06.2024 | 14294.738 | 0.232 | 161.97 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
417 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Торговый пер, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010292 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2712.782 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 2714.94 | 0.372 | 2.158 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
418 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Торговый пер, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010272 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5346.24 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 5349.08 | 0.338 | 2.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
419 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Торговый пер, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011342 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 112.188 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 112.188 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
420 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Торговый пер, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010994 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1181.998 | 0.266 | да | 06.06.2024 | 1184.898 | 0.266 | 2.9 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
421 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Торговый пер, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026545 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6119.248 | 1.156 | да | 06.06.2024 | 6125.78 | 1.156 | 6.532 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
422 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Торговый пер, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026256 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 32017.088 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 32028.844 | 1.152 | 11.756 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
423 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 15 Магазин отопление | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013532 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 31552.41 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 31589.068 | 1.144 | 36.658 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
424 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Клубная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010912 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1865.14 | 0.294 | да | 06.06.2024 | 1867.462 | 0.294 | 2.322 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
425 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Клубная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010967 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 177.874 | 0.752 | да | 06.06.2024 | 179.516 | 0.752 | 1.642 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
426 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Клубная, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026212 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 63498.488 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 63499.432 | 1.146 | 0.944 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
427 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Новая, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019373 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.766 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 2.766 | 0.364 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
428 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Новая, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025870 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 48908.232 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 48930.536 | 1.188 | 22.304 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
429 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Новая, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010256 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 38631.468 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 38632.376 | 0.338 | 0.908 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
430 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Светлая, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019362 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 349.538 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 350.676 | 0.298 | 1.138 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
431 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Светлая, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011377 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1382.25 | 0.294 | да | 06.06.2024 | 1383.696 | 0.294 | 1.446 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
432 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Светлая, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011396 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1391.738 | 0.738 | да | 06.06.2024 | 1391.738 | 0.738 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
433 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Светлая, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010186 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 173.778 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 173.778 | 0.382 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
434 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Светлая, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019306 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 939.044 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 940.79 | 0.368 | 1.746 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
435 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Светлая, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019345 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.912 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1.912 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
436 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Светлая, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011418 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 27826.098 | 0.294 | да | 06.06.2024 | 27847.508 | 0.294 | 21.41 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
437 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Светлая, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010259 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1198.784 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 1201.278 | 0.364 | 2.494 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
438 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Светлая, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011305 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.892 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 2.892 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
439 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Светлая, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010171 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 430.338 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 431.81 | 0.38 | 1.472 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
440 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010614 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 22397.054 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 22406.306 | 0.364 | 9.252 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
441 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011001 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 34.146 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 34.146 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
442 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010972 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1219.628 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 1219.628 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
443 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 15 Мед.пункт | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026232 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 84360.856 | 1.192 | да | 06.06.2024 | 84360.856 | 1.192 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
444 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 15 Магазин Освещение | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019346 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4806.614 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 4811.334 | 0.366 | 4.72 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
445 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Южная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010990 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7853.07 | 2.454 | да | 06.06.2024 | 7862.748 | 2.454 | 9.678 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
446 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Южная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010954 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 715.402 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 715.404 | 0.374 | 0.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
447 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Южная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010320 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1030.836 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1034.63 | 0.378 | 3.794 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
448 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Южная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010981 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 947.326 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 949.052 | 0.296 | 1.726 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
449 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 15 ФАП | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010257 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 611.872 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 614.002 | 0.338 | 2.13 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
450 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Светлая, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011310 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9109.71 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 9110.082 | 0.298 | 0.372 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
451 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 196 (Осенево КЗС)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509301 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509301 |  |  |  |  | 30 | да | 05.06.2024 | 5694.63 | 0.132 | да | 06.06.2024 | 5702.444 | 0.132 | 234.42 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
452 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, д 47955121512902 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512902 |  |  |  |  | 30 | да | 05.06.2024 | 1871.711 | 4.226 | да | 06.06.2024 | 1876.855 | 4.226 | 154.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
453 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, д ларек. | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010277 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4037.476 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 4037.494 | 0.372 | 0.018 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
454 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Зеленая, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031284 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7489.182 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 7491.338 | 0.924 | 2.156 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
455 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Зеленая, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010312 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11847.064 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 11855.402 | 0.364 | 8.338 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
456 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010282 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16518.654 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 16521.956 | 0.376 | 3.302 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
457 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010572 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 77.366 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 77.47 | 0.38 | 0.104 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
458 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010317 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 833.908 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 833.908 | 0.366 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
459 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010315 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5920.106 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 5924.868 | 0.264 | 4.762 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
460 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010253 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4758.802 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 4759.95 | 0.372 | 1.148 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
461 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Подгорная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019376 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8307.674 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 8325.182 | 0.372 | 17.508 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
462 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Подгорная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010152 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5186.97 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 5192.564 | 0.302 | 5.594 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
463 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Восточный пер, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010917 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 35.198 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 35.198 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
464 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Подгорная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010936 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 826.034 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 826.794 | 0.3 | 0.76 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
465 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Восточный пер, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019366 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1266.328 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 1267.574 | 0.368 | 1.246 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
466 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Подгорная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010619 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2982.386 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 2984.412 | 0.368 | 2.026 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
467 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Подгорная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010955 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3474.396 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 3474.396 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
468 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Восточный пер, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010893 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1323.194 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 1324.596 | 0.368 | 1.402 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
469 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Подгорная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010931 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3872.082 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 3872.082 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
470 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Подгорная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010948 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.894 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1.894 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
471 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Подгорная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010617 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.906 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 1.906 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
472 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Подгорная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011397 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8027.036 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 8033.846 | 0.304 | 6.81 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
473 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Восточный пер, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010974 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2050.76 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 2052.648 | 0.372 | 1.888 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
474 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Восточный пер, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010557 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 493.022 | 0.29 | да | 06.06.2024 | 493.022 | 0.29 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
475 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Восточный пер, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019348 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1689.39 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 1690.752 | 0.38 | 1.362 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
476 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Восточный пер, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010993 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1066.038 | 0.758 | да | 06.06.2024 | 1068.63 | 0.758 | 2.592 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
477 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Восточный пер, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010534 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 159.27 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 159.27 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
478 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031272 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1051.766 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 1051.766 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
479 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Зеленая, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010971 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 151.506 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 151.506 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
480 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Зеленая, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010081 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9479.376 | 0.748 | да | 06.06.2024 | 9489.286 | 0.748 | 9.91 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
481 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 198 (кр/х Крымова) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 198 (кр/х Крымова)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454554 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454554 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 1450.791 | 0.288 | да | 06.06.2024 | 1451.016 | 0.288 | 4.5 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115183 (Включен) |  | 0
482 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 199 (Вакуриха)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47841620319725 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47841620319725 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 2331.457 | 0.346 | да | 06.06.2024 | 2335.176 | 0.346 | 74.38 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
483 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Абращиха, Южная улица, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011270 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7030.552 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 7038.19 | 0.378 | 7.638 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
484 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Абращиха, Южная улица, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010992 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4574.616 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 4577.732 | 0.378 | 3.116 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
485 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Абращиха, Южная улица, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010873 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3620.94 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 3625.014 | 0.378 | 4.074 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
486 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Абращиха, Южная улица, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010533 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.908 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1.908 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
487 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Абращиха, Южная улица, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026855 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2624.73 | 0.592 | да | 06.06.2024 | 2628.62 | 0.592 | 3.89 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
488 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Абращиха, Южная улица, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010574 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 183.092 | 0.336 | да | 06.06.2024 | 184.646 | 0.336 | 1.554 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
489 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Абращиха, Южная улица, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010892 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1462.336 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1465.188 | 0.372 | 2.852 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
490 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Абращиха, Южная улица, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010648 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4066.292 | 0.668 | да | 06.06.2024 | 4071.426 | 0.668 | 5.134 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
491 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Абращиха, Южная улица, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010523 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2135.59 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 2140.502 | 0.376 | 4.912 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
492 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Вакуриха, ул Центральная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010191 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
493 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Вакуриха, ул Центральная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011328 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
494 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Вакуриха, ул Центральная, д 16 (МИР) | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028841 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13516.914 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 13521.846 | 0.376 | 4.932 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
495 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Вакуриха, ул Центральная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010165 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
496 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Вакуриха, ул Центральная, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011329 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
497 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Вакуриха, ул Центральная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010273 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 910.646 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 912.05 | 0.374 | 1.404 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
498 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Вакуриха, ул Центральная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010960 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1862.536 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 1864.392 | 0.38 | 1.856 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
499 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Вакуриха, ул Центральная, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010578 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2738.606 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 2740.932 | 0.376 | 2.326 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
500 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Вакуриха, ул Центральная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010274 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17253.766 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 17266.896 | 0.376 | 13.13 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
501 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Вакуриха, ул Центральная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010086 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7485.302 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 7490.378 | 0.378 | 5.076 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
502 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Вакуриха, ул Центральная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010275 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15009.002 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 15010.526 | 0.378 | 1.524 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
503 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 289 |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 289\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454569 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454569 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 360.118 | 0.253 | да | 06.06.2024 | 360.559 | 0.253 | 8.82 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115258 (Включен) |  | 0
504 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 289 |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Алешково, ул Дачная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011372 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5591.54 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 5594.444 | 0.378 | 2.904 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115258 (Включен) |  | 0
505 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 289 |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Алешково, ул Дачная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010563 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 210.608 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 211.786 | 0.376 | 1.178 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115258 (Включен) |  | 0
506 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 289 |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Алешково, ул Дачная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027203 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1199.278 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 1202.108 | 0.298 | 2.83 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115258 (Включен) |  | 0
507 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 289 |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Алешково, ул Дачная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011414 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 113.342 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 114.926 | 0.378 | 1.584 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115258 (Включен) |  | 0
508 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 289 |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Алешково, ул Дачная, д АТС 48184922010926 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010926 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3.818 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 3.818 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115258 (Включен) |  | 0
509 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 273 (Новленская)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504381 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504381 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 18415.896 | 0.191 | да | 06.06.2024 | 18424.934 | 0.191 | 180.76 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
510 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028059 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 27458.72 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 27465.634 | 0.918 | 6.914 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
511 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 19 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028084 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 112700.368 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 112729.424 | 1.188 | 29.056 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
512 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527679 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 124796.208 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 124866.904 | 0.92 | 70.696 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
513 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д Уличное освещение ТП 273 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525947 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
514 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526054 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1244.862 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1244.872 | 0.376 | 0.01 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
515 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д Ст. учет №1205122451 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526178 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14357.984 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 14362.524 | 0.37 | 4.54 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
516 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525933 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3315.14 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 3317.49 | 0.376 | 2.35 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
517 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526150 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4.62 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 4.624 | 0.38 | 0.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
518 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д Красный забор | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027747 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.894 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 14.894 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
519 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д Крайний дом | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028101 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 25594.28 | 59.332 | да | 06.06.2024 | 25604.238 | 59.332 | 9.958 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
520 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525925 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 914.21 | 0.678 | да | 06.06.2024 | 914.21 | 0.678 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
521 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д Бревенчатый дом за (кр. заб.) |  | D004810222-004-0001 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527682 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12.084 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 12.084 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
522 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028086 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2313.628 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 2319.044 | 1.144 | 5.416 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
523 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 11а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526536 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5197.716 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 5199.902 | 0.376 | 2.186 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
524 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028071 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8134.48 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 8141.32 | 1.144 | 6.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
525 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526377 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11240.474 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 11241.478 | 0.364 | 1.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
526 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д н/д | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525840 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 718.206 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 718.846 | 0.382 | 0.64 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
527 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526475 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 530.434 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 530.662 | 0.378 | 0.228 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
528 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526047 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
529 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526038 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3080.718 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 3086.444 | 0.372 | 5.726 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
530 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526345 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.034 | 0.514 | да | 06.06.2024 | 2.034 | 0.514 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
531 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526183 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3883.172 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 3886.268 | 0.372 | 3.096 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
532 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525968 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1079.538 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1080.64 | 0.378 | 1.102 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
533 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526513 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 434.816 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 435.854 | 0.372 | 1.038 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
534 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526603 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1487.234 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1488.78 | 0.372 | 1.546 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
535 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184920377451 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1184.962 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1192.442 | 0.374 | 7.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
536 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д СКЗ | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029568 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4413.228 | 0.262 | да | 06.06.2024 | 4424.086 | 0.262 | 10.858 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
537 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 274 (Малиновый звон)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504392 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504392 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 8550.573 | 0.244 | да | 06.06.2024 | 8554.131 | 0.244 | 71.16 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
538 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525794 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1025.546 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 1025.546 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
539 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525806 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 32.686 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 32.686 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
540 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525948 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 304.424 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 304.424 | 0.264 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
541 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525860 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 262.854 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 263.798 | 0.368 | 0.944 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
542 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525981 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 35922.424 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 35935.592 | 0.302 | 13.168 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
543 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525855 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 535.506 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 535.506 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
544 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525937 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14496.634 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 14498.432 | 0.372 | 1.798 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
545 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027794 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 86944.208 | 1.196 | да | 06.06.2024 | 86949.504 | 1.196 | 5.296 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
546 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525938 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3294.384 | 0.654 | да | 06.06.2024 | 3294.384 | 0.654 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
547 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525856 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1823.264 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1823.264 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
548 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525886 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 454.298 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 454.792 | 0.372 | 0.494 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
549 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525805 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1886.22 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 1887.528 | 0.368 | 1.308 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
550 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525888 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 827.048 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 828.22 | 0.372 | 1.172 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
551 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525879 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5774.952 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 5784.342 | 0.382 | 9.39 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
552 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525859 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 881.564 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 883.412 | 0.378 | 1.848 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
553 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027786 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1728.108 | 1.194 | да | 06.06.2024 | 1728.74 | 1.194 | 0.632 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
554 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Справа от дома №2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028062 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1192.86 | 2.3 | да | 06.06.2024 | 1195.784 | 2.3 | 2.924 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
555 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №22399301 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028061 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1050.564 | 2.302 | да | 06.06.2024 | 1051.396 | 2.302 | 0.832 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
556 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д н/д |  |  | 76110004626 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230140431 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4374.291 |  | да | 06.06.2024 | 4397.87 |  | 23.579 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.203.143, порт 4059 |  | 0
557 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 275 (Левшин) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 275 (Левшин) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-04 (СПОДЭС), №47934522015961 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 47934522015961 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 41155.83 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 41174.524 | 1.15 | 18.694 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.158, порт 25510 |  | 0
558 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 275 (Левшин) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 275 (Левшин) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 05.06.2024 |  |  | да | 06.06.2024 |  |  | 18.694 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
559 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 276 (Сады Вакарево) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 276 (Сады Вакарево)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47955122048771 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955122048771 |  |  |  |  | 40 | да | 05.06.2024 | 12044.186 | 0.19 | да | 06.06.2024 | 12051.369 | 0.19 | 287.32 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115214 (Включен) |  | 0
560 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 276 (Сады Вакарево) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 276 (Сады Вакарево)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. 1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454593 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454593 |  |  |  |  | 40 | да | 05.06.2024 | 12020.482 | 107.064 | да | 06.06.2024 | 12027.685 | 107.064 | 288.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115214 (Включен) |  | 0
561 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 277 (Малышев) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 277 (Малышев) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-04 (СПОДЭС), №47934521524679 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 47934521524679 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 241804.402 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 241994.716 | 1.146 | 190.314 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.84, порт 25510 |  | 0
562 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 277 (Малышев) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 277 (Малышев) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 05.06.2024 |  |  | да | 06.06.2024 |  |  | 190.314 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
563 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 278 (Мегафон) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 278 (Мегафон) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т-1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481497 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481497 |  |  |  |  | 20 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | прием | 0 | 10.227.8.150, порт 25510 |  | 0
564 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 278 (Мегафон) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 278 (Мегафон) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 |  |  | 0
565 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 279 (Шиголость) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 279 (Шиголость) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481489 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481489 |  |  |  |  | 30 | да | 05.06.2024 | 2963.042 | 0.19 | да | 06.06.2024 | 2964.168 | 0.19 | 33.78 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.88, порт 25510 |  | 0
566 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 279 (Шиголость) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 279 (Шиголость) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 05.06.2024 |  |  | да | 06.06.2024 |  |  | 33.78 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
567 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 280 (Спортивная) (потр.) (тех. учет отключен) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 280 (Спортивная) (потр.) (тех. учет отключен)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 |  |  | 0
568 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 281 (Д.Городище-10 Северная) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 281 (Д.Городище-10 Северная)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509390 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509390 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 14150.728 | 0.19 | да | 06.06.2024 | 14154.777 | 0.19 | 80.98 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126089 (Включен) |  | 0
569 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 281 (Д.Городище-10 Северная) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1109122072 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013999 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 119957.48 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 119973.16 | 1.18 | 15.68 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126089 (Включен) |  | 0
570 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 281 (Д.Городище-10 Северная) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №15656678 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014989 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 88324.328 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 88340.976 | 1.146 | 16.648 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126089 (Включен) |  | 0
571 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 281 (Д.Городище-10 Северная) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Садовая, д 8 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011975 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 70737.472 | 1.192 | да | 06.06.2024 | 70784.696 | 1.192 | 47.224 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126089 (Включен) |  | 0
572 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 282 (Купцов) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 282 (Купцов) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481487 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481487 |  |  |  |  | 40 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | прием | 0 | 10.227.8.87, порт 25510 |  | 0
573 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 282 (Купцов) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 282 (Купцов) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 |  |  | 0
574 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 283 (Речка) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 283 (Речка) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481511 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481511 |  |  |  |  | 50 | да | 05.06.2024 | 1893.405 | 0.229 | да | 06.06.2024 | 1894.072 | 0.229 | 33.35 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.143, порт 25510 |  | 0
575 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 283 (Речка) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 283 (Речка) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 05.06.2024 |  |  | да | 06.06.2024 |  |  | 33.35 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
576 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 284 (Д.Городище-9) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 284 (Д.Городище-9)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121322011 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121322011 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 3997.9 | 0.369 | да | 06.06.2024 | 3999.031 | 0.369 | 22.62 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115195 (Включен) |  | 0
577 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 284 (Д.Городище-9) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Спортивная, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030612 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 78731.84 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 78753.848 | 0.92 | 22.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115195 (Включен) |  | 0
578 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504395 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504395 |  |  |  |  | 60 | да | 05.06.2024 | 19083.788 | 0.197 | да | 06.06.2024 | 19094.338 | 0.197 | 633 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
579 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Некрасовский пер, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017234 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 59344.416 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 59380.592 | 0.912 | 36.176 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
580 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526199 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 86.704 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 86.704 | 0.382 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
581 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Никитинский пер, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526162 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1793.882 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1800.384 | 0.372 | 6.502 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
582 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Гражданская, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526476 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.894 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 1.894 | 0.364 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
583 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Никитинский пер, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526111 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1650.216 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 1650.216 | 0.366 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
584 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Гражданская, д 1/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526636 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1124.428 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1125.084 | 0.374 | 0.656 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
585 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Гражданская, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526073 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 719.252 | 0.394 | да | 06.06.2024 | 721.98 | 0.394 | 2.728 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
586 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Гражданская, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526192 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8.638 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 8.64 | 0.376 | 0.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
587 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Гражданская, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526170 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2920.89 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 2923.398 | 0.364 | 2.508 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
588 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526264 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3856.6 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 3865.092 | 0.364 | 8.492 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
589 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526039 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23.148 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 23.164 | 0.378 | 0.016 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
590 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028085 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 25130.478 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 25132.092 | 1.14 | 1.614 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
591 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017207 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17349.554 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 17352.82 | 1.178 | 3.266 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
592 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 28 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017164 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 33449.832 | 1.176 | да | 06.06.2024 | 33449.832 | 1.176 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
593 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Некрасовский пер, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526007 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6070.982 | 0.75 | да | 06.06.2024 | 6075.016 | 0.75 | 4.034 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
594 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016753 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10976.342 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 10983.414 | 1.144 | 7.072 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
595 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525921 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1441.872 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1443.094 | 0.376 | 1.222 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
596 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Никитинский пер, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526043 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1556.558 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1562.834 | 0.374 | 6.276 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
597 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Некрасовский пер, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526146 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 22849.804 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 22855.468 | 0.378 | 5.664 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
598 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Некрасовский пер, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526261 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4875.254 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 4877.95 | 0.374 | 2.696 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
599 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Пушкинский пер, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028128 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24199.078 | 0.91 | да | 06.06.2024 | 24208.472 | 0.91 | 9.394 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
600 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д Водонапорная башня | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017096 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 26231.696 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 26242.566 | 1.152 | 10.87 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
601 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Гражданская, д Дом напротив дома №5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922035818 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16324.348 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 16334.284 | 0.378 | 9.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
602 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Кафе "Волга" | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028119 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 97.158 | 0.908 | да | 06.06.2024 | 97.158 | 0.908 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
603 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д Кафе-магазин | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017019 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12819.488 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 12819.488 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
604 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Красный вагон у школы | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017217 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2028.576 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 2028.576 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
605 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Магазин у школы | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017161 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 47113.488 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 47199.192 | 0.922 | 85.704 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
606 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д На одной опоре с ст. счет. №1107120903 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526466 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 46319.724 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 46323.744 | 0.374 | 4.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
607 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Никитинский пер, д Напротив дома №1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526109 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3791.342 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 3796.07 | 0.302 | 4.728 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
608 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Освещение каток | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525922 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 150.834 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 150.834 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
609 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Никитинский пер, д Слева от дома №4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526180 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3096.848 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 3100.716 | 0.364 | 3.868 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
610 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Никитинский пер, д Напротив дома №4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526512 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 106.172 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 106.258 | 0.376 | 0.086 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
611 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1107120903 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016772 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 54462.684 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 54496.476 | 1.152 | 33.792 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
612 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1201120736 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526185 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 551.726 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 551.742 | 0.376 | 0.016 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
613 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1205120462 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526169 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8173.254 | 0.604 | да | 06.06.2024 | 8179.18 | 0.604 | 5.926 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
614 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1205122525 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526071 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1065.248 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1067.162 | 0.374 | 1.914 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
615 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1205122594 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526055 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2442.174 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 2446.898 | 0.372 | 4.724 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
616 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1206120157 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526557 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 60.528 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 60.528 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
617 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1206120189 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526462 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3.018 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 3.018 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
618 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1206120357 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526631 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1532.31 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1532.31 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
619 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1206120805 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526259 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 766.714 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 771.124 | 0.378 | 4.41 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
620 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1212116502 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526244 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 674.88 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 676.078 | 0.372 | 1.198 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
621 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д ул. Кр. площадь дом №3 кв.1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017020 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 31132.882 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 31156.666 | 1.15 | 23.784 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
622 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д ул. Кр. площадь дом №3 кв.2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017013 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 25367.532 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 25371.502 | 1.188 | 3.97 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
623 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д Школа | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017257 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13959.162 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 13977.938 | 0.912 | 18.776 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
624 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Гражданская, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526046 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6709.35 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 6714.106 | 0.376 | 4.756 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
625 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д У абонента | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512904 |  |  |  |  | 40 | да | 05.06.2024 | 7506.757 | 0.309 | да | 06.06.2024 | 7512.077 | 0.309 | 212.8 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
626 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Гражданская, д 3а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031668 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 53347.688 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 53352.992 | 0.912 | 5.304 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
627 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Гражданская, д 3а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922035540 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6454.052 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 6455.004 | 0.38 | 0.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
628 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Гражданская, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030624 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
629 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Уличное освещение | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016742 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9098.876 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 9102.156 | 1.152 | 3.28 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
630 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526158 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1872.582 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 1875.876 | 0.37 | 3.294 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
631 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 19 |  |  | 764132171959 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220024005 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0 |  | да | 06.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.77.107, порт 4001 |  | 0
632 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д н/д |  |  | 764132171981 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447592 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 86.7157 | 0.05592 | да | 06.06.2024 | 88.8387 | 0.05592 | 2.123 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.199.60, порт 80 |  | 0
633 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д н/д |  |  | 764132171776 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220019628 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.34 |  | да | 06.06.2024 | 2.34 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.79.49, порт 4059 |  | 0
634 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504379 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504379 |  |  |  |  | 60 | да | 05.06.2024 | 33779.968 | 0.192 | да | 06.06.2024 | 33803.152 | 0.192 | 1391.04 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
635 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526072 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9641.122 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 9651.486 | 0.304 | 10.364 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
636 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027198 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 823.206 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 824.058 | 0.304 | 0.852 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
637 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017291 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 26808.178 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 26821.988 | 1.188 | 13.81 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
638 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016755 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2088.598 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 2089.64 | 1.188 | 1.042 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
639 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027929 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 411.344 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 411.344 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
640 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027189 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3034.26 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 3036.604 | 0.374 | 2.344 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
641 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526050 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4527.468 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 4532.198 | 0.302 | 4.73 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
642 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017149 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10515.3 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 10527.938 | 1.152 | 12.638 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
643 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016687 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 69824.672 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 69841.952 | 1.148 | 17.28 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
644 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525914 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4537.142 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 4540.9 | 0.376 | 3.758 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
645 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 26 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017311 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20965.044 | 1.138 | да | 06.06.2024 | 20987.264 | 1.138 | 22.22 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
646 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 26/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017302 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18386.452 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 18399.822 | 1.184 | 13.37 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
647 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 26а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525969 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5507.416 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 5514.586 | 0.372 | 7.17 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
648 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525930 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4095.674 | 1.106 | да | 06.06.2024 | 4097.71 | 1.106 | 2.036 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
649 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526064 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3124.408 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 3131.132 | 0.372 | 6.724 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
650 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526123 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17660.938 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 17665.46 | 0.372 | 4.522 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
651 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525949 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
652 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 32а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016712 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 129.474 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 129.474 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
653 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526052 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1901.91 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 1902.622 | 0.304 | 0.712 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
654 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 48184922027262 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027262 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1488.85 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1488.85 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
655 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 48202422016721 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016721 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.538 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 13.538 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
656 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 48202422016761 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016761 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 32157.016 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 32164.826 | 1.148 | 7.81 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
657 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525987 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1395.158 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1397.216 | 0.374 | 2.058 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
658 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526114 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1202.732 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 1202.916 | 0.296 | 0.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
659 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017190 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 45502.556 | 1.174 | да | 06.06.2024 | 45513.928 | 1.174 | 11.372 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
660 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525915 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3.568 | 1.112 | да | 06.06.2024 | 3.568 | 1.112 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
661 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Баранов В.Б. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016731 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 31.834 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 31.834 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
662 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Стройка | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017330 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12.082 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 12.082 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
663 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Церковь | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526112 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13618.03 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 13624.276 | 0.372 | 6.246 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
664 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 1206120322 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527574 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1624.098 | 0.692 | да | 06.06.2024 | 1624.098 | 0.692 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
665 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1103163161 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016706 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19400.86 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 19409.56 | 1.188 | 8.7 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
666 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1107121107 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014683 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 144119.616 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 144229.296 | 0.912 | 109.68 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
667 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1206120088 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526453 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 112.426 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 112.426 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
668 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1206120780 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028551 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3174.24 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 3177.026 | 0.38 | 2.786 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
669 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1206120827 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027946 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 179.822 | 0.288 | да | 06.06.2024 | 179.822 | 0.288 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
670 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1206120876 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028545 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4804.134 | 0.392 | да | 06.06.2024 | 4804.134 | 0.392 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
671 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1206120977 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028716 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11331.106 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 11339.816 | 0.38 | 8.71 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
672 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Участок зем. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420462724 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 62.552 | 1.162 | да | 06.06.2024 | 63.572 | 1.162 | 1.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
673 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027013 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11988.99 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 12002.842 | 0.372 | 13.852 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
674 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527498 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 415.812 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 415.812 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
675 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027967 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1128.378 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1130.872 | 0.372 | 2.494 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
676 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026860 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1430.384 | 0.764 | да | 06.06.2024 | 1431.88 | 0.764 | 1.496 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
677 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 17 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027993 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1528.876 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1530.724 | 0.372 | 1.848 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
678 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 17 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527568 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1366.828 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1366.828 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
679 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014265 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 73093.616 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 73112.488 | 1.148 | 18.872 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
680 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027908 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3355.324 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 3355.324 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
681 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527554 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2384.262 | 0.744 | да | 06.06.2024 | 2386.41 | 0.744 | 2.148 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
682 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д Дом №4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527592 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 343.718 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 344.002 | 0.378 | 0.284 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
683 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д Ст. счет. №011073160110058 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015163 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16017.146 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 16031.52 | 1.148 | 14.374 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
684 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д Ст. счет. №1206120137 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526197 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6634.686 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 6637.052 | 0.378 | 2.366 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
685 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д Ст. счет. №16429292 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526171 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.912 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1.912 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
686 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 62/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526020 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21298.738 | 0.386 | да | 06.06.2024 | 21298.738 | 0.386 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
687 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Дом напротив ул. Некрасова №27 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016785 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24.354 | 1.192 | да | 06.06.2024 | 24.354 | 1.192 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
688 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1103163137 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016670 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 66202.656 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 66205.6 | 1.152 | 2.944 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
689 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1103163168 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016752 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 97452.304 | 1.196 | да | 06.06.2024 | 97474.832 | 1.196 | 22.528 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
690 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1103163179 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017177 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 82961.392 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 82979.408 | 1.152 | 18.016 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
691 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1103163252 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017167 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15226.18 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 15229.45 | 1.178 | 3.27 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
692 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Уличное освещение ТП 286 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017170 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21483.032 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 21499.198 | 1.142 | 16.166 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
693 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526179 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1755.31 | 0.384 | да | 06.06.2024 | 1757.27 | 0.384 | 1.96 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
694 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017351 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 35606.608 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 35613.752 | 1.154 | 7.144 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
695 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525928 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 144.022 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 144.022 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
696 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526045 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 40365.952 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 40382.548 | 0.374 | 16.596 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
697 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016747 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 59808.288 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 59838.6 | 1.152 | 30.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
698 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526049 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11970.33 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 11981.182 | 0.378 | 10.852 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
699 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 19А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027947 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14609.824 | 0.75 | да | 06.06.2024 | 14623.218 | 0.75 | 13.394 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
700 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921125324 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1522.274 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 1532.192 | 0.302 | 9.918 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
701 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028007 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3471.942 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 3475.582 | 0.302 | 3.64 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
702 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526065 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6437.774 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 6437.774 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
703 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525994 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 26797.062 | 0.294 | да | 06.06.2024 | 26816.952 | 0.294 | 19.89 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
704 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526163 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 308.834 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 309.072 | 0.374 | 0.238 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
705 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 29 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016695 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19762.68 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 19768.668 | 1.15 | 5.988 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
706 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 29 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526061 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3536.27 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 3536.27 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
707 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 31/2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016697 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 31963.43 | 0.938 | да | 06.06.2024 | 31965.486 | 0.938 | 2.056 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
708 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 31/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016689 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
709 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 32 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027196 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1313.18 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 1315.25 | 0.368 | 2.07 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
710 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 32 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027204 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4709.518 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 4711.47 | 0.368 | 1.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
711 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 34 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016705 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 62543.708 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 62550.976 | 1.152 | 7.268 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
712 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 36 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027140 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 351.208 | 0.384 | да | 06.06.2024 | 351.32 | 0.384 | 0.112 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
713 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 36 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027195 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 140.092 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 140.186 | 0.374 | 0.094 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
714 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 38 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027199 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2244.9 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 2246.834 | 0.38 | 1.934 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
715 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 42 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526200 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9512.028 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 9522.032 | 0.366 | 10.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
716 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 40 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017279 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7082.894 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 7087.184 | 0.912 | 4.29 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
717 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 44 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526174 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12146.278 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 12168.512 | 0.364 | 22.234 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
718 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 44 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016655 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13038.406 | 1.182 | да | 06.06.2024 | 13039.518 | 1.182 | 1.112 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
719 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 46 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525960 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3659.726 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 3663.4 | 0.38 | 3.674 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
720 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 48/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017282 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 33474.934 | 0.94 | да | 06.06.2024 | 33482.594 | 0.94 | 7.66 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
721 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 48/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026931 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16823.168 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 16832.778 | 0.376 | 9.61 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
722 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 50 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026950 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4150.736 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 4150.736 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
723 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 52 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016773 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 37890.396 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 37899.6 | 1.15 | 9.204 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
724 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 52 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026883 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3732.31 | 0.306 | да | 06.06.2024 | 3734.826 | 0.306 | 2.516 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
725 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 54 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017328 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 66041.948 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 66050.28 | 1.186 | 8.332 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
726 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 56 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526005 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5.894 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 5.894 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
727 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 58 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526118 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 259.27 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 260.792 | 0.376 | 1.522 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
728 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 60 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017336 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8825.174 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 8825.174 | 1.186 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
729 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 62/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017342 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 40924 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 40933.664 | 1.184 | 9.664 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
730 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525809 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4575.676 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 4579.132 | 0.376 | 3.456 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
731 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525797 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2581.584 | 0.68 | да | 06.06.2024 | 2586.106 | 0.68 | 4.522 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
732 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 066846 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016766 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24474.072 | 0.942 | да | 06.06.2024 | 24484.522 | 0.942 | 10.45 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
733 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525998 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3825.428 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 3834.392 | 0.3 | 8.964 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
734 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026880 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4078.658 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 4078.852 | 0.372 | 0.194 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
735 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028027 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3479.092 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 3487.582 | 0.376 | 8.49 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
736 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №11031220220 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015533 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10035.314 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 10037.806 | 1.186 | 2.492 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
737 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №1109122067 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014601 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12.006 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 12.006 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
738 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №1109122895 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014684 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 22965.588 | 0.91 | да | 06.06.2024 | 22973.17 | 0.91 | 7.582 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
739 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 14А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028019 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.92 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 1.92 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
740 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №8911519 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012809 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 136.362 | 3.438 | да | 06.06.2024 | 136.362 | 3.438 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
741 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №8911519 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015486 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 42512.064 | 2.3 | да | 06.06.2024 | 42542.604 | 2.3 | 30.54 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
742 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №36722025 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014280 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 483.526 | 1.162 | да | 06.06.2024 | 484.532 | 1.162 | 1.006 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
743 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №011110812079 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014642 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4090.012 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 4090.012 | 1.154 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
744 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д От дома 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026823 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 33.06 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 33.214 | 0.376 | 0.154 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
745 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 26б |  |  | 764132171976 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447526 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.82.11, порт 80 |  | 0
746 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026918 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4893.392 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 4896.302 | 0.37 | 2.91 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
747 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016707 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 659.826 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 660.664 | 1.148 | 0.838 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
748 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132171975 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447320 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.82.3, порт 80 |  | 0
749 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132171958 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220039322 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11480.663 |  | да | 06.06.2024 | 11483.422 |  | 2.759 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.66.99, порт 4001 |  | 0
750 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 31 |  |  | 764132170433 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23220018986 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15141.327 |  | да | 06.06.2024 | 15157.499 |  | 16.172 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.77.71, порт 4001 |  | 0
751 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 287 (Петров) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 287 (Петров) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721507906 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721507906 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 7104.632 | 0.231 | да | 06.06.2024 | 7121.486 | 0.231 | 337.08 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.136, порт 25510 |  | 0
752 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 287 (Петров) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 287 (Петров) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 05.06.2024 |  |  | да | 06.06.2024 |  |  | 337.08 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
753 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 288 (Маслов) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 288 (Маслов) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481510 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481510 |  |  |  |  | 60 | да | 05.06.2024 | 4663.237 | 0.228 | да | 06.06.2024 | 4663.786 | 0.228 | 32.94 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.142, порт 25510 |  | 0
754 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 288 (Маслов) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 288 (Маслов) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 05.06.2024 |  |  | да | 06.06.2024 |  |  | 32.94 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
755 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 289 (Пшеничников) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 289 (Пшеничников) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481486 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481486 |  |  |  |  | 30 | да | 05.06.2024 | 1014.193 | 0.237 | да | 06.06.2024 | 1014.491 | 0.237 | 8.94 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.89, порт 25510 |  | 0
756 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 289 (Пшеничников) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 289 (Пшеничников) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 05.06.2024 |  |  | да | 06.06.2024 |  |  | 8.94 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
757 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 290 (Д.-Городище-6 Волга) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 290 (Д.-Городище-6 Волга) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-04 (СПОДЭС), №47934521524678 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 47934521524678 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 57246.902 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 57263.918 | 1.152 | 17.016 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.86, порт 25510 |  | 0
758 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 290 (Д.-Городище-6 Волга) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 290 (Д.-Городище-6 Волга) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 05.06.2024 |  |  | да | 06.06.2024 |  |  | 17.016 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
759 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 291 (Коттеджи) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 291 (Коттеджи) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721508034 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721508034 |  |  |  |  | 80 | да | 05.06.2024 | 1140.867 | 0.415 | да | 06.06.2024 | 1141.848 | 0.415 | 78.48 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.149, порт 25510 |  | 0
760 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 291 (Коттеджи) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 291 (Коттеджи) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 05.06.2024 |  |  | да | 06.06.2024 |  |  | 78.48 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
761 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 293 (Д.Городище-5 дачи)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509370 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509370 |  |  |  |  | 80 | да | 05.06.2024 | 24652.458 | 0.292 | да | 06.06.2024 | 24663.252 | 0.292 | 863.52 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
762 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Коричневый дом напротив Пролет 61 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016758 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 106724.784 | 0.94 | да | 06.06.2024 | 106801.72 | 0.94 | 76.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
763 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д напротив ст. счет. №1112161054 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017228 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
764 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Подземка на ТП | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017341 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 48758.656 | 1.138 | да | 06.06.2024 | 48819.8 | 1.138 | 61.144 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
765 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1103163273 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017210 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 63582.392 | 1.158 | да | 06.06.2024 | 63592.76 | 1.158 | 10.368 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
766 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1107121259 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019415 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 110.352 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 110.408 | 1.15 | 0.056 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
767 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1107122198 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016765 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 104688.352 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 104704.008 | 1.142 | 15.656 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
768 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1107122209 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014976 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 34389.784 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 34450.02 | 1.152 | 60.236 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
769 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120235 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014725 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 93942.008 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 93986.632 | 1.142 | 44.624 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
770 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120742 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017273 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 53648.084 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 53675.284 | 1.188 | 27.2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
771 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1112161054 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017112 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
772 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Лесной пер, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017121 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 52505.96 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 52516.76 | 1.144 | 10.8 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
773 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Лесной пер, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017160 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12579.282 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 12583.668 | 1.186 | 4.386 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
774 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027017 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4330.68 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 4336.554 | 0.376 | 5.874 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
775 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 51 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016708 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 121270.816 | 0.904 | да | 06.06.2024 | 121280.032 | 0.904 | 9.216 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
776 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 56 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526330 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 530.076 | 0.39 | да | 06.06.2024 | 530.446 | 0.39 | 0.37 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
777 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 61 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016738 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 226121.936 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 226398.416 | 0.92 | 276.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
778 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д На одной опоре с ст. счет. №1205120526 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420461085 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3055.694 | 1.164 | да | 06.06.2024 | 3069.336 | 1.164 | 13.642 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
779 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №1107121147 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017162 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 73613.008 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 73634.048 | 1.186 | 21.04 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
780 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №1107122196 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017196 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 56632.916 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 56637.508 | 1.146 | 4.592 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
781 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №1107122336 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017240 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 129298.16 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 129330.856 | 0.924 | 32.696 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
782 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №1107122671 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015167 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21473.462 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 21492.624 | 1.188 | 19.162 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
783 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №1108120217 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016737 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 38317.304 | 0.904 | да | 06.06.2024 | 38324.184 | 0.904 | 6.88 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
784 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №1108120272 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015495 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.508 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 13.508 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
785 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №1108120530 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016735 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9827.43 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 9834.376 | 0.922 | 6.946 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
786 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №1205120586 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026915 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 86.06 | 0.294 | да | 06.06.2024 | 86.14 | 0.294 | 0.08 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
787 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №16850090 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017163 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8787.866 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 8788.86 | 1.184 | 0.994 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
788 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №27426863 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017350 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 109581.968 | 109569.664 | да | 06.06.2024 | 109602.632 | 109590.32 | 20.664 | 20.656 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
789 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 48202422030604 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030604 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 34053.728 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 34069.688 | 0.912 | 15.96 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
790 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 48202422030655 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030655 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23729.198 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 23741.412 | 0.92 | 12.214 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
791 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 29а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521165 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 69333.944 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 69337.736 | 1.184 | 3.792 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
792 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 59 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031650 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 74927.144 | 2.062 | да | 06.06.2024 | 74958.344 | 2.062 | 31.2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
793 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922036565 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
794 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 76413001770 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный | 21220014556 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2427.562 |  | да | 06.06.2024 | 2430.35 |  | 2.788 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.13.173, порт 4001 |  | 0
795 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 294 (Глушаков) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 294 (Глушаков) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721393222 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721393222 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 1.508 | 0.441 | да | 06.06.2024 | 1.508 | 0.441 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.88.131, порт 25510 |  | 0
796 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 294 (Глушаков) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 294 (Глушаков) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 05.06.2024 |  |  | да | 06.06.2024 |  |  | 0 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
797 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 295 (Д.Городище-8 берег) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 295 (Д.Городище-8 берег) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т-1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481509 |  |  | 764132170855 |  |  | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481509 |  |  |  |  | 60 | да | 05.06.2024 | 3874.637 | 60.88 | да | 06.06.2024 | 3875.481 | 60.88 | 50.64 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.151, порт 25510 |  | 0
798 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 295 (Д.Городище-8 берег) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 295 (Д.Городище-8 берег) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 05.06.2024 |  |  | да | 06.06.2024 |  |  | 50.64 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
799 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 296 (Лукьянов) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 296 (Лукьянов) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382722012542 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382722012542 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 10054.056 | 0.23 | да | 06.06.2024 | 10056.02 | 0.23 | 39.28 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.101.166, порт 25510 |  | 0
800 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 296 (Лукьянов) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 296 (Лукьянов) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 05.06.2024 |  |  | да | 06.06.2024 |  |  | 39.28 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
801 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 297 (Волжская) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 297 (Волжская) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481496 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481496 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 1897.236 | 0.248 | да | 06.06.2024 | 1899.615 | 0.248 | 47.58 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.153, порт 25510 |  | 0
802 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 297 (Волжская) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 297 (Волжская) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. вирутальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 05.06.2024 |  |  | да | 06.06.2024 |  |  | 47.58 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
803 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 298\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509357 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509357 |  |  |  |  | 200 | да | 05.06.2024 | 12106.657 | 0.291 | да | 06.06.2024 | 12112.439 | 0.291 | 1156.4 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
804 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028704 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 717.688 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 718.464 | 0.382 | 0.776 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
805 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027949 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 30588.394 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 30604.068 | 0.338 | 15.674 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
806 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028536 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4255.536 | 0.266 | да | 06.06.2024 | 4258.996 | 0.266 | 3.46 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
807 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 25А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027281 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6078.298 | 0.336 | да | 06.06.2024 | 6081.904 | 0.336 | 3.606 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
808 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027905 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23850.496 | 0.34 | да | 06.06.2024 | 23859.22 | 0.34 | 8.724 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
809 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 29 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017200 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5792.584 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 5793.714 | 1.142 | 1.13 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
810 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 31 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016767 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9250.18 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 9256.824 | 1.146 | 6.644 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
811 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028569 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9739.234 | 0.29 | да | 06.06.2024 | 9751.432 | 0.29 | 12.198 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
812 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 35 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027872 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2591.422 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 2594.54 | 0.374 | 3.118 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
813 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 37 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028029 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.908 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1.908 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
814 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 37 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028588 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 383.64 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 385.018 | 0.38 | 1.378 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
815 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 37 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027251 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1023.776 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1026.77 | 0.378 | 2.994 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
816 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 39 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027276 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16319.58 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 16330.062 | 0.378 | 10.482 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
817 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027175 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7828.68 | 0.308 | да | 06.06.2024 | 7839.874 | 0.308 | 11.194 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
818 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027924 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3127.076 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 3129.808 | 0.338 | 2.732 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
819 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 4А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027973 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 58543.012 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 58551.524 | 0.37 | 8.512 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
820 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016784 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2430.608 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 2432.056 | 1.146 | 1.448 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
821 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017252 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 27432.3 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 27432.3 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
822 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 5 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017176 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 966.634 | 1.182 | да | 06.06.2024 | 966.634 | 1.182 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
823 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 5 кв 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016653 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1465.764 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 1466.6 | 0.924 | 0.836 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
824 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 6 | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 |  |  | 0
825 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 7а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017250 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 38438.224 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 38446.824 | 1.188 | 8.6 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
826 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027921 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3396.63 | 0.336 | да | 06.06.2024 | 3400.504 | 0.336 | 3.874 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
827 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 9 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016730 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 31050.97 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 31062.526 | 1.186 | 11.556 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
828 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 9 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016714 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19745.964 | 0.926 | да | 06.06.2024 | 19751.396 | 0.926 | 5.432 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
829 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д Дом за Ярославской 7А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027307 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1044.96 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 1047.694 | 0.338 | 2.734 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
830 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д Ст. счет. №1103151588 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017212 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17907.968 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 17918.308 | 1.188 | 10.34 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
831 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д Ст. счет. №1107121882 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016713 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16550.05 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 16561.468 | 1.152 | 11.418 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
832 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д Ст. счет. №37894722 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017248 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6662.942 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 6670.098 | 1.186 | 7.156 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
833 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д Ст. счет. №37923912 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027899 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2533.64 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 2535.018 | 0.378 | 1.378 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
834 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д Ст. счет. №40269507 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016745 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13727.83 | 1.646 | да | 06.06.2024 | 13727.83 | 1.646 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
835 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Дом у церкви | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027010 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2559.676 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 2562.046 | 0.296 | 2.37 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
836 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Котельная | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017154 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 67780.704 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 67780.704 | 1.184 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
837 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1107120420 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422086994 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 61.662 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 61.662 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
838 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1204160013 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028702 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1721.44 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1724.432 | 0.376 | 2.992 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
839 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1205122216 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027896 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12814.63 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 12814.636 | 0.338 | 0.006 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
840 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1205122780 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027015 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 863.698 | 0.294 | да | 06.06.2024 | 864.044 | 0.294 | 0.346 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
841 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1206120013 Почта | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027296 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 27244.122 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 27249.688 | 0.338 | 5.566 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
842 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1206120019 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027227 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 26536.11 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 26552.972 | 0.338 | 16.862 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
843 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1206120739 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026995 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18278.378 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 18284.474 | 0.304 | 6.096 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
844 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №44796978 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017315 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13530.966 | 0.91 | да | 06.06.2024 | 13533.478 | 0.91 | 2.512 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
845 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Тедеев Захар Русланович (Магазин) Без замены ТТ | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512907 |  |  |  |  | 50 | да | 05.06.2024 | 4788.874 | 0.31 | да | 06.06.2024 | 4795.052 | 0.31 | 308.9 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
846 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Уличное освещение ТП-298-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017133 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23190.818 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 23209.966 | 1.178 | 19.148 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
847 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Уличное освещение ТП-298-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017323 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19706.038 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 19721.096 | 0.912 | 15.058 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
848 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Церковь | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017325 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12.022 | 0.914 | да | 06.06.2024 | 12.022 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
849 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026894 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 860.174 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 860.726 | 0.374 | 0.552 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
850 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017132 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 69790.592 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 69806.592 | 1.144 | 16 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
851 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д 1 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017110 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 43366.336 | 2.76 | да | 06.06.2024 | 43399.352 | 2.76 | 33.016 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
852 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026847 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 964.128 | 0.362 | да | 06.06.2024 | 966.458 | 0.362 | 2.33 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
853 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026999 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10.7 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 10.7 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
854 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д Сарай | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017239 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 49.21 | 3.904 | да | 06.06.2024 | 49.21 | 3.904 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
855 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д Ст. счет. №1107120532 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016759 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 29918.82 | 1.196 | да | 06.06.2024 | 29919.716 | 1.196 | 0.896 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
856 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д Ст. счет. №1109122589 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016778 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18.032 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 18.032 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
857 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д Ст. счет. №1201120810 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026878 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2818.984 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 2821.988 | 0.372 | 3.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
858 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д Ст. счет. №1205121537 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026848 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13555.14 | 0.36 | да | 06.06.2024 | 13574.266 | 0.36 | 19.126 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
859 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д Ст. счет. №1205122567 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027225 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.922 | 0.386 | да | 06.06.2024 | 1.922 | 0.386 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
860 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д Ст. счет. №1206120730 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027147 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 666.93 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 668.284 | 0.376 | 1.354 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
861 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д Ст. счет. №1206121014 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026851 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 542.204 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 543.042 | 0.37 | 0.838 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
862 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д Ст. счет. №1212116473 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028582 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1319.09 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1320.816 | 0.374 | 1.726 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
863 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д Ст. счет. №20350957 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017335 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7135.25 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 7136.328 | 1.152 | 1.078 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
864 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Пушкинский пер, д 1 кв 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017238 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 70116.064 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 70116.112 | 1.15 | 0.048 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
865 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Пушкинский пер, д 1 кв 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017316 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 98308.856 | 0.926 | да | 06.06.2024 | 98330.656 | 0.926 | 21.8 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
866 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Пушкинский пер, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027958 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18541.944 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 18554.868 | 0.368 | 12.924 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
867 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Пушкинский пер, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526079 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7081.866 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 7090.012 | 0.3 | 8.146 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
868 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Пушкинский пер, д 1 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028556 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 25267.692 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 25284.388 | 0.264 | 16.696 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
869 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Пушкинский пер, д 3/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525997 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12630.276 | 0.398 | да | 06.06.2024 | 12634.72 | 0.398 | 4.444 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
870 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Пушкинский пер, д 3/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026911 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1462.754 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 1466.868 | 0.304 | 4.114 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
871 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Пушкинский пер, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526000 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15917.194 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 15924.954 | 0.37 | 7.76 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
872 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Торговая пл, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526554 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19429.382 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 19438.756 | 0.374 | 9.374 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
873 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Торговая пл, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016718 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 69005.232 | 0.91 | да | 06.06.2024 | 69084.52 | 0.91 | 79.288 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
874 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Торговая пл, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016775 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 26973.278 | 1.194 | да | 06.06.2024 | 26991.42 | 1.194 | 18.142 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
875 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Торговая пл, д 5а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016692 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 68975.168 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 68988.544 | 1.152 | 13.376 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
876 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Торговая пл, д 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016751 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 54766.264 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 54775.272 | 1.186 | 9.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
877 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Торговая пл, д 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026977 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3430.966 | 0.294 | да | 06.06.2024 | 3436.34 | 0.294 | 5.374 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
878 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Торговая пл, д Стройка | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017303 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4082.072 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 4083.612 | 1.15 | 1.54 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
879 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Торговая пл, д Ст. счет. №1112161026 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016691 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1274.122 | 1.156 | да | 06.06.2024 | 1275.084 | 1.156 | 0.962 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
880 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Гражданская, д 1а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017168 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24061.278 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 24075.508 | 1.148 | 14.23 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
881 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Красная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028039 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1593.186 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1597.716 | 0.376 | 4.53 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
882 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Красная, д 1/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027861 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5461.62 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 5472.818 | 0.338 | 11.198 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
883 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Красная, д Рядом с улицей Красная №2 на одной опоре | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027898 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 545.092 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 546.292 | 0.338 | 1.2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
884 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Красная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027230 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1811.608 | 0.336 | да | 06.06.2024 | 1813.738 | 0.336 | 2.13 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
885 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Набережная, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027144 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.908 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 1.908 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
886 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Красная, д Напротив дома ул. Красная №1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028538 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 33114.976 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 33120.882 | 0.37 | 5.906 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
887 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Набережная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028011 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3058.08 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 3061.666 | 0.374 | 3.586 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
888 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Набережная, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017327 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 397.622 | 1.136 | да | 06.06.2024 | 401.896 | 1.136 | 4.274 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
889 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Набережная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028053 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 29633.558 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 29640.436 | 0.376 | 6.878 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
890 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Набережная, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027011 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3691.264 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 3691.47 | 0.38 | 0.206 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
891 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026875 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9861.766 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 9861.77 | 0.302 | 0.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
892 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Набережная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526076 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1412.874 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1413.918 | 0.376 | 1.044 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
893 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027997 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4593.572 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 4596.772 | 0.302 | 3.2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
894 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027016 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13909.14 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 13909.916 | 0.378 | 0.776 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
895 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027877 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14904.356 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 14908.062 | 0.338 | 3.706 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
896 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027920 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11508.378 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 11511.29 | 0.338 | 2.912 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
897 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 2а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027202 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2473.528 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 2473.528 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
898 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027301 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2013.082 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 2024.334 | 0.338 | 11.252 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
899 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 2б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017140 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 56189.72 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 56190.648 | 1.144 | 0.928 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
900 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027893 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1342.326 | 0.34 | да | 06.06.2024 | 1344.26 | 0.34 | 1.934 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
901 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526075 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 835.926 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 837.792 | 0.376 | 1.866 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
902 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 3/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027224 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11.05 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 11.05 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
903 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017016 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17064.142 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 17072.774 | 1.146 | 8.632 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
904 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027960 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1207.966 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 1209.02 | 0.338 | 1.054 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
905 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027910 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14266.094 | 0.336 | да | 06.06.2024 | 14287.612 | 0.336 | 21.518 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
906 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027299 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 121.964 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 121.964 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
907 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 8а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016716 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 60.51 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 60.54 | 1.15 | 0.03 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
908 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 6а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420460440 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 395.416 | 1.192 | да | 06.06.2024 | 397.646 | 1.192 | 2.23 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
909 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д Желтый дом у реки рядом с №2б | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027892 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 628.024 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 630.684 | 0.338 | 2.66 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
910 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д Справа от №2б | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027904 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 773.712 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 776.006 | 0.338 | 2.294 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
911 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027304 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1553.766 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 1555.414 | 0.338 | 1.648 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
912 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017178 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 57671.94 | 1.158 | да | 06.06.2024 | 57677.44 | 1.158 | 5.5 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
913 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027939 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 29808.324 | 0.34 | да | 06.06.2024 | 29825.086 | 0.34 | 16.762 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
914 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027871 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8160.836 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 8166.56 | 0.366 | 5.724 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
915 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016678 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4798.508 | 0.91 | да | 06.06.2024 | 4803.018 | 0.91 | 4.51 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
916 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028600 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6123.362 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 6128.626 | 0.264 | 5.264 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
917 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017203 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 30163.59 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 30169.276 | 1.142 | 5.686 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
918 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027941 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1410.898 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 1411.742 | 0.338 | 0.844 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
919 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527527 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 967.978 | 0.662 | да | 06.06.2024 | 976.544 | 0.662 | 8.566 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
920 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027884 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1923.294 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 1923.872 | 0.338 | 0.578 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
921 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 4/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018971 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2942.726 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 2945.258 | 0.376 | 2.532 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
922 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 4/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018855 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3011.094 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 3015.948 | 0.298 | 4.854 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
923 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030686 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10851.812 | 0.914 | да | 06.06.2024 | 10858.484 | 0.914 | 6.672 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
924 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Набережная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526037 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5430.17 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 5436.242 | 0.378 | 6.072 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
925 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Набережная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526058 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 39348.08 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 39368.748 | 0.302 | 20.668 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
926 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Сч. 1205122277 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027954 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11767.116 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 11776.308 | 0.338 | 9.192 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
927 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д н/д |  |  | 764132171944 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220024327 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 29.192 |  | да | 06.06.2024 | 29.192 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.61.20, порт 4059 |  | 0
928 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д н/д |  |  | 764132171918 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 8956335 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 32440.908 |  | да | 06.06.2024 | 32456.614 |  | 15.706 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.48.17, порт 10022 |  | 0
929 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 299 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 299\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504407 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504407 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 10795.072 | 0.193 | да | 06.06.2024 | 10797.656 | 0.193 | 51.68 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126056 (Включен) |  | 0
930 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 299 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Береговая, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014713 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 84449.12 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 84458.208 | 1.152 | 9.088 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126056 (Включен) |  | 0
931 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 299 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Береговая, д 11а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014887 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 43734.032 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 43750.06 | 1.152 | 16.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126056 (Включен) |  | 0
932 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 299 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Береговая, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014842 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 59579.008 | 1.156 | да | 06.06.2024 | 59585.12 | 1.156 | 6.112 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126056 (Включен) |  | 0
933 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 299 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Береговая, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015003 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 25203.118 | 1.192 | да | 06.06.2024 | 25222.658 | 1.192 | 19.54 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126056 (Включен) |  | 0
934 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 300 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 300\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509381 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509381 |  |  |  |  | 40 | да | 05.06.2024 | 10820.414 | 0.232 | да | 06.06.2024 | 10822.381 | 0.232 | 78.68 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126093 (Включен) |  | 0
935 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 300 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №22599539 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016746 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 35363.192 | 1.468 | да | 06.06.2024 | 35363.632 | 1.468 | 0.44 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126093 (Включен) |  | 0
936 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 300 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №23902456 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016688 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 50218.088 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 50230.488 | 1.152 | 12.4 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126093 (Включен) |  | 0
937 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 300 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №23905467 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017222 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 135635.6 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 135659.296 | 1.18 | 23.696 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126093 (Включен) |  | 0
938 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 300 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Северная, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016726 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 106591.984 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 106620.336 | 1.146 | 28.352 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126093 (Включен) |  | 0
939 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 300 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Северная, д 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017159 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 89416.864 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 89428.336 | 1.146 | 11.472 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126093 (Включен) |  | 0
940 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 300 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Северная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027308 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 316.502 | 0.336 | да | 06.06.2024 | 316.748 | 0.336 | 0.246 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126093 (Включен) |  | 0
941 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 300 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №16192816 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027978 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.89 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1.89 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126093 (Включен) |  | 0
942 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 301 (Д.Городище-7 сады) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 301 (Д.Городище-7 сады) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-04 (СПОДЭС), №47934521524680 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 47934521524680 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 58476.39 | 1.556 | да | 06.06.2024 | 58495.83 | 1.556 | 19.44 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.85, порт 25510 |  | 0
943 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 301 (Д.Городище-7 сады) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 301 (Д.Городище-7 сады) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 05.06.2024 |  |  | да | 06.06.2024 |  |  | 19.44 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
944 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 302\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504369 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504369 |  |  |  |  | 120 | да | 05.06.2024 | 9754.884 | 0.197 | да | 06.06.2024 | 9758.267 | 0.197 | 405.96 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
945 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028125 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 32463.2 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 32464.822 | 1.142 | 1.622 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
946 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028123 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 27120.744 | 0.91 | да | 06.06.2024 | 27121.66 | 0.91 | 0.916 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
947 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028135 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4590.332 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 4592.144 | 1.184 | 1.812 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
948 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д На одной опора с ст. учет №111217113 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027748 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21371.958 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 21381.596 | 1.146 | 9.638 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
949 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527671 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 32324.288 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 32336.48 | 0.92 | 12.192 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
950 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д Опора 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527364 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6149.98 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 6149.98 | 1.14 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
951 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д Опора 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027711 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15089.734 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 15091.98 | 0.92 | 2.246 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
952 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1103163147 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028131 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 191.076 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 191.076 | 1.186 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
953 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №11041216118 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028104 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7960.55 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 7961.996 | 1.15 | 1.446 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
954 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1104182061 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028122 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 118054.544 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 118082.384 | 1.146 | 27.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
955 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1107120783 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027713 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23434.506 | 1.138 | да | 06.06.2024 | 23440.392 | 1.138 | 5.886 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
956 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1107121234 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028093 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10607.82 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 10623.6 | 0.918 | 15.78 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
957 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108120185 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028087 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 691.47 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 692.214 | 1.144 | 0.744 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
958 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108120312 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027754 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 931.412 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 931.412 | 1.142 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
959 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108120319 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527666 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24875.648 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 24879.556 | 0.918 | 3.908 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
960 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д Ст. учет №1108120329 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027857 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 51411.618 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 51420.804 | 1.146 | 9.186 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
961 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д Ст. учет №1108120348 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527681 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 611.578 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 612.402 | 1.148 | 0.824 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
962 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108120526 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028098 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16778.618 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 16789.326 | 1.14 | 10.708 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
963 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108120765 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028091 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 32875.096 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 32881.28 | 1.14 | 6.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
964 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108120891 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028110 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3735.048 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 3736.06 | 0.924 | 1.012 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
965 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108120902 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527675 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21761.812 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 21774.322 | 1.148 | 12.51 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
966 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108120905 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027718 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 39427.408 | 2768.23 | да | 06.06.2024 | 39449.08 | 2772.546 | 21.672 | 4.316 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
967 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108120938 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027801 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.528 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 13.528 | 1.18 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
968 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108121016 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028115 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 93837.344 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 93868.184 | 1.186 | 30.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
969 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1111151571 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028092 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 72649.312 | 0.906 | да | 06.06.2024 | 72680.384 | 0.906 | 31.072 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
970 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1111151573 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527680 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17524.052 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 17526.06 | 0.92 | 2.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
971 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1111151793 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027732 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12786.212 | 12773.28 | да | 06.06.2024 | 12787.704 | 12774.772 | 1.492 | 1.492 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
972 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1111151807 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028077 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.432 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 13.432 | 1.18 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
973 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1111151814 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028121 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 94846.624 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 94869.584 | 0.92 | 22.96 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
974 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1112161068 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028151 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 28992.554 | 0.908 | да | 06.06.2024 | 28997.392 | 0.908 | 4.838 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
975 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1112170228 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028089 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15.552 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 15.552 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
976 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1112170249 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028120 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.116 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 14.116 | 1.148 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
977 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №111217113 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027789 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 34956.968 | 2.302 | да | 06.06.2024 | 34975.592 | 2.302 | 18.624 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
978 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №18725462 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027736 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 65326.204 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 65345.144 | 0.924 | 18.94 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
979 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №20295094 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028109 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.452 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 13.452 | 1.18 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
980 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д Ст. учет №21171866 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028148 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17976.492 | 1.072 | да | 06.06.2024 | 17982.958 | 1.072 | 6.466 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
981 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №216654530 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028145 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 38068.364 | 0.926 | да | 06.06.2024 | 38082.62 | 0.926 | 14.256 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
982 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д Ст. учет №22402250 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027746 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2724.12 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 2724.992 | 0.924 | 0.872 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
983 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №23977216 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028144 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19968.688 | 1.138 | да | 06.06.2024 | 19972.85 | 1.138 | 4.162 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
984 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д Ст. учет №28348759 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028152 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3284.956 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 3291.23 | 1.144 | 6.274 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
985 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №8923222 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028118 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.484 | 1.174 | да | 06.06.2024 | 13.484 | 1.174 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
986 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Опора 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028154 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 63566.36 | 1.832 | да | 06.06.2024 | 63609.472 | 1.832 | 43.112 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
987 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Зеленая, д н/д |  |  | 764132171896 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 8913701 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6.678 |  | да | 06.06.2024 | 6.678 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.61.72, порт 10022 |  | 0
988 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132171997 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184065951 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3.6479 | 0.05143 | да | 06.06.2024 | 3.6479 | 0.05143 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.205, порт 80 |  | 0
989 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 304 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 304\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509292 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509292 |  |  |  |  | 60 | да | 05.06.2024 | 3026.756 | 0.339 | да | 06.06.2024 | 3028.225 | 0.339 | 88.14 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126084 (Включен) |  | 0
990 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 304 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 48202422014721 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014721 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 31693.922 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 31719.11 | 1.152 | 25.188 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126084 (Включен) |  | 0
991 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 304 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 48202422016680 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016680 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10578.854 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 10587.41 | 0.92 | 8.556 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126084 (Включен) |  | 0
992 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 304 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 48202422017197 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017197 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 26247.348 | 1.182 | да | 06.06.2024 | 26254.618 | 1.182 | 7.27 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126084 (Включен) |  | 0
993 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 304 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 48202422017272 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017272 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1117.582 | 1.192 | да | 06.06.2024 | 1119.384 | 1.192 | 1.802 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126084 (Включен) |  | 0
994 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 304 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 48202422017225 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017225 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 32945.49 | 1.182 | да | 06.06.2024 | 32968.174 | 1.182 | 22.684 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126084 (Включен) |  | 0
995 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 304 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Светлая, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014966 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 48361.792 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 48375.888 | 1.146 | 14.096 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126084 (Включен) |  | 0
996 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 304 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Светлая, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014894 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 27459.4 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 27466.51 | 1.146 | 7.11 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126084 (Включен) |  | 0
997 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 305 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 305\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509392 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509392 |  |  |  |  | 60 | да | 05.06.2024 | 6017.309 | 0.232 | да | 06.06.2024 | 6020.766 | 0.232 | 207.42 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126092 (Включен) |  | 0
998 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 305 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Опора 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015474 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18445.41 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 18467.134 | 1.146 | 21.724 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126092 (Включен) |  | 0
999 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 305 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Опора 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015129 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14308.662 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 14309.946 | 1.188 | 1.284 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126092 (Включен) |  | 0
1000 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 305 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №39079486 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014670 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 294.142 | 1.156 | да | 06.06.2024 | 295.844 | 1.156 | 1.702 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126092 (Включен) |  | 0
1001 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 305 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №8922356 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015249 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 85996.48 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 86043.856 | 1.186 | 47.376 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126092 (Включен) |  | 0
1002 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 305 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Садовая, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017266 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 62523.256 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 62536.712 | 1.184 | 13.456 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126092 (Включен) |  | 0
1003 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 305 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Садовая, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015531 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 57071.696 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 57102.488 | 1.186 | 30.792 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126092 (Включен) |  | 0
1004 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 305 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Садовая, д 8 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012074 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 34812.056 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 34826.888 | 1.152 | 14.832 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126092 (Включен) |  | 0
1005 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 305 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №07320069 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014015 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17171.674 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 17193.63 | 1.148 | 21.956 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126092 (Включен) |  | 0
1006 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 305 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Светлая, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025867 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 51040.28 | 1.198 | да | 06.06.2024 | 51055.168 | 1.198 | 14.888 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126092 (Включен) |  | 0
1007 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 306 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 306\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509374 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509374 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 4271.497 | 0.164 | да | 06.06.2024 | 4275.015 | 0.164 | 70.36 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126095 (Включен) |  | 0
1008 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 306 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1107122693 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016031 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.09 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 14.09 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126095 (Включен) |  | 0
1009 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 306 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1107122770 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015258 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 44563.464 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 44577.772 | 0.912 | 14.308 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126095 (Включен) |  | 0
1010 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 306 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120559 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014323 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1304.712 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 1309.972 | 1.15 | 5.26 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126095 (Включен) |  | 0
1011 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 306 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120931 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013462 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2087.36 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 2088.008 | 1.178 | 0.648 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126095 (Включен) |  | 0
1012 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 306 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Светлая, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015528 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 29672.258 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 29674.618 | 1.186 | 2.36 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126095 (Включен) |  | 0
1013 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 306 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д 1 |  |  | 764132171955 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220043386 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7425.361 |  | да | 06.06.2024 | 7472.921 |  | 47.56 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.77.121, порт 4001 |  | 0
1014 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 307\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504327 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504327 |  |  |  |  | 60 | да | 05.06.2024 | 5952.54 | 0.236 | да | 06.06.2024 | 5955.514 | 0.236 | 178.44 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1015 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017184 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 39.918 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 40.076 | 0.922 | 0.158 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1016 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016786 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14047.25 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 14049.066 | 1.152 | 1.816 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1017 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №077017109846171 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017224 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14670.444 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 14672.318 | 1.146 | 1.874 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1018 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д Ст. счет. №0770180100016780 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028130 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10667.46 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 10696.6 | 1.146 | 29.14 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1019 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120207 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016651 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 60101.6 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 60126.784 | 1.152 | 25.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1020 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120278 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016792 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21716.744 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 21738.342 | 1.152 | 21.598 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1021 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д Ст. счет. №1108120484 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016789 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1441.21 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 1446.8 | 1.152 | 5.59 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1022 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д Ст. счет. №1108120533 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017213 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4948.14 | 1.172 | да | 06.06.2024 | 4948.432 | 1.172 | 0.292 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1023 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108121118 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017156 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 51123.768 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 51152.304 | 1.154 | 28.536 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1024 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д Ст. счет. №24128805 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017205 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 26715.968 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 26716.112 | 1.178 | 0.144 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1025 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д Ст. счет. №8818736 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017011 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 49928.588 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 49961.688 | 1.144 | 33.1 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1026 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1104182363 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028105 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 49928.144 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 49933.732 | 1.146 | 5.588 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1027 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108120811 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028107 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 22939.762 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 22951.782 | 1.146 | 12.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1028 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №12266064 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027775 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.566 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 13.566 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1029 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Северная, д н/д |  |  | 764132171992 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066312 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16.8694 | 0.05603 | да | 06.06.2024 | 16.9388 | 0.05603 | 0.06949 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.172, порт 80 |  | 0
1030 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 308\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504386 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504386 |  |  |  |  | 80 | да | 05.06.2024 | 10043.198 | 0.191 | да | 06.06.2024 | 10048.632 | 0.191 | 434.72 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1031 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Заречный пер, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016733 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7233.544 | 1.416 | да | 06.06.2024 | 7233.544 | 1.416 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1032 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017332 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15406.644 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 15406.746 | 1.188 | 0.102 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1033 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017259 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 45180.728 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 45180.728 | 1.184 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1034 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016727 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 65096.6 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 65107.632 | 1.15 | 11.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1035 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д 1а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017023 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15039.808 | 3.542 | да | 06.06.2024 | 15057.8 | 3.542 | 17.992 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1036 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Заречный пер, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017214 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 248.52 | 106.848 | да | 06.06.2024 | 248.776 | 106.968 | 0.256 | 0.12 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1037 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д 23 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017188 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 32895.052 | 2.372 | да | 06.06.2024 | 32899.432 | 2.372 | 4.38 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1038 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д 25 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016760 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 48953.464 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 48960.056 | 1.15 | 6.592 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1039 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016704 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 341771.872 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 342065.792 | 1.19 | 293.92 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1040 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016734 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 76549.584 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 76549.584 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1041 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526168 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 69183.84 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 69267.76 | 0.378 | 83.92 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1042 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017344 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 116.142 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 116.142 | 1.186 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1043 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д Ст. счет. №1107121450 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017275 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 315.166 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 315.166 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1044 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д Ст. счет. №1107122323 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017035 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 51377.632 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 51384.012 | 1.184 | 6.38 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1045 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120842 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017007 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 53193.76 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 53215.812 | 1.154 | 22.052 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1046 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д Ст. счет. №1112170376 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017249 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 548.162 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 549.838 | 1.152 | 1.676 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1047 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №25420868 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017058 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 29.06 | 2.368 | да | 06.06.2024 | 29.06 | 2.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1048 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Береговая, д Ст. счет. №39094158 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017005 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 80239.24 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 80280.368 | 1.19 | 41.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1049 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Уличное освещение ТП-308 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017269 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17190.51 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 17202.65 | 1.14 | 12.14 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1050 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Береговая, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016780 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1051 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Береговая, д 1 |  |  | 764132171902 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9123943 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8629.218 |  | да | 06.06.2024 | 8645.43 |  | 16.212 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.61.77, порт 10022 |  | 0
1052 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д н/д |  |  | 764132171913 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220024942 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17.786 |  | да | 06.06.2024 | 17.786 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.61.25, порт 4001 |  | 0
1053 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 309 (Пески КТЗ) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 309 (Пески КТЗ) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382722012537 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382722012537 |  |  |  |  | 120 | да | 05.06.2024 | 5559.585 | 0.229 | да | 06.06.2024 | 5564.125 | 0.229 | 544.8 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.134, порт 25510 |  | 0
1054 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 309 (Пески КТЗ) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 309 (Пески КТЗ) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 05.06.2024 |  |  | да | 06.06.2024 |  |  | 544.8 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
1055 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 312 (Железняков) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 312 (Железняков) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-04 (СПОДЭС), №47934522014667 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 47934522014667 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 77668.124 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 77680.684 | 1.18 | 12.56 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.123, порт 25510 |  | 0
1056 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 312 (Железняков) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 312 (Железняков) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 05.06.2024 |  |  | да | 06.06.2024 |  |  | 12.56 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
1057 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 313 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 313\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504397 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504397 |  |  |  |  | 30 | да | 05.06.2024 | 23001.584 | 0.197 | да | 06.06.2024 | 23011.68 | 0.197 | 302.88 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126048 (Включен) |  | 0
1058 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 313 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д ДНП "Березовая роща" 2 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512918 |  |  |  |  | 30 | да | 05.06.2024 | 3878.146 | 0.226 | да | 06.06.2024 | 3880.771 | 0.226 | 78.75 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126048 (Включен) |  | 0
1059 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 313 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, нп ДНП "Березовая роща", д ст. учет №39792531 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028126 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 25426.22 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 25450.388 | 1.142 | 24.168 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126048 (Включен) |  | 0
1060 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 313 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, нп ДНП "Березовая роща", д ст. учет №39156563 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027734 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7871.11 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 7872.09 | 1.152 | 0.98 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126048 (Включен) |  | 0
1061 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 313 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, нп ДНП "Березовая роща", д ст. учет №39124117 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028076 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1686.75 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 1686.75 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126048 (Включен) |  | 0
1062 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 313 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, нп ДНП "Березовая роща", д ст. учет №31570093 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027830 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 132174 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 132200.52 | 1.19 | 26.52 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126048 (Включен) |  | 0
1063 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 313 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, нп ДНП "Березовая роща", д ст. учет №14931064 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027784 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1295.116 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 1296.198 | 0.912 | 1.082 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126048 (Включен) |  | 0
1064 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 313 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, нп ДНП "Березовая роща", д ст. учет №14915620 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027727 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 40536.296 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 40547.496 | 1.146 | 11.2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126048 (Включен) |  | 0
1065 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 313 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, нп ДНП "Березовая роща", д ст. учет №00410638 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028065 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 172146.176 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 172233.344 | 1.144 | 87.168 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126048 (Включен) |  | 0
1066 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 314 (Щелканиха-2 дачи) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 314 (Щелканиха-2 дачи) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721507954 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721507954 |  |  |  |  | 40 | да | 05.06.2024 | 10949.763 | 0.122 | да | 06.06.2024 | 10955.164 | 0.122 | 216.04 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.130, порт 25510 |  | 0
1067 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 314 (Щелканиха-2 дачи) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 314 (Щелканиха-2 дачи) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 05.06.2024 |  |  | да | 06.06.2024 |  |  | 216.04 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
1068 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 315 (Щелканиха)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454582 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454582 |  |  |  |  | 30 | да | 05.06.2024 | 27383.944 | 0.193 | да | 06.06.2024 | 27396.248 | 0.193 | 369.12 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1069 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525907 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1274.84 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1276.88 | 0.374 | 2.04 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1070 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525799 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 22.898 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 22.962 | 0.304 | 0.064 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1071 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 100 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027757 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 141849.296 | 141836.752 | да | 06.06.2024 | 141898.464 | 141885.92 | 49.168 | 49.168 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1072 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525972 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2519.848 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 2521.49 | 0.378 | 1.642 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1073 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027737 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7261.506 | 1.158 | да | 06.06.2024 | 7265.156 | 1.158 | 3.65 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1074 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525802 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 346.364 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 346.364 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1075 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525927 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5.33 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 5.33 | 0.382 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1076 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028885 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1077 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526545 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4288 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 4291.34 | 0.382 | 3.34 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1078 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526361 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3154.912 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 3154.912 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1079 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029740 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3208.2 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 3215.086 | 0.37 | 6.886 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1080 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027759 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3597.28 | 1.174 | да | 06.06.2024 | 3597.28 | 1.174 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1081 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525885 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1486.896 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 1489.726 | 0.304 | 2.83 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1082 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525977 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23565.632 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 23565.632 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1083 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027812 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3307.284 | 2.374 | да | 06.06.2024 | 3307.386 | 2.374 | 0.102 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1084 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 27 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027773 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 77994.56 | 1.176 | да | 06.06.2024 | 78010.944 | 1.176 | 16.384 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1085 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028102 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 64308.336 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 64326.216 | 1.152 | 17.88 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1086 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027844 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14946.274 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 14981.08 | 1.152 | 34.806 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1087 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525941 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1088 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027851 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 25820.398 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 25838.978 | 1.152 | 18.58 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1089 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526469 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 35949.756 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 35976 | 0.378 | 26.244 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1090 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 9а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028068 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 41725.8 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 41733.896 | 0.922 | 8.096 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1091 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д За домом №15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028153 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 610.726 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 610.928 | 1.152 | 0.202 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1092 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д За домом №9а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526219 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 702.03 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 702.03 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1093 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д Коричневый забор | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526472 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.902 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 1.902 | 0.364 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1094 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д Серый забор | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526540 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 41.06 | 0.742 | да | 06.06.2024 | 41.06 | 0.742 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1095 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д Ст. учет №1107132696 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028156 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 79660.592 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 79747.976 | 0.922 | 87.384 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1096 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д Ст. учет №120110006 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525905 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3.596 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 3.596 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1097 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д Ст. учет №1205122252 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526452 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8154.708 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 8170.818 | 0.376 | 16.11 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1098 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д Ст. учет №1206120825 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525875 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3723.482 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 3732.98 | 0.382 | 9.498 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1099 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д Ст. учет №19414573 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525918 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 27972.202 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 27979.388 | 0.37 | 7.186 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1100 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д Участок напротив дома №16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525895 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 768.376 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 768.378 | 0.372 | 0.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1101 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 48184922036159 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922036159 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21552.094 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 21557.114 | 0.382 | 5.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1102 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 21 |  |  | 764132170574 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220037098 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 26866.367 |  | да | 06.06.2024 | 26872.488 |  | 6.121 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.75.61, порт 4001 |  | 0
1103 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 16 |  |  | 764132170436 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220018850 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 48489.655 |  | да | 06.06.2024 | 48505.379 |  | 15.724 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.77.61, порт 4001 |  | 0
1104 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 316 (Курдин)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504964 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504964 |  |  |  |  | 200 | да | 05.06.2024 | 5724.146 | 0.23 | да | 06.06.2024 | 5726.212 | 0.23 | 413.2 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1105 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №4376473 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527373 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 27276.544 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 27282.516 | 1.146 | 5.972 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1106 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, ул Лесная, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028149 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 78417.776 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 78442.28 | 1.14 | 24.504 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1107 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, ул Лесная, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027764 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 25648.25 | 1.182 | да | 06.06.2024 | 25712.768 | 1.182 | 64.518 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1108 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, ул Лесная, д 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027856 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1109 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 3 оп. от ТП. Коричневый ящик. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527403 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 28907.352 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 28921.746 | 1.146 | 14.394 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1110 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1108120837 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027850 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 56170.68 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 56175.88 | 0.924 | 5.2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1111 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1109120719 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027702 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 31590.086 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 31600.482 | 1.178 | 10.396 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1112 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1109122029 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028112 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 41096.512 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 41115.872 | 1.184 | 19.36 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1113 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1109122041 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027787 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9283.956 | 1.196 | да | 06.06.2024 | 9292.834 | 1.196 | 8.878 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1114 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1109122110 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028083 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 61509.488 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 61538.28 | 1.142 | 28.792 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1115 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1109122147 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527657 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3435.114 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 3437.562 | 1.146 | 2.448 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1116 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1109122587 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027820 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15623.916 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 15624.618 | 1.146 | 0.702 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1117 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1109122674 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028099 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12.076 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 12.076 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1118 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №20235915 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028103 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.08 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 14.08 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1119 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №20237249 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028078 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 48147.356 | 48136.192 | да | 06.06.2024 | 48147.356 | 48136.192 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1120 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №20241270 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028139 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2203.388 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 2205.12 | 1.15 | 1.732 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1121 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №20241285 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027762 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23864.024 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 23873.024 | 1.19 | 9 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1122 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №881684 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027817 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.112 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 14.112 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1123 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №31640031 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027803 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15450.626 | 2.354 | да | 06.06.2024 | 15451.166 | 2.354 | 0.54 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1124 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №30067403 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027739 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6458.894 | 1.158 | да | 06.06.2024 | 6462.722 | 1.158 | 3.828 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1125 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №31640053 |  |  |  |  | ПУ демонтирован 3-ми лицами 07.09 | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420461113 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 395.136 | 1.162 | да | 06.06.2024 | 398.93 | 1.162 | 3.794 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1126 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №8706904 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027855 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7671.31 | 0.916 | да | 06.06.2024 | 7673.966 | 0.916 | 2.656 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1127 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №31643259 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027760 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13498.806 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 13498.806 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1128 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №21614718 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527392 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7047.704 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 7054.152 | 1.188 | 6.448 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1129 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №34207483 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028133 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2872.272 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 2872.796 | 1.148 | 0.524 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1130 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №35000846 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027837 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23496.726 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 23505.148 | 1.146 | 8.422 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1131 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №32910474 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027771 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1358.614 | 1.176 | да | 06.06.2024 | 1358.614 | 1.176 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1132 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №37845075 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027802 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20536.902 | 2.358 | да | 06.06.2024 | 20538.256 | 2.358 | 1.354 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1133 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №39169285 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027758 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11821.862 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 11829.652 | 1.188 | 7.79 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1134 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №41559714 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028100 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1005.496 | 1.176 | да | 06.06.2024 | 1006.038 | 1.176 | 0.542 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1135 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №28968674 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027842 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 22224.09 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 22238.316 | 0.918 | 14.226 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1136 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №41971317 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027755 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 55529.056 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 55542.912 | 1.144 | 13.856 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1137 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №42430725 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027701 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 902.398 | 1.158 | да | 06.06.2024 | 903.382 | 1.158 | 0.984 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1138 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №43902092 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027728 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 30829.09 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 30834.484 | 1.152 | 5.394 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1139 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №43922081 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027806 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13758.756 | 2.35 | да | 06.06.2024 | 13760.76 | 2.35 | 2.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1140 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №21914375 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027829 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 26.834 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 26.834 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1141 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №45023113 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027730 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 98.946 | 1.156 | да | 06.06.2024 | 98.946 | 1.156 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1142 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №8816724 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527628 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.446 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 13.446 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1143 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №19472595 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027744 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 33824.168 | 1.176 | да | 06.06.2024 | 33847.76 | 1.176 | 23.592 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1144 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Участок №11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028074 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 39789.896 | 1.182 | да | 06.06.2024 | 39792.616 | 1.182 | 2.72 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1145 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №18886327 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028150 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.112 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 14.112 | 1.154 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1146 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №13237439 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027790 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12.054 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 12.054 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1147 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №12793462 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028127 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3269.842 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 3271.196 | 0.922 | 1.354 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1148 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №12265058 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027841 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 196.006 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 197.778 | 0.924 | 1.772 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1149 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1111151680 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027832 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2374.09 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 2380.126 | 1.152 | 6.036 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1150 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №110812202 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027804 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11257.804 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 11257.804 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1151 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, ул Лесная, д н/д | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027827 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12.044 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 12.044 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1152 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1108120326 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027824 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19193.852 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 19194.724 | 0.924 | 0.872 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1153 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1108120206 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027833 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 28446.9 | 0.91 | да | 06.06.2024 | 28454.75 | 0.91 | 7.85 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1154 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №01107416120 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028134 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24764.084 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 24775.462 | 1.154 | 11.378 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1155 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Коричневый забор (бежевый дом) | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027777 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 25551.728 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 25553.188 | 1.178 | 1.46 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1156 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Зеленый забор (желтый дом) | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027838 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11502.436 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 11511.152 | 1.146 | 8.716 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1157 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, ул Центральная, д 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027703 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10328.296 | 0.914 | да | 06.06.2024 | 10331.618 | 0.914 | 3.322 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1158 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, ул Центральная, д 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028080 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24813.342 | 2.378 | да | 06.06.2024 | 24823.028 | 2.378 | 9.686 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1159 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, ул Центральная, д 28 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028111 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1163.128 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 1166.542 | 1.15 | 3.414 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1160 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, ул Центральная, д 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027828 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 60475.792 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 60499.528 | 1.15 | 23.736 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1161 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 23 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027810 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9661.554 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 9675.078 | 1.15 | 13.524 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1162 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №32821218 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028088 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7374.69 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 7376.02 | 1.184 | 1.33 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1163 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д н/д2 |  |  | 764132171848 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 8816724 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 61395.416 |  | да | 06.06.2024 | 61432.652 |  | 37.236 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.0.30, порт 10022 |  | 0
1164 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д н/д |  |  | 764132171989 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066311 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7000.3853 | 0.0521 | да | 06.06.2024 | 7000.7573 | 0.0521 | 0.37198 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.169, порт 80 |  | 0
1165 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д н/д |  |  | 764132171970 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220043546 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5.884 |  | да | 06.06.2024 | 5.884 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.77.118, порт 4001 |  | 0
1166 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д н/д1 |  |  | 764132172000 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183439765 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.201.215, порт 80 |  | 0
1167 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д н/д |  |  | 764132172035 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23220043548 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0 |  | да | 06.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.203.102, порт 4059 |  | 0
1168 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д н/д |  |  | 764132172001 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183439743 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0.38092 | 0.0565 | да | 06.06.2024 | 0.38092 | 0.0565 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.217, порт 80 |  | 0
1169 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д н/д |  |  | 764132172002 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183444804 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0.3962 | 0.0535 | да | 06.06.2024 | 0.3962 | 0.0535 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.206, порт 80 |  | 0
1170 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 317 (Нагорново)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504396 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504396 |  |  |  |  | 30 | да | 05.06.2024 | 14390.472 | 0.196 | да | 06.06.2024 | 14397.347 | 0.196 | 206.25 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1171 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Тугарниха, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526059 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2511.822 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 2511.948 | 0.378 | 0.126 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1172 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Тугарниха, д Напротив дома №1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527658 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 618.066 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 618.066 | 0.92 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1173 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Тугарниха, д Ст. учет №43690408 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527665 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 635.124 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 635.124 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1174 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526135 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 959.502 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 959.502 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1175 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526455 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4230.164 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 4236.096 | 0.364 | 5.932 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1176 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525958 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3709.12 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 3709.12 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1177 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 3 |  |  | 764132170025 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220042585 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4156.796 |  | да | 06.06.2024 | 4165.885 |  | 9.089 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.77.117, порт 4001 |  | 0
1178 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525906 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1179 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527659 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1165.038 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 1166.384 | 1.146 | 1.346 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1180 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525904 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2262.276 | 0.384 | да | 06.06.2024 | 2268.438 | 0.384 | 6.162 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1181 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527685 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6532.708 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 6544.804 | 0.922 | 12.096 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1182 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Зеленый бревенч. | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526260 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1922.532 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1924.272 | 0.376 | 1.74 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1183 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Опора 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527673 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 35041.072 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 35068.732 | 1.148 | 27.66 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1184 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Синий дом напротив зеленого | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525869 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 168.838 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 169.7 | 0.302 | 0.862 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1185 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №115554 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526404 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10285.404 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 10285.404 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1186 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Тугарниха, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027706 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 60393.584 | 0.91 | да | 06.06.2024 | 60403.548 | 0.91 | 9.964 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1187 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Тугарниха, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525896 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3419.382 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 3423.542 | 0.374 | 4.16 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1188 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Тугарниха, д дом №11А или №13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525923 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3943.846 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 3947.598 | 0.304 | 3.752 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1189 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Тугарниха, д На въезде в д. Тугарниха дом с серым забором | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028067 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 22971.54 | 1.192 | да | 06.06.2024 | 22979.518 | 1.192 | 7.978 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1190 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526390 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 716.574 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 716.574 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1191 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526607 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 953.706 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 953.706 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1192 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526373 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5233.49 | 0.744 | да | 06.06.2024 | 5235.518 | 0.744 | 2.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1193 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526218 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19569.004 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 19578.71 | 0.378 | 9.706 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1194 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Белый дом напротив таксофона | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526515 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1205.948 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 1208.406 | 0.37 | 2.458 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1195 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №03584992 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525962 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 266.854 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 266.854 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1196 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Крайний ст. в поле | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526459 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 421.256 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 421.256 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1197 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1202125909 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525834 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8608.316 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 8619.9 | 0.38 | 11.584 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1198 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1205120796 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525973 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 205.864 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 205.864 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1199 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1205120938 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525942 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3962.364 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 3964.178 | 0.38 | 1.814 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1200 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1205122342 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526068 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5616.732 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 5626.434 | 0.366 | 9.702 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1201 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1205122356 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526041 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1600.004 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1603.562 | 0.376 | 3.558 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1202 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1206120040 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526267 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2310.382 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 2310.382 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1203 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1206120308 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526527 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 925.514 | 0.746 | да | 06.06.2024 | 925.514 | 0.746 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1204 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1206120093 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525796 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1205 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1206120749 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525931 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4504.19 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 4505.198 | 0.374 | 1.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1206 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1206126733 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525993 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2935.212 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 2936.328 | 0.378 | 1.116 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1207 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Тугарниха, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526016 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1820.68 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1827.468 | 0.376 | 6.788 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1208 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Тугарниха, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525884 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5532.878 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 5538.328 | 0.372 | 5.45 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1209 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Тугарниха, д н/д |  |  | 764132171971 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447302 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0.54975 | 0.1355 | да | 06.06.2024 | 0.54975 | 0.1355 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.82.16, порт 80 |  | 0
1210 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Тугарниха, д н/д |  |  | 764132171904 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9123098 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.15.220, порт 10022 |  | 0
1211 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 19 |  |  | 764132170033 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447547 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13360.5522 | 0.11156 | да | 06.06.2024 | 13368.6162 | 0.11156 | 8.064 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.80.236, порт 80 |  | 0
1212 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 318 (Дружкин) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 318 (Дружкин) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481475 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481475 |  |  |  |  | 60 | да | 05.06.2024 | 3979.548 | 0.19 | да | 06.06.2024 | 3980.426 | 0.19 | 52.68 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.90, порт 25510 |  | 0
1213 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 318 (Дружкин) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 318 (Дружкин) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 05.06.2024 |  |  | да | 06.06.2024 |  |  | 52.68 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
1214 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 319 (Агашина) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 319 (Агашина) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481474 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481474 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 10520.566 | 0.19 | да | 06.06.2024 | 10524.267 | 0.19 | 74.02 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.88.129, порт 25510 |  | 0
1215 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 319 (Агашина) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 319 (Агашина) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 05.06.2024 |  |  | да | 06.06.2024 |  |  | 74.02 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
1216 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 320 (Домашниха)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454537 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454537 |  |  |  |  | 40 | да | 05.06.2024 | 25097.078 | 0.199 | да | 06.06.2024 | 25105.092 | 0.199 | 320.56 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1217 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Ст. учет №20784235 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526186 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 25583.888 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 25595.346 | 0.382 | 11.458 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1218 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Ст. учет №1206121012 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526516 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 39105.088 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 39117.296 | 0.382 | 12.208 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1219 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Ст. учет №1106130047 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027776 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.902 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 14.902 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1220 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Ст. учет №04440948 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087098 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1316.856 | 0.928 | да | 06.06.2024 | 1319.544 | 0.928 | 2.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1221 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Рядом с домом №10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525836 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8.342 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 8.342 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1222 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Крайний бревенчатый дом | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027821 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21263.924 | 1.198 | да | 06.06.2024 | 21267.75 | 1.198 | 3.826 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1223 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Вдоль берег. желтый дом возле ТП | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028097 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 25142.704 | 1.246 | да | 06.06.2024 | 25148.242 | 1.246 | 5.538 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1224 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027782 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5369.306 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 5370.126 | 1.148 | 0.82 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1225 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 27 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027720 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 83455.44 | 1.156 | да | 06.06.2024 | 83455.44 | 1.156 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1226 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028066 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 89737.288 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 89757.448 | 1.142 | 20.16 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1227 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027733 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12196.756 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 12196.756 | 1.154 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1228 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525801 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6330.798 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 6334.508 | 0.3 | 3.71 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1229 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526116 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20877.702 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 20878.868 | 0.302 | 1.166 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1230 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027707 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 32.562 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 32.562 | 1.148 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1231 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526004 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4743.608 | 0.294 | да | 06.06.2024 | 4748.732 | 0.294 | 5.124 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1232 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 15а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028060 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 77579.968 | 2.298 | да | 06.06.2024 | 77593.608 | 2.298 | 13.64 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1233 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526062 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7775.61 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 7775.61 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1234 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526119 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1407.37 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1407.37 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1235 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526019 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1482.588 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 1485.508 | 0.296 | 2.92 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1236 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027819 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 82082.408 | 1.198 | да | 06.06.2024 | 82136.48 | 1.198 | 54.072 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1237 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526057 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5822.41 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 5823.724 | 0.302 | 1.314 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1238 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526149 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 54062.128 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 54074.92 | 0.374 | 12.792 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1239 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028069 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1252.146 | 2.302 | да | 06.06.2024 | 1253.24 | 2.302 | 1.094 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1240 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526145 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5560.37 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 5566.22 | 0.37 | 5.85 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1241 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526165 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 30988.954 | 0.386 | да | 06.06.2024 | 30999.482 | 0.386 | 10.528 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1242 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д н/д |  |  | 764132171986 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183446110 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16659.6054 | 0.08623 | да | 06.06.2024 | 16666.9067 | 0.08623 | 7.3013 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.194.57, порт 80 |  | 0
1243 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 356 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 356\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509458 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509458 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 8065.305 | 0.188 | да | 06.06.2024 | 8066.508 | 0.188 | 24.06 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015629 (Включен) |  | 0
1244 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 356 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 47955122048769 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955122048769 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 6679.678 | 0.225 | да | 06.06.2024 | 6680.779 | 0.225 | 22.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015629 (Включен) |  | 0
1245 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 356 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Сч. 33075637 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030643 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 110728.272 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 110738.496 | 1.144 | 10.224 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015629 (Включен) |  | 0
1246 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 357 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 357\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509411 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509411 |  |  |  |  | 30 | да | 05.06.2024 | 2232.577 | 0.246 | да | 06.06.2024 | 2234.47 | 0.246 | 56.79 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021965 (Включен) |  | 0
1247 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 357 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Домашниха 2 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955122048770 |  |  |  |  | 30 | да | 05.06.2024 | 2221.131 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 2223.014 | 0.374 | 56.49 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021965 (Включен) |  | 0
1248 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 569 (Зайцев)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504330 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504330 |  |  |  |  | 80 | да | 05.06.2024 | 16646.614 | 0.245 | да | 06.06.2024 | 16654.567 | 0.245 | 636.24 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1249 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Зайцев | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512905 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 20129.048 | 0.313 | да | 06.06.2024 | 20142.12 | 0.313 | 261.44 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1250 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д В поле за домом ул. Спортивная дом №15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016673 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 62.386 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 62.386 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1251 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Опора 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016764 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 49144.208 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 49166.504 | 1.15 | 22.296 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1252 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Ст. учет №1109122805 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017220 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.098 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 14.098 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1253 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Ст. учет №15583150 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028113 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19666.118 | 0.906 | да | 06.06.2024 | 19671.366 | 0.906 | 5.248 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1254 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Ст. учет №36780325 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016652 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18.932 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 18.932 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1255 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, ул Спортивная, д 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017288 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 37768.284 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 37796.616 | 1.146 | 28.332 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1256 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1109122790 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016770 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23705.084 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 23715.72 | 1.144 | 10.636 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1257 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1111151494 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016994 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7900.038 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 7908.526 | 1.144 | 8.488 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1258 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1105171329 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017304 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24946.654 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 24955.962 | 1.184 | 9.308 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1259 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1111151978 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017009 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 195.004 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 195.062 | 1.152 | 0.058 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1260 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №37225077 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017105 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3141.388 | 1.192 | да | 06.06.2024 | 3143.932 | 1.192 | 2.544 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1261 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Спортивная, д Опора 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420412440 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3529.408 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 3547.07 | 1.152 | 17.662 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1262 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Спортивная, д Опора 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420412447 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2008.602 | 569.206 | да | 06.06.2024 | 2012.686 | 569.206 | 4.084 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1263 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д н/д |  |  | 764132171952 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220042601 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.77.66, порт 4001 |  | 0
1264 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д н/д |  |  | 764132171917 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9123959 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17891.812 |  | да | 06.06.2024 | 17891.952 |  | 0.14 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.61.75, порт 10022 |  | 0
1265 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132171999 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066219 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3586.0037 | 0.05092 | да | 06.06.2024 | 3588.3315 | 0.05092 | 2.3277 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.170, порт 80 |  | 0
1266 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сиреневая, д 1 |  |  | 764132171991 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184076721 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 143.3402 | 0.0525 | да | 06.06.2024 | 143.3402 | 0.0525 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.158, порт 80 |  | 0
1267 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д н/д |  |  | 764132172007 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066305 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0.6648 | 0.10577 | да | 06.06.2024 | 0.6648 | 0.10577 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.171, порт 80 |  | 0
1268 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 570\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504351 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504351 |  |  |  |  | 120 | да | 05.06.2024 | 30223.354 | 0.307 | да | 06.06.2024 | 30230.964 | 0.307 | 913.2 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1269 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сосновая, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521090 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6035.59 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 6037.692 | 1.148 | 2.102 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1270 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сосновая, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017004 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21654.728 | 2491.586 | да | 06.06.2024 | 21662.18 | 2493.648 | 7.452 | 2.062 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1271 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сосновая, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028688 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 213.628 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 213.628 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1272 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сосновая, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016739 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 59554.648 | 0.906 | да | 06.06.2024 | 59568.9 | 0.906 | 14.252 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1273 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сосновая, д Опора 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017028 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 28306.464 | 3.414 | да | 06.06.2024 | 28314.296 | 3.414 | 7.832 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1274 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сосновая, д Опора 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028058 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6560.438 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 6561.27 | 1.142 | 0.832 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1275 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сосновая, д Опора 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017067 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 107123.312 | 2.366 | да | 06.06.2024 | 107129.792 | 2.366 | 6.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1276 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Лесной пер, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017192 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24821.04 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 24825.28 | 1.184 | 4.24 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1277 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д На одной опоре с ст. учет №14289064 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525974 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3.816 | 0.766 | да | 06.06.2024 | 3.816 | 0.766 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1278 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №011075160202272 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017347 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 44.202 | 0.94 | да | 06.06.2024 | 44.202 | 0.94 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1279 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1105171280 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017027 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 25.704 | 2.306 | да | 06.06.2024 | 25.704 | 2.306 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1280 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1105171294 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017313 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 41840.904 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 41879.148 | 0.912 | 38.244 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1281 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1105171377 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017071 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.502 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 13.502 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1282 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1107121567 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017298 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 29234.722 | 1078.508 | да | 06.06.2024 | 29251.922 | 1079.69 | 17.2 | 1.182 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1283 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108120302 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016791 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 33415.81 | 33404.528 | да | 06.06.2024 | 33416.168 | 33404.886 | 0.358 | 0.358 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1284 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108120323 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017264 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 91724.92 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 91730.256 | 0.912 | 5.336 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1285 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108121209 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017060 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 28139.14 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 28164.416 | 1.152 | 25.276 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1286 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108121243 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017338 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 36328.296 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 36330.904 | 1.14 | 2.608 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1287 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1109122715 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017063 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 26.942 | 2.304 | да | 06.06.2024 | 26.942 | 2.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1288 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №11111511646 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016668 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16.16 | 0.908 | да | 06.06.2024 | 16.16 | 0.908 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1289 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1112160930 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016782 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 73732.376 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 73744.64 | 1.152 | 12.264 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1290 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1112170348 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017091 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 80891.784 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 80916.656 | 1.146 | 24.872 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1291 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1112171536 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017216 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 444.54 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 446.202 | 0.918 | 1.662 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1292 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №14287081 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017274 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24640.41 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 24640.824 | 0.912 | 0.414 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1293 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1112171771 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017271 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21340.42 | 1.578 | да | 06.06.2024 | 21375.884 | 1.578 | 35.464 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1294 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №14289064 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016741 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 39019.544 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 39039.468 | 0.918 | 19.924 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1295 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №18883672 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017175 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1838.242 | 1.194 | да | 06.06.2024 | 1840.248 | 1.194 | 2.006 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1296 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №21192122 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016723 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 31388.6 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 31406.99 | 1.15 | 18.39 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1297 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №24131887 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017158 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 33365.41 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 33365.558 | 1.15 | 0.148 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1298 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №25479088 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017243 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1513.53 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 1514.238 | 1.152 | 0.708 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1299 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №30732813 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017247 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19488.042 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 19495.838 | 0.92 | 7.796 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1300 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №32407752 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016744 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 42503.568 | 0.916 | да | 06.06.2024 | 42534.544 | 0.916 | 30.976 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1301 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №40712234 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017029 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 61.476 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 61.476 | 1.148 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1302 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №41629198 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016699 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4943.6 | 1.192 | да | 06.06.2024 | 4945.01 | 1.192 | 1.41 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1303 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №41798288 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017017 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 29187.026 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 29190.47 | 1.186 | 3.444 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1304 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №42374267 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017215 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20064.974 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 20078.376 | 0.918 | 13.402 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1305 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №8911218 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017053 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 146.828 | 1.156 | да | 06.06.2024 | 148.376 | 1.156 | 1.548 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1306 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №44612048 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016696 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12.076 | 0.908 | да | 06.06.2024 | 12.076 | 0.908 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1307 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Васильевская, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016790 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16.91 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 16.91 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1308 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Васильевская, д 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017297 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 47103.872 | 0.91 | да | 06.06.2024 | 47112.524 | 0.91 | 8.652 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1309 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Васильевская, д 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016717 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 221.336 | 1.192 | да | 06.06.2024 | 222.612 | 1.192 | 1.276 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1310 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Васильевская, д 23 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017308 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 42533.392 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 42550.288 | 1.146 | 16.896 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1311 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Васильевская, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017128 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 74513.456 | 0.926 | да | 06.06.2024 | 74529.816 | 0.926 | 16.36 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1312 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Васильевская, д Опора 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017078 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 61033.56 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 61045.28 | 1.152 | 11.72 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1313 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Вишневая, д 2б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016677 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 121210.784 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 121300.456 | 0.92 | 89.672 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1314 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Вишневая, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017208 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 38596.68 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 38619.196 | 0.92 | 22.516 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1315 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017345 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 37736.576 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 37744.44 | 0.912 | 7.864 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1316 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017267 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 42999.552 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 43000.376 | 0.912 | 0.824 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1317 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017211 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 55.254 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 55.254 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1318 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016630 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 165317.168 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 165409.488 | 0.918 | 92.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1319 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д 2б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027785 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 29194.246 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 29201.956 | 0.912 | 7.71 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1320 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017116 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12347.526 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 12349.156 | 1.146 | 1.63 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1321 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016709 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 97707.88 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 97708.568 | 1.152 | 0.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1322 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016722 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 66739.776 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 66762.532 | 1.152 | 22.756 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1323 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д Напротив дома ул. Никольская №39 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017334 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 32683.492 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 32683.762 | 0.912 | 0.27 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1324 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028073 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10741.716 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 10743.97 | 1.146 | 2.254 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1325 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д Опора 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017059 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 142212.48 | 1.192 | да | 06.06.2024 | 142276.352 | 1.192 | 63.872 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1326 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д Ст. учет №18489650 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420460492 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2720.546 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 2733.08 | 1.19 | 12.534 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1327 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д Ст. учет №18708745 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017075 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 49298.54 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 49298.8 | 1.154 | 0.26 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1328 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д Ст. учет №42286998 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016756 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 69271.624 | 0.942 | да | 06.06.2024 | 69272.68 | 0.942 | 1.056 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1329 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №110812079 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016683 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 601.326 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 601.686 | 1.154 | 0.36 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1330 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сосновая, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521195 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1331 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сиреневая, д 1 |  |  | 764132171922 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9019341 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23.772 |  | да | 06.06.2024 | 23.772 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.60.196, порт 10022 |  | 0
1332 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132171973 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447351 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0.50577 | 0.11308 | да | 06.06.2024 | 0.50587 | 0.1132 | 0.0001 | 0.00012 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.81.254, порт 80 |  | 0
1333 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132172011 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447759 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.194.98, порт 80 |  | 0
1334 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132171979 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220019326 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 300.352 |  | да | 06.06.2024 | 300.352 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.199.78, порт 4059 |  | 0
1335 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132171980 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220052916 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2158.867 |  | да | 06.06.2024 | 2159.061 |  | 0.194 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.197.108, порт 4059 |  | 0
1336 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132172027 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230009717 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1254.065 |  | да | 06.06.2024 | 1255.543 |  | 1.478 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.203.123, порт 4059 |  | 0
1337 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132172053 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230225346 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0 |  | да | 06.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.209.56, порт 4059 |  | 0
1338 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 23 |  |  | 764132172034 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23222000879 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0 |  | да | 06.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.197.101, порт 4059 |  | 0
1339 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132171936 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220024183 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10.99 |  | да | 06.06.2024 | 10.99 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.61.19, порт 4059 |  | 0
1340 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504384 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504384 |  |  |  |  | 80 | да | 05.06.2024 | 18311.604 | 0.194 | да | 06.06.2024 | 18317.97 | 0.194 | 509.28 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1341 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Полевая, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017099 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 64396.696 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 64415.824 | 1.152 | 19.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1342 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ранняя, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017022 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1343 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Северная, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017094 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 71385.456 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 71483.528 | 1.148 | 98.072 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1344 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ранняя, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017307 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 157420.416 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 157483.856 | 0.918 | 63.44 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1345 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ранняя, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017010 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 102573.792 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 102577.856 | 1.184 | 4.064 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1346 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Северная, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017185 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 79345.648 | 0.918 | нет | 05.06.2024 | 79345.648 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1347 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Северная, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017080 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 29514.484 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 29529.48 | 0.918 | 14.996 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1348 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д На одной опоре с уч. №110810334 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016740 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7272.128 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 7275.84 | 0.922 | 3.712 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1349 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №05365210 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017003 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5532.764 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 5537.394 | 1.15 | 4.63 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1350 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1105171391 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017037 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 106751.096 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 106770.92 | 1.152 | 19.824 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1351 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1107121241 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017065 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7818.038 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 7826.436 | 1.186 | 8.398 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1352 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1107122659 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016698 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.53 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 13.53 | 1.19 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1353 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120186 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016743 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 136.436 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 136.522 | 0.92 | 0.086 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1354 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120258 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016774 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 54585.992 | 1.194 | да | 06.06.2024 | 54603.816 | 1.194 | 17.824 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1355 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120233 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016671 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.082 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 14.082 | 1.154 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1356 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120263 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016776 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8152.7 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 8152.7 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1357 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120264 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016762 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1960.432 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 1965.56 | 1.186 | 5.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1358 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120287 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017068 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 48230.72 | 2.306 | да | 06.06.2024 | 48243.672 | 2.306 | 12.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1359 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120291 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017171 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2168.474 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 2170.778 | 1.19 | 2.304 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1360 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120298 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017265 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 68127.728 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 68146.736 | 1.148 | 19.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1361 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120333 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016701 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2717.096 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 2717.096 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1362 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120334 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017070 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.534 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 13.534 | 1.186 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1363 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120446 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017235 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 60472.696 | 0.916 | да | 06.06.2024 | 60500.836 | 0.916 | 28.14 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1364 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120495 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017046 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 46263.044 | 0.916 | да | 06.06.2024 | 46284.36 | 0.916 | 21.316 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1365 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120782 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017305 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 42591.564 | 0.91 | да | 06.06.2024 | 42593.592 | 0.91 | 2.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1366 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120866 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017034 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8342.418 | 2.306 | да | 06.06.2024 | 8352.04 | 2.306 | 9.622 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1367 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120893 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017064 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6341.706 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 6343.056 | 1.186 | 1.35 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1368 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120901 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527352 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 100070.368 | 1.09 | да | 06.06.2024 | 100094.312 | 1.09 | 23.944 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1369 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108121111 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017001 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.706 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 13.706 | 1.184 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1370 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120973 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527385 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 82740.752 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 82766.048 | 1.15 | 25.296 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1371 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1111151765 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017100 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 34578.592 | 0.928 | да | 06.06.2024 | 34595.2 | 0.928 | 16.608 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1372 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №24091589 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017062 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 177.822 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 178.094 | 1.152 | 0.272 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1373 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №32541312 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027807 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9752.444 | 2.354 | да | 06.06.2024 | 9759.162 | 2.354 | 6.718 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1374 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №8819079 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017245 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 51.922 | 0.91 | да | 06.06.2024 | 51.922 | 0.91 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1375 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Опора 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017231 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20463.894 | 0.916 | да | 06.06.2024 | 20468.218 | 0.916 | 4.324 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1376 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Уличное освещение | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017172 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16766.474 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 16776.8 | 1.19 | 10.326 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1377 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Мира, д 2б |  |  | 764132171956 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220042607 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 259.521 |  | да | 06.06.2024 | 259.521 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.77.119, порт 4001 |  | 0
1378 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Светлая, д н/д |  |  | 764132171951 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220042651 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5043.582 |  | да | 06.06.2024 | 5044.986 |  | 1.404 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.77.65, порт 4001 |  | 0
1379 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 594 (Березовая роща-2)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504328 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504328 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 20801.552 | 0.236 | да | 06.06.2024 | 20807.462 | 0.236 | 118.2 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1380 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, ул Тенистая, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527676 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 42640.712 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 42658.592 | 1.152 | 17.88 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1381 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, ул Тенистая, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028094 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21689.688 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 21690.956 | 1.188 | 1.268 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1382 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, ул Тенистая, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028064 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19422.406 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 19435.226 | 0.924 | 12.82 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1383 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, ул Тенистая, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027797 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2400.976 | 2.3 | да | 06.06.2024 | 2406.538 | 2.3 | 5.562 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1384 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, д Крайняя опора за дорогой | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420462630 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3713.684 | 1.174 | да | 06.06.2024 | 3718.838 | 1.174 | 5.154 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1385 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, д Ст. учет №1105171454 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028106 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20181.2 | 0.906 | да | 06.06.2024 | 20189.216 | 0.906 | 8.016 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1386 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, д Ст. учет №25405012 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027796 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2341.712 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 2342.484 | 0.92 | 0.772 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1387 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, д Ст. учет №25483919 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028075 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 35677.524 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 35695.6 | 1.188 | 18.076 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1388 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, д Ст. учет №37511886 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028082 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3625.814 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 3625.94 | 1.144 | 0.126 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1389 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, д Ст. учет №44237363 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027788 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.472 | 1.198 | да | 06.06.2024 | 13.472 | 1.198 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1390 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, д Ст. учет №8818626 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027767 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.532 | 1.182 | да | 06.06.2024 | 13.532 | 1.182 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1391 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 48202422028063 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028063 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 35924.936 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 35935.376 | 0.924 | 10.44 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1392 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №35371232 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028079 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10473.926 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 10473.926 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1393 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, д 4 |  |  | 764132171990 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963185135045 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5576.9042 | 0.06074 | да | 06.06.2024 | 5576.9042 | 0.06074 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.151, порт 80 |  | 0
1394 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, д н/д |  |  | 764132171974 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220024016 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12404.447 |  | да | 06.06.2024 | 12416.745 |  | 12.298 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.79.38, порт 4059 |  | 0
1395 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, д н/д |  |  | 764132171933 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220040012 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 22176.871 |  | да | 06.06.2024 | 22179.804 |  | 2.933 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.38.107, порт 4001 |  | 0
1396 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, д н/д |  |  | 764132171919 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9169405 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 533.096 |  | да | 06.06.2024 | 535.452 |  | 2.356 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.15.252, порт 10022 |  | 0
1397 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 597 (Коровеж) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 597 (Коровеж)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504382 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504382 |  |  |  |  | 80 | да | 05.06.2024 | 17398.094 | 0.194 | да | 06.06.2024 | 17404.66 | 0.194 | 525.28 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126051 (Включен) |  | 0
1398 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 597 (Коровеж) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Береговая, д 1 |  |  | 764132171368 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 023220031977 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 84425.319 |  | да | 06.06.2024 | 84482.419 |  | 57.1 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.75.31, порт 4001 |  | 0
1399 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 597 (Коровеж) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132171945 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220039685 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0 |  | да | 06.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.66.73, порт 4001 |  | 0
1400 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 604 (ДНТ Дивный берег) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 604 (ДНТ Дивный берег) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721507955 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721507955 |  |  |  |  | 60 | да | 05.06.2024 | 7357.436 | 142.948 | да | 06.06.2024 | 7359.864 | 142.948 | 145.68 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.132, порт 25510 |  | 0
1401 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 604 (ДНТ Дивный берег) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 604 (ДНТ Дивный берег) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 05.06.2024 |  |  | да | 06.06.2024 |  |  | 145.68 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
1402 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 630\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509375 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509375 |  |  |  |  | 80 | да | 05.06.2024 | 18088.576 | 0.191 | да | 06.06.2024 | 18094.166 | 0.191 | 447.2 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1403 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №22678081 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011916 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 60985.992 | 1.194 | да | 06.06.2024 | 61001.056 | 1.194 | 15.064 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1404 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, ул Березовая, д 48184922027971 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027971 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1590.706 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 1593.398 | 0.38 | 2.692 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1405 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, ул Березовая, д 48202422015527 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015527 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24739.978 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 24749.532 | 1.186 | 9.554 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1406 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, ул Березовая, д 48184922040928 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922040928 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1299.558 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1300.244 | 0.378 | 0.686 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1407 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, ул Березовая, д 48202422015610 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015610 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5547.334 | 2.298 | да | 06.06.2024 | 5550.49 | 2.298 | 3.156 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1408 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №18881030 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016048 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.124 | 1.138 | да | 06.06.2024 | 14.124 | 1.138 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1409 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 48202422025904 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025904 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 53863.556 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 53879.72 | 1.178 | 16.164 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1410 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 48202421521113 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521113 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6079.908 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 6086.76 | 1.142 | 6.852 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1411 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 48202422025902 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025902 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 31370.64 | 1.194 | да | 06.06.2024 | 31377.456 | 1.194 | 6.816 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1412 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 48202421521162 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521162 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 63541.032 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 63556.512 | 0.924 | 15.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1413 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 48202421521161 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521161 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.064 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 14.064 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1414 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 48202421521100 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521100 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2091.084 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 2091.084 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1415 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 637 (Тугарниха-1) (отключена) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 637 (Тугарниха-1) (отключена)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121323203 (отключен) | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121323203 |  |  |  |  | 20 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | прием | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115259 (Включен) |  | 0
1416 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 716 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 716\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509345 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509345 |  |  |  |  | 40 | да | 05.06.2024 | 7733.07 | 0.231 | да | 06.06.2024 | 7734.674 | 0.231 | 64.16 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126080 (Включен) |  | 0
1417 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 716 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №33006237 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016679 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 87875.392 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 87907.256 | 1.152 | 31.864 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126080 (Включен) |  | 0
1418 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 716 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №35426996 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015216 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13306.106 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 13306.106 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126080 (Включен) |  | 0
1419 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 716 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №35949499 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015076 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 89369.944 | 0.908 | да | 06.06.2024 | 89389.72 | 0.908 | 19.776 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126080 (Включен) |  | 0
1420 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 716 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д ст. счет. №35949573 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015233 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12.102 | 0.928 | да | 06.06.2024 | 12.102 | 0.928 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126080 (Включен) |  | 0
1421 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 716 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №35972980 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015228 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 111685.664 | 0.926 | да | 06.06.2024 | 111696.04 | 0.926 | 10.376 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126080 (Включен) |  | 0
1422 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 717 (Морозов) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 717 (Морозов) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382722012548 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382722012548 |  |  |  |  | 40 | да | 05.06.2024 | 3251.039 | 0.23 | да | 06.06.2024 | 3251.62 | 0.23 | 23.24 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.133, порт 25510 |  | 0
1423 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 717 (Морозов) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 717 (Морозов) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 |  |  | 0
1424 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 753 (Купцов-2) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 753 (Купцов-2) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481495 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481495 |  |  |  |  | 20 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | 10.227.8.144, порт 25510 |  | 0
1425 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 753 (Купцов-2) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 753 (Купцов-2) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 |  |  | 0
1426 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 754 (Краснов) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 754 (Краснов) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-04 (СПОДЭС), №47934521512063 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 47934521512063 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23560.502 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 23563.908 | 1.146 | 3.406 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.83, порт 25510 |  | 0
1427 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 754 (Краснов) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 754 (Краснов) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 05.06.2024 |  |  | да | 06.06.2024 |  |  | 3.406 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
1428 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 760 (Домашниха 3) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 760 (Домашниха 3)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509364 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509364 |  |  |  |  | 120 | да | 05.06.2024 | 1994.322 | 0.23 | да | 06.06.2024 | 1995.848 | 0.23 | 183.12 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126082 (Включен) |  | 0
1429 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 760 (Домашниха 3) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, ул Березовая, д Опора 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015530 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20606.788 | 2.292 | да | 06.06.2024 | 20612.478 | 2.292 | 5.69 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126082 (Включен) |  | 0
1430 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 760 (Домашниха 3) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, ул Березовая, д Опора 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014693 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 774.332 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 775.178 | 0.912 | 0.846 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126082 (Включен) |  | 0
1431 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 760 (Домашниха 3) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, ул Березовая, д Опора 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420460436 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5093.904 | 0.942 | да | 06.06.2024 | 5108.686 | 0.942 | 14.782 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126082 (Включен) |  | 0
1432 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 760 (Домашниха 3) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, ул Березовая, д Опора 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014697 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.836 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 14.836 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126082 (Включен) |  | 0
1433 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 760 (Домашниха 3) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Земельный участок ст. счет. №38154825 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015506 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 110.188 | 1.158 | да | 06.06.2024 | 110.188 | 1.158 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126082 (Включен) |  | 0
1434 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 760 (Домашниха 3) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д н/д |  |  | 764132171977 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный | 21220001059 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 824.607 |  | да | 06.06.2024 | 825.628 |  | 1.021 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.13.180, порт 4001 |  | 0
1435 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 760 (Домашниха 3) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д н/д |  |  | 764132172026 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220018492 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.199.34, порт 4059 |  | 0
1436 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 760 (Домашниха 3) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д н/д |  |  | 764132171988 |  |  | СЕ208 (СПОДЭС) | 12739172521630 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0.05478 | 0.01073 | да | 06.06.2024 | 0.05478 | 0.01073 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.187, порт 80 |  | 0
1437 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 760 (Домашниха 3) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д н/д |  |  | 764132171908 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9221756 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 30056.154 |  | да | 06.06.2024 | 30083.35 |  | 27.196 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.80.245, порт 10022 |  | 0
1438 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 794 Кедрово |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 794 Кедрово\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481499 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481499 |  |  |  |  | 30 | да | 05.06.2024 | 8044.475 | 232.153 | да | 06.06.2024 | 8048.88 | 232.153 | 132.15 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.147, порт 25510 |  | 0
1439 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 794 Кедрово |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 794 Кедрово\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 05.06.2024 |  |  | да | 06.06.2024 |  |  | 132.15 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
1440 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 824 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 824\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454591 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454591 |  |  |  |  | 60 | да | 05.06.2024 | 241.829 | 0.193 | да | 06.06.2024 | 241.838 | 0.193 | 0.54 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115204 (Включен) |  | 0
1441 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 824 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 48202422030684 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030684 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14217.408 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 14217.942 | 0.922 | 0.534 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115204 (Включен) |  | 0
1442 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 824 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 48202422031308 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031308 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12.1 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 12.1 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115204 (Включен) |  | 0
1443 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 824 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 48202422030672 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030672 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12.084 | 0.914 | да | 06.06.2024 | 12.084 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115204 (Включен) |  | 0
1444 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 850 (Власьева 2) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 850 (Власьева 2)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509453 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509453 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 1.787 | 0.186 | да | 06.06.2024 | 1.787 | 0.186 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015622 (Включен) |  | 0
1445 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 850 (Власьева 2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №42357413 (отключен) | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031310 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 33.068 | 1.194 | да | 06.06.2024 | 33.068 | 1.194 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015622 (Включен) |  | 0
1446 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 850 (Власьева 2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №37875071 (отключен) | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033301 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12.44 | 0.948 | да | 06.06.2024 | 12.44 | 0.948 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015622 (Включен) |  | 0
1447 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 850 (Власьева 2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 68 |  |  | 764132171993 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183444867 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0.38928 | 0.05015 | да | 06.06.2024 | 0.38928 | 0.05015 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.199, порт 80 |  | 0
1448 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 850 (Власьева 2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132171984 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447433 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.199.57, порт 80 |  | 0
1449 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 857 (Неверово-2)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504409 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504409 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 9203.776 | 0.193 | да | 06.06.2024 | 9207.243 | 0.193 | 69.34 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1450 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №011074160069383 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527672 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 32571.248 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 32572.228 | 1.152 | 0.98 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1451 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №33004119 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028070 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 22134.724 | 0.916 | да | 06.06.2024 | 22135.872 | 0.916 | 1.148 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1452 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №33679468 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028096 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2378.746 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 2378.746 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1453 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №33951271 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027798 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1151.718 | 1.198 | да | 06.06.2024 | 1152.562 | 1.198 | 0.844 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1454 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №34244107 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027795 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 401.556 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 401.556 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1455 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №34993140 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527661 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12.022 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 12.022 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1456 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №37813386 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027783 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 37740.968 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 37751.508 | 1.146 | 10.54 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1457 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №42544508 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028072 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20910.31 | 2.298 | да | 06.06.2024 | 20910.944 | 2.298 | 0.634 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1458 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №8199452 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028095 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 120.862 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 120.964 | 1.142 | 0.102 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1459 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №8360195 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525943 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14193.838 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 14193.838 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1460 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №8375321 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526009 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 40877.856 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 40899.852 | 0.382 | 21.996 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1461 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №881767 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028108 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4831.244 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 4833.346 | 1.144 | 2.102 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1462 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №8911222 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027751 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2279.712 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 2281.182 | 1.15 | 1.47 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1463 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №8911371 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028090 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 274.062 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 274.062 | 1.186 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1464 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №42296984 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027774 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16708.652 | 2.306 | да | 06.06.2024 | 16725.9 | 2.306 | 17.248 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1465 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №34992871 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087135 | Обменный фонд |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1466 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверовод, д н/д |  |  | 764132171910 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220031866 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 762.195 |  | да | 06.06.2024 | 763.698 |  | 1.503 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.66.79, порт 4001 |  | 0
1467 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д н/д |  |  | 764132172036 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23220039736 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1759.135 |  | да | 06.06.2024 | 1759.135 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.75.79, порт 4059 |  | 0
1468 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д н/д |  |  | 764132171982 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183474255 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0.4413 | 0.05608 | да | 06.06.2024 | 0.4413 | 0.05608 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.199.61, порт 80 |  | 0
1469 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д н/д |  |  | 764132171927 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220037008 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 146.157 |  | да | 06.06.2024 | 146.235 |  | 0.078 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.38.109, порт 4001 |  | 0
1470 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д н/д |  |  | 764132171937 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220037021 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0 |  | да | 06.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.38.95, порт 4001 |  | 0
1471 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д н/д |  |  | 764132171954 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220042604 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 556.262 |  | да | 06.06.2024 | 556.436 |  | 0.174 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.77.103, порт 4001 |  | 0
1472 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д н/д |  |  | 764132171916 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9122132 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 922.741 | 9.348 | да | 06.06.2024 | 922.745 | 9.348 | 0.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.61.47, порт 10022 |  | 0
1473 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д н/д |  |  | 764132171912 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9222090 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 107.061 |  | да | 06.06.2024 | 107.426 |  | 0.365 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.61.73, порт 10022 |  | 0
1474 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д н/д |  |  | 764132171778 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447535 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0.46899 | 0.05655 | да | 06.06.2024 | 0.469 | 0.05655 | 1e-05 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.199.59, порт 80 |  | 0
1475 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д н/д |  |  | 764132171985 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447548 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 106.2812 | 0.11103 | да | 06.06.2024 | 107.3205 | 0.11103 | 1.0393 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.199.58, порт 80 |  | 0
1476 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 867\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509359 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509359 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 10161.52 | 0.165 | да | 06.06.2024 | 10164.991 | 0.165 | 69.42 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126087 (Включен) |  | 0
1477 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 48202422010351 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010351 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 274.6 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 274.642 | 1.152 | 0.042 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126087 (Включен) |  | 0
1478 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 48202422010763 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010763 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15852.002 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 15855.408 | 1.146 | 3.406 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126087 (Включен) |  | 0
1479 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 2-х эт. кирп. дом рядом с ТП | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011021 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 118386.504 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 118420.944 | 1.14 | 34.44 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126087 (Включен) |  | 0
1480 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 48202422013955 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013955 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1721.71 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 1723.02 | 1.148 | 1.31 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126087 (Включен) |  | 0
1481 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №35972875 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019700 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 856.332 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 857.486 | 0.924 | 1.154 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126087 (Включен) |  | 0
1482 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №37812169 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010382 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.832 | 1.182 | да | 06.06.2024 | 13.832 | 1.182 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126087 (Включен) |  | 0
1483 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №38620171 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010383 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 144.044 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 144.044 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126087 (Включен) |  | 0
1484 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №41629173 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010406 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24858.866 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 24872.35 | 1.15 | 13.484 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126087 (Включен) |  | 0
1485 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №44038292 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010777 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16944.402 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 16951.782 | 1.142 | 7.38 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126087 (Включен) |  | 0
1486 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сиреневая, д 7 |  |  | 764132171921 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9020189 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1114.497 |  | да | 06.06.2024 | 1114.497 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.60.199, порт 10022 |  | 0
1487 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сиреневая, д 35 |  |  | 764132171903 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9126046 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9416.439 |  | да | 06.06.2024 | 9418.281 |  | 1.842 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.61.78, порт 10022 |  | 0
1488 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Солнечная, д 1а |  |  | 764132171950 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220032176 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0 |  | да | 06.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.75.26, порт 4059 |  | 0
1489 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 22 |  |  | 764132171972 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447529 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0.46769 | 0.05756 | да | 06.06.2024 | 0.46769 | 0.05756 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.82.18, порт 80 |  | 0
1490 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 9 |  |  | 764132171983 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447696 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0.36981 | 0.0515 | да | 06.06.2024 | 0.36981 | 0.0515 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.194.58, порт 80 |  | 0
1491 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 2 |  |  | 764132171998 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066262 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0.42972 | 0.05601 | да | 06.06.2024 | 0.42978 | 0.05601 | 6e-05 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.179, порт 80 |  | 0
1492 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 16 |  |  | 764132172028 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230153660 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 547.551 |  | да | 06.06.2024 | 548.396 |  | 0.845 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.203.146, порт 4001 |  | 0
1493 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Солнечная, д 10 |  |  | 764132171809 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 8947581 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19.703 |  | да | 06.06.2024 | 19.703 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.48.11, порт 10022 |  | 0
1494 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Солнечная, д 6 |  |  | 764132171905 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 8947536 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17.742 |  | да | 06.06.2024 | 17.742 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.48.10, порт 10022 |  | 0
1495 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 11 |  |  | 764132171920 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220013799 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.928 |  | да | 06.06.2024 | 2.928 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.61.27, порт 4001 |  | 0
1496 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сиреневая, д 1 |  |  | 764132171803 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 8919543 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 794.083 |  | да | 06.06.2024 | 794.083 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.60.206, порт 10022 |  | 0
1497 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП Сараев потр. |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП Сараев потр.\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382722012541 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382722012541 |  |  |  |  | 60 | да | 05.06.2024 | 2661.128 | 2660.361 | да | 06.06.2024 | 2661.968 | 2661.201 | 50.4 | 50.4 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.140, порт 25510 |  | 0
1498 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП Сараев потр. |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП Сараев потр.\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 05.06.2024 |  |  | да | 06.06.2024 |  |  | 50.4 | 50.4 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
1499 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП Юргенсон |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП Юргенсон\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481514 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481514 |  |  |  |  | 50 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | прием | 0 | 10.227.8.137, порт 25510 |  | 0
1500 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП Юргенсон |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП Юргенсон\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 |  |  | 0
1501 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП-252 "Вакарево-2" (АО ЯрЭСК) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП-252 "Вакарево-2" (АО ЯрЭСК)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721507962 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721507962 |  |  |  |  | 80 | да | 05.06.2024 | 8915.209 | 0.122 | да | 06.06.2024 | 8921.013 | 0.122 | 464.32 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.146, порт 25510 |  | 0
1502 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП-252 "Вакарево-2" (АО ЯрЭСК) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП-252 "Вакарево-2" (АО ЯрЭСК)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 05.06.2024 |  |  | да | 06.06.2024 |  |  | 464.32 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
1503 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 593 (Вахрушево)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509386 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509386 |  |  |  |  | 30 | да | 05.06.2024 | 5396.593 | 0.214 | да | 06.06.2024 | 5399.413 | 0.214 | 84.6 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1504 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Ст. счет. №1203131977 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526341 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.486 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 1.486 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1505 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Ст. счет. №1204130619 |  |  | 764132010326 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018847 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 142.402 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 142.402 | 0.264 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1506 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Ст. счет. №1204130998 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525786 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 882.6 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 883.254 | 0.366 | 0.654 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1507 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Ст. счет. №1204131306 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010906 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6.76 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 6.762 | 0.376 | 0.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1508 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Ст. счет. №1204131995 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010605 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5.162 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 5.162 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1509 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Ст. счет. №1204133383 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010215 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 155.42 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 155.42 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1510 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Ст. счет. №1204134331 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018890 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.812 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 14.812 | 0.382 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1511 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Ст. счет. №1210121658 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010208 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1087.474 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 1090.138 | 0.296 | 2.664 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1512 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Ст. счет. №1223111858 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526326 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.858 | 0.588 | да | 06.06.2024 | 1.858 | 0.588 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1513 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Ст. счет. №32464166 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525789 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 64.55 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 64.564 | 0.366 | 0.014 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1514 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Ст. счет. №40701739 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030607 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12577.52 | 1.156 | да | 06.06.2024 | 12589.334 | 1.156 | 11.814 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1515 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Ст. счет. №44376577 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030611 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 252.1 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 252.396 | 1.178 | 0.296 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1516 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Уличное освещение | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010175 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2341.32 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 2343.208 | 0.302 | 1.888 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1517 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Усадьба Матвеевых | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030610 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 41267.424 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 41281.64 | 0.918 | 14.216 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1518 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525835 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 652.094 | 0.384 | да | 06.06.2024 | 653.688 | 0.384 | 1.594 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1519 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525845 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1166.25 | 1164.73 | да | 06.06.2024 | 1168.868 | 1167.348 | 2.618 | 2.618 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1520 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028882 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 375.476 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 376.26 | 0.376 | 0.784 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1521 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526134 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1877.126 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 1883.154 | 0.37 | 6.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1522 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526152 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 933.818 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 935.886 | 0.372 | 2.068 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1523 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526205 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21.326 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 21.326 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1524 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011344 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 474.792 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 475.868 | 0.3 | 1.076 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1525 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030662 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19168.362 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 19177.848 | 1.18 | 9.486 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1526 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010045 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8290.424 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 8290.424 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1527 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525785 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.912 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1.912 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1528 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д напротив дома №18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525827 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 33.544 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 33.544 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1529 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д Опора 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010550 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1081.83 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 1084.358 | 0.338 | 2.528 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1530 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д Опора 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010526 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1282.404 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 1285.844 | 0.3 | 3.44 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1531 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д Опора 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031632 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 46563.328 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 46573.376 | 1.19 | 10.048 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1532 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д Опора 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010947 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 392.496 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 392.496 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1533 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д Опора 3 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010463 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 358.14 | 0.744 | да | 06.06.2024 | 359.304 | 0.744 | 1.164 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1534 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д Опора 3 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010867 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 140.454 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 141.324 | 0.3 | 0.87 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1535 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д Опора 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010537 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 53.344 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 53.344 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1536 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д ст. счет. №1203132156 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010859 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 124.53 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 124.53 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1537 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д ст. счет. №1203132424 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010927 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 38.222 | 0.268 | да | 06.06.2024 | 38.222 | 0.268 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1538 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д ст. счет. №1204130817 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010603 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 67.038 | 0.336 | да | 06.06.2024 | 67.038 | 0.336 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1539 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д ст. счет. №36257671 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030634 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12007.852 | 0.928 | да | 06.06.2024 | 12012.388 | 0.928 | 4.536 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1540 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д Опора 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027290 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
1541 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 797 (Йоркино)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121321966 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121321966 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 26289.882 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 26302.036 | 0.374 | 243.08 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1542 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Ст. счет. №21140748 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014284 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 51.054 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 51.054 | 1.154 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1543 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Ст. счет. №23392670 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031300 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4218.828 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 4219.392 | 1.186 | 0.564 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1544 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Ст. счет. №25903523 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010602 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 174.94 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 174.94 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1545 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Ст. счет. №26534097 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030669 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 52779.048 | 1.24 | да | 06.06.2024 | 52810.056 | 1.24 | 31.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1546 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Ст. счет. №33044120 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031321 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1547 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010542 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4727.104 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 4729.232 | 0.304 | 2.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1548 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д 14б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031651 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 55224.128 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 55242.184 | 1.148 | 18.056 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1549 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010560 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19.754 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 19.754 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1550 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011423 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2415.772 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 2419.732 | 0.378 | 3.96 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1551 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010166 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 28993.164 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 29015.254 | 0.374 | 22.09 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1552 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010172 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1130.656 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 1134.268 | 0.304 | 3.612 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1553 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010835 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24.112 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 24.112 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1554 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Баня в поле на опоре в огороде | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030636 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21575.274 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 21588.874 | 0.92 | 13.6 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1555 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Дом с красной крышей на опоре в огороде | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010250 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 236.434 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 237.104 | 0.376 | 0.67 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1556 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Зеленый дом | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010249 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 967.096 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 970.172 | 0.302 | 3.076 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1557 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Коричневый забор | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030640 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1302.548 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 1303.446 | 0.92 | 0.898 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1558 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Крайний дом оцинкованный забор | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014285 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5644.976 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 5647.904 | 1.154 | 2.928 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1559 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д На одной опоре с ст. счет. №33044120 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031282 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1560 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Опора 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031289 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 225.752 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 225.864 | 1.186 | 0.112 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1561 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Синий дом у ТП | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010456 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7.136 | 0.34 | да | 06.06.2024 | 7.136 | 0.34 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1562 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Собачник 48202422014288 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014288 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11949.298 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 11951.746 | 1.19 | 2.448 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1563 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Ст. счет. №011074148575805 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031323 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 83602.336 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 83695.664 | 1.188 | 93.328 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1564 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Ст. счет. №1203132159 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010168 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8949.4 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 8949.4 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1565 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Ст. счет. №1203132855 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010276 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7282.502 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 7290.58 | 0.374 | 8.078 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1566 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Ст. счет. №120413218 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011387 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 153.076 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 153.684 | 0.372 | 0.608 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1567 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Ст. счет. №1204135668 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010637 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 38875.984 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 38881.544 | 0.374 | 5.56 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1568 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Ст. счет. №1204136714 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010196 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1566.794 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1567.438 | 0.378 | 0.644 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1569 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярэнерго\Переславский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504353 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504353 |  |  |  |  | 160 | да | 05.06.2024 | 15316.76 | 0.593 | да | 06.06.2024 | 15329.577 | 0.593 | 2050.72 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1570 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д ввод 56 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027095 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11652.288 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 11660.816 | 1.15 | 8.528 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1571 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д ввод 57 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027104 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 37679.472 | 0.914 | да | 06.06.2024 | 37689.448 | 0.914 | 9.976 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1572 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д ввод 58 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027067 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 35452.128 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 35469.172 | 1.146 | 17.044 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1573 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527341 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9285.384 | 1.092 | да | 06.06.2024 | 9292.914 | 1.092 | 7.53 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1574 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д ввод 61 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027080 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17357.386 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 17372.434 | 1.154 | 15.048 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1575 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д Ввод 62 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526147 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 674.928 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 677.3 | 0.378 | 2.372 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1576 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д ввод 64 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025890 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 179850.592 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 180062.912 | 1.178 | 212.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1577 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д ввод 65 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025866 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 198733.632 | 1.176 | да | 06.06.2024 | 198946.496 | 1.176 | 212.864 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1578 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Новосельская, д ввод 68 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027111 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5186.46 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 5191.022 | 0.92 | 4.562 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1579 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д ввод 68/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027050 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.486 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 13.486 | 1.178 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1580 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 69 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527339 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 35466.328 | 1.164 | да | 06.06.2024 | 35495.536 | 1.164 | 29.208 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1581 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527372 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9920.064 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 9929.562 | 0.912 | 9.498 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1582 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 70 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527331 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 22843.45 | 1.16 | да | 06.06.2024 | 22865.462 | 1.16 | 22.012 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1583 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 70/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527360 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10274.054 | 1.09 | да | 06.06.2024 | 10281.11 | 1.09 | 7.056 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1584 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 71 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527359 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1585 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 71 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027699 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13436.626 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 13451.86 | 1.148 | 15.234 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1586 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 71/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527324 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18586.516 | 0.91 | да | 06.06.2024 | 18602.998 | 0.91 | 16.482 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1587 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 71/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526594 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5784.206 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 5788.976 | 0.37 | 4.77 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1588 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 71/2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027124 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10857.804 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 10866.924 | 0.92 | 9.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1589 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 72 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027054 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14822.906 | 1.158 | да | 06.06.2024 | 14837.22 | 1.158 | 14.314 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1590 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 74 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527326 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24945.478 | 1.194 | да | 06.06.2024 | 24960.928 | 1.194 | 15.45 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1591 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 75 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525839 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9442.956 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 9450.284 | 0.378 | 7.328 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1592 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 77 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525857 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8284.178 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 8292.942 | 0.378 | 8.764 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1593 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 78 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527335 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7083.244 | 1.156 | да | 06.06.2024 | 7088.424 | 1.156 | 5.18 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1594 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 79 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527618 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10884.252 | 1.364 | да | 06.06.2024 | 10890.598 | 1.364 | 6.346 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1595 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027119 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 91994.16 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 92038.136 | 1.148 | 43.976 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1596 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 80 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527677 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 26161.836 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 26308.14 | 1.15 | 146.304 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1597 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 81 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527376 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7788.512 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 7797.386 | 1.148 | 8.874 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1598 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 82 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527343 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15777.67 | 1.194 | да | 06.06.2024 | 15787.04 | 1.194 | 9.37 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1599 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 83 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527328 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11316.718 | 1.192 | да | 06.06.2024 | 11325.096 | 1.192 | 8.378 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1600 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 84 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527674 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5436.158 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 5436.342 | 1.15 | 0.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1601 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 85 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027112 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6627.198 | 2.318 | да | 06.06.2024 | 6631.848 | 2.318 | 4.65 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1602 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 86 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525831 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5944.372 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 5945.374 | 0.374 | 1.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1603 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 86 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027049 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13155.472 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 13165.972 | 1.154 | 10.5 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1604 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 87 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527342 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1331.272 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 1332.03 | 1.154 | 0.758 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1605 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 88 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027060 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9955.536 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 9960.72 | 1.178 | 5.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1606 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527465 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10877.9 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 10887.29 | 0.304 | 9.39 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1607 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 90 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525820 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9770.708 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 9777.584 | 0.302 | 6.876 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1608 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 91 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526137 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6144.884 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 6149.51 | 0.37 | 4.626 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1609 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 92 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525818 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3002.082 | 0.738 | да | 06.06.2024 | 3005.116 | 0.738 | 3.034 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1610 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 94 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526195 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6219.992 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 6223.96 | 0.302 | 3.968 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1611 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 95 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525782 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13447.386 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 13455.02 | 0.378 | 7.634 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1612 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 96 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526283 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4404.89 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 4408.91 | 0.378 | 4.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1613 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 97 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526298 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2453.316 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 2453.316 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1614 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 98 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027742 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 26686.546 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 26701.564 | 1.15 | 15.018 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1615 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 99 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527332 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5592.394 | 1.16 | да | 06.06.2024 | 5595.72 | 1.16 | 3.326 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1616 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д новостройка 44 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527347 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10065.786 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 10072.098 | 1.14 | 6.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1617 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527653 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 32501.416 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 32509.626 | 1.148 | 8.21 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1618 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527358 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6115.884 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 6121.284 | 1.154 | 5.4 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1619 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Фалелеевская, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526642 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2145.466 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 2145.594 | 0.376 | 0.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1620 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527344 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7544.408 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 7549.952 | 1.154 | 5.544 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1621 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Троицкий пер, д 7а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527639 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 78931.072 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 78945.224 | 1.148 | 14.152 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1622 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027113 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14932.816 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 14945.516 | 1.15 | 12.7 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1623 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Флотский пер, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527655 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8849.418 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 8853.116 | 1.18 | 3.698 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1624 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027721 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 55821.272 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 55833.044 | 0.924 | 11.772 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1625 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527437 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9304.134 | 0.384 | да | 06.06.2024 | 9314.506 | 0.384 | 10.372 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1626 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 100 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027731 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21300.25 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 21312.484 | 1.146 | 12.234 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1627 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 101 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027712 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13051.672 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 13054.516 | 1.148 | 2.844 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1628 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 102 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027062 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2409.058 | 1.176 | да | 06.06.2024 | 2409.058 | 1.176 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1629 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 102 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526053 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6344.79 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 6350.588 | 0.378 | 5.798 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1630 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 103 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027715 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19986.386 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 20003.242 | 1.152 | 16.856 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1631 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 105 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526497 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21084.364 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 21096.516 | 0.378 | 12.152 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1632 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 106 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027714 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4536.502 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 4540.068 | 1.148 | 3.566 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1633 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 107 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525950 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8203.446 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 8207.554 | 0.376 | 4.108 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1634 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527419 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.9 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1.9 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1635 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 110 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526629 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 418.086 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 418.764 | 0.376 | 0.678 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1636 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 111 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526139 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14786.432 | 0.362 | да | 06.06.2024 | 14796.254 | 0.362 | 9.822 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1637 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 112 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525865 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10766.606 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 10776.83 | 0.37 | 10.224 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1638 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 114 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527663 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16155.618 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 16166.27 | 1.148 | 10.652 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1639 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 115 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526136 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1640 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 116 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027078 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 70778.704 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 70785.104 | 1.154 | 6.4 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1641 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 117 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420461088 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3176.154 | 1.182 | да | 06.06.2024 | 3260.628 | 1.182 | 84.474 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1642 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 118 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027086 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.106 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 14.106 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1643 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 119 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526155 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3150.84 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 3153.046 | 0.378 | 2.206 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1644 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420460497 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1426.718 | 1.898 | да | 06.06.2024 | 1448.678 | 1.898 | 21.96 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1645 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 120 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525893 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2118.294 | 0.606 | да | 06.06.2024 | 2118.41 | 0.606 | 0.116 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1646 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 121 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525909 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6137.198 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 6143.398 | 0.378 | 6.2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1647 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 123 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527648 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21267.248 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 21281.506 | 1.144 | 14.258 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1648 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 124 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527668 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12845.748 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 12852.256 | 1.148 | 6.508 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1649 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 125 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526579 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18.126 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 18.126 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1650 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 126 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526507 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14144.57 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 14159.532 | 0.37 | 14.962 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1651 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Соловеновский пер, д Ввод 127 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027098 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7417.568 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 7422.9 | 1.178 | 5.332 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1652 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 128 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526643 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9594.674 | 0.384 | да | 06.06.2024 | 9601.968 | 0.384 | 7.294 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1653 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 129 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525880 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6264.7 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 6268.444 | 0.3 | 3.744 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1654 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 129/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525815 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6169.778 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 6174.082 | 0.376 | 4.304 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1655 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027116 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16851.47 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 16865.462 | 1.146 | 13.992 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1656 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 130 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525849 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8321.612 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 8326.44 | 0.3 | 4.828 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1657 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027120 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 31571.52 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 31585.396 | 0.92 | 13.876 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1658 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527337 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10260.462 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 10264.736 | 1.19 | 4.274 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1659 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527374 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1077.356 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 1077.468 | 0.912 | 0.112 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1660 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527368 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9341.202 | 0.908 | да | 06.06.2024 | 9344.028 | 0.908 | 2.826 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1661 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526591 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4061.038 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 4062.506 | 0.378 | 1.468 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1662 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 19 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527330 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11643.246 | 1.194 | да | 06.06.2024 | 11652.898 | 1.194 | 9.652 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1663 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527329 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18.346 | 1.158 | да | 06.06.2024 | 18.346 | 1.158 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1664 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027052 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12360.2 | 1.176 | да | 06.06.2024 | 12374.512 | 1.176 | 14.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1665 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527333 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9011.784 | 1.16 | да | 06.06.2024 | 9017.994 | 1.16 | 6.21 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1666 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 23 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527334 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18239.298 | 1.164 | да | 06.06.2024 | 18259.358 | 1.164 | 20.06 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1667 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Флотский пер, д ввод 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527350 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10352.57 | 25.224 | да | 06.06.2024 | 10353.016 | 25.224 | 0.446 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1668 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Флотский пер, д ввод 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027087 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13504.026 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 13514.162 | 1.154 | 10.136 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1669 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Флотский пер, д ввод 27 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027097 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5953.256 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 5958.392 | 0.92 | 5.136 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1670 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Флотский пер, д ввод 27/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027117 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12.068 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 12.068 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1671 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Флотский пер, д ввод 27/3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527357 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8199.298 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 8204.462 | 0.912 | 5.164 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1672 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Флотский пер, д ввод 28 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527678 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8136.814 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 8142.76 | 0.924 | 5.946 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1673 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Флотский пер, д ввод 29 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027106 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1120.856 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 1121.554 | 1.15 | 0.698 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1674 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527386 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12362.004 | 0.908 | да | 06.06.2024 | 12369.73 | 0.908 | 7.726 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1675 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 3/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527530 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5666.744 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 5672.956 | 0.302 | 6.212 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1676 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 3/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026904 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 155.254 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 155.254 | 0.264 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1677 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Флотский пер, д ввод 30 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527390 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4796.356 | 2.06 | да | 06.06.2024 | 4804.526 | 2.06 | 8.17 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1678 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Флотский пер, д ввод 31 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027700 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12489.954 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 12492.246 | 0.918 | 2.292 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1679 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Флотский пер, д ввод 32 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527353 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4643.052 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 4646.944 | 0.912 | 3.892 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1680 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 33 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027708 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23097.816 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 23110.602 | 0.912 | 12.786 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1681 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Соловеновский пер, д Ввод 37 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027073 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12088.91 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 12095.036 | 0.912 | 6.126 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1682 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д Ввод 35 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527622 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2920.772 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 2920.772 | 1.178 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1683 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д Ввод 38 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525843 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3898.854 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 3902.514 | 0.378 | 3.66 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1684 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 37 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527365 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6721.792 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 6728.03 | 1.146 | 6.238 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1685 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087172 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19165.114 | 0.928 | да | 06.06.2024 | 19178.612 | 0.928 | 13.498 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1686 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д Ввод 39 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527393 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12805.5 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 12813.418 | 1.19 | 7.918 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1687 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д Ввод 40 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526566 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4131.43 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 4135.062 | 0.37 | 3.632 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1688 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д Ввод 40/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027705 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24.66 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 24.66 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1689 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д Ввод 41 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027107 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17035.446 | 1.176 | да | 06.06.2024 | 17051.32 | 1.176 | 15.874 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1690 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Соловеновский пер, д Ввод 42 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526571 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1782.11 | 0.602 | да | 06.06.2024 | 1782.222 | 0.602 | 0.112 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1691 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Соловеновский пер, д Ввод 43 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527336 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7363.828 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 7369.004 | 1.19 | 5.176 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1692 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д Ввод 44 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527650 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4867.866 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 4870.502 | 1.144 | 2.636 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1693 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Соловеновский пер, д Ввод 45 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526632 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19535.91 | 0.386 | да | 06.06.2024 | 19555.836 | 0.386 | 19.926 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1694 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Соловеновский пер, д ввод 46 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527363 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 25670.866 | 2.06 | да | 06.06.2024 | 25674.308 | 2.06 | 3.442 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1695 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Соловеновский пер, д ввод 47 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027045 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7119.65 | 1.176 | да | 06.06.2024 | 7126.1 | 1.176 | 6.45 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1696 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 48 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027070 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16599.32 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 16609.284 | 1.154 | 9.964 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1697 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Фалелеевская, д ввод 48/1 | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230224993 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 304.712 |  | да | 06.06.2024 | 305.727 |  | 1.015 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.211.84, порт 4059 |  | 0
1698 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Фалелеевская, д ввод 49 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027048 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7606.98 | 1.158 | да | 06.06.2024 | 7615.182 | 1.158 | 8.202 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1699 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027094 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 131.524 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 131.65 | 1.152 | 0.126 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1700 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Фалелеевская, д ввод 50 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527327 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6089.682 | 1.158 | да | 06.06.2024 | 6094.432 | 1.158 | 4.75 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1701 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 51 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527380 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7936.376 | 0.908 | да | 06.06.2024 | 7942.632 | 0.908 | 6.256 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1702 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 52 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027122 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14382.748 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 14392.782 | 1.146 | 10.034 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1703 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д ввод 53 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027074 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.82 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 14.82 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1704 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д ввод 54 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527642 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10981.622 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 10997.346 | 1.148 | 15.724 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1705 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 93 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027058 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16058.908 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 16058.908 | 1.178 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1706 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, 1-й Слободской пер, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526617 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9166.378 | 0.662 | да | 06.06.2024 | 9176.338 | 0.662 | 9.96 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1707 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Фалелеевская, д 29 |  |  | 763341024059 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220052994 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.183 |  | да | 06.06.2024 | 14.183 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.76.174, порт 4059 |  | 0
1708 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, г Переславль-Залесский, ул Фалелеевская, д 27а |  |  | 763341024356 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230182338 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0.37 |  | да | 06.06.2024 | 0.37 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.90.46, порт 4059 |  | 0
1709 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, г Переславль-Залесский, ул Фалелеевская, д 27а |  |  | 763341024355 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230194974 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.938 |  | да | 06.06.2024 | 2.938 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.90.53, порт 4059 |  | 0
1710 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д уч 297 |  |  | 763340018260 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963185133626 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.77.129, порт 10022 |  | 0
1711 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д 4б |  |  | 763340018247 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963185133703 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.77.128, порт 10022 |  | 0
1712 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Пригородная, д 78а |  |  | 763340014991 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9221759 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7044.773 |  | да | 06.06.2024 | 7051.454 |  | 6.681 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.65.143, порт 10022 |  | 0
1713 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д н/д |  |  | 763340017184 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220042125 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7836.261 |  | да | 06.06.2024 | 7838.039 |  | 1.778 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.2.207, порт 4059 |  | 0
1714 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Пригородная, д н /д |  |  | 763340019296 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230154094 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0.133 | 0.12 | да | 06.06.2024 | 0.133 | 0.12 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.207.111, порт 4059 |  | 0
1715 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярэнерго\Ростовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 303\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121323185 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121323185 |  |  |  |  | 50 | да | 05.06.2024 | 16636.412 | 0.217 | да | 06.06.2024 | 16651.332 | 0.217 | 746 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1716 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Дом с зеленой крышей | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030613 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3288.13 | 987.134 | да | 06.06.2024 | 3290.962 | 987.134 | 2.832 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1717 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №27288936 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031294 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 31005.926 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 31008.276 | 1.146 | 2.35 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1718 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №33652894 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030618 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11.294 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 11.294 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1719 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №36021324 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031273 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.082 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 14.082 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1720 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №57006278 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031316 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2710.698 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 2714.942 | 1.146 | 4.244 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1721 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012957 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 817.646 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 817.646 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1722 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010977 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2545.862 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 2546.622 | 0.298 | 0.76 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1723 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 11 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010031 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2342.146 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 2344.22 | 0.376 | 2.074 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1724 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 11 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010099 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3509.606 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 3512.556 | 0.376 | 2.95 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1725 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010830 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1508.68 | 0.34 | да | 06.06.2024 | 1509.44 | 0.34 | 0.76 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1726 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010281 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 600.686 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 600.686 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1727 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010058 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7749.7 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 7753.426 | 0.3 | 3.726 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1728 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527529 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2853.666 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 2857.47 | 0.374 | 3.804 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1729 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010105 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3964.174 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 3967.43 | 0.368 | 3.256 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1730 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010036 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4608.48 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 4612.34 | 0.38 | 3.86 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1731 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010062 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4990.138 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 4994.094 | 0.376 | 3.956 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1732 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010814 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 514.16 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 514.16 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1733 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010110 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 305.568 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 305.568 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1734 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010121 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1400.708 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1403.84 | 0.376 | 3.132 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1735 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010053 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 345.548 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 345.626 | 0.37 | 0.078 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1736 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 25 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033266 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3484.676 | 0.95 | да | 06.06.2024 | 3490.066 | 0.95 | 5.39 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1737 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 27 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526034 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 67.302 | 0.394 | да | 06.06.2024 | 67.75 | 0.394 | 0.448 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1738 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 27/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526346 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4568.82 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 4575.228 | 0.376 | 6.408 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1739 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526042 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.912 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1.912 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1740 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526364 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9362.9 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 9368.23 | 0.372 | 5.33 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1741 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010314 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4595.966 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 4601.342 | 0.302 | 5.376 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1742 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 37 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010333 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6715.466 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 6722.07 | 0.364 | 6.604 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1743 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 38 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526608 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6047.692 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 6053.032 | 0.376 | 5.34 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1744 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 39 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526378 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4005.336 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 4008.836 | 0.372 | 3.5 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1745 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010300 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5031.518 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 5033.99 | 0.338 | 2.472 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1746 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 40 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526498 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1963.902 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1970.522 | 0.374 | 6.62 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1747 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 44 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010326 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12662.532 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 12675.038 | 0.376 | 12.506 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1748 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 45 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010248 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1340.966 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 1346.114 | 0.37 | 5.148 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1749 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 46 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526454 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6892.916 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 6896.854 | 0.368 | 3.938 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1750 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 47 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011278 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9683.158 | 0.29 | да | 06.06.2024 | 9688.112 | 0.29 | 4.954 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1751 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 48 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011419 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2266.07 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 2267.386 | 0.38 | 1.316 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1752 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 49 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010903 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 696.65 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 699.274 | 0.3 | 2.624 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1753 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 50 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010823 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20201.332 | 0.34 | да | 06.06.2024 | 20201.332 | 0.34 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1754 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 51 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010231 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5530.05 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 5537.714 | 0.37 | 7.664 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1755 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 52 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010477 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2714.668 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 2717.214 | 0.37 | 2.546 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1756 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 53 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010596 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4425.694 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 4430.004 | 0.37 | 4.31 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1757 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 54 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010653 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2634.402 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 2637.302 | 0.372 | 2.9 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1758 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 56 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010308 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3527.194 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 3528.642 | 0.37 | 1.448 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1759 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010337 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2351.11 | 0.336 | да | 06.06.2024 | 2352.506 | 0.336 | 1.396 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1760 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010030 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4114.496 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 4118.578 | 0.376 | 4.082 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1761 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010975 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7364.67 | 0.266 | да | 06.06.2024 | 7373.266 | 0.266 | 8.596 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1762 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010063 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.906 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1.906 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1763 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д Ст. счет. №010272670002370 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010245 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1153.472 | 0.49 | да | 06.06.2024 | 1153.472 | 0.49 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1764 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526143 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2257.414 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 2259.114 | 0.374 | 1.7 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1765 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526477 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4.084 | 0.766 | да | 06.06.2024 | 4.084 | 0.766 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1766 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 10 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526051 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1273.96 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 1275.348 | 0.302 | 1.388 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1767 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 10 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526266 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 26.718 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 26.718 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1768 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526241 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1716.978 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 1718.318 | 0.366 | 1.34 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1769 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525961 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10162.036 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 10171.51 | 0.3 | 9.474 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1770 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030641 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4318.15 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 4326.228 | 0.922 | 8.078 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1771 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010501 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3941.894 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 3944.176 | 0.376 | 2.282 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1772 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526509 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 61.504 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 61.504 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1773 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 22 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010818 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.674 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 1.674 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1774 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 22 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010829 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4669.2 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 4673.916 | 0.338 | 4.716 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1775 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010863 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5933.524 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 5939.09 | 0.264 | 5.566 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1776 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011441 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1701.462 | 0.73 | да | 06.06.2024 | 1701.47 | 0.73 | 0.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1777 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 2а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010615 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3038.63 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 3042.5 | 0.338 | 3.87 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1778 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010608 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6729.304 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 6736.494 | 0.338 | 7.19 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1779 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526067 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3549.28 | 0.76 | да | 06.06.2024 | 3549.834 | 0.76 | 0.554 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1780 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 60 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010092 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6661.598 | 0.386 | да | 06.06.2024 | 6670.494 | 0.386 | 8.896 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1781 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526401 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.924 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 1.924 | 0.382 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1782 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д Магазин промтовары | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031317 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23829.412 | 0.914 | да | 06.06.2024 | 23830.868 | 0.914 | 1.456 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1783 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010896 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 317.254 | 0.824 | да | 06.06.2024 | 318.618 | 0.824 | 1.364 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1784 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010629 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3952.694 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 3955.002 | 0.338 | 2.308 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1785 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 10а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010604 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3055.248 | 0.676 | да | 06.06.2024 | 3057.528 | 0.676 | 2.28 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1786 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011296 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 778.072 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 778.072 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1787 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010532 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2228.046 | 0.34 | да | 06.06.2024 | 2229.59 | 0.34 | 1.544 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1788 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010498 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 145.708 | 0.74 | да | 06.06.2024 | 145.708 | 0.74 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1789 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011393 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 949.582 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 954.264 | 0.296 | 4.682 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1790 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010516 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4319.8 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 4325.748 | 0.376 | 5.948 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1791 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010933 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4128.254 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 4133.314 | 0.296 | 5.06 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1792 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010575 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1545.458 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 1548.192 | 0.302 | 2.734 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1793 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010451 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4173.032 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 4176.024 | 0.338 | 2.992 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1794 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010059 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2898.076 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 2905.566 | 0.376 | 7.49 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1795 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 12 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010027 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 709.856 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 711.938 | 0.372 | 2.082 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1796 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031660 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6199.486 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 6203.92 | 1.154 | 4.434 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1797 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010279 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6958.664 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 6967.144 | 0.37 | 8.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1798 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 17 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010076 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2111.046 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 2111.046 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1799 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010104 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3828.752 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 3832.816 | 0.37 | 4.064 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1800 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010188 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 260.41 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 260.41 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1801 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010591 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1755.684 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 1755.692 | 0.302 | 0.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1802 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 23 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010241 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 740.096 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 740.096 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1803 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 23 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010345 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1174.74 | 0.336 | да | 06.06.2024 | 1177.606 | 0.336 | 2.866 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1804 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010348 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.646 | 0.336 | да | 06.06.2024 | 1.646 | 0.336 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1805 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019331 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.698 | 0.524 | да | 06.06.2024 | 2.698 | 0.524 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1806 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010055 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2170.118 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 2170.118 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1807 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010057 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 135.654 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 135.654 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1808 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 28 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010037 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12165.374 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 12167.128 | 0.378 | 1.754 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1809 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 28 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010820 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18588.784 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 18603.482 | 0.338 | 14.698 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1810 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010301 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 75.592 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 75.592 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1811 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 30 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031324 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7873.252 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 7875.87 | 0.922 | 2.618 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1812 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 31 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010888 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2312.696 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 2315.494 | 0.338 | 2.798 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1813 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 31 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010318 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1836.878 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 1837.894 | 0.304 | 1.016 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1814 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010239 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3150.438 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 3152.376 | 0.338 | 1.938 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1815 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010817 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3521.81 | 0.34 | да | 06.06.2024 | 3526.026 | 0.34 | 4.216 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1816 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 34 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011380 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14654.176 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 14677.272 | 0.37 | 23.096 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1817 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 36 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030666 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13465.108 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 13492.346 | 0.912 | 27.238 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1818 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 37 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010585 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 936.11 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 936.11 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1819 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 38 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031625 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2478.956 | 0.91 | да | 06.06.2024 | 2481.66 | 0.91 | 2.704 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1820 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 39 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526352 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 609.402 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 609.402 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1821 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 40 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526240 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1135.416 | 0.306 | да | 06.06.2024 | 1136.51 | 0.306 | 1.094 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1822 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 41 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010078 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3836.338 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 3839.532 | 0.374 | 3.194 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1823 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 42 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010342 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7343.254 | 0.336 | да | 06.06.2024 | 7346.882 | 0.336 | 3.628 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1824 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 43 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010226 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1869.394 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1871.154 | 0.378 | 1.76 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1825 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 44 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010336 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2492.874 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 2494.514 | 0.338 | 1.64 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1826 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 45 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010987 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3324.336 | 0.34 | да | 06.06.2024 | 3326.724 | 0.34 | 2.388 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1827 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 46 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526293 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1716.088 | 1714.57 | да | 06.06.2024 | 1716.088 | 1714.57 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1828 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 47 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010925 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24457.86 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 24474.906 | 0.338 | 17.046 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1829 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029552 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 317.906 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 317.906 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1830 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029132 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1062.016 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1062.016 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1831 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028498 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5679.952 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 5682.954 | 0.378 | 3.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1832 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028447 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1526.876 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1527.386 | 0.376 | 0.51 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1833 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029002 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1747.286 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1748.56 | 0.378 | 1.274 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1834 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028491 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4503.374 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 4508.334 | 0.38 | 4.96 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1835 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031665 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17229.606 | 2.3 | да | 06.06.2024 | 17272.354 | 2.3 | 42.748 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1836 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 3 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026667 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1152.076 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1152.076 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1837 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 3 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026720 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8533.924 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 8538.758 | 0.366 | 4.834 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1838 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029534 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.9 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 1.9 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1839 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 40 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028441 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 28.35 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 28.35 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1840 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 40 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028865 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.91 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1.91 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1841 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 42 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028838 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1777.78 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 1777.78 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1842 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 46 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028836 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12171.758 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 12187.662 | 0.374 | 15.904 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1843 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 54 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014248 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3684.138 | 1.162 | да | 06.06.2024 | 3686.786 | 1.162 | 2.648 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1844 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 48 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029015 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3490.344 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 3496.412 | 0.374 | 6.068 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1845 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 50 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028471 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6364.78 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 6374.06 | 0.38 | 9.28 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1846 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 55 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029291 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1701.378 | 0.29 | да | 06.06.2024 | 1702.386 | 0.29 | 1.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1847 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 57 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028997 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20228.768 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 20236.678 | 0.37 | 7.91 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1848 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 57 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029116 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1965.302 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1966.5 | 0.374 | 1.198 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1849 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 58 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028999 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2420.242 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 2422.078 | 0.366 | 1.836 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1850 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 62 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030639 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9734.934 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 9743.936 | 0.92 | 9.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1851 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д Магазин "Абакан" | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014018 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 29751.682 | 1.176 | да | 06.06.2024 | 29788.874 | 1.176 | 37.192 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1852 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026626 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 830.25 | 0.388 | да | 06.06.2024 | 830.25 | 0.388 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1853 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015137 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10036.172 | 0.93 | да | 06.06.2024 | 10046.878 | 0.93 | 10.706 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1854 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д Магазин "Диана" | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015240 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 70597.488 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 70723.64 | 0.924 | 126.152 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1855 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д Сбербанк | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028857 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 37909.624 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 37923.584 | 0.368 | 13.96 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1856 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д Магазин "Мираж" | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028837 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 32990.016 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 33004.77 | 0.372 | 14.754 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1857 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 22 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026592 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4.332 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 4.332 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1858 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 41 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922036182 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.896 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1.896 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1859 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028919 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2538.692 | 0.29 | да | 06.06.2024 | 2539.992 | 0.29 | 1.3 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1860 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Уличное освещение ТП-303 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512915 |  |  |  |  | 40 | да | 05.06.2024 | 576.927 | 0.224 | да | 06.06.2024 | 577.29 | 0.224 | 14.52 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1861 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 35 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010311 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12.624 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 12.628 | 0.376 | 0.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1862 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010502 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4383.13 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 4386.632 | 0.378 | 3.502 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1863 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010183 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23.832 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 23.846 | 0.378 | 0.014 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1864 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010511 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4051.392 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 4055.856 | 0.378 | 4.464 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1865 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д жилой дом Репина |  |  | 763360300045 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 023220024019 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 888.995 |  | да | 06.06.2024 | 888.995 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.14.204, порт 4059 |  | 0
1866 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д хоз.постройка Криницкая |  |  | 763360300047 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963185134522 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7.8367 | 0.01093 | да | 06.06.2024 | 7.8367 | 0.01096 | 1e-05 | 3e-05 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.82.153, порт 4059 |  | 0
1867 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д хоз.постройка Криницкий |  |  | 763360300046 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183445850 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.2411 | 0.05826 | да | 06.06.2024 | 2.2411 | 0.05826 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.82.103, порт 4059 |  | 0
1868 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д бытовка Исраилова |  |  | 763360300044 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 023220038090 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 30.782 |  | да | 06.06.2024 | 30.782 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.18.130, порт 4059 |  | 0
1869 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярэнерго\Ростовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 304\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454621 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454621 |  |  |  |  | 60 | да | 05.06.2024 | 3890.881 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 3894.605 | 0.264 | 223.44 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1870 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 53Б | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010865 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4469.032 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 4477.144 | 0.338 | 8.112 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1871 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 53а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012969 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4559.578 | 1.158 | да | 06.06.2024 | 4563.068 | 1.158 | 3.49 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1872 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 52 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010932 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2208.892 | 0.292 | да | 06.06.2024 | 2212.814 | 0.292 | 3.922 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1873 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 51 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011337 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8495.118 | 0.34 | да | 06.06.2024 | 8503.424 | 0.34 | 8.306 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1874 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 49 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011426 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2407.964 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 2409.88 | 0.378 | 1.916 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1875 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 48 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010195 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8218.13 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 8226.63 | 0.378 | 8.5 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1876 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 47 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010091 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 281.17 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 281.17 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1877 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 45 |  |  | 763360317026 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 023220032633 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4032.97 |  | да | 06.06.2024 | 4041.826 |  | 8.856 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.14.165, порт 4059 |  | 0
1878 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 42 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011279 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4.838 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 4.838 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1879 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 39 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010280 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3172.154 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 3173.63 | 0.374 | 1.476 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1880 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 36 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011436 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11154.434 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 11162.146 | 0.376 | 7.712 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1881 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 35 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011324 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6198.178 | 0.668 | да | 06.06.2024 | 6205.278 | 0.668 | 7.1 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1882 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Садовая, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011369 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.486 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 1.486 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1883 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Садовая, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010934 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5548.866 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 5552.214 | 0.298 | 3.348 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1884 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010641 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2405.056 | 0.678 | да | 06.06.2024 | 2407.866 | 0.678 | 2.81 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1885 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 31 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010583 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10837.994 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 10849.95 | 0.338 | 11.956 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1886 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Садовая, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184920437533 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 479.728 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 482.054 | 0.374 | 2.326 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1887 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Садовая, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010822 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2500.3 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 2503.034 | 0.338 | 2.734 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1888 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Садовая, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010895 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.644 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 1.644 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1889 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Садовая, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184920356690 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1581.736 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1584.546 | 0.376 | 2.81 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1890 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №05837830 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922035450 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 629.844 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 632.13 | 0.378 | 2.286 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1891 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №05838077 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010824 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.646 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 1.646 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1892 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010939 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1170.112 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1170.112 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1893 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010825 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1117.692 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 1121.456 | 0.338 | 3.764 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1894 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010247 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4785.8 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 4790.08 | 0.378 | 4.28 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1895 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010340 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1531.382 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1533.908 | 0.378 | 2.526 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1896 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922040959 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 762.702 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 764.242 | 0.366 | 1.54 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1897 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922040993 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 667.534 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 667.534 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1898 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029008 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 216.676 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 216.676 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1899 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010949 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7136.308 | 0.518 | да | 06.06.2024 | 7142.952 | 0.518 | 6.644 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1900 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010338 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 913.122 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 915.032 | 0.378 | 1.91 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1901 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 21А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010833 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 96.974 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 97.082 | 0.338 | 0.108 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1902 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011341 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4704.172 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 4708.226 | 0.338 | 4.054 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1903 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922036564 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.902 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 1.902 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1904 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031631 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9204.5 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 9213.872 | 1.184 | 9.372 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1905 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д Оцинкованный забор | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010827 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 28.58 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 28.58 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1906 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010289 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5747.916 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 5757.854 | 0.296 | 9.938 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1907 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010881 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7991.878 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 8004.164 | 0.338 | 12.286 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1908 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010855 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9919.836 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 9925.16 | 0.338 | 5.324 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1909 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010969 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1173.944 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 1175.188 | 0.338 | 1.244 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1910 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д Начало 2 к. эт. дом (быв) | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922035565 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 64.394 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 64.54 | 0.376 | 0.146 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1911 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 1 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026548 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4.716 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 4.716 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1912 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 32 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026614 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.908 | 0.386 | да | 06.06.2024 | 1.908 | 0.386 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1913 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 32 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026647 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2545.372 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 2554.842 | 0.3 | 9.47 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1914 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 32 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026702 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4.828 | 0.742 | да | 06.06.2024 | 4.828 | 0.742 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1915 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Садовая, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028913 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6602.082 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 6606.452 | 0.38 | 4.37 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1916 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 32 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029454 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.894 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1.894 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1917 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Садовая, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029042 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9559.23 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 9571.672 | 0.38 | 12.442 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1918 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Садовая, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029063 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2113.506 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 2114.628 | 0.376 | 1.122 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1919 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Садовая, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028846 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4075.564 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 4079.014 | 0.378 | 3.45 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1920 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029595 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2872.312 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 2875.658 | 0.374 | 3.346 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1921 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029254 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1654.02 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1663.968 | 0.372 | 9.948 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1922 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028996 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1962.488 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1965.648 | 0.376 | 3.16 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1923 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 29/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028875 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 243.032 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 243.032 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1924 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 29/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029119 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 898.516 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 898.82 | 0.374 | 0.304 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1925 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028418 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3134.524 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 3137.996 | 0.374 | 3.472 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1926 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029487 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.892 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1.892 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1927 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Садовая, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029799 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4.43 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 4.43 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1928 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 29/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029494 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 74.264 | 0.266 | да | 06.06.2024 | 74.264 | 0.266 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1929 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Уличное освещение ТП-304 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955122048763 |  |  |  |  | 40 | да | 05.06.2024 | 501.897 | 0.181 | да | 06.06.2024 | 502.24 | 0.181 | 13.72 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1930 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 53 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011461 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 291.996 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 291.996 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1931 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 35 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028823 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.946 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1.946 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1932 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярэнерго\Ростовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 305\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509424 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509424 |  |  |  |  | 120 | да | 05.06.2024 | 840.102 | 0.183 | да | 06.06.2024 | 843.793 | 0.183 | 442.92 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1933 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №24859828 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031281 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.09 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 14.09 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1934 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №39277286 освещение колокольни | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010236 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2035.864 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 2037.144 | 0.366 | 1.28 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1935 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526336 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8470.308 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 8481.49 | 0.376 | 11.182 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1936 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010488 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6076.51 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 6085.126 | 0.338 | 8.616 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1937 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010941 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4528.818 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 4530.998 | 0.376 | 2.18 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1938 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010083 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 862.188 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 865.042 | 0.376 | 2.854 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1939 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010154 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 780.912 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 783.704 | 0.372 | 2.792 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1940 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010150 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 548.904 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 548.904 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1941 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010965 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 753.116 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 753.116 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1942 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 50 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010887 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1460.276 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 1460.276 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1943 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 49 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010207 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2800.796 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 2810.098 | 0.3 | 9.302 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1944 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 48 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011394 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3476.79 | 0.262 | да | 06.06.2024 | 3480.964 | 0.262 | 4.174 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1945 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 47 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010176 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5248.654 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 5250.954 | 0.37 | 2.3 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1946 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 46 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011443 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 28607.292 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 28607.292 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1947 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 45 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010109 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 46.192 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 46.306 | 0.378 | 0.114 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1948 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 41 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011459 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6901.686 | 0.272 | да | 06.06.2024 | 6904.3 | 0.272 | 2.614 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1949 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 39 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011386 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3069.554 | 0.67 | да | 06.06.2024 | 3074.458 | 0.67 | 4.904 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1950 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 37 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010123 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5925.21 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 5929.246 | 0.264 | 4.036 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1951 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 35 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010935 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2066.742 | 0.64 | да | 06.06.2024 | 2068.168 | 0.64 | 1.426 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1952 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010089 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 439.904 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 439.904 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1953 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011434 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2025.96 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 2025.96 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1954 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012858 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10578.944 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 10579.572 | 1.146 | 0.628 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1955 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010598 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2186.85 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 2189.832 | 0.37 | 2.982 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1956 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010067 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3648.764 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 3651.752 | 0.264 | 2.988 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1957 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010322 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2786.04 | 0.268 | да | 06.06.2024 | 2789.838 | 0.268 | 3.798 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1958 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011272 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15690.648 | 1.392 | да | 06.06.2024 | 15704.526 | 1.392 | 13.878 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1959 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010640 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1643.45 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1643.45 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1960 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 11 Гараж | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033302 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 358.936 | 0.956 | да | 06.06.2024 | 359.028 | 0.956 | 0.092 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1961 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 80 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010988 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1284.818 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 1287.068 | 0.338 | 2.25 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1962 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 79 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010087 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1879.414 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 1881.018 | 0.338 | 1.604 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1963 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 78 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010201 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.64 | 0.336 | да | 06.06.2024 | 1.64 | 0.336 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1964 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 77 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011454 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 62.946 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 63.01 | 0.304 | 0.064 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1965 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 76 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010457 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3795.09 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 3798.9 | 0.338 | 3.81 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1966 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 75 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011405 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3587.408 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 3593.014 | 0.368 | 5.606 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1967 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 74 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010210 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 129.356 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 130.15 | 0.372 | 0.794 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1968 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 72 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030654 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1910.49 | 0.706 | да | 06.06.2024 | 1913.416 | 0.706 | 2.926 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1969 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 70 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010517 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1796.376 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 1797.648 | 0.338 | 1.272 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1970 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 68 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011408 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4375.404 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 4375.808 | 0.302 | 0.404 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1971 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 66 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033298 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7337.454 | 1.876 | да | 06.06.2024 | 7343.654 | 1.876 | 6.2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1972 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 73 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011391 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4366.602 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 4371.008 | 0.378 | 4.406 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1973 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 69 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011361 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4436.662 | 0.91 | да | 06.06.2024 | 4441.302 | 0.91 | 4.64 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1974 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 67 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010206 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 28.988 | 0.294 | да | 06.06.2024 | 28.988 | 0.294 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1975 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 64 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010190 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2256.082 | 0.29 | да | 06.06.2024 | 2258.164 | 0.29 | 2.082 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1976 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 65 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011427 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6.464 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 6.464 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1977 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 63 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011460 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2090.386 | 0.384 | да | 06.06.2024 | 2090.386 | 0.384 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1978 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 62 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011437 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 28.2 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 28.2 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1979 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 61/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011458 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.572 | 0.522 | да | 06.06.2024 | 2.572 | 0.522 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1980 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 61/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011442 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 819.972 | 0.608 | да | 06.06.2024 | 821.514 | 0.608 | 1.542 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1981 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 59 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031637 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 29.916 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 29.916 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1982 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 56 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033304 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8040.386 | 2.828 | да | 06.06.2024 | 8040.386 | 2.828 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1983 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 57 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033296 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18592.558 | 2.832 | да | 06.06.2024 | 18610.042 | 2.832 | 17.484 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1984 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 55 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526405 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10.396 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 10.396 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1985 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 54 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031646 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4704.77 | 1.692 | да | 06.06.2024 | 4709.118 | 1.692 | 4.348 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1986 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 52 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011334 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2767.494 | 0.336 | да | 06.06.2024 | 2767.494 | 0.336 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1987 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033299 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 28145.262 | 1.878 | да | 06.06.2024 | 28168.304 | 1.878 | 23.042 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1988 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010908 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.724 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 1.724 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1989 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Молодежная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010592 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3571.046 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 3573.458 | 0.302 | 2.412 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1990 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Молодежная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010243 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1738.724 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 1739.876 | 0.368 | 1.152 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1991 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Молодежная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010894 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 101.75 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 101.75 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1992 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Молодежная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010255 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11210.572 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 11221.752 | 0.374 | 11.18 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1993 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Молодежная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010219 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6485.412 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 6492.198 | 0.374 | 6.786 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1994 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Молодежная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010240 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3772.324 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 3775.618 | 0.338 | 3.294 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1995 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Молодежная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010319 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3495.12 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 3497.996 | 0.372 | 2.876 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1996 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Молодежная, д 4а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030678 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 66015.704 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 66066.916 | 0.92 | 51.212 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1997 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010812 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8733.598 | 0.34 | да | 06.06.2024 | 8738.538 | 0.34 | 4.94 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1998 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010864 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1660.658 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1664.038 | 0.376 | 3.38 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1999 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010232 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5126.378 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 5132.206 | 0.368 | 5.828 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2000 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526151 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2480.864 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 2482.4 | 0.374 | 1.536 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2001 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010221 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2186.018 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 2197.122 | 0.374 | 11.104 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2002 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №39277190 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010246 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1567.598 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1568.9 | 0.374 | 1.302 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2003 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010913 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8052.422 | 0.52 | да | 06.06.2024 | 8059.208 | 0.52 | 6.786 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2004 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010821 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1735.82 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 1736.852 | 0.3 | 1.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2005 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010179 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 476.384 | 0.638 | да | 06.06.2024 | 476.384 | 0.638 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2006 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010157 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2532.794 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 2538.408 | 0.38 | 5.614 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2007 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010805 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4290.084 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 4292.712 | 0.338 | 2.628 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2008 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010293 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 153.106 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 153.106 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2009 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010852 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20335.31 | 1.134 | да | 06.06.2024 | 20347.484 | 1.134 | 12.174 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2010 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011336 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4647.498 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 4652.58 | 0.338 | 5.082 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2011 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010346 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1918.34 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1919.694 | 0.374 | 1.354 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2012 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010085 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3890.882 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 3895.042 | 0.38 | 4.16 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2013 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010876 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 51026.496 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 51029.028 | 0.3 | 2.532 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2014 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010813 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10275.52 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 10285.32 | 0.338 | 9.8 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2015 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010028 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1623.05 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 1624.256 | 0.37 | 1.206 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2016 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 42 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019375 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.888 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1.888 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2017 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010334 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7491.832 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 7499.442 | 0.376 | 7.61 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2018 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 23 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013992 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10535.49 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 10540.778 | 1.152 | 5.288 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2019 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030671 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7877.052 | 1.192 | да | 06.06.2024 | 7887.58 | 1.192 | 10.528 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2020 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д Петропавловская церковь | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030679 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19.342 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 19.342 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2021 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031277 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 49992.632 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 50033 | 1.19 | 40.368 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2022 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д Железная будка | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026249 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.072 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 14.072 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2023 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019353 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1485.002 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1487.102 | 0.376 | 2.1 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2024 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028984 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1515.698 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1518.796 | 0.378 | 3.098 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2025 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 51 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019357 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4214.45 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 4219.226 | 0.376 | 4.776 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2026 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010108 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.558 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 2.558 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2027 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010054 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.616 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 1.616 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2028 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010066 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2447.898 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 2449.134 | 0.302 | 1.236 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2029 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 14 | [5 empty] | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963185134670 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4033.9363 | 0.05248 | да | 06.06.2024 | 4042.2415 | 0.05248 | 8.3051 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.84.55, порт 4059 |  | 0
2030 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019335 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1052.05 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1053.24 | 0.376 | 1.19 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2031 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010114 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 806.056 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 806.056 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2032 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030647 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16138.678 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 16148.532 | 1.148 | 9.854 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2033 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Уличное освещение ТП 305 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955122048765 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 1081.706 | 0.229 | да | 06.06.2024 | 1082.331 | 0.229 | 12.5 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2034 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010217 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 48.104 | 0.602 | да | 06.06.2024 | 48.104 | 0.602 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2035 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 27 |  |  | 763360318049 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230225020 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.98.127, порт 4059 |  | 0
2036 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 27 |  |  | 763360318049 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230225020 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10.003 |  | да | 06.06.2024 | 10.003 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.98.127, порт 4059 |  | 0
2037 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярэнерго\Ростовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 306\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122025894 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122025894 |  |  |  |  | 80 | да | 05.06.2024 | 13494.652 | 0.231 | да | 06.06.2024 | 13505.177 | 0.231 | 842 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2038 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031655 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1159.536 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 1161.384 | 1.154 | 1.848 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2039 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027442 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2046.974 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 2053.436 | 0.338 | 6.462 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2040 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029564 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 690.922 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 690.922 | 0.364 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2041 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014952 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1434.066 | 2.07 | да | 06.06.2024 | 1434.348 | 2.07 | 0.282 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2042 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026200 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2906.702 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 2909.5 | 1.188 | 2.798 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2043 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027636 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 964.608 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 965.586 | 0.378 | 0.978 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2044 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028908 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3972.758 | 0.292 | да | 06.06.2024 | 3975.418 | 0.292 | 2.66 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2045 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029732 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8944.93 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 8953.04 | 0.374 | 8.11 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2046 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029719 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12499.728 | 0.266 | да | 06.06.2024 | 12510.548 | 0.266 | 10.82 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2047 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029123 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.888 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1.888 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2048 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027515 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3966.396 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 3969.924 | 0.378 | 3.528 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2049 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026741 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1541.464 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1542.088 | 0.372 | 0.624 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2050 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011425 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2782.19 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 2783.558 | 0.378 | 1.368 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2051 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029497 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5762.756 | 0.384 | да | 06.06.2024 | 5770.274 | 0.384 | 7.518 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2052 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012973 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3069.706 | 1.166 | да | 06.06.2024 | 3071.312 | 1.166 | 1.606 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2053 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 22а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012863 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 31299.464 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 31307.082 | 1.152 | 7.618 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2054 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029582 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3026.408 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 3028.042 | 0.376 | 1.634 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2055 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029824 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2652.008 | 0.754 | да | 06.06.2024 | 2653.724 | 0.754 | 1.716 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2056 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 27 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033260 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.122 | 0.954 | да | 06.06.2024 | 13.122 | 0.954 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2057 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029669 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7288.1 | 0.388 | да | 06.06.2024 | 7296.202 | 0.388 | 8.102 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2058 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010122 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 131.282 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 131.282 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2059 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029742 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4629.978 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 4632.866 | 0.372 | 2.888 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2060 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033300 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8958.164 | 1.882 | да | 06.06.2024 | 8969.84 | 1.882 | 11.676 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2061 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028991 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4512.852 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 4517.012 | 0.366 | 4.16 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2062 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010536 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6512.602 | 0.29 | да | 06.06.2024 | 6513.638 | 0.29 | 1.036 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2063 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 4 |  |  | 763360310131 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011325 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7826.446 | 0.672 | да | 06.06.2024 | 7835.986 | 0.672 | 9.54 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2064 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011366 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3363.522 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 3366.062 | 0.372 | 2.54 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2065 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010953 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3546.044 | 0.602 | да | 06.06.2024 | 3549.344 | 0.602 | 3.3 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2066 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027540 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3194.488 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 3198.206 | 0.376 | 3.718 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2067 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029572 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 493.472 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 493.472 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2068 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д Опора 2-7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027550 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13280.6 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 13285.85 | 0.378 | 5.25 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2069 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д Опора 3-2 |  |  | 763310015669 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012917 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20954.462 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 20963.816 | 1.15 | 9.354 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2070 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Овощехранилище | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030670 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2225.55 | 3.072 | да | 06.06.2024 | 2226.262 | 3.072 | 0.712 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2071 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011453 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4769.716 | 0.384 | да | 06.06.2024 | 4776.494 | 0.384 | 6.778 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2072 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011382 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3609.14 | 0.636 | да | 06.06.2024 | 3610.674 | 0.636 | 1.534 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2073 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011432 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 706.838 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 707.606 | 0.378 | 0.768 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2074 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 12/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011282 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6400.316 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 6408.524 | 0.338 | 8.208 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2075 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011338 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6296.33 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 6305.552 | 0.338 | 9.222 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2076 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011415 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9916.33 | 0.262 | да | 06.06.2024 | 9918.63 | 0.262 | 2.3 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2077 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011429 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1769.912 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1771.638 | 0.378 | 1.726 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2078 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028951 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11072.648 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 11079.61 | 0.376 | 6.962 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2079 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033264 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12.412 | 0.944 | да | 06.06.2024 | 12.412 | 0.944 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2080 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011362 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9277.894 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 9286.968 | 0.338 | 9.074 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2081 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010084 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3116.946 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 3129.08 | 0.366 | 12.134 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2082 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011360 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2768.702 | 1.49 | да | 06.06.2024 | 2772.664 | 1.49 | 3.962 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2083 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028891 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4909.454 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 4914.766 | 0.298 | 5.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2084 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026819 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7.646 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 7.646 | 0.364 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2085 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010584 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7296.482 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 7298.666 | 0.338 | 2.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2086 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010874 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17.59 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 17.59 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2087 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 23 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031302 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13139.772 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 13146.696 | 1.144 | 6.924 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2088 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 23 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031642 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3553.084 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 3556.658 | 1.144 | 3.574 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2089 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011297 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1201.908 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 1205.298 | 0.338 | 3.39 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2090 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011440 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 478.65 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 478.65 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2091 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011389 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 201.866 | 0.274 | да | 06.06.2024 | 202.896 | 0.274 | 1.03 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2092 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011370 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 446.08 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 446.08 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2093 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011416 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9888.544 | 0.266 | да | 06.06.2024 | 9898.446 | 0.266 | 9.902 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2094 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011364 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1887.504 | 0.388 | да | 06.06.2024 | 1889.128 | 0.388 | 1.624 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2095 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011402 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2172.386 | 0.634 | да | 06.06.2024 | 2174.332 | 0.634 | 1.946 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2096 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011358 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1647.376 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 1650.416 | 0.338 | 3.04 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2097 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 40 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010158 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3426.636 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 3432.658 | 0.372 | 6.022 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2098 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 36 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010489 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1162.862 | 0.338 | нет | 05.06.2024 | 1162.862 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2099 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 38 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019326 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16092.208 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 16101.902 | 0.374 | 9.694 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2100 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 81 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026688 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 40252.3 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 40285.492 | 0.378 | 33.192 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2101 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 34 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019358 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.89 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 1.89 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2102 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012467 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19956.278 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 19956.278 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2103 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 82 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029803 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8025.448 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 8031.5 | 0.374 | 6.052 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2104 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026795 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 351.844 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 351.844 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2105 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031664 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7350.662 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 7356.604 | 1.154 | 5.942 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2106 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026724 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4858.162 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 4862.8 | 0.368 | 4.638 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2107 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026790 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 894.66 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 896.404 | 0.378 | 1.744 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2108 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184920414620 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1399.806 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 1407.222 | 0.368 | 7.416 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2109 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010343 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6866.718 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 6873.702 | 0.376 | 6.984 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2110 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026817 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 477.47 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 477.476 | 0.374 | 0.006 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2111 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029633 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7753.612 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 7763.766 | 0.376 | 10.154 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2112 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014255 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9065.568 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 9077.03 | 1.142 | 11.462 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2113 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029650 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3398.088 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 3403.4 | 0.376 | 5.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2114 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010875 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4295.81 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 4295.81 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2115 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 1а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033265 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11195.322 | 0.95 | да | 06.06.2024 | 11214.638 | 0.95 | 19.316 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2116 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031656 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11098.696 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 11104.618 | 1.146 | 5.922 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2117 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526141 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2104.292 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 2105.484 | 0.374 | 1.192 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2118 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010880 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3314.912 | 0.34 | да | 06.06.2024 | 3317.376 | 0.34 | 2.464 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2119 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010819 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.09 | 0.336 | да | 06.06.2024 | 2.09 | 0.336 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2120 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010238 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 896.722 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 898.742 | 0.296 | 2.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2121 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018976 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2118.374 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 2123.194 | 0.38 | 4.82 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2122 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018845 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.892 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1.892 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2123 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018955 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2591.764 | 0.292 | да | 06.06.2024 | 2593.18 | 0.292 | 1.416 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2124 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018984 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3750.33 | 0.226 | да | 06.06.2024 | 3754.634 | 0.226 | 4.304 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2125 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018820 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 60.778 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 60.778 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2126 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018989 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9937.526 | 0.226 | да | 06.06.2024 | 9943.626 | 0.226 | 6.1 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2127 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026766 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.066 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 2.066 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2128 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026609 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5818.534 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 5821.626 | 0.376 | 3.092 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2129 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026792 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4355.932 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 4362.828 | 0.37 | 6.896 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2130 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026685 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6176.884 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 6181.532 | 0.376 | 4.648 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2131 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030631 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 27383.804 | 0.91 | да | 06.06.2024 | 27406.386 | 0.91 | 22.582 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2132 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030616 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5077.416 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 5080.66 | 1.154 | 3.244 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2133 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026734 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5284.25 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 5289.202 | 0.376 | 4.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2134 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019332 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 22.228 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 26.344 | 0.372 | 4.116 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2135 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010025 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 96.512 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 96.53 | 0.378 | 0.018 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2136 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 12 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029722 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6367.882 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 6377.948 | 0.378 | 10.066 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2137 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010180 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8688.736 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 8698.67 | 0.298 | 9.934 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2138 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010040 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2454.08 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 2456.03 | 0.37 | 1.95 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2139 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019299 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 31.914 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 31.914 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2140 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010164 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3911.446 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 3914.212 | 0.302 | 2.766 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2141 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019321 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7046.104 | 0.294 | да | 06.06.2024 | 7050.482 | 0.294 | 4.378 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2142 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 17а | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512911 |  |  |  |  | 30 | да | 05.06.2024 | 6452.77 | 0.198 | да | 06.06.2024 | 6456.682 | 0.198 | 117.36 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2143 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010069 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15693.482 | 0.674 | да | 06.06.2024 | 15699.338 | 0.674 | 5.856 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2144 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029499 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4521.932 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 4521.932 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2145 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019340 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3638.2 | 0.492 | да | 06.06.2024 | 3641.262 | 0.492 | 3.062 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2146 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029522 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14840.288 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 14841.662 | 0.374 | 1.374 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2147 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029575 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2640.762 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 2640.762 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2148 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029570 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2796.798 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 2806.83 | 0.37 | 10.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2149 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026808 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8996.73 | 0.336 | да | 06.06.2024 | 9002.042 | 0.336 | 5.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2150 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027509 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3503.724 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 3506.372 | 0.376 | 2.648 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2151 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027483 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18.284 | 0.336 | да | 06.06.2024 | 18.284 | 0.336 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2152 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027504 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 36491.656 | 0.674 | да | 06.06.2024 | 36497.904 | 0.674 | 6.248 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2153 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010043 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 134.606 | 0.29 | да | 06.06.2024 | 134.606 | 0.29 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2154 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010079 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1919.954 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 1919.954 | 0.366 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2155 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010049 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5623.644 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 5631.758 | 0.264 | 8.114 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2156 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010061 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10373.29 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 10378.256 | 0.364 | 4.966 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2157 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019352 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17703.362 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 17706.286 | 0.376 | 2.924 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2158 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010846 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 730.484 | 0.34 | да | 06.06.2024 | 733.026 | 0.34 | 2.542 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2159 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010611 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.564 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 2.564 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2160 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 36 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010891 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8220.216 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 8226.664 | 0.338 | 6.448 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2161 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 37 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010877 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20001.948 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 20033.794 | 0.338 | 31.846 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2162 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 37 Продукты | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010983 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 40109.584 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 40184.296 | 0.338 | 74.712 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2163 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 37 Пром товары | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010915 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2205.808 | 0.386 | да | 06.06.2024 | 2207.522 | 0.386 | 1.714 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2164 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 39 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011452 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4268.22 | 0.604 | да | 06.06.2024 | 4271.744 | 0.604 | 3.524 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2165 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 41 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011451 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1929.864 | 0.306 | да | 06.06.2024 | 1929.968 | 0.306 | 0.104 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2166 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 43 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010107 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 241.446 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 242.51 | 0.37 | 1.064 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2167 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 45 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010466 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 797.002 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 802.212 | 0.338 | 5.21 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2168 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 45 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019361 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2018.886 | 0.29 | да | 06.06.2024 | 2020.788 | 0.29 | 1.902 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2169 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 47 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010106 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 269.102 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 269.102 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2170 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 47 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010882 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2844.42 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 2845.998 | 0.338 | 1.578 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2171 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д Магазин "Семена" | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012923 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 882.86 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 882.86 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2172 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д Опора 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010077 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2809.402 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 2810.76 | 0.298 | 1.358 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2173 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 17 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010024 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12681.218 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 12696.92 | 0.376 | 15.702 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2174 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922035442 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2179.208 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 2181.024 | 0.378 | 1.816 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2175 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Уличное освещение ТП 306 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955122048772 |  |  |  |  | 40 | да | 05.06.2024 | 1652.877 | 0.225 | да | 06.06.2024 | 1653.835 | 0.225 | 38.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2176 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярэнерго\Ростовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 307\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122025892 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122025892 |  |  |  |  | 40 | да | 05.06.2024 | 5733.232 | 0.231 | да | 06.06.2024 | 5739.304 | 0.231 | 242.88 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021970 (Включен) |  | 0
2177 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Зеленый забор | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033261 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 34113.136 | 0.956 | да | 06.06.2024 | 34125.824 | 0.956 | 12.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021970 (Включен) |  | 0
2178 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №011074164295440 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030690 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.814 | 1.198 | да | 06.06.2024 | 14.814 | 1.198 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021970 (Включен) |  | 0
2179 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №43747757 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030652 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12.114 | 0.914 | да | 06.06.2024 | 12.114 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021970 (Включен) |  | 0
2180 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №44440663 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030660 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 52.758 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 52.796 | 0.922 | 0.038 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021970 (Включен) |  | 0
2181 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 56 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184920346591 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1191.868 | 0.292 | да | 06.06.2024 | 1197.358 | 0.292 | 5.49 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021970 (Включен) |  | 0
2182 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 59 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028920 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.898 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 1.898 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021970 (Включен) |  | 0
2183 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 62 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922036567 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1121.57 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 1123.668 | 0.382 | 2.098 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021970 (Включен) |  | 0
2184 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 63 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010309 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11587.508 | 0.266 | да | 06.06.2024 | 11594.964 | 0.266 | 7.456 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021970 (Включен) |  | 0
2185 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 64 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010313 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3913.152 | 0.336 | да | 06.06.2024 | 3921.4 | 0.336 | 8.248 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021970 (Включен) |  | 0
2186 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 65 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030646 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5216.776 | 1.156 | да | 06.06.2024 | 5219.53 | 1.156 | 2.754 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021970 (Включен) |  | 0
2187 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 58 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031638 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15118.292 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 15125.992 | 1.144 | 7.7 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2188 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 53 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512914 |  |  |  |  | 30 | да | 05.06.2024 | 5415.831 | 862.444 | да | 06.06.2024 | 5422.186 | 862.444 | 190.65 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021970 (Включен) |  | 0
2189 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярэнерго\Ростовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 309\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122025893 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122025893 |  |  |  |  | 80 | да | 05.06.2024 | 4575.105 | 0.231 | да | 06.06.2024 | 4578.886 | 0.231 | 302.48 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2190 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №22687006 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031622 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 160.078 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 161.126 | 1.144 | 1.048 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2191 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029034 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2606.494 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 2607.798 | 0.376 | 1.304 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2192 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029064 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1509.974 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1512.388 | 0.376 | 2.414 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2193 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029528 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 285.644 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 285.644 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2194 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029044 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2731.78 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 2735.048 | 0.38 | 3.268 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2195 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028886 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3462.91 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 3465.928 | 0.298 | 3.018 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2196 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027507 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7700.594 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 7705.832 | 0.372 | 5.238 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2197 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029139 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8164.05 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 8168.544 | 0.374 | 4.494 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2198 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028947 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12069.96 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 12079.294 | 0.298 | 9.334 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2199 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028998 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2462.262 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 2462.888 | 0.376 | 0.626 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2200 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028918 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5894.958 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 5905.318 | 0.376 | 10.36 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2201 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028897 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4958.934 | 0.29 | да | 06.06.2024 | 4962.264 | 0.29 | 3.33 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2202 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029075 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1603.956 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 1612.202 | 0.366 | 8.246 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2203 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029074 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5379.006 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 5388.97 | 0.37 | 9.964 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2204 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028474 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6366.52 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 6370.764 | 0.368 | 4.244 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2205 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028821 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7143.548 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 7148.57 | 0.374 | 5.022 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2206 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028851 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3082.46 | 0.388 | да | 06.06.2024 | 3082.46 | 0.388 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2207 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029549 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5026.824 | 0.226 | да | 06.06.2024 | 5030.868 | 0.226 | 4.044 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2208 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028502 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8764.2 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 8767.582 | 0.372 | 3.382 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2209 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027514 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1998.964 | 0.288 | да | 06.06.2024 | 2002.128 | 0.288 | 3.164 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2210 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028976 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3048.336 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 3050.012 | 0.3 | 1.676 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2211 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 31 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030682 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 807.776 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 809.304 | 1.144 | 1.528 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2212 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028904 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5412 | 0.336 | да | 06.06.2024 | 5416.01 | 0.336 | 4.01 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2213 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028946 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 142.884 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 143.096 | 0.3 | 0.212 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2214 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 34 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184920378441 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1083.766 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1088.75 | 0.376 | 4.984 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2215 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 35 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026638 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15.168 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 15.168 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2216 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 36 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029542 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1736.746 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 1736.746 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2217 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 37 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026666 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7407.28 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 7411.04 | 0.376 | 3.76 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2218 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 38 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026785 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3815.294 | 0.746 | да | 06.06.2024 | 3817.246 | 0.746 | 1.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2219 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 39 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026476 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 764.534 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 766.44 | 0.302 | 1.906 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2220 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028994 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13760.906 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 13772.782 | 0.376 | 11.876 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2221 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 40 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010073 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5460.018 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 5464.226 | 0.298 | 4.208 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2222 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 41 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026570 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8291.636 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 8298.42 | 0.372 | 6.784 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2223 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030667 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5354.534 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 5367.158 | 0.92 | 12.624 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2224 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028977 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1849.784 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 1853.094 | 0.298 | 3.31 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2225 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028818 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1046.374 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1048.964 | 0.372 | 2.59 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2226 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 100 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922025326 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9366.41 | 0.754 | да | 06.06.2024 | 9373.998 | 0.754 | 7.588 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2227 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 100 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027367 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15559.992 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 15567.656 | 0.376 | 7.664 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2228 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 101 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026669 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13202.334 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 13213.108 | 0.302 | 10.774 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2229 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 102 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026706 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3676.442 | 0.75 | да | 06.06.2024 | 3678.258 | 0.75 | 1.816 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2230 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 103 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029693 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1917.166 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1919.386 | 0.376 | 2.22 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2231 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 104 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026566 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2760.198 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 2762.01 | 0.302 | 1.812 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2232 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 105 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026576 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3245.232 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 3247.592 | 0.376 | 2.36 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2233 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 106 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026668 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4871.02 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 4882.674 | 0.304 | 11.654 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2234 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 107 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028949 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7073.358 | 0.63 | да | 06.06.2024 | 7077.716 | 0.63 | 4.358 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2235 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 108 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029010 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7563.356 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 7568.636 | 0.374 | 5.28 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2236 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 109 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028902 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3181.15 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 3183.352 | 0.296 | 2.202 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2237 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 110 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029014 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4158.462 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 4163.742 | 0.374 | 5.28 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2238 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 111 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028858 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5198.79 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 5204.866 | 0.372 | 6.076 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2239 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 112 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028473 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8347.402 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 8351.6 | 0.376 | 4.198 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2240 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 113 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526547 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2852.154 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 2853.854 | 0.38 | 1.7 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2241 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 114 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012909 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5562.55 | 1.156 | да | 06.06.2024 | 5565.606 | 1.156 | 3.056 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2242 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 116 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027889 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11963.478 | 0.714 | да | 06.06.2024 | 11971.226 | 0.714 | 7.748 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2243 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 117 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010065 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3097.302 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 3102.182 | 0.376 | 4.88 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2244 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 118 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015168 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8954.898 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 8955.714 | 1.15 | 0.816 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2245 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 118/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028864 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 832.182 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 835.234 | 0.376 | 3.052 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2246 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 118а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031652 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5210.274 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 5213.31 | 1.144 | 3.036 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2247 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 90 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031623 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5994.412 | 0.908 | да | 06.06.2024 | 5999.886 | 0.908 | 5.474 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2248 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 91 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026582 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 35.494 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 35.496 | 0.372 | 0.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2249 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 92 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026608 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4263.332 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 4268.334 | 0.376 | 5.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2250 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 97 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026648 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1664.156 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1668.266 | 0.378 | 4.11 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2251 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 98 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026700 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9415.848 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 9427.12 | 0.372 | 11.272 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2252 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 96 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029474 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2293.12 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 2294.444 | 0.376 | 1.324 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2253 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д Опора 3-3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014942 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10981.082 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 10981.09 | 1.146 | 0.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2254 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д Опора 3-3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015032 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1143.914 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 1143.914 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2255 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д Опора 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015077 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18095.798 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 18107.332 | 1.154 | 11.534 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2256 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д Опора 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012944 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7273.09 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 7281.396 | 1.15 | 8.306 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2257 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д уч 3 |  |  | 763360300049 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963185133385 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3941.2158 | 0.00199 | да | 06.06.2024 | 3943.6044 | 0.00199 | 2.3886 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.18.163, порт 4059 |  | 0
2258 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярэнерго\Тутаевский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 514\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122022763 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122022763 |  |  |  |  | 80 | да | 05.06.2024 | 6936.135 | 0.234 | да | 06.06.2024 | 6938.946 | 0.234 | 224.88 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2259 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422037951 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6286.89 | 2.19 | да | 06.06.2024 | 6290.278 | 2.19 | 3.388 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2260 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422038053 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13135.878 | 1.944 | да | 06.06.2024 | 13146.284 | 1.944 | 10.406 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2261 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422037935 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9981.674 | 2.194 | да | 06.06.2024 | 9982.11 | 2.194 | 0.436 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2262 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422037976 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 36116.92 | 2.194 | да | 06.06.2024 | 36131.304 | 2.194 | 14.384 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2263 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422038411 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21730.232 | 1.664 | да | 06.06.2024 | 21731.7 | 1.664 | 1.468 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2264 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 48202422025391 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420462619 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1318.028 | 2.324 | да | 06.06.2024 | 1336.958 | 2.324 | 18.93 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2265 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 48202422038320 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422038320 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23802.158 | 1.662 | да | 06.06.2024 | 23805.242 | 1.662 | 3.084 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2266 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 48202422038493 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422038493 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4246.348 | 1.664 | да | 06.06.2024 | 4254.666 | 1.664 | 8.318 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2267 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521124 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 198.114 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 198.254 | 1.146 | 0.14 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2268 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521110 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18529.1 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 18539.33 | 1.184 | 10.23 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2269 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521151 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23388.226 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 23388.382 | 1.19 | 0.156 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2270 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026215 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3160.444 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 3163.86 | 1.15 | 3.416 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2271 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521093 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 40563.568 | 1.168 | да | 06.06.2024 | 40583.12 | 1.168 | 19.552 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2272 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 19 |  |  |  |  | Демонтирован РЭСом | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420460451 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1160.756 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 1167.784 | 1.188 | 7.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2273 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521199 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 611.156 | 1.53 | да | 06.06.2024 | 611.156 | 1.53 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2274 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026193 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19333.014 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 19352.046 | 1.142 | 19.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2275 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 5/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025400 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 427.828 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 428.27 | 1.178 | 0.442 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2276 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д напротив ТП на заборе шкаф | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087282 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1410.236 | 0.914 | да | 06.06.2024 | 1414.272 | 0.914 | 4.036 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2277 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д оп 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521181 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 117062.696 | 1.166 | да | 06.06.2024 | 117121.96 | 1.166 | 59.264 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2278 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д оп 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521198 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1246.672 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 1252.448 | 1.188 | 5.776 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2279 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 2/1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422047404 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21130.014 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 21140.406 | 0.912 | 10.392 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2280 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 2/3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422049111 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2317.104 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 2317.908 | 0.912 | 0.804 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2281 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 2/1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422047506 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 137.722 | 0.926 | да | 06.06.2024 | 137.722 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2282 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 2/4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025913 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 68.094 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 68.094 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2283 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 2/3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422044580 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7360.106 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 7362.76 | 0.912 | 2.654 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2284 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 2/5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422049166 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2081.052 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 2081.052 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2285 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 8 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422038034 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 57043.64 | 1.65 | да | 06.06.2024 | 57057.296 | 1.65 | 13.656 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2286 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 8 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422037913 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1450.648 | 1.658 | да | 06.06.2024 | 1450.648 | 1.658 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2287 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 2 |  |  | 764170140849 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963185133844 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.131.179, порт 4059 |  | 0
2288 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярэнерго\Тутаевский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 160 (Эстиков)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509354 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509354 |  |  |  |  | 120 | да | 05.06.2024 | 12875.089 | 0.23 | да | 06.06.2024 | 12879.51 | 0.23 | 530.52 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2289 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д л-2 оп 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026239 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16.766 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 16.766 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2290 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д л-2 оп 17 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026221 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 86.32 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 86.32 | 1.14 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2291 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д л-2 оп 17 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026228 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8224.216 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 8225.11 | 1.152 | 0.894 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2292 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д ф-5 оп 11 Балаеш А.В. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521172 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 204.596 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 204.596 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2293 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д 48202421521101 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521101 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 33960.528 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 33963.184 | 0.918 | 2.656 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2294 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д 48202422026238 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026238 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1098.046 | 3.442 | да | 06.06.2024 | 1098.668 | 3.442 | 0.622 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2295 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д л-2 оп 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026196 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4102.096 | 1.176 | да | 06.06.2024 | 4108.108 | 1.176 | 6.012 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2296 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д л-2 оп 12 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422021177 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1146.04 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 1146.824 | 0.922 | 0.784 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2297 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д л-2 оп 3/2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026186 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 32023.198 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 32035.33 | 1.146 | 12.132 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2298 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д л-2 оп 3/3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025861 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.138 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 14.138 | 1.142 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2299 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д оп 2/ л-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422049132 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 52611.576 | 0.916 | да | 06.06.2024 | 52627.264 | 0.916 | 15.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2300 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д оп 2/2 л-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521154 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19151.822 | 1.534 | да | 06.06.2024 | 19157.742 | 1.534 | 5.92 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2301 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д оп 3/2 л-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521144 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6218.38 | 0.68 | да | 06.06.2024 | 6222.39 | 0.68 | 4.01 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2302 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д оп2/1 л-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521133 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12443.346 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 12446.02 | 1.152 | 2.674 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2303 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д садовая 21 а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521176 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 45942.12 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 45951.996 | 0.922 | 9.876 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2304 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д садовая 27 оп 1-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521202 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3413.682 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 3415.452 | 1.148 | 1.77 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2305 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д садовая 32 оп 1-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521200 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14595.832 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 14596.648 | 0.912 | 0.816 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2306 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д садовая 34 оп 6-6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521153 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 45.066 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 45.066 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2307 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д Уличное освещение | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028475 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9262.754 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 9269.826 | 0.376 | 7.072 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2308 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Дорожная, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025869 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 30751.278 | 3.534 | да | 06.06.2024 | 30762.692 | 3.534 | 11.414 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2309 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Лесная, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025877 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 38081.744 | 1.174 | да | 06.06.2024 | 38097.212 | 1.174 | 15.468 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2310 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Лесная, д 10/2 оп 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026206 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 54610.776 | 1.174 | да | 06.06.2024 | 54634.8 | 1.174 | 24.024 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2311 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Лесная, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025874 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 242.424 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 243.094 | 1.146 | 0.67 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2312 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Лесная, д оп 19 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422050162 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 32742.844 | 1.266 | да | 06.06.2024 | 32762.526 | 1.266 | 19.682 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2313 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Молодежная, д 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422038118 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 97042.248 | 2 | да | 06.06.2024 | 97061.968 | 2 | 19.72 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2314 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Родниковая, д оп 1-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025415 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 27377.822 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 27388.254 | 1.178 | 10.432 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2315 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Родниковая, д оп 1-3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025376 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 45973.552 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 45987.488 | 1.18 | 13.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2316 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Родниковая, д оп 1-3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025373 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 22588.48 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 22589.662 | 1.18 | 1.182 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2317 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Родниковая, д оп 1-3 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025386 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1263.892 | 2.3 | да | 06.06.2024 | 1263.892 | 2.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2318 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Родниковая, д оп 1-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087161 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.392 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 13.392 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2319 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Родниковая, д оп 1-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025409 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1794.51 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 1794.51 | 1.18 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2320 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Садовая, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422037926 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 75620.216 | 1.654 | да | 06.06.2024 | 75639.448 | 1.654 | 19.232 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2321 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Садовая, д 17 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521136 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 32622.754 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 32644.496 | 1.148 | 21.742 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2322 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Садовая, д 17 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025388 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 76.854 | 1.196 | да | 06.06.2024 | 76.854 | 1.196 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2323 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Садовая, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521095 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 32327.852 | 0.694 | да | 06.06.2024 | 32336.53 | 0.694 | 8.678 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2324 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Садовая, д 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422038055 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6194.21 | 1.65 | да | 06.06.2024 | 6194.21 | 1.65 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2325 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Садовая, д 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025406 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 25939.3 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 25939.3 | 1.18 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2326 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Садовая, д 28 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521138 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 397.598 | 2.368 | да | 06.06.2024 | 397.598 | 2.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2327 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Садовая, д 30а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422021196 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21.91 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 21.91 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2328 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Садовая, д участок.опора 1.8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521111 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 33.838 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 33.838 | 1.14 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2329 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Сиреневая, д оп 2-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025407 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 26959.764 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 26967.542 | 1.154 | 7.778 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2330 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Сиреневая, д оп 2-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025403 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 28311.656 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 28313.802 | 1.178 | 2.146 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2331 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Сиреневая, д оп 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025402 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 97990.08 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 98037.824 | 1.148 | 47.744 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2332 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д 48202421521127 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521127 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 425.47 | 1.532 | да | 06.06.2024 | 426.338 | 1.532 | 0.868 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2333 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д 48202421521182 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521182 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3296.856 | 1.536 | да | 06.06.2024 | 3297.71 | 1.536 | 0.854 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2334 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 5-21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521186 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 29237.666 | 1.534 | да | 06.06.2024 | 29239.864 | 1.534 | 2.198 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2335 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д 19 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422047993 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 31902.756 | 0.916 | да | 06.06.2024 | 31914.098 | 0.916 | 11.342 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2336 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420460462 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3852.538 | 1.16 | да | 06.06.2024 | 3882.002 | 1.16 | 29.464 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2337 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д 27 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422049114 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 46682.92 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 46690.772 | 0.924 | 7.852 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2338 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д л 4 опора10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521152 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15564.23 | 1.538 | да | 06.06.2024 | 15566.062 | 1.538 | 1.832 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2339 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д л3 опора 5/20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521112 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 26704.874 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 26707.596 | 1.152 | 2.722 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2340 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д л3 опора 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521191 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 351.484 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 351.484 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2341 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д л4 опора 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521184 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 47960.616 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 47976.332 | 0.918 | 15.716 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2342 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д л4 опора 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521189 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 43567.848 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 43585.384 | 1.15 | 17.536 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2343 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521096 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3549.676 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 3551.364 | 1.188 | 1.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2344 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521183 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.492 | 1.166 | да | 06.06.2024 | 13.492 | 1.166 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2345 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025384 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5163.996 | 0.956 | да | 06.06.2024 | 5164.406 | 0.956 | 0.41 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2346 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 1-17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025404 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 54119.136 | 2311.598 | да | 06.06.2024 | 54125.312 | 2311.912 | 6.176 | 0.314 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2347 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521114 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2125.226 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 2126.972 | 1.148 | 1.746 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2348 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521099 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2645.114 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 2646.024 | 1.188 | 0.91 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2349 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422047424 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2086.588 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 2086.638 | 0.924 | 0.05 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2350 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025381 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 271.64 | 2.38 | да | 06.06.2024 | 271.64 | 2.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2351 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 5-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422049130 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 909.574 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 910.622 | 0.918 | 1.048 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2352 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 6 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521131 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 75.924 | 1.164 | да | 06.06.2024 | 75.924 | 1.164 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2353 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 6 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521194 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 728.312 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 728.312 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2354 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 8 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521108 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 37664.744 | 2.35 | да | 06.06.2024 | 37677.264 | 2.35 | 12.52 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2355 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 8 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521170 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17559.382 | 1.164 | да | 06.06.2024 | 17568.246 | 1.164 | 8.864 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2356 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Садовая, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025394 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10854.96 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 10866.742 | 1.18 | 11.782 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2357 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422049097 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10.626 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 10.626 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2358 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д 34879246 | [5 empty] | L+G ZMXi310CPUxLxD3.21 | 34879246 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4909.997 |  | да | 06.06.2024 | 4910.387 |  | 0.39 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к L+G DC450, №44900555 (Включен) |  | 0
2359 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н18 |  |  | 764171071545 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230195796 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 162.016 |  | да | 06.06.2024 | 162.016 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.86.49, порт 4059 |  | 0
2360 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н20 |  |  | 764170180997 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230231031 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0 |  | да | 06.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.211.30, порт 4059 |  | 0
2361 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н22 |  |  | 764170180995 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230230995 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0 |  | да | 06.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.211.32, порт 4059 |  | 0
2362 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н 10 |  |  | 764171071522 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9221790 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 656.423 |  | да | 06.06.2024 | 656.423 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.13.127, порт 10022 |  | 0
2363 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д б/н9 |  |  | 764171071494 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9054874 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 503.137 |  | да | 06.06.2024 | 508.257 |  | 5.12 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.97.79, порт 10022 |  | 0
2364 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н21 |  |  | 764170180996 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230224553 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 102.452 |  | да | 06.06.2024 | 102.452 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.211.31, порт 4059 |  | 0
2365 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н24 |  |  | 764170180999 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230230884 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 426.233 |  | да | 06.06.2024 | 426.233 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.32.52, порт 4059 |  | 0
2366 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н12 |  |  | 764171071529 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220030932 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11321.883 | 0.139 | да | 06.06.2024 | 11328.74 | 0.139 | 6.857 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.97.83, порт 4059 |  | 0
2367 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н14 |  |  | 764171071532 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220039688 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 812.564 | 0.149 | да | 06.06.2024 | 812.564 | 0.149 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.78.180, порт 4059 |  | 0
2368 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н15 |  |  | 764171071531 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220039450 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 549.854 | 0.16 | да | 06.06.2024 | 550.121 | 0.16 | 0.267 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.78.181, порт 4059 |  | 0
2369 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н16 |  | F004289654-004-0084 | 764171071533 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220038994 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2942.073 | 0.161 | да | 06.06.2024 | 2950.31 | 0.161 | 8.237 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.78.183, порт 4059 |  | 0
2370 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н17 |  |  | 764171071530 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220038941 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 72.213 | 0.131 | да | 06.06.2024 | 74.406 | 0.131 | 2.193 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.78.184, порт 4059 |  | 0
2371 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д 28 |  |  | 764171071538 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963185134406 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6011.9297 | 0.00799 | да | 06.06.2024 | 6021.9857 | 0.00806 | 10.056 | 7e-05 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.95, порт 4059 |  | 0
2372 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н8 |  |  | 764171071527 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220014322 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3433.833 | 0.12 | да | 06.06.2024 | 3433.833 | 0.12 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.193.184, порт 4059 |  | 0
2373 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н19 |  |  | 764171071546 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230182344 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 264.587 |  | да | 06.06.2024 | 264.587 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.86.50, порт 4059 |  | 0
2374 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н23 |  |  | 764171071548 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230230878 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 25.476 |  | да | 06.06.2024 | 25.476 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.211.33, порт 4059 |  | 0
2375 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н11 |  |  | 764171071535 |  |  | Меркурий 234 (Постоянная счетчика - 250) | 47022315 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14623.172 |  | да | 06.06.2024 | 14628.524 |  | 5.352 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.67.217, порт 6000 |  | 0
2376 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярэнерго\Тутаевский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 162 (Рыково)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454648 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454648 |  |  |  |  | 120 | да | 05.06.2024 | 9810.062 | 0.727 | да | 06.06.2024 | 9815.768 | 0.727 | 684.72 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2377 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Магистральная, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026217 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 55.49 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 55.49 | 1.142 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2378 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Магистральная, д 15 | [5 empty] | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230153647 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 26656.776 |  | да | 06.06.2024 | 26704.104 |  | 47.328 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.134.107, порт 4059 |  | 0
2379 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Магистральная, д 16 | [5 empty] | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230153792 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17730.453 |  | да | 06.06.2024 | 17741.057 |  | 10.604 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.134.106, порт 4059 |  | 0
2380 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Магистральная, д 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026197 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 26.522 | 1.198 | да | 06.06.2024 | 26.522 | 1.198 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2381 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Магистральная, д 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087072 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1833.256 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 1835.35 | 0.918 | 2.094 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2382 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Мирная, д 35 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026767 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 39.762 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 39.762 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2383 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Мирная, д 36 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521155 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 137.53 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 138.556 | 1.19 | 1.026 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2384 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Мирная, д оп 2/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521094 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4147.054 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 4148.716 | 1.184 | 1.662 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2385 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Мирная, д оп 43-15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521168 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 30472.078 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 30473.872 | 0.918 | 1.794 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2386 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Мирная, д оп 43-15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521187 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10449.748 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 10452.344 | 1.146 | 2.596 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2387 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Мирная, д опора 43/13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521192 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1367.024 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 1367.264 | 1.188 | 0.24 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2388 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Молодежная, д оп 5-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521156 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10414.424 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 10415.398 | 0.924 | 0.974 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2389 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Молодежная, д опора 3/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521097 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11829.846 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 12004.138 | 1.188 | 174.292 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2390 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Молодежная, д опора 3/2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422021117 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.016 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 14.016 | 1.186 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2391 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Молодежная, д опора 3/3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521201 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 93.19 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 93.19 | 1.186 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2392 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Молодежная, д опора 4/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521091 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 949.554 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 951.198 | 1.148 | 1.644 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2393 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Молодежная, д опора 43/11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521208 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2122.322 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 2123.582 | 0.92 | 1.26 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2394 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Молодежная, д опора 5/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521143 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 27.026 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 27.026 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2395 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Молодежная, д опора 5/3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521147 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1009.716 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 1010.504 | 1.154 | 0.788 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2396 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Молодежная, д опора 5/4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521092 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16458.728 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 16476.852 | 1.188 | 18.124 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2397 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Солнечная, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521149 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 46840.848 | 1.282 | да | 06.06.2024 | 46855.592 | 1.282 | 14.744 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2398 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Солнечная, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521158 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1346.458 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 1347.692 | 1.146 | 1.234 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2399 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Солнечная, д 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521179 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 22396.99 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 22408.704 | 1.152 | 11.714 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2400 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Солнечная, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521180 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18211.168 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 18228.182 | 1.154 | 17.014 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2401 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Солнечная, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521205 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.496 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 13.496 | 1.178 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2402 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Солнечная, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521175 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.568 | 1.166 | да | 06.06.2024 | 13.568 | 1.166 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2403 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Солнечная, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521203 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1420.732 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 1422.216 | 1.186 | 1.484 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2404 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Солнечная, д 8 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422021135 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 127.698 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 127.998 | 1.152 | 0.3 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2405 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Солнечная, д 8 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521107 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.924 | 1.536 | да | 06.06.2024 | 13.924 | 1.536 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2406 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Центральная, д 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521166 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6177.686 | 1.106 | да | 06.06.2024 | 6179.322 | 1.106 | 1.636 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2407 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Центральная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011400 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 868.152 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 869.188 | 0.3 | 1.036 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2408 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Центральная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026701 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15412.954 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 15437.542 | 0.372 | 24.588 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2409 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Центральная, д 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521185 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 65813.38 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 65822.432 | 1.178 | 9.052 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2410 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Центральная, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521137 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 53267.68 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 53287.64 | 1.152 | 19.96 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2411 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Центральная, д 23 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521088 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4288.618 | 0.698 | да | 06.06.2024 | 4294.444 | 0.698 | 5.826 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2412 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Магистральная, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025905 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 250.114 | 1.194 | да | 06.06.2024 | 251.316 | 1.194 | 1.202 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2413 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Центральная, д 25 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521104 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 70183.824 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 70219.216 | 1.148 | 35.392 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2414 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025898 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23787.64 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 23792.42 | 1.19 | 4.78 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2415 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521132 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1597.12 | 0.696 | да | 06.06.2024 | 1597.12 | 0.696 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2416 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521190 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 22.27 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 22.27 | 1.19 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2417 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д АЗС | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026211 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 62153.008 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 62198.604 | 1.19 | 45.596 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2418 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д Виноградова Н.Н. (отключен) | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031645 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 390.43 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 391.374 | 1.144 | 0.944 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2419 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д кафе | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026248 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 118.328 | 1.176 | да | 06.06.2024 | 118.328 | 1.176 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2420 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д киоск | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026241 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4441.272 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 4441.272 | 1.184 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2421 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д красинское 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025864 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24484.184 | 1.138 | да | 06.06.2024 | 24502.552 | 1.138 | 18.368 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2422 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д красинское 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026214 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6994.286 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 6995.59 | 1.148 | 1.304 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2423 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д Любичева А.А. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521130 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 387.174 | 1.538 | да | 06.06.2024 | 387.972 | 1.538 | 0.798 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2424 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Дорожная, д 14 | [5 empty] | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230154266 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20905.864 |  | да | 06.06.2024 | 20926.417 |  | 20.553 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.135.217, порт 4059 |  | 0
2425 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Дорожная, д 16 | [5 empty] | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230154269 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 25315.063 |  | да | 06.06.2024 | 25330.486 |  | 15.423 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.134.105, порт 4059 |  | 0
2426 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Дорожная, д 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521116 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 61.036 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 61.036 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2427 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Дорожная, д 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521128 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 613.448 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 613.448 | 1.19 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2428 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Дорожная, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521178 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 38881.268 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 38889.28 | 1.19 | 8.012 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2429 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Молодежная, оп 3-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521106 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 28022.946 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 28031.136 | 1.15 | 8.19 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2430 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д б/н1 | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 023220019307 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 39028.349 |  | да | 06.06.2024 | 39038.675 |  | 10.326 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.74.186, порт 4059 |  | 0
2431 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д б/н 3 |  |  | 764171071112 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220026646 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 421.931 | 0.16 | да | 06.06.2024 | 421.931 | 0.16 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.131.163, порт 4059 |  | 0
2432 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Солнечная, д н/д |  |  | 764171071123 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220014323 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15.918 | 0.121 | да | 06.06.2024 | 15.918 | 0.121 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.99.124, порт 4059 |  | 0
2433 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д б/н 6 |  |  | 764171071119 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220039236 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10565.662 | 0.161 | да | 06.06.2024 | 10569.486 | 0.161 | 3.824 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.32.88, порт 4059 |  | 0
2434 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д б/н 8 |  |  | 764170171401 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447492 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.196.150, порт 4059 |  | 0
2435 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д б/н 10 |  |  | 764172061934 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066227 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4.1326 | 0.05606 | да | 06.06.2024 | 4.1326 | 0.05606 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.134.5, порт 4059 |  | 0
2436 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д 37 |  |  | 764170190090 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066197 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 33.1442 | 0.29314 | да | 06.06.2024 | 33.6579 | 0.29314 | 0.5137 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.134.17, порт 4059 |  | 0
2437 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Молодежная, д 6 |  |  | 764172095996 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230154211 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0 |  | да | 06.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.208.109, порт 4059 |  | 0
2438 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026224 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19.306 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 19.306 | 1.14 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2439 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521167 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17000.866 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 17006.394 | 1.188 | 5.528 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2440 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025871 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.088 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 14.088 | 1.148 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2441 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026220 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24.766 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 24.766 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2442 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026223 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2443 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521188 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.764 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 13.764 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2444 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521169 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8170.204 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 8183.972 | 1.186 | 13.768 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2445 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д б/н 5 |  |  | 764171071132 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220013244 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 181.79 | 0.152 | да | 06.06.2024 | 182.301 | 0.152 | 0.511 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.131.173, порт 4059 |  | 0
2446 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д б/н 7 |  |  | 764170171400 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183445773 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.79.209, порт 4059 |  | 0
2447 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д б/н 9 |  |  | 764171111932 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066333 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.134.6, порт 4059 |  | 0
2448 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д б/н 2 | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220026902 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1283.527 | 0.135 | да | 06.06.2024 | 1283.527 | 0.135 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.131.50, порт 4059 |  | 0
2449 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Центральная, д 19 | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220014480 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3696.847 | 0.131 | да | 06.06.2024 | 3707.223 | 0.131 | 10.376 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.131.51, порт 4059 |  | 0
2450 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д магазин |  |  | 76417008299 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184076751 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20948.033 | 0.0559 | да | 06.06.2024 | 21005.2632 | 0.0559 | 57.2303 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.200.214, порт 4059 |  | 0
2451 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д 53 |  |  | 764171111934 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183445973 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9.4802 | 0.06305 | да | 06.06.2024 | 9.4802 | 0.06305 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.134.110, порт 4059 |  | 0
2452 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 936\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509384 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509384 |  |  |  |  | 200 | да | 05.06.2024 | 18173.83 | 0.23 | да | 06.06.2024 | 18185.428 | 0.23 | 2319.6 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2453 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 17 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028666 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1994.518 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 1995.602 | 0.338 | 1.084 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2454 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028621 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1259.332 | 0.528 | да | 06.06.2024 | 1260.976 | 0.528 | 1.644 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2455 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028005 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2081.238 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 2084.938 | 0.37 | 3.7 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2456 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 18 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027131 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 72.636 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 72.73 | 0.368 | 0.094 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2457 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 19 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028622 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 90.114 | 0.402 | да | 06.06.2024 | 90.2 | 0.402 | 0.086 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2458 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 19 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027044 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 35294.836 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 35301.52 | 0.378 | 6.684 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2459 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 19 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026927 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10.39 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 10.39 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2460 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 19 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026972 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.894 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1.894 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2461 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 20/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018910 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12033.592 | 0.568 | да | 06.06.2024 | 12037.548 | 0.568 | 3.956 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2462 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 20/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018852 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12587.078 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 12589.808 | 0.38 | 2.73 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2463 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 20/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018996 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21137.218 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 21144.45 | 0.302 | 7.232 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2464 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 20/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018850 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5107.922 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 5107.95 | 0.376 | 0.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2465 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019832 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2393.978 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 2395.006 | 0.912 | 1.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2466 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 26 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028611 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7759.118 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 7765.856 | 0.378 | 6.738 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2467 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 26 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027271 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1054.53 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 1054.952 | 0.38 | 0.422 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2468 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 28 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027943 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 503.694 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 504.644 | 0.38 | 0.95 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2469 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 28 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028010 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4032.576 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 4041.484 | 0.382 | 8.908 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2470 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 28 кв 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014936 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17017.584 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 17021.778 | 1.148 | 4.194 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2471 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 30 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013990 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 40848.584 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 40941.036 | 0.918 | 92.452 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2472 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 32 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027151 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3565.216 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 3567.718 | 0.374 | 2.502 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2473 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 32 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026849 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3.36 | 0.678 | да | 06.06.2024 | 3.36 | 0.678 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2474 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 34 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028618 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3639.576 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 3642.736 | 0.366 | 3.16 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2475 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 34 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027185 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1617.382 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 1619.576 | 0.366 | 2.194 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2476 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 34 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028604 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13101.142 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 13106.586 | 0.382 | 5.444 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2477 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 34/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026914 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6533.552 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 6540.784 | 0.38 | 7.232 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2478 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 36 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026864 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6543.708 | 0.748 | да | 06.06.2024 | 6543.708 | 0.748 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2479 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 36 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026852 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1069.118 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1080.694 | 0.376 | 11.576 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2480 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 36/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028519 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5522.586 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 5522.586 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2481 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 38 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018884 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 662.486 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 662.946 | 0.298 | 0.46 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2482 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 38 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026868 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3.042 | 0.6 | да | 06.06.2024 | 3.042 | 0.6 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2483 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 41 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028635 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7489.162 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 7496.154 | 0.38 | 6.992 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2484 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 43 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027277 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.484 | 0.306 | да | 06.06.2024 | 1.484 | 0.306 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2485 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 43/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027894 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18573.528 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 18587.186 | 0.376 | 13.658 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2486 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 44 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028591 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5870.698 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 5872.232 | 0.376 | 1.534 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2487 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 44/1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027957 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3604.626 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 3608.962 | 0.338 | 4.336 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2488 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 44/1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027879 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10173.504 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 10181.76 | 0.3 | 8.256 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2489 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 44/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028574 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3704.218 | 0.292 | да | 06.06.2024 | 3707.604 | 0.292 | 3.386 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2490 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 44/3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027919 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.646 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 1.646 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2491 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 44/3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018938 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7295.504 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 7301.942 | 0.3 | 6.438 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2492 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 44/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027193 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.908 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 1.908 | 0.364 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2493 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 45 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027965 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7169.45 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 7169.45 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2494 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 45/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028596 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3835.626 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 3838.694 | 0.376 | 3.068 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2495 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 45/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028575 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.888 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1.888 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2496 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028578 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14731.834 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 14734.464 | 0.378 | 2.63 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2497 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 45/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027934 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15664.914 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 15673.572 | 0.38 | 8.658 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2498 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 68 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027990 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4051.05 | 0.386 | да | 06.06.2024 | 4054.526 | 0.386 | 3.476 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2499 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018999 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12403.576 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 12411.476 | 0.376 | 7.9 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2500 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018981 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21247.576 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 21258.298 | 0.298 | 10.722 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2501 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 13 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028015 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3432.22 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 3434.912 | 0.378 | 2.692 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2502 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 47/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026900 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17.208 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 17.208 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2503 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 13 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018972 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1717.04 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1719.02 | 0.374 | 1.98 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2504 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018998 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11916.256 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 11924.596 | 0.3 | 8.34 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2505 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018939 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23104.054 | 0.294 | да | 06.06.2024 | 23104.73 | 0.294 | 0.676 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2506 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 47/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027032 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6189.306 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 6194.334 | 0.296 | 5.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2507 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 15 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028566 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4677.038 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 4679.146 | 0.304 | 2.108 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2508 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018942 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.566 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 1.566 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2509 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018982 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23178.004 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 23184.868 | 0.304 | 6.864 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2510 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 49 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026938 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7852.358 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 7856.29 | 0.38 | 3.932 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2511 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 16 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018950 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13807.366 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 13815.126 | 0.3 | 7.76 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2512 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 16 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028655 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13137.928 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 13143.018 | 0.304 | 5.09 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2513 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 51 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028613 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 929.418 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 929.418 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2514 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027178 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3081.186 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 3081.186 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2515 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 14 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028524 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19420.276 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 19425.92 | 0.376 | 5.644 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2516 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 14 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028534 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11779.376 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 11783.298 | 0.368 | 3.922 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2517 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 14 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028046 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21006.826 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 21014.022 | 0.378 | 7.196 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2518 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 14 кв 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027126 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2911.718 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 2913.9 | 0.364 | 2.182 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2519 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 51 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027269 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4810.822 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 4814.112 | 0.368 | 3.29 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2520 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 14 кв 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027897 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15116.352 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 15122.572 | 0.304 | 6.22 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2521 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027322 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11816.536 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 11828.988 | 0.376 | 12.452 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2522 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027906 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.646 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 1.646 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2523 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 51 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027145 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3118.276 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 3121.33 | 0.368 | 3.054 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2524 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 53 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014644 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4695.736 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 4699.094 | 0.912 | 3.358 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2525 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 15 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027160 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11912.838 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 11926.416 | 0.38 | 13.578 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2526 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 53/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027152 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2713.384 | 0.384 | да | 06.06.2024 | 2716.112 | 0.384 | 2.728 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2527 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 16а кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028540 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15118.442 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 15119.874 | 0.364 | 1.432 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2528 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 54/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028580 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15.812 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 15.812 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2529 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 16а кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527652 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2530 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 54/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028626 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2151.762 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 2153.31 | 0.376 | 1.548 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2531 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д участок | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015055 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2532 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 54/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027174 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9106.38 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 9113.848 | 0.378 | 7.468 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2533 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028679 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4827.146 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 4831.016 | 0.264 | 3.87 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2534 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 55 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018831 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 110.982 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 110.982 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2535 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028620 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3010.668 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 3013.576 | 0.298 | 2.908 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2536 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 55 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026970 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6605.138 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 6610.192 | 0.372 | 5.054 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2537 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 56 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018994 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 36455.176 | 0.604 | да | 06.06.2024 | 36461.232 | 0.604 | 6.056 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2538 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 14 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016729 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10169.852 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 10177.932 | 1.19 | 8.08 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2539 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 56/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018929 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4641.804 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 4641.804 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2540 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527489 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 38798.724 | 0.662 | да | 06.06.2024 | 38805.132 | 0.662 | 6.408 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2541 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 56/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018991 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.976 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 2.976 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2542 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 14 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922036223 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 482.114 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 483.348 | 0.372 | 1.234 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2543 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 56/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018909 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14230.368 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 14242.068 | 0.376 | 11.7 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2544 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 14 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018874 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 34287.528 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 34301.692 | 0.3 | 14.164 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2545 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 57 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028040 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9489.836 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 9499.97 | 0.372 | 10.134 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2546 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018821 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14276.34 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 14282.042 | 0.378 | 5.702 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2547 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028646 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.894 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1.894 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2548 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 58/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018948 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.56 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 1.56 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2549 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 58/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018924 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7.986 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 7.986 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2550 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018832 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12359.08 | 0.294 | да | 06.06.2024 | 12367.032 | 0.294 | 7.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2551 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 58/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018828 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2429.618 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 2431.228 | 0.382 | 1.61 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2552 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027272 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3.072 | 0.384 | да | 06.06.2024 | 3.072 | 0.384 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2553 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 58/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027915 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4609.732 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 4613.496 | 0.338 | 3.764 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2554 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 18 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018848 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 435.176 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 435.176 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2555 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 59 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027297 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4414.108 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 4418.24 | 0.304 | 4.132 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2556 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 18/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018863 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5.386 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 5.386 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2557 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 59 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027137 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20712.542 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 20723.166 | 0.378 | 10.624 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2558 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 59 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028555 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10997.97 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 11000.222 | 0.378 | 2.252 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2559 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 26а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012928 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9768.868 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 9773.374 | 1.148 | 4.506 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2560 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015183 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17376.24 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 17389.684 | 1.152 | 13.444 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2561 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 60/1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027212 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 50202.964 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 50226.368 | 0.382 | 23.404 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2562 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028659 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 153.382 | 0.308 | да | 06.06.2024 | 153.39 | 0.308 | 0.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2563 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 60/1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028712 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14636.138 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 14642.218 | 0.338 | 6.08 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2564 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 5 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028671 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.89 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1.89 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2565 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 60/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027173 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.76 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 14.798 | 0.378 | 0.038 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2566 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 5 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026856 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 37328.184 | 0.754 | да | 06.06.2024 | 37333.136 | 0.754 | 4.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2567 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 60/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027995 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5329.198 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 5333.81 | 0.378 | 4.612 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2568 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 52 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028652 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1792.302 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 1795.29 | 0.3 | 2.988 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2569 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 61 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027200 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 39538.52 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 39543.844 | 0.374 | 5.324 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2570 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 5а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028627 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4175.334 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 4177.102 | 0.264 | 1.768 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2571 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 61 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028557 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8648.076 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 8656.056 | 0.38 | 7.98 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2572 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015566 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.12 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 14.12 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2573 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 61 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027187 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 467.216 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 480.642 | 0.37 | 13.426 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2574 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018827 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4205.414 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 4205.414 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2575 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 62/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028049 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.906 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 1.906 | 0.364 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2576 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028001 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3094.394 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 3094.394 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2577 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 62/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027981 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 41609.544 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 41628.344 | 0.37 | 18.8 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2578 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 9 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027238 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.572 | 0.292 | да | 06.06.2024 | 1.572 | 0.292 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2579 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 62/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028044 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1642.126 | 0.386 | да | 06.06.2024 | 1646.618 | 0.386 | 4.492 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2580 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 9 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027948 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1895.422 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1897.8 | 0.378 | 2.378 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2581 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 9 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027985 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.904 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 1.904 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2582 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 63 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028670 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.896 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1.896 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2583 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 9 кв 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018860 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3556.32 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 3559.064 | 0.378 | 2.744 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2584 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д вышка связи | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012970 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 30450.292 | 1.158 | да | 06.06.2024 | 30482.25 | 1.158 | 31.958 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2585 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 63/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027134 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 32349.708 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 32361.306 | 0.374 | 11.598 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2586 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д колонка | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027265 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.884 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1.884 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2587 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д связь | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013473 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 107559.752 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 107687.6 | 0.924 | 127.848 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2588 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 64/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018931 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 194.386 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 194.386 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2589 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 11 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018886 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2543.142 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 2543.142 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2590 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 64/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018823 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.93 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1.93 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2591 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 11 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028585 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8654.622 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 8660.72 | 0.368 | 6.098 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2592 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 64/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018927 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14009.99 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 14021.754 | 0.374 | 11.764 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2593 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028705 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 22168.66 | 0.34 | да | 06.06.2024 | 22182.418 | 0.34 | 13.758 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2594 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 64/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019004 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5615.81 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 5620.106 | 0.374 | 4.296 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2595 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 65 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028658 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3955.5 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 3955.686 | 0.376 | 0.186 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2596 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 12 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027177 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5719.004 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 5722.23 | 0.366 | 3.226 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2597 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 65 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027209 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2640.836 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 2640.836 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2598 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027926 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4880.398 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 4884.73 | 0.338 | 4.332 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2599 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 65 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028579 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3873.194 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 3874.06 | 0.376 | 0.866 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2600 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027053 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11887.412 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 11899.06 | 1.19 | 11.648 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2601 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028031 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 26440.086 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 26449.386 | 0.374 | 9.3 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2602 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 65 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027133 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1233.266 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 1233.266 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2603 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 15а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527371 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 28.704 | 1.292 | да | 06.06.2024 | 28.704 | 1.292 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2604 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 65 кв 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027255 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.958 | 0.606 | да | 06.06.2024 | 2.958 | 0.606 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2605 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028532 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6735.178 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 6739.71 | 0.372 | 4.532 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2606 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 65 кв 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018935 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2607 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 16стр2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028000 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.882 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1.882 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2608 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 65 кв 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027139 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17002.654 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 17005.8 | 0.372 | 3.146 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2609 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 16стр2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028571 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3875.232 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 3879.332 | 0.3 | 4.1 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2610 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 66/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019005 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16183.916 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 16184.036 | 0.3 | 0.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2611 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 17 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027922 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7036.332 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 7041.066 | 0.338 | 4.734 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2612 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 66/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018949 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4705.288 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 4705.288 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2613 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 17 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018859 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4864.8 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 4867.876 | 0.366 | 3.076 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2614 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 66/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018979 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 424.154 | 1.13 | да | 06.06.2024 | 424.334 | 1.13 | 0.18 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2615 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 17 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027220 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5995.798 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 6002.948 | 0.302 | 7.15 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2616 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 67/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027275 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5896.894 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 5900.67 | 0.376 | 3.776 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2617 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 67/10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027975 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20455.984 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 20473.624 | 0.374 | 17.64 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2618 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 68/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527584 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8.796 | 1.046 | да | 06.06.2024 | 8.796 | 1.046 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2619 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 69/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028527 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 34050.596 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 34058.144 | 0.372 | 7.548 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2620 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 69/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027878 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7.678 | 4.798 | да | 06.06.2024 | 7.678 | 4.798 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2621 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 70/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019011 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7257.884 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 7266.816 | 0.38 | 8.932 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2622 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 70/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018985 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8.802 | 0.908 | да | 06.06.2024 | 8.802 | 0.908 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2623 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 70/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018983 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4845.226 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 4849.816 | 0.3 | 4.59 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2624 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 70/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019013 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1348.912 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 1350.184 | 0.264 | 1.272 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2625 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 71 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028687 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11.024 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 11.024 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2626 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 72/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018877 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.168 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 2.168 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2627 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 72/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018952 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 75.374 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 75.374 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2628 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 72/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018867 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1942.696 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 1942.696 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2629 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 73/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028684 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4672.692 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 4677.334 | 0.372 | 4.642 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2630 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 73/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018838 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1819.93 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1820.834 | 0.376 | 0.904 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2631 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 74 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018920 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7664.092 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 7672.074 | 0.3 | 7.982 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2632 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 75/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028673 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13562.906 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 13578.696 | 0.338 | 15.79 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2633 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 75/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028597 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4557.052 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 4562.946 | 0.368 | 5.894 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2634 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 77/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028645 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18173.738 | 0.34 | да | 06.06.2024 | 18180.812 | 0.34 | 7.074 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2635 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 77/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027176 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4509.358 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 4513.946 | 0.374 | 4.588 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2636 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 79 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017129 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23898.258 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 23920.54 | 0.918 | 22.282 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2637 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 81/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019202 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2507.318 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 2508.83 | 0.3 | 1.512 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2638 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 81/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018986 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5823.52 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 5828.294 | 0.3 | 4.774 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2639 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 83 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027214 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 259.758 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 259.758 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2640 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 83/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028708 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5318.384 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 5324.006 | 0.3 | 5.622 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2641 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 83/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027217 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2630.942 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 2631.946 | 0.376 | 1.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2642 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 83/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028048 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17235.826 | 0.362 | да | 06.06.2024 | 17240.738 | 0.362 | 4.912 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2643 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 85 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027051 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1903.672 | 1.192 | да | 06.06.2024 | 1903.672 | 1.192 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2644 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 87/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029040 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2853.776 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 2859.454 | 0.376 | 5.678 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2645 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 87/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018904 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1671.614 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 1675.166 | 0.382 | 3.552 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2646 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 87/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018834 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8739.51 | 0.266 | да | 06.06.2024 | 8745.268 | 0.266 | 5.758 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2647 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 87/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028974 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21828.958 | 0.668 | да | 06.06.2024 | 21834.514 | 0.668 | 5.556 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2648 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 87/5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027969 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2668.634 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 2670.268 | 0.37 | 1.634 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2649 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 89/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027180 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6.25 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 6.25 | 0.366 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2650 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 89/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027901 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6014.548 | 0.336 | да | 06.06.2024 | 6019.686 | 0.336 | 5.138 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2651 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 89/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018841 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4025.678 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 4029.146 | 0.376 | 3.468 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2652 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 91 кв 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027865 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1342.49 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 1342.49 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2653 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 91/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018925 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3631.928 | 0.676 | да | 06.06.2024 | 3633.834 | 0.676 | 1.906 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2654 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 91/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019015 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16474.822 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 16481.608 | 0.3 | 6.786 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2655 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 91/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018919 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 691.256 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 691.256 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2656 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 91/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018880 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3871.878 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 3874.74 | 0.372 | 2.862 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2657 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 93/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018926 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18602.962 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 18605.346 | 0.378 | 2.384 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2658 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 93/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019002 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.48 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 1.48 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2659 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 95 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017296 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 78.63 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 78.63 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2660 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д Метеостанция. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015578 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23203.658 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 23228.77 | 1.15 | 25.112 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2661 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028672 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6679.98 | 0.292 | да | 06.06.2024 | 6685.894 | 0.292 | 5.914 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2662 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 66/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028669 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6822.984 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 6830.182 | 0.372 | 7.198 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2663 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 68 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028648 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5503.87 | 0.308 | да | 06.06.2024 | 5509.846 | 0.308 | 5.976 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2664 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 68/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028544 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1042.456 | 0.972 | да | 06.06.2024 | 1042.456 | 0.972 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2665 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 68/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028617 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11626.764 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 11631.844 | 0.264 | 5.08 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2666 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 74/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028681 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7505.628 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 7511.092 | 0.296 | 5.464 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2667 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 76 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028548 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24948.962 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 24957.354 | 0.376 | 8.392 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2668 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 76 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012930 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8873.762 | 0.94 | да | 06.06.2024 | 8881.512 | 0.94 | 7.75 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2669 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 78 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015552 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5692.014 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 5695.362 | 1.186 | 3.348 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2670 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 78 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028612 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11474.852 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 11476.576 | 0.376 | 1.724 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2671 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 78/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028682 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15113.234 | 0.292 | да | 06.06.2024 | 15116.808 | 0.292 | 3.574 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2672 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Седова, д 11/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027006 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12760.616 | 0.294 | да | 06.06.2024 | 12763.998 | 0.294 | 3.382 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2673 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Седова, д 11/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026951 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15764.786 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 15781.796 | 0.3 | 17.01 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2674 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Седова, д 11/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026978 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11161.184 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 11171.302 | 0.376 | 10.118 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2675 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Седова, д 11/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026967 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 33689.856 | 0.306 | да | 06.06.2024 | 33698.2 | 0.306 | 8.344 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2676 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Седова, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027966 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13640.784 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 13643.36 | 0.38 | 2.576 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2677 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Седова, д 9/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027874 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11659.372 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 11674.142 | 0.304 | 14.77 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2678 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Седова, д 9/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028537 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.024 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 2.024 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2679 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Седова, д 9/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027927 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5733.89 | 0.336 | да | 06.06.2024 | 5741.612 | 0.336 | 7.722 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2680 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 6/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027136 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.892 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1.892 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2681 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012841 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1088.022 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 1090.218 | 1.188 | 2.196 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2682 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028529 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5850.218 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 5855.2 | 0.38 | 4.982 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2683 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д колонка | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027141 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 574.65 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 574.65 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2684 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028546 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3731.186 | 0.396 | да | 06.06.2024 | 3731.186 | 0.396 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2685 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 3 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526315 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.908 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1.908 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2686 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 3 кв 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525828 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9523.586 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 9527.076 | 0.378 | 3.49 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2687 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 3 кв 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526184 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4112.456 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 4116.73 | 0.378 | 4.274 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2688 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 3/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525862 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20306.34 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 20309.946 | 0.382 | 3.606 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2689 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526203 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 228.002 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 228.002 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2690 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526350 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9557.138 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 9567.446 | 0.38 | 10.308 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2691 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015907 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8344.266 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 8354.968 | 1.142 | 10.702 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2692 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526406 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8384.484 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 8390.192 | 0.378 | 5.708 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2693 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 8 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028639 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2948.982 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 2952.816 | 0.296 | 3.834 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2694 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 8 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026853 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.992 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 2.992 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2695 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 8/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526213 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.904 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 1.904 | 0.364 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2696 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 9 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526210 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2722.684 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 2724.706 | 0.366 | 2.022 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2697 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 9 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028636 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5173.09 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 5176.126 | 0.296 | 3.036 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2698 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 4 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027244 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3392.2 | 0.31 | да | 06.06.2024 | 3393.728 | 0.31 | 1.528 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2699 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 4/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027240 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1106.784 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1109.168 | 0.378 | 2.384 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2700 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 4/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525898 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 39.036 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 39.036 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2701 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 4/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027228 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 873.7 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 873.7 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2702 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 4/5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526002 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12229.456 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 12232.444 | 0.302 | 2.988 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2703 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 4/6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526376 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4430.87 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 4434.666 | 0.368 | 3.796 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2704 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 6/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027234 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24.338 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 24.354 | 0.304 | 0.016 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2705 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 6/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526126 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3211.902 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 3215.364 | 0.372 | 3.462 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2706 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 6/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526499 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2376.698 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 2379.598 | 0.376 | 2.9 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2707 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 6/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027258 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6822.74 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 6829.474 | 0.372 | 6.734 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2708 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 6/5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027243 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1229.672 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 1229.672 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2709 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027208 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6096.75 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 6104.55 | 0.378 | 7.8 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2710 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525813 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.886 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 1.886 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2711 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526400 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 264.476 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 264.476 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2712 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 3 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027035 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 853.086 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 854.832 | 0.376 | 1.746 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2713 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 3 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525878 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3275.688 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 3278.958 | 0.378 | 3.27 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2714 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012824 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8670.172 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 8678.616 | 1.142 | 8.444 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2715 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 4 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012831 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8680.342 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 8690.662 | 1.146 | 10.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2716 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026858 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3.93 | 0.748 | да | 06.06.2024 | 3.93 | 0.748 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2717 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526232 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5467.196 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 5472.226 | 0.378 | 5.03 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2718 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 5 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015585 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9938.962 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 9949.328 | 0.912 | 10.366 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2719 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 6 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015547 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8623.92 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 8630.086 | 1.146 | 6.166 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2720 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 6 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526322 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5260.21 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 5265.496 | 0.372 | 5.286 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2721 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 6 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526202 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.896 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1.896 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2722 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 40 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026982 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2328.198 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 2328.198 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2723 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 40/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525866 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21972.166 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 21974.73 | 0.37 | 2.564 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2724 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 40/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525824 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2725 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 40/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525819 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12786.808 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 12786.808 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2726 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д колонка | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026983 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1077.506 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1077.506 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2727 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 100 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028528 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 31252.222 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 31262.622 | 0.376 | 10.4 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2728 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 100 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027182 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11528.112 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 11531.178 | 0.378 | 3.066 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2729 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 100 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027162 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9799.026 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 9801.568 | 0.302 | 2.542 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2730 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 100 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027146 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13299.662 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 13302.028 | 0.302 | 2.366 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2731 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 100/5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526494 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2732 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 102 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526198 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20710.894 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 20715.124 | 0.378 | 4.23 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2733 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 102/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029127 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3620.69 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 3623.4 | 0.366 | 2.71 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2734 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 102/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028950 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6149.84 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 6160.456 | 0.338 | 10.616 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2735 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 46 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526313 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6979.648 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 6985.948 | 0.374 | 6.3 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2736 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 46/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526204 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4212.334 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 4218.226 | 0.378 | 5.892 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2737 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 50/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526299 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5414.606 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 5418.036 | 0.364 | 3.43 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2738 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 50/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526206 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2204.872 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 2207.086 | 0.302 | 2.214 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2739 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 52 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525939 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 28585.394 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 28592.85 | 0.376 | 7.456 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2740 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 52 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028050 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3.762 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 3.762 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2741 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 52/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028523 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2742 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 54/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525826 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.892 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1.892 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2743 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 54/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027250 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2849.118 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 2850.824 | 0.37 | 1.706 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2744 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 54/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525804 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 196.616 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 196.616 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2745 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 54/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525847 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.478 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 1.478 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2746 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 54/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525874 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17497.508 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 17501.738 | 0.368 | 4.23 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2747 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 58 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526028 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2639.428 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 2641.224 | 0.372 | 1.796 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2748 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 60 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526447 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2925.52 | 0.756 | да | 06.06.2024 | 2927.69 | 0.756 | 2.17 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2749 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 60 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526538 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.89 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1.89 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2750 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 60 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525848 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4641.562 | 0.292 | да | 06.06.2024 | 4643.838 | 0.292 | 2.276 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2751 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 62 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525821 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6819.562 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 6824.724 | 0.304 | 5.162 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2752 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 62 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526559 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7806.462 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 7811.342 | 0.366 | 4.88 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2753 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 64/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526026 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17003.558 | 0.598 | да | 06.06.2024 | 17024.104 | 0.598 | 20.546 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2754 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 66/2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526127 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3472.824 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 3476.264 | 0.382 | 3.44 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2755 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 66/2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526641 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2835.688 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 2838.88 | 0.376 | 3.192 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2756 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 82 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015049 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11260.612 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 11270.244 | 0.92 | 9.632 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2757 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 82 ОДПУ Ввод 1 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48168120427703 |  |  |  |  | 20 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.98.166, порт 25510 |  | 0
2758 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 82 ОДПУ Ввод 2 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48168120391044 |  |  |  |  | 20 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.98.165, порт 25510 |  | 0
2759 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 84 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028957 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19000.158 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 19011.212 | 0.338 | 11.054 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2760 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 84 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027186 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5694.96 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 5701.142 | 0.304 | 6.182 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2761 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 84 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026957 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4528.152 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 4532.202 | 0.372 | 4.05 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2762 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 86 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027207 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4865.78 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 4870.464 | 0.38 | 4.684 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2763 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 86 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026869 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5853.596 | 0.592 | да | 06.06.2024 | 5861.888 | 0.592 | 8.292 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2764 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 90 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027031 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2747.45 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 2749.296 | 0.376 | 1.846 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2765 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 90 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526031 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4.746 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 4.746 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2766 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 92 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027159 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15739.128 | 0.306 | да | 06.06.2024 | 15743.044 | 0.306 | 3.916 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2767 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 92 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026865 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 32917.724 | 0.6 | да | 06.06.2024 | 32931.594 | 0.6 | 13.87 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2768 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 92/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027156 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3881.272 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 3885.582 | 0.378 | 4.31 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2769 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 94 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027142 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 22907.374 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 22917.344 | 0.376 | 9.97 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2770 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 94 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028598 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 22821.08 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 22822.828 | 0.376 | 1.748 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2771 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 96/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526001 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 35173.288 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 35194.456 | 0.378 | 21.168 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2772 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 96/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525979 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16120.278 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 16125.48 | 0.38 | 5.202 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2773 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 98/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525989 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1668.332 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1672.576 | 0.372 | 4.244 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2774 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д колонка 48184921525936 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525936 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.906 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 1.906 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2775 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 84 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026871 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6602.43 | 0.592 | да | 06.06.2024 | 6605.74 | 0.592 | 3.31 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2776 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д колонка 48184922026958 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026958 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 309.876 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 310.266 | 0.376 | 0.39 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2777 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д колонка 48184921525841 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525841 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 976.704 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 976.704 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2778 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д рядом на опоре с 52/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012814 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.484 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 13.484 | 1.184 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2779 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 82 лифт | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012877 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2780 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д Уличное освещение | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012840 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 40705.888 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 40728.648 | 1.188 | 22.76 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2781 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011940 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 53240.556 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 53258.28 | 1.184 | 17.724 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2782 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 3а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014631 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17.464 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 17.464 | 1.14 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2783 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 4/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526188 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.61 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 14.652 | 0.302 | 0.042 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2784 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 4/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525897 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 33.11 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 33.138 | 0.37 | 0.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2785 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 5/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526275 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6993.686 | 0.602 | да | 06.06.2024 | 6998.426 | 0.602 | 4.74 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2786 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 5/2 |  | F003967303-004-0005 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526120 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7223.432 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 7230.906 | 0.378 | 7.474 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2787 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 5/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026873 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3962.478 | 0.592 | да | 06.06.2024 | 3964.104 | 0.592 | 1.626 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2788 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 6/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525935 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2648.092 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 2650.234 | 0.37 | 2.142 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2789 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 6/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526153 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6871.268 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 6877.32 | 0.372 | 6.052 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2790 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028884 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 22761.146 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 22790.626 | 0.376 | 29.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2791 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 4 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525851 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.16 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 2.16 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2792 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 4/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526227 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1820.292 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 1820.292 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2793 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 4/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525798 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7516.552 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 7520.864 | 0.372 | 4.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2794 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 5/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525822 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.626 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 1.626 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2795 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 5/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526340 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20564.452 | 0.294 | да | 06.06.2024 | 20586.218 | 0.294 | 21.766 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2796 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 5/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525882 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7933.29 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 7946.488 | 0.378 | 13.198 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2797 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 5/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525850 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 395.784 | 0.292 | да | 06.06.2024 | 395.784 | 0.292 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2798 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 6/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526329 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6622.994 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 6627.46 | 0.38 | 4.466 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2799 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 6/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526353 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 527.174 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 529.508 | 0.366 | 2.334 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2800 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 6/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525792 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1776.738 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 1781.614 | 0.37 | 4.876 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2801 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525812 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.02 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 2.02 | 0.366 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2802 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 8/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525803 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19865.008 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 19871.318 | 0.38 | 6.31 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2803 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 8/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526348 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6197.298 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 6200.854 | 0.378 | 3.556 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2804 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 8/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525830 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8091.682 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 8103.622 | 0.374 | 11.94 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2805 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 32А | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012861 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 51.77 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 51.98 | 1.146 | 0.21 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2806 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 3/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027266 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 29.108 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 29.856 | 0.38 | 0.748 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2807 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 3/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027925 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6708.26 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 6719.89 | 0.304 | 11.63 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2808 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027315 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9921.924 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 9931.644 | 0.37 | 9.72 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2809 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 56/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027236 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6439.998 | 0.288 | да | 06.06.2024 | 6445.72 | 0.288 | 5.722 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2810 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 56/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027313 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 647.028 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 647.034 | 0.298 | 0.006 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2811 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 56/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027923 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5115.886 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 5118.936 | 0.304 | 3.05 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2812 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 58/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027181 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4298.15 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 4301.928 | 0.372 | 3.778 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2813 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 58/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027239 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.908 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 1.908 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2814 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 58/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028036 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4672.674 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 4672.674 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2815 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 6/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027303 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3313.852 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 3316.796 | 0.376 | 2.944 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2816 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 98/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526487 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.622 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 2.622 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2817 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 72\1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521206 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 22576.616 | 3.058 | да | 06.06.2024 | 22582.124 | 3.058 | 5.508 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2818 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026863 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6223.87 | 0.674 | да | 06.06.2024 | 6223.87 | 0.674 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2819 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016036 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5656.06 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 5656.386 | 1.144 | 0.326 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2820 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525844 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3223.676 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 3227.928 | 0.302 | 4.252 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2821 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 6,3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525829 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3025.678 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 3030.188 | 0.378 | 4.51 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2822 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 6,2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027316 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2293.178 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 2293.282 | 0.374 | 0.104 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2823 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 6,1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027280 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3440.448 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 3445.668 | 0.37 | 5.22 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2824 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525788 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3426.528 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 3428.586 | 0.368 | 2.058 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2825 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 4,3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526492 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20406.366 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 20420.17 | 0.378 | 13.804 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2826 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 4,2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027245 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 32781.67 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 32790.716 | 0.296 | 9.046 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2827 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 4,1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525883 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1715.982 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1717.582 | 0.372 | 1.6 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2828 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 3,3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525870 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3762.92 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 3768.042 | 0.302 | 5.122 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2829 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 3,2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526327 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 36607.816 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 36624.584 | 0.376 | 16.768 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2830 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 3,1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526358 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 441.786 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 441.786 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2831 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 14,2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027028 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3218.326 | 0.29 | да | 06.06.2024 | 3221.102 | 0.29 | 2.776 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2832 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 14,1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525944 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24075.54 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 24083.672 | 0.376 | 8.132 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2833 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 1,3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027143 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5910.118 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 5912.938 | 0.372 | 2.82 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2834 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 1,2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028516 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12327.42 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 12334.004 | 0.38 | 6.584 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2835 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 53 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029141 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.28 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 2.28 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2836 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 56/9 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028461 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2815.272 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 2817.85 | 0.37 | 2.578 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2837 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 42 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012866 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4058.404 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 4060.632 | 1.146 | 2.228 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2838 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 28 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028590 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18579.432 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 18595.024 | 0.376 | 15.592 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2839 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 63 |  |  | 766420351038 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 8956541 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4629.698 |  | да | 06.06.2024 | 4629.698 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.54.100, порт 10022 |  | 0
2840 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 0 |  |  | 766420019751 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 023220024341 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0 |  | да | 06.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.71.77, порт 4059 |  | 0
2841 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 40 |  |  | 2004378024 |  |  | Фобос-3 | 9222882 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8061.508 |  | да | 06.06.2024 | 8063.952 |  | 2.444 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к Базовая станция NB-300, №14068 (Включен) |  | 0
2842 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 40 | [5 empty] | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23220043297 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 651.235 | 0.128 | да | 06.06.2024 | 651.235 | 0.128 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.209.242, порт 4059 |  | 0
2843 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 84/10 |  |  | 766420351293 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный | 021220000298 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.71.12, порт 6000 |  | 0
2844 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 42 |  |  | 766420018585 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220023049 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0 |  | да | 06.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.77.220, порт 4059 |  | 0
2845 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 920\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509383 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509383 |  |  |  |  | 160 | да | 05.06.2024 | 15479.933 | 0.191 | да | 06.06.2024 | 15491.516 | 0.191 | 1853.28 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2846 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Средний пер, д 10/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027218 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2139.176 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 2140.476 | 0.302 | 1.3 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2847 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Средний пер, д 10/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028624 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12762.202 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 12774.348 | 0.372 | 12.146 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2848 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 10/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028693 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2510.256 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 2510.276 | 0.372 | 0.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2849 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027046 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2114.216 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 2114.402 | 1.154 | 0.186 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2850 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027077 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7756.766 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 7762.426 | 0.912 | 5.66 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2851 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 14а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527636 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15960.57 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 15973.598 | 1.178 | 13.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2852 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 16 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017145 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8810.034 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 8817.304 | 1.152 | 7.27 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2853 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028564 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5279.666 | 0.34 | да | 06.06.2024 | 5284.124 | 0.34 | 4.458 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2854 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028637 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5602.88 | 0.294 | да | 06.06.2024 | 5607.16 | 0.294 | 4.28 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2855 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 24 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028567 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4863.062 | 0.29 | да | 06.06.2024 | 4867.484 | 0.29 | 4.422 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2856 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 24 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028643 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 981.838 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 982.144 | 0.296 | 0.306 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2857 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 24/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028632 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18.702 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 18.702 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2858 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 26 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028717 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3278.512 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 3282.398 | 0.37 | 3.886 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2859 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 26 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527629 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6615.404 | 1.176 | да | 06.06.2024 | 6623.568 | 1.176 | 8.164 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2860 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 26 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027215 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 35.27 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 35.302 | 0.368 | 0.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2861 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 28 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028018 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.888 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 1.888 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2862 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 28/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027125 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3419.332 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 3422.43 | 0.376 | 3.098 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2863 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 28/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028008 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8748.18 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 8755.852 | 0.372 | 7.672 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2864 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 30 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028549 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5144.442 | 0.528 | да | 06.06.2024 | 5150.842 | 0.528 | 6.4 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2865 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 30 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028030 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5318.192 | 0.75 | да | 06.06.2024 | 5322.884 | 0.75 | 4.692 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2866 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 30 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028707 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9074.264 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 9083.114 | 0.378 | 8.85 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2867 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027127 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4561.346 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 4566.066 | 0.372 | 4.72 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2868 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 34 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028653 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6514.512 | 0.386 | да | 06.06.2024 | 6521.402 | 0.386 | 6.89 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2869 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 34 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027982 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1489.48 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1490.944 | 0.372 | 1.464 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2870 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 34 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027988 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3947.634 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 3949.864 | 0.37 | 2.23 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2871 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 36 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028644 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2948.6 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 2949.324 | 0.37 | 0.724 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2872 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 36 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028586 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2650.272 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 2651.99 | 0.302 | 1.718 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2873 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 36а кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028629 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1078.274 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1079.006 | 0.372 | 0.732 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2874 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 38 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027128 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 26350.468 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 26366.484 | 0.37 | 16.016 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2875 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 4/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527442 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5428.488 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 5433.638 | 0.364 | 5.15 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2876 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 40 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526448 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6557.636 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 6564.304 | 0.374 | 6.668 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2877 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 40 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527646 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 37094.064 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 37105.116 | 0.918 | 11.052 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2878 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 42 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028565 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11299.23 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 11305.522 | 0.378 | 6.292 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2879 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 42 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526593 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.91 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1.91 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2880 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 44 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028592 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7489.658 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 7495.106 | 0.374 | 5.448 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2881 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 44/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028009 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2503.948 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 2504.114 | 0.382 | 0.166 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2882 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 46 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027984 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3281.944 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 3283.572 | 0.372 | 1.628 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2883 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 46 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018870 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.906 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 1.906 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2884 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 48 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028577 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4509.786 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 4518.3 | 0.376 | 8.514 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2885 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 46 кв 1 |  | F003995818-004-0002 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028521 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4598.236 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 4600.596 | 0.376 | 2.36 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2886 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 48184922028676 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028676 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3219.07 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 3220.75 | 0.338 | 1.68 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2887 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 48/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027991 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3616.592 | 0.272 | да | 06.06.2024 | 3617.752 | 0.272 | 1.16 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2888 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 50 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027996 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5305.392 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 5311.374 | 0.382 | 5.982 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2889 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 50 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028713 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 22.02 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 22.138 | 0.378 | 0.118 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2890 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 52 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028022 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 66.616 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 66.616 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2891 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 52 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018861 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.892 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1.892 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2892 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 52 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027165 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4.664 | 0.95 | да | 06.06.2024 | 4.664 | 0.95 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2893 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 52 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028656 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4762.184 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 4762.184 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2894 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 52 кв 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527662 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1370.272 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 1370.272 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2895 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526391 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 38632.22 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 38645.064 | 0.376 | 12.844 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2896 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 6/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527426 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3079.808 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 3080.836 | 0.366 | 1.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2897 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922035391 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3278.95 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 3285.032 | 0.37 | 6.082 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2898 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д ст.филино дом 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027726 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11310.932 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 11317.716 | 0.924 | 6.784 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2899 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Средняя, д 6 |  | F003999960-004-0001 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028699 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3496.204 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 3498.344 | 0.38 | 2.14 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2900 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Средняя, д 25 |  | F003999978-004-0001 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028689 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15870.046 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 15888.028 | 0.378 | 17.982 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2901 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Средняя, д 25 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922036379 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 696.102 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 696.102 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2902 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Средняя, д 34 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527664 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 125210.76 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 125383.2 | 1.146 | 172.44 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2903 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Средняя, д Кафе. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027082 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 148344.4 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 148625.264 | 1.18 | 280.864 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2904 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527369 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7239.17 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 7245.516 | 1.148 | 6.346 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2905 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527624 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3490.47 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 3494.884 | 1.146 | 4.414 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2906 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027294 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10088.84 | 0.386 | да | 06.06.2024 | 10093.446 | 0.386 | 4.606 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2907 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527418 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15027.908 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 15044.736 | 0.372 | 16.828 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2908 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028615 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11477.688 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 11488.93 | 0.264 | 11.242 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2909 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526564 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7339.906 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 7345.334 | 0.378 | 5.428 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2910 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 16 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028017 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 107.382 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 107.382 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2911 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028607 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 112.062 | 0.272 | да | 06.06.2024 | 112.062 | 0.272 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2912 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 16А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028020 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15949.088 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 15955.978 | 0.376 | 6.89 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2913 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527684 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 30352.914 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 30382.494 | 1.146 | 29.58 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2914 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026928 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6173.428 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 6177.438 | 0.264 | 4.01 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2915 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 21 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526625 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.95 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1.95 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2916 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 21/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526569 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.274 | 0.292 | да | 06.06.2024 | 1.274 | 0.292 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2917 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526639 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7919.856 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 7922.366 | 0.376 | 2.51 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2918 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 22 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527669 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20625.446 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 20648.368 | 1.146 | 22.922 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2919 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526606 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1772.654 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1774.322 | 0.378 | 1.668 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2920 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 25 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526637 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14407.19 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 14415.574 | 0.374 | 8.384 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2921 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 25/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526253 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17983.306 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 17983.306 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2922 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027268 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5189.272 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 5195.13 | 0.38 | 5.858 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2923 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526585 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 64825.704 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 64843.372 | 0.366 | 17.668 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2924 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 28 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027092 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24052.066 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 24064.57 | 1.152 | 12.504 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2925 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 28 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526633 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1720.93 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 1722.99 | 0.37 | 2.06 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2926 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 28/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526370 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2309.264 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 2311.022 | 0.364 | 1.758 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2927 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028703 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3466.304 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 3471.004 | 0.38 | 4.7 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2928 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526142 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2929 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 30 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028650 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7240.016 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 7253.65 | 0.378 | 13.634 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2930 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 30 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527399 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24416.772 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 24437.11 | 1.146 | 20.338 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2931 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 30а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028663 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3.91 | 0.292 | да | 06.06.2024 | 3.91 | 0.292 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2932 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 31 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028665 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5.48 | 0.336 | да | 06.06.2024 | 5.48 | 0.336 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2933 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 32 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028683 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18369.998 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 18381.41 | 0.264 | 11.412 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2934 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 32 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527612 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12079.318 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 12084.752 | 1.148 | 5.434 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2935 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 33 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028675 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6394.988 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 6400.562 | 0.338 | 5.574 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2936 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 33 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028525 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9628.316 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 9638.318 | 0.378 | 10.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2937 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 34 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027213 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 25.884 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 25.884 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2938 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 34/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526628 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11377.254 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 11389.258 | 0.378 | 12.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2939 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 34/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028587 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16193.976 | 0.314 | да | 06.06.2024 | 16203.924 | 0.314 | 9.948 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2940 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 35 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027066 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5484.3 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 5489.834 | 1.188 | 5.534 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2941 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 35/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028706 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4814.948 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 4821.114 | 0.3 | 6.166 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2942 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 36 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028715 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5487.596 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 5492.64 | 0.296 | 5.044 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2943 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 37 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028714 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 66.526 | 0.294 | да | 06.06.2024 | 66.526 | 0.294 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2944 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 38 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028692 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 910.738 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 910.738 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2945 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 38 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526237 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2803.302 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 2808.81 | 0.378 | 5.508 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2946 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 39 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027179 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5140.602 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 5145.554 | 0.376 | 4.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2947 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 39 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028633 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5576.05 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 5578.5 | 0.264 | 2.45 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2948 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 39/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028697 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12287.666 | 0.266 | да | 06.06.2024 | 12298.496 | 0.266 | 10.83 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2949 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 40 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526226 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2494.152 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 2497.118 | 0.38 | 2.966 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2950 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 40 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526242 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.356 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 2.356 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2951 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 40/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526229 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9453.9 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 9460.862 | 0.372 | 6.962 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2952 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 42 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526303 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3664.464 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 3668.694 | 0.374 | 4.23 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2953 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 44/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526589 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 696.318 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 698.23 | 0.376 | 1.912 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2954 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 44а кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527433 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18716.464 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 18721.062 | 0.366 | 4.598 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2955 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 44/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527459 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3020.35 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 3024.144 | 0.374 | 3.794 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2956 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 44а кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527536 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14500.648 | 0.384 | да | 06.06.2024 | 14506.522 | 0.384 | 5.874 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2957 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 44а кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527537 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12061.544 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 12062.14 | 0.368 | 0.596 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2958 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 44а кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526572 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3705.68 | 0.384 | да | 06.06.2024 | 3707.736 | 0.384 | 2.056 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2959 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 46 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028560 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8088.994 | 0.336 | да | 06.06.2024 | 8096.084 | 0.336 | 7.09 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2960 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 46 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027072 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9270.642 | 1.156 | да | 06.06.2024 | 9280.84 | 1.156 | 10.198 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2961 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 48 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526638 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 40204.7 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 40288.408 | 0.376 | 83.708 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2962 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 48 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028601 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8819.782 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 8823.14 | 0.37 | 3.358 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2963 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 50/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028584 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 57824.68 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 57869.056 | 0.374 | 44.376 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2964 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526581 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13567.832 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 13578.464 | 0.302 | 10.632 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2965 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 50/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028055 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6708.546 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 6715.266 | 0.378 | 6.72 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2966 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 52/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028680 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3839.432 | 0.336 | да | 06.06.2024 | 3842.948 | 0.336 | 3.516 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2967 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 52/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028562 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17014.262 | 0.336 | да | 06.06.2024 | 17027.296 | 0.336 | 13.034 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2968 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 54 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028542 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14029.476 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 14043.2 | 0.374 | 13.724 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2969 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 54 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017223 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4705.026 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 4711.56 | 0.92 | 6.534 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2970 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 56 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028603 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4735.668 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 4739.968 | 0.374 | 4.3 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2971 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527505 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4759.414 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 4763.74 | 0.378 | 4.326 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2972 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 69/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028616 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11186.708 | 0.266 | да | 06.06.2024 | 11191.514 | 0.266 | 4.806 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2973 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 6а кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027740 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8754.194 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 8756.172 | 1.146 | 1.978 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2974 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 6б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027722 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13407.178 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 13417.23 | 1.148 | 10.052 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2975 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Гагаринский пер, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028610 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4479.202 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 4487.282 | 0.376 | 8.08 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2976 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526561 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10.528 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 10.528 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2977 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Гагаринский пер, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027161 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1215.332 | 0.386 | да | 06.06.2024 | 1220.616 | 0.386 | 5.284 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2978 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526375 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 25.64 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 25.64 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2979 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527631 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.476 | 1.176 | да | 06.06.2024 | 13.476 | 1.176 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2980 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 9 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526235 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1990.152 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1992.184 | 0.374 | 2.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2981 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 9 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527461 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8537.204 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 8544.676 | 0.372 | 7.472 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2982 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Гагаринский пер, д ларек | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028698 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.9 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 2.9 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2983 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 9 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028657 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3659.166 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 3663.798 | 0.338 | 4.632 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2984 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д уличное освещение ТП-920 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527617 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 32865.36 | 1.244 | да | 06.06.2024 | 32883.172 | 1.244 | 17.812 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2985 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 101 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525985 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2986 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Центральный пер, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027172 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11733.074 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 11742.88 | 0.374 | 9.806 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2987 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 101/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526284 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3.292 | 1.054 | да | 06.06.2024 | 3.292 | 1.054 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2988 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 103 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027084 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10437.858 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 10449.01 | 1.18 | 11.152 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2989 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 105 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526474 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 44142.332 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 44145.6 | 0.378 | 3.268 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2990 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 105/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526616 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 56.274 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 56.274 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2991 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 107 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526624 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11117.774 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 11125.874 | 0.376 | 8.1 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2992 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 109 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527471 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9622.57 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 9636.328 | 0.378 | 13.758 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2993 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 109/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527406 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 597.132 | 0.292 | да | 06.06.2024 | 599.278 | 0.292 | 2.146 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2994 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 111 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027741 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3148.848 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 3150.824 | 1.144 | 1.976 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2995 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 113 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525976 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 718.95 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 718.95 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2996 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 113 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011274 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3488.368 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 3488.368 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2997 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 113 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010538 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 41476.42 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 41495.704 | 0.376 | 19.284 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2998 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 113 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010957 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9492.13 | 0.384 | да | 06.06.2024 | 9502.47 | 0.384 | 10.34 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2999 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 113 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019290 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3838.47 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 3847.032 | 0.372 | 8.562 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3000 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 115 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526597 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4853.276 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 4855.786 | 0.302 | 2.51 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3001 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 115/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026898 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20520.416 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 20520.416 | 0.366 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3002 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 115/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525986 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13743.432 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 13759.184 | 0.376 | 15.752 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3003 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 117 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526598 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3687.596 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 3691.148 | 0.372 | 3.552 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3004 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 119 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027069 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 237.006 | 1.156 | да | 06.06.2024 | 237.072 | 1.156 | 0.066 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3005 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 119 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526567 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8142.14 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 8152.3 | 0.374 | 10.16 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3006 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 121 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527441 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16146.072 | 0.29 | да | 06.06.2024 | 16160.006 | 0.29 | 13.934 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3007 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 121 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527446 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 29053.684 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 29062.13 | 0.37 | 8.446 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3008 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 121 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526595 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 25.982 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 31.986 | 0.378 | 6.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3009 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 123 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526307 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5869.97 | 0.75 | да | 06.06.2024 | 5879.412 | 0.75 | 9.442 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3010 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 123 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526562 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1217.864 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 1218.908 | 0.304 | 1.044 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3011 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 125 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527524 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4235.718 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 4239.096 | 0.37 | 3.378 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3012 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 129 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028619 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.562 | 0.29 | да | 06.06.2024 | 1.562 | 0.29 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3013 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 129 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527543 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.89 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1.89 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3014 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 129 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028678 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4008.158 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 4008.158 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3015 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 67 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526483 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5763.056 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 5766.876 | 0.378 | 3.82 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3016 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 107/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029122 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 26885.51 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 26895.152 | 0.374 | 9.642 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3017 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 71/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526491 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 715.006 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 715.144 | 0.378 | 0.138 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3018 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 71/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527447 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8722.37 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 8731.844 | 0.374 | 9.474 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3019 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 73/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527521 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5094.88 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 5099.324 | 0.382 | 4.444 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3020 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 73/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526355 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5408.666 | 0.29 | да | 06.06.2024 | 5414.53 | 0.29 | 5.864 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3021 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 73/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527467 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4630.772 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 4634.708 | 0.374 | 3.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3022 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 73/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526360 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1935.226 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1937.196 | 0.378 | 1.97 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3023 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 75 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026876 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8984.236 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 8993.766 | 0.364 | 9.53 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3024 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 75/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525967 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4935.324 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 4940.064 | 0.378 | 4.74 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3025 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 77 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527454 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6736.606 | 0.384 | да | 06.06.2024 | 6744.094 | 0.384 | 7.488 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3026 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 77а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526363 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7051.49 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 7056.1 | 0.368 | 4.61 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3027 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 79 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526396 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4026.758 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 4030.54 | 0.378 | 3.782 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3028 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 81 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027719 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4711.662 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 4717.102 | 1.148 | 5.44 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3029 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 83 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017134 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16703.12 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 16717.206 | 1.152 | 14.086 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3030 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 83 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016686 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8001.53 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 8011.084 | 0.918 | 9.554 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3031 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 85/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527475 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4959.04 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 4963.328 | 0.3 | 4.288 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3032 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 85/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527534 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1731.226 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1731.226 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3033 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 87/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527515 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2943.074 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 2945.942 | 0.38 | 2.868 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3034 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 87/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526599 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5048.124 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 5049.526 | 0.368 | 1.402 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3035 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 89/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526482 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 708.938 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 711.9 | 0.378 | 2.962 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3036 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 89/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525957 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.924 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1.924 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3037 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 91/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526517 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 197.236 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 197.93 | 0.382 | 0.694 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3038 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 91/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526308 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3904.41 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 3910.444 | 0.38 | 6.034 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3039 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 93/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526297 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.914 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1.914 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3040 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 93/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526251 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5853.328 | 0.362 | да | 06.06.2024 | 5860.6 | 0.362 | 7.272 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3041 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 93/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526130 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1849.012 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 1854.16 | 0.296 | 5.148 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3042 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 93/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526526 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3795.054 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 3798.768 | 0.382 | 3.714 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3043 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 95 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526463 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5242.232 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 5246.226 | 0.38 | 3.994 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3044 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 95 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526280 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4443.576 | 0.678 | да | 06.06.2024 | 4447.56 | 0.678 | 3.984 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3045 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 95/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527414 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3466.536 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 3469.942 | 0.364 | 3.406 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3046 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 97 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527455 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8651.124 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 8651.276 | 0.378 | 0.152 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3047 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 99/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527483 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.916 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1.916 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3048 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 99/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526570 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 942.28 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 942.28 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3049 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д колонка. 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527470 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 249.176 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 249.176 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3050 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д колонка. 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527416 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1450.642 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1450.642 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3051 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д реклама | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527597 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1725.038 | 0.686 | да | 06.06.2024 | 1725.61 | 0.686 | 0.572 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3052 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д рекламный билборд. 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526351 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1079.378 | 0.292 | да | 06.06.2024 | 1080.38 | 0.292 | 1.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3053 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д светофор | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027219 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3843.87 | 0.314 | да | 06.06.2024 | 3847.918 | 0.314 | 4.048 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3054 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 111 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087802 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 37964.624 | 1.312 | да | 06.06.2024 | 37964.624 | 1.312 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3055 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Средняя, д 34 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027903 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3.552 | 2.038 | да | 06.06.2024 | 3.552 | 2.038 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3056 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Средняя, д 2/6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527560 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13654.408 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 13671.168 | 0.364 | 16.76 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3057 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 21 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527464 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12666.714 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 12689.452 | 0.298 | 22.738 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3058 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 36а кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029118 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3059 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Гагаринский пер, д 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420412439 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2136.308 | 1.182 | да | 06.06.2024 | 2193.098 | 1.182 | 56.79 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3060 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027065 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16949.976 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 16966.758 | 1.19 | 16.782 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3061 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Средняя, д 16а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027323 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9099.472 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 9108.57 | 0.37 | 9.098 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3062 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 1044\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504414 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504414 |  |  |  |  | 120 | да | 05.06.2024 | 9159.318 | 17.693 | да | 06.06.2024 | 9164.494 | 17.693 | 621.12 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3063 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 34 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027055 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6563.128 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 6567.392 | 1.154 | 4.264 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3064 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527614 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 36315.152 | 1.156 | да | 06.06.2024 | 36320.104 | 1.156 | 4.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3065 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027698 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 48284.216 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 48324.164 | 0.918 | 39.948 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3066 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 8/3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527637 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7525.82 | 1.448 | да | 06.06.2024 | 7536.716 | 1.448 | 10.896 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3067 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027716 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 42506.296 | 0.908 | да | 06.06.2024 | 42552.224 | 0.908 | 45.928 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3068 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 6/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526495 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 461.442 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 462.822 | 0.376 | 1.38 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3069 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527420 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9651.24 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 9654.298 | 0.374 | 3.058 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3070 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 8/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526286 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5914.474 | 0.728 | да | 06.06.2024 | 5914.474 | 0.728 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3071 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 8/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526388 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.886 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1.886 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3072 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526612 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.9 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1.9 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3073 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 3 колонка | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527535 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 992.164 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 992.164 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3074 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527424 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3635.138 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 3637.81 | 0.372 | 2.672 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3075 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184920427175 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1438.908 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1443.182 | 0.376 | 4.274 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3076 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 38 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527452 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6395.236 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 6402.886 | 0.382 | 7.65 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3077 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, наб Реки Урочь, д 8/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026979 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.882 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1.882 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3078 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, наб Реки Урочь, д 8/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526397 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 28689.654 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 28695.298 | 0.378 | 5.644 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3079 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, наб Реки Урочь, д 6/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527417 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7483.762 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 7494.396 | 0.376 | 10.634 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3080 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, наб Реки Урочь, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527539 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 35880.416 | 0.384 | да | 06.06.2024 | 35890.2 | 0.384 | 9.784 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3081 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 36а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527438 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 155.816 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 155.816 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3082 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д Реклама ИП Кузьмин. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527634 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16533.65 | 23.532 | да | 06.06.2024 | 16573.396 | 23.532 | 39.746 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3083 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027709 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11310.254 | 0.916 | да | 06.06.2024 | 11327.008 | 0.916 | 16.754 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3084 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 13а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527394 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 83167.096 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 83214.168 | 1.19 | 47.072 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3085 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 48202421527632 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527632 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 25.078 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 25.078 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3086 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027064 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3087 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527609 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12446.704 | 2.378 | да | 06.06.2024 | 12448.028 | 2.378 | 1.324 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3088 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526568 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8023.79 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 8029.64 | 0.374 | 5.85 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3089 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527613 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 63578.56 | 1.176 | да | 06.06.2024 | 63597.216 | 1.176 | 18.656 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3090 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526445 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13906.402 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 13917.412 | 0.378 | 11.01 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3091 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 4-й Заречный пер, д 3/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526252 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 34959.088 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 34979.584 | 0.372 | 20.496 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3092 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 4-й Заречный пер, д 48184921527457 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527457 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5831.316 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 5833.814 | 0.296 | 2.498 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3093 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 4-й Заречный пер, д 3/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526552 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24867.944 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 24887.788 | 0.372 | 19.844 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3094 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Дачный пер, д 1а |  | F003959486-004-0001 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026932 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1169.96 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 1171.16 | 0.302 | 1.2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3095 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Дачный пер, д ГРП | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527538 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1836.706 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 1838.77 | 0.366 | 2.064 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3096 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 1-й Заречный пер, д 13а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027725 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18432.86 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 18439.852 | 0.918 | 6.992 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3097 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 1-й Заречный пер, д 13а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526255 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1574.19 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1574.828 | 0.376 | 0.638 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3098 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 1-й Заречный пер, д 9/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527519 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2678.386 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 2680.836 | 0.366 | 2.45 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3099 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 2-й Заречный пер, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027057 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 46180.12 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 46185.312 | 1.19 | 5.192 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3100 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 1-й Заречный пер, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527430 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20007.656 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 20019.376 | 0.382 | 11.72 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3101 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 2-й Заречный пер, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027063 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.798 | 1.158 | да | 06.06.2024 | 14.798 | 1.158 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3102 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 1-й Заречный пер, д гараж 48184922026902 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026902 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1440.262 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 1440.262 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3103 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 2-й Заречный пер, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526395 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7637.98 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 7643.476 | 0.374 | 5.496 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3104 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 2-й Заречный пер, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026924 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8833.394 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 8834.834 | 0.264 | 1.44 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3105 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Малая Заречная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527531 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 179.95 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 180.062 | 0.302 | 0.112 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3106 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 4-й Заречный пер, д 4/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527472 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5266.298 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 5270.206 | 0.304 | 3.908 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3107 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526524 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5.092 | 0.394 | да | 06.06.2024 | 5.092 | 0.394 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3108 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 1-й Заречный пер, д 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526582 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8000.484 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 8002.198 | 0.37 | 1.714 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3109 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 1-й Заречный пер, д 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526613 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2406.238 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 2406.238 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3110 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 1-й Заречный пер, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526623 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7794.324 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 7794.41 | 0.378 | 0.086 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3111 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 1-й Заречный пер, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526288 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12871.348 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 12886.632 | 0.38 | 15.284 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3112 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 2-й Заречный пер, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526224 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12236.9 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 12246.756 | 0.366 | 9.856 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3113 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 2-й Заречный пер, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026877 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7967.388 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 7971.906 | 0.366 | 4.518 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3114 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Малая Заречная, д Реклама Дрим Вижн | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526254 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1827.372 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1830.55 | 0.378 | 3.178 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3115 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 1/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526362 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7037.784 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 7041.278 | 0.296 | 3.494 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3116 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 4-й Заречный пер, д колонка | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526250 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1027.932 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1027.932 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3117 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 4-й Заречный пер, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527434 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 330.648 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 331.254 | 0.304 | 0.606 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3118 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Тверицкая наб, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921042108 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 890.174 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 893.294 | 0.37 | 3.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3119 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Тверицкая наб, д 1 |  | F004000187-004-0001 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527479 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3602.27 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 3605.792 | 0.376 | 3.522 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3120 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 11/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922035544 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 177.772 | 0.29 | да | 06.06.2024 | 177.772 | 0.29 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3121 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 11/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526366 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5.472 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 5.472 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3122 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Тверицкая наб, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526565 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1233.09 | 8.634 | да | 06.06.2024 | 1237.206 | 8.634 | 4.116 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3123 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 6/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527516 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19577.174 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 19596.39 | 0.382 | 19.216 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3124 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Тверицкая наб, д колонка | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526144 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1717.656 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1717.656 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3125 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526277 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1134.72 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1134.72 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3126 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527405 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15191.046 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 15199.448 | 0.374 | 8.402 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3127 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 11 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526621 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18704.62 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 18711.338 | 0.374 | 6.718 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3128 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Тверицкая наб, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526505 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24.168 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 24.176 | 0.376 | 0.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3129 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Тверицкая наб, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526574 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14150.426 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 14155.064 | 0.372 | 4.638 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3130 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 6/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526295 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5297.796 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 5297.796 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3131 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Тверицкая наб, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526274 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3459.99 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 3463.082 | 0.372 | 3.092 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3132 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 3-й Заречный пер, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526347 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5165.98 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 5168.804 | 0.372 | 2.824 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3133 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 38 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526337 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1970.814 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 1972.856 | 0.368 | 2.042 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3134 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Тверицкая наб, д 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526339 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3135 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Тверицкая наб, д 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526407 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.896 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1.896 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3136 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Малая Заречная, д 13/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526063 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.514 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 1.514 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3137 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Тверицкая наб, д 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525956 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5.382 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 5.382 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3138 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Тверицкая наб, д 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526359 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.424 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 2.424 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3139 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д ГРП | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527423 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3.588 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 3.588 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3140 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 13 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526630 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.29 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 2.352 | 0.376 | 0.062 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3141 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 15/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526573 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5268.788 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 5269.634 | 0.378 | 0.846 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3142 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Тверицкая наб, д 4а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526279 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23003.806 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 23011.936 | 0.376 | 8.13 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3143 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 15/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526287 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11963.638 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 11967.614 | 0.304 | 3.976 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3144 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 2-й Заречный пер, д 20а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526508 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4941.438 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 4942.596 | 0.37 | 1.158 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3145 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 48184922027007 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027007 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.484 | 0.306 | да | 06.06.2024 | 1.484 | 0.306 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3146 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526247 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.92 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 1.92 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3147 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525999 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3989.5 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 3996 | 0.296 | 6.5 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3148 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526369 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24.252 | 22.74 | да | 06.06.2024 | 24.252 | 22.74 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3149 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Малая Заречная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526501 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21990.29 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 22003.652 | 0.372 | 13.362 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3150 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 31 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027750 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 94.32 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 94.396 | 1.146 | 0.076 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3151 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 32 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012054 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 55410.248 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 55473.876 | 0.924 | 63.628 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3152 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025916 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9143.186 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 9152.938 | 1.178 | 9.752 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3153 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 10 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026201 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17720.468 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 17730.766 | 1.154 | 10.298 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3154 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 10 кв 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026230 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3260.29 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 3262.438 | 1.186 | 2.148 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3155 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Тверицкая наб, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031293 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 105.434 | 2.126 | да | 06.06.2024 | 105.446 | 2.126 | 0.012 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3156 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527468 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3157 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 23а (пост охраны) | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23222001696 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0.969 | 0.15 | да | 06.06.2024 | 0.969 | 0.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.80.106, порт 4059 |  | 0
3158 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 30/1 | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220031518 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0.845 | 0.123 | да | 06.06.2024 | 0.845 | 0.123 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.80.113, порт 4059 |  | 0
3159 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\РП 16\РУ-6,0 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ 0,4\виртуальный ПУ 47971121509356 | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 120 | да | 05.06.2024 |  |  | да | 06.06.2024 |  |  | 931.56 | 0 | Расчетная формула 30 минут | прием | 100 |  |  | 0
3160 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д опора 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027752 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 50587.284 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 50607.464 | 1.146 | 20.18 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3161 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027242 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1658.106 | 0.29 | да | 06.06.2024 | 1659.916 | 0.29 | 1.81 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3162 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018833 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1557.34 | 0.292 | да | 06.06.2024 | 1557.956 | 0.292 | 0.616 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3163 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 10 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028660 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4874.156 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 4876.492 | 0.376 | 2.336 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3164 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 11 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017054 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6225.954 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 6231.422 | 0.924 | 5.468 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3165 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 11 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028691 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6111.686 | 0.228 | да | 06.06.2024 | 6117.666 | 0.228 | 5.98 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3166 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028628 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3431.584 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 3433.22 | 0.3 | 1.636 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3167 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 13 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027241 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5614.802 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 5619.552 | 0.296 | 4.75 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3168 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 13 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018866 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12740.45 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 12750.442 | 0.298 | 9.992 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3169 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027951 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10722.684 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 10727.842 | 0.338 | 5.158 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3170 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184920402235 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 948.236 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 951.096 | 0.376 | 2.86 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3171 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018846 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 26631.518 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 26642.878 | 0.3 | 11.36 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3172 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018839 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2458.076 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 2462.072 | 0.374 | 3.996 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3173 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028634 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 506.852 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 506.852 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3174 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018849 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1626.298 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1628.872 | 0.372 | 2.574 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3175 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018853 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11443.222 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 11449.26 | 0.3 | 6.038 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3176 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 1а кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029210 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3938.336 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 3943.036 | 0.376 | 4.7 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3177 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026981 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9527.546 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 9534.828 | 0.376 | 7.282 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3178 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 21/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027270 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 22272.106 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 22275.162 | 0.378 | 3.056 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3179 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 3а кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028051 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5063.602 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 5067.3 | 0.376 | 3.698 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3180 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 3а кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026866 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7459.558 | 0.61 | да | 06.06.2024 | 7462.914 | 0.61 | 3.356 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3181 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027992 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7550.546 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 7553.024 | 0.378 | 2.478 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3182 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026959 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2372.75 | 0.308 | да | 06.06.2024 | 2375.114 | 0.308 | 2.364 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3183 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027020 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3256.556 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 3259.958 | 0.302 | 3.402 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3184 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028016 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6606.256 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 6613.886 | 0.372 | 7.63 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3185 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028033 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2592.704 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 2594.412 | 0.378 | 1.708 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3186 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028023 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3300.636 | 0.758 | да | 06.06.2024 | 3303.928 | 0.758 | 3.292 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3187 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027135 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 26432.92 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 26434.91 | 0.378 | 1.99 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3188 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 7 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018876 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3596.806 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 3598.896 | 0.298 | 2.09 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3189 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 8 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018893 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3196.122 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 3199.066 | 0.3 | 2.944 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3190 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 8 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017139 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9833.664 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 9882.43 | 0.918 | 48.766 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3191 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 8 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527645 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5371.536 | 0.926 | да | 06.06.2024 | 5385.752 | 0.926 | 14.216 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3192 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 9/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018822 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9.65 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 9.65 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3193 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 9/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018856 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 40.218 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 40.218 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3194 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д Ж/Д семафор | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027909 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2539.142 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 2542.364 | 0.338 | 3.222 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3195 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д Кооператив "Гера" | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512895 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 693.454 | 0.464 | да | 06.06.2024 | 694.052 | 0.464 | 11.96 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3196 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027259 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2295.06 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 2296.42 | 0.376 | 1.36 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3197 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028694 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14405.956 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 14418.024 | 0.304 | 12.068 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3198 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 13а кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527654 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 79718.36 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 79747.192 | 0.912 | 28.832 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3199 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 13б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527366 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2879.796 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 2879.796 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3200 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 13б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012051 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 74786.168 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 74825.136 | 0.922 | 38.968 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3201 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 13б кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527615 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 30004.304 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 30018.658 | 1.144 | 14.354 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3202 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 13б кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527640 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 28377.946 | 1.176 | да | 06.06.2024 | 28390.232 | 1.176 | 12.286 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3203 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 13б кв 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527402 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19572.152 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 19579.18 | 1.188 | 7.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3204 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 13в кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027121 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 61755.66 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 61764.24 | 0.924 | 8.58 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3205 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017120 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3450.606 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 3455.71 | 0.922 | 5.104 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3206 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 14 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018873 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 64.834 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 66.196 | 0.296 | 1.362 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3207 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 14 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018851 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4012.68 | 0.294 | да | 06.06.2024 | 4017.164 | 0.294 | 4.484 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3208 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018887 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2895.026 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 2900.22 | 0.3 | 5.194 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3209 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 15/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018868 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3750.458 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 3754.54 | 0.368 | 4.082 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3210 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 15а кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018922 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1726.744 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1728.06 | 0.372 | 1.316 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3211 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 15а кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028651 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 351.572 | 0.6 | да | 06.06.2024 | 351.646 | 0.6 | 0.074 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3212 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028690 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1423.424 | 0.224 | да | 06.06.2024 | 1425.01 | 0.224 | 1.586 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3213 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 17 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018965 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5968.328 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 5970.666 | 0.298 | 2.338 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3214 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 17 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028662 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3806.042 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 3807.894 | 0.372 | 1.852 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3215 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527616 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21517.742 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 21520.99 | 1.144 | 3.248 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3216 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 19 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527627 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3402.718 | 1.176 | да | 06.06.2024 | 3404.914 | 1.176 | 2.196 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3217 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 19 |  |  | 766420648256 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220039692 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 28398.875 | 0.131 | да | 06.06.2024 | 28404.459 | 0.131 | 5.584 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.204.106, порт 4059 |  | 0
3218 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017153 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15424.412 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 15437.322 | 1.15 | 12.91 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3219 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028647 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9830.434 | 0.39 | да | 06.06.2024 | 9834.306 | 0.39 | 3.872 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3220 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 21 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027014 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4646.29 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 4648.864 | 0.378 | 2.574 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3221 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 21 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026850 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2346.964 | 0.604 | да | 06.06.2024 | 2348.578 | 0.604 | 1.614 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3222 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 21 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028057 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24275.004 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 24305.014 | 0.376 | 30.01 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3223 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 21/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027079 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 52694.776 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 52717.204 | 0.912 | 22.428 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3224 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026892 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4104.936 | 0.384 | да | 06.06.2024 | 4108.908 | 0.384 | 3.972 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3225 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 23 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527644 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10493.886 | 1.156 | да | 06.06.2024 | 10505.156 | 1.156 | 11.27 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3226 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026909 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 31556.234 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 31566.822 | 0.382 | 10.588 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3227 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 25 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026859 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 38.7 | 0.678 | да | 06.06.2024 | 38.7 | 0.678 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3228 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027907 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12121.86 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 12125.216 | 0.366 | 3.356 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3229 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 27 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028531 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7302.948 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 7310.448 | 0.374 | 7.5 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3230 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 27 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027090 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 37286.172 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 37307.024 | 1.152 | 20.852 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3231 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027902 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10637.51 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 10651.146 | 0.372 | 13.636 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3232 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 29 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027930 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 229.426 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 229.598 | 0.37 | 0.172 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3233 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 29 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027043 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 155.312 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 155.312 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3234 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 30 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028649 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21711.684 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 21734.936 | 0.296 | 23.252 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3235 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 30 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026908 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18283.348 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 18293.208 | 0.3 | 9.86 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3236 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 31 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026937 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 29760.242 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 29771.282 | 0.366 | 11.04 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3237 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027936 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21070.372 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 21091.106 | 0.372 | 20.734 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3238 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922035462 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14058.906 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 14071.15 | 0.38 | 12.244 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3239 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012886 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23519.828 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 23522.026 | 1.148 | 2.198 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3240 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027041 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.584 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 2.584 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3241 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027191 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3566.25 | 0.74 | да | 06.06.2024 | 3569.268 | 0.74 | 3.018 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3242 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017090 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11105.138 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 11118.252 | 0.924 | 13.114 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3243 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д опора 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527379 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 66.978 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 69.22 | 1.188 | 2.242 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3244 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 16 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027279 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10423.81 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 10436.052 | 0.37 | 12.242 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3245 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012021 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 73.682 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 73.682 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3246 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527518 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6550.33 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 6558.598 | 0.378 | 8.268 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3247 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 1а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013600 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 28856.902 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 28882.932 | 1.144 | 26.03 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3248 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 1б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011961 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 59798.192 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 59874.604 | 0.924 | 76.412 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3249 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 2б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012052 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 41438.34 | 0.91 | да | 06.06.2024 | 41449.104 | 0.91 | 10.764 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3250 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027153 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9152.062 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 9185.492 | 0.304 | 33.43 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3251 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027226 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14489.38 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 14508.074 | 0.296 | 18.694 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3252 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015110 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18641.56 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 18650.276 | 1.152 | 8.716 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3253 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 6а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012023 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13731.728 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 13734.184 | 0.922 | 2.456 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3254 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011913 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 29696.574 | 0.926 | да | 06.06.2024 | 29709.05 | 0.926 | 12.476 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3255 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д РП обогрев |  |  |  |  | Демонтирован 3-ми лицами | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015545 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3256 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д Уличное освещение РП-16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014979 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 64519.468 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 64559.452 | 1.144 | 39.984 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3257 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д ЩСН | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012899 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12.768 | 0.938 | да | 06.06.2024 | 12.768 | 0.938 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3258 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 48184922027937 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027937 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18882.646 | 0.386 | да | 06.06.2024 | 18901.346 | 0.386 | 18.7 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3259 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 1Б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026246 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10263.424 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 10274.668 | 1.18 | 11.244 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3260 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 0 |  |  | 2004562971 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 023220040086 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 34307.18 |  | да | 06.06.2024 | 34311.507 |  | 4.327 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.71.43, порт 6000 |  | 0
3261 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 0 |  |  | 76110001591/80155 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный | 9199268 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4032.358 |  | да | 06.06.2024 | 4039.039 |  | 6.681 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.70.37, порт 10022 |  | 0
3262 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 210\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509448 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509448 |  |  |  |  | 200 | да | 05.06.2024 | 6320.836 | 0.185 | да | 06.06.2024 | 6326.081 | 0.185 | 1049 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3263 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027042 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.884 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 1.884 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3264 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 7 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526030 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.888 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1.888 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3265 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 7 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526140 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.89 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1.89 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3266 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026895 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8552.932 | 0.668 | да | 06.06.2024 | 8562.254 | 0.668 | 9.322 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3267 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525846 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 649.244 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 649.244 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3268 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 48202422028274 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028274 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8151.096 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 8162.78 | 1.154 | 11.684 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3269 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012941 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9907.716 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 9913.71 | 1.18 | 5.994 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3270 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012975 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 137.154 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 137.154 | 1.18 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3271 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 10а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015517 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18375.182 | 0.948 | да | 06.06.2024 | 18396.51 | 0.948 | 21.328 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3272 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012958 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13118.816 | 0.94 | да | 06.06.2024 | 13130.162 | 0.94 | 11.346 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3273 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012926 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 30915.092 | 0.942 | да | 06.06.2024 | 30940.6 | 0.942 | 25.508 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3274 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526316 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7724.602 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 7731.808 | 0.376 | 7.206 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3275 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028282 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10446.832 | 0.928 | да | 06.06.2024 | 10456.96 | 0.928 | 10.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3276 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015554 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2414.72 | 0.948 | да | 06.06.2024 | 2414.76 | 0.948 | 0.04 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3277 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525814 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5158.036 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 5162.652 | 0.378 | 4.616 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3278 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012964 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7122.09 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 7128.474 | 1.188 | 6.384 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3279 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 8а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012952 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4107.81 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 4113.748 | 1.186 | 5.938 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3280 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526269 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1031.38 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1031.38 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3281 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д Уличное освещение | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512894 |  |  |  |  | 20 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3282 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д фидер №2 от ТП 228 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512898 |  |  |  |  | 40 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3283 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 35 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019287 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.9 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1.9 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3284 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526522 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11059.174 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 11070.708 | 0.376 | 11.534 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3285 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525978 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9815.592 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 9830.428 | 0.382 | 14.836 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3286 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184920386746 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 418.638 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 425.422 | 0.3 | 6.784 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3287 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 31 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019288 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23216.724 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 23235.11 | 0.374 | 18.386 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3288 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019330 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7696.778 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 7705.938 | 0.372 | 9.16 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3289 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 35 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019302 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1757.02 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 1757.89 | 0.38 | 0.87 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3290 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 35 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019294 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1616.858 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 1618.884 | 0.302 | 2.026 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3291 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 37 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922040911 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6908.352 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 6918.506 | 0.376 | 10.154 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3292 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 39 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019367 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1565.012 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1566.598 | 0.374 | 1.586 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3293 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 43 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526323 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3515.49 | 0.308 | да | 06.06.2024 | 3518.612 | 0.308 | 3.122 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3294 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 45 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525784 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4580.83 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 4585.396 | 0.376 | 4.566 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3295 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 47 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525899 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2627.654 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 2628.916 | 0.298 | 1.262 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3296 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 47 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525892 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.91 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1.91 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3297 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 49 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526312 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7821.354 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 7825.334 | 0.304 | 3.98 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3298 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 49 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526319 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.91 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 1.91 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3299 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 51 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525911 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1428.78 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 1428.78 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3300 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 53 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526025 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 488.446 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 488.446 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3301 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 55 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525817 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2112.052 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 2114.014 | 0.304 | 1.962 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3302 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015574 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 50337.64 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 50349.888 | 0.912 | 12.248 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3303 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526399 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16215.604 | 0.292 | да | 06.06.2024 | 16221.248 | 0.292 | 5.644 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3304 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010071 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6976.648 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 6985.082 | 0.372 | 8.434 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3305 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526012 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10.234 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 10.234 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3306 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525816 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7457.04 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 7468.99 | 0.296 | 11.95 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3307 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 13 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526325 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 61.988 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 61.988 | 0.364 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3308 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 13 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526324 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6207.342 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 6220.252 | 0.304 | 12.91 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3309 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010460 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1926.352 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 1928.176 | 0.304 | 1.824 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3310 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 14 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010181 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4734.296 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 4737.18 | 0.372 | 2.884 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3311 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525910 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2885.692 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 2888.146 | 0.382 | 2.454 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3312 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525919 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1893.56 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 1894.512 | 0.37 | 0.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3313 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010080 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 918.634 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 918.634 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3314 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 17 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526289 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2009.188 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 2011.93 | 0.376 | 2.742 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3315 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 17 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525920 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 28669.698 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 28696.124 | 0.374 | 26.426 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3316 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010462 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 584.362 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 584.898 | 0.372 | 0.536 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3317 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 19 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011938 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11283.306 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 11298.936 | 1.14 | 15.63 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3318 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526504 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15100.256 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 15104.086 | 0.368 | 3.83 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3319 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526403 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18147.148 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 18154.682 | 0.374 | 7.534 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3320 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013543 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 180.056 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 180.056 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3321 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525912 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12647.53 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 12659.478 | 0.374 | 11.948 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3322 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 26 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526321 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8367.67 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 8376.644 | 0.378 | 8.974 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3323 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 26 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525902 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.908 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1.908 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3324 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010075 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4686.078 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 4686.078 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3325 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010302 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 51.876 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 51.876 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3326 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 30 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525955 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.484 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 1.484 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3327 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 30 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526023 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6805.952 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 6814.372 | 0.296 | 8.42 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3328 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 32 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526263 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8180.106 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 8185.602 | 0.382 | 5.496 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3329 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 32 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526318 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5593.776 | 0.612 | да | 06.06.2024 | 5596.5 | 0.612 | 2.724 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3330 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 36 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526176 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6366.664 | 0.306 | да | 06.06.2024 | 6374.27 | 0.306 | 7.606 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3331 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 36 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525983 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2377.14 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 2380.08 | 0.38 | 2.94 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3332 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 38 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526282 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6996.648 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 7003.144 | 0.368 | 6.496 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3333 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 40 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526317 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7314.812 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 7317.748 | 0.374 | 2.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3334 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 42 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010111 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6740.064 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 6747.896 | 0.3 | 7.832 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3335 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 43 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010270 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7305.186 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 7309.924 | 0.368 | 4.738 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3336 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 44 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010185 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1067.244 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1068.98 | 0.378 | 1.736 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3337 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026229 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7398.706 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 7404.976 | 1.14 | 6.27 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3338 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525900 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4509.336 | 1.038 | да | 06.06.2024 | 4514.92 | 1.038 | 5.584 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3339 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028304 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 31112.946 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 31138.924 | 1.146 | 25.978 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3340 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010494 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4993.256 | 0.288 | да | 06.06.2024 | 4998.768 | 0.288 | 5.512 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3341 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011921 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 22223.98 | 0.908 | да | 06.06.2024 | 22251.622 | 0.908 | 27.642 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3342 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д колонка | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526193 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 933.722 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 933.722 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3343 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садовая, д 20 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526077 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4245.71 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 4248.532 | 0.374 | 2.822 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3344 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садовая, д 20 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526177 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1754.814 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 1755.69 | 0.302 | 0.876 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3345 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садовая, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526187 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3276.564 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 3280.138 | 0.304 | 3.574 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3346 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садовая, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526066 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 870.382 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 871.618 | 0.376 | 1.236 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3347 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садовая, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525916 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7851.134 | 0.384 | да | 06.06.2024 | 7860.84 | 0.384 | 9.706 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3348 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525863 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6800.892 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 6810.628 | 0.37 | 9.736 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3349 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526402 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3052.958 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 3056.512 | 0.37 | 3.554 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3350 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010230 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1726.24 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1728.456 | 0.376 | 2.216 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3351 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 16 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010082 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5339.202 | 1.12 | да | 06.06.2024 | 5340.268 | 1.12 | 1.066 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3352 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525783 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2419.158 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 2419.606 | 0.302 | 0.448 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3353 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010178 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4867.834 | 0.756 | да | 06.06.2024 | 4873.196 | 0.756 | 5.362 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3354 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019342 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 38041.768 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 38100.26 | 0.38 | 58.492 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3355 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 26 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026541 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.098 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 14.098 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3356 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 26 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019363 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6972.044 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 6979.364 | 0.298 | 7.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3357 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 26б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026233 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7844.718 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 7853.796 | 1.152 | 9.078 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3358 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 26в | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025868 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4192.934 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 4197.306 | 1.152 | 4.372 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3359 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010508 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2467.992 | 0.29 | да | 06.06.2024 | 2469.336 | 0.29 | 1.344 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3360 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 30 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525852 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5617.344 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 5623.268 | 0.372 | 5.924 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3361 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 30 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525811 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1783.91 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1783.91 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3362 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010202 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11199.482 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 11206.798 | 0.378 | 7.316 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3363 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 34 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525854 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4221.14 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 4221.14 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3364 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 34 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010189 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2231.272 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 2232.604 | 0.264 | 1.332 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3365 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 36 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525877 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17439.068 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 17458.882 | 0.378 | 19.814 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3366 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 38 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526201 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6006.228 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 6014.626 | 0.302 | 8.398 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3367 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 38 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526331 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7578.932 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 7588.08 | 0.302 | 9.148 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3368 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 40 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526110 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4633.864 | 0.742 | да | 06.06.2024 | 4639.174 | 0.742 | 5.31 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3369 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 40 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526457 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5419.988 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 5425.902 | 0.37 | 5.914 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3370 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 42 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526133 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5289.27 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 5293.842 | 0.37 | 4.572 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3371 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 44 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526367 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5746.836 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 5753.546 | 0.374 | 6.71 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3372 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 44 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526258 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2666.256 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 2668.546 | 0.374 | 2.29 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3373 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 46 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525873 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5745.432 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 5750.89 | 0.304 | 5.458 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3374 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 46 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019341 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1166.512 | 0.268 | да | 06.06.2024 | 1168.064 | 0.268 | 1.552 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3375 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, д колонка | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526121 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 489.18 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 489.18 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3376 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 48202422026189 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026189 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6290.168 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 6291.698 | 1.146 | 1.53 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3377 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526544 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8668.582 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 8675.698 | 0.366 | 7.116 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3378 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526473 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6791.498 | 0.74 | да | 06.06.2024 | 6800.532 | 0.74 | 9.034 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3379 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019305 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 797.6 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 797.6 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3380 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019301 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10950.71 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 10956.778 | 0.376 | 6.068 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3381 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025885 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8690.244 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 8697.638 | 1.14 | 7.394 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3382 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525858 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5148.02 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 5151.94 | 0.302 | 3.92 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3383 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526125 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6096.934 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 6104.088 | 0.382 | 7.154 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3384 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012828 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1683.318 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 1685.176 | 1.188 | 1.858 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3385 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526496 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2593.912 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 2596.772 | 0.374 | 2.86 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3386 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525832 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5090.116 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 5093.44 | 0.37 | 3.324 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3387 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011315 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6220.298 | 0.292 | да | 06.06.2024 | 6225.698 | 0.292 | 5.4 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3388 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019315 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4830.966 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 4835.108 | 0.37 | 4.142 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3389 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 8а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026251 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3297.764 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 3299.302 | 1.186 | 1.538 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3390 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019297 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5840.486 | 0.526 | да | 06.06.2024 | 5845.14 | 0.526 | 4.654 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3391 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019323 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12167.884 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 12181.624 | 0.378 | 13.74 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3392 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019291 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3094.7 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 3097.048 | 0.372 | 2.348 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3393 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526216 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8145.38 | 0.74 | да | 06.06.2024 | 8153.258 | 0.74 | 7.878 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3394 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011024 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5545.016 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 5548.542 | 1.152 | 3.526 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3395 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526502 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14615.16 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 14633.754 | 0.366 | 18.594 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3396 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526343 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3429.352 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 3433.708 | 0.372 | 4.356 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3397 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526335 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2651.366 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 2654.034 | 0.378 | 2.668 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3398 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526486 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1365.246 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1366.208 | 0.376 | 0.962 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3399 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526379 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 797.684 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 798.54 | 0.376 | 0.856 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3400 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526451 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5966.044 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 5969.396 | 0.378 | 3.352 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3401 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526040 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6201.426 | 1.034 | да | 06.06.2024 | 6204.558 | 1.034 | 3.132 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3402 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027950 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3565.782 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 3568.928 | 0.37 | 3.146 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3403 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526294 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15788.238 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 15803.154 | 0.376 | 14.916 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3404 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 29 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526382 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5161.852 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 5166.594 | 0.38 | 4.742 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3405 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 29 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526479 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 856.346 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 857.232 | 0.366 | 0.886 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3406 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011276 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1255.04 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 1256.168 | 0.368 | 1.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3407 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019349 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 870.128 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 871.59 | 0.378 | 1.462 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3408 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 35 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010228 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3872.93 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 3877.594 | 0.368 | 4.664 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3409 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 31 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011269 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1169.408 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1171.13 | 0.378 | 1.722 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3410 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 39 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026208 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5398.902 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 5403.254 | 1.152 | 4.352 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3411 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 41 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019296 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9471.362 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 9478.47 | 0.304 | 7.108 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3412 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 37 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011438 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.884 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1.884 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3413 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526365 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6444.956 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 6450.466 | 0.368 | 5.51 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3414 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 5 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526467 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.904 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 1.904 | 0.366 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3415 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526164 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8830.056 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 8831.806 | 0.37 | 1.75 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3416 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 5 кв 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526610 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.894 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1.894 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3417 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 5 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526543 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.916 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 1.916 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3418 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526387 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24262.09 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 24285.116 | 0.374 | 23.026 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3419 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010772 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 57075.672 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 57089.32 | 0.92 | 13.648 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3420 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 5 кв 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027192 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5227.954 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 5232.754 | 0.378 | 4.8 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3421 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 211\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509358 | Техническая |  |  |  |  | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509358 |  |  |  |  | 120 | да | 05.06.2024 | 12611.372 | 0.231 | да | 06.06.2024 | 12623.372 | 0.231 | 1440 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3422 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027321 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11038.392 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 11048.974 | 0.378 | 10.582 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3423 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 33 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026862 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10253.006 | 0.682 | да | 06.06.2024 | 10265.936 | 0.682 | 12.93 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3424 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Пеньки, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027977 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8083.376 | 0.744 | да | 06.06.2024 | 8094.398 | 0.744 | 11.022 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3425 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Пеньки, д 16А | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012060 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4710.81 | 0.908 | да | 06.06.2024 | 4714.886 | 0.908 | 4.076 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3426 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 25б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028326 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6978.328 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 6984.242 | 1.152 | 5.914 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3427 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 75 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027928 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17970.77 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 17986.202 | 0.376 | 15.432 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3428 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 79 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026961 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7022.562 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 7023.97 | 0.372 | 1.408 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3429 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 81 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027260 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3317.358 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 3319.936 | 0.376 | 2.578 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3430 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 81 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027319 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2924.628 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 2931.93 | 0.372 | 7.302 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3431 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 83 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527602 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2686.306 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 2687.458 | 0.37 | 1.152 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3432 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 85 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027249 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2821.758 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 2826.538 | 0.372 | 4.78 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3433 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 85 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027229 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.546 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 1.546 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3434 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 85 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027295 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5927.138 | 0.386 | да | 06.06.2024 | 5933.242 | 0.386 | 6.104 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3435 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 87а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014716 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5268.38 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 5274.418 | 1.152 | 6.038 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3436 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 87 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027302 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 34.19 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 34.198 | 0.37 | 0.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3437 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 87 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527603 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7871.134 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 7880.246 | 0.376 | 9.112 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3438 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 1а кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027201 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5093.074 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 5099.91 | 0.298 | 6.836 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3439 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 1а кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026844 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2821.33 | 0.748 | да | 06.06.2024 | 2824.636 | 0.748 | 3.306 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3440 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 1б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015020 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5191.906 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 5196.458 | 1.14 | 4.552 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3441 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027206 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3.37 | 0.678 | да | 06.06.2024 | 3.37 | 0.678 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3442 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027955 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16472.296 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 16488.99 | 0.302 | 16.694 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3443 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028337 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5597.598 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 5602.768 | 1.15 | 5.17 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3444 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028696 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2720.478 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 2722.378 | 0.264 | 1.9 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3445 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027150 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.91 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1.91 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3446 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027148 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2889.246 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 2891.686 | 0.364 | 2.44 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3447 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028599 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8999.168 | 0.362 | да | 06.06.2024 | 9006.698 | 0.362 | 7.53 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3448 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026943 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2890.272 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 2895 | 0.372 | 4.728 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3449 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028701 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2115.986 | 0.388 | да | 06.06.2024 | 2118.042 | 0.388 | 2.056 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3450 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 8 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028037 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7642.82 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 7648.342 | 0.372 | 5.522 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3451 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 8 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028041 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.974 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1.974 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3452 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027138 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6204.706 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 6212.204 | 0.376 | 7.498 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3453 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027974 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8500.404 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 8511.174 | 0.376 | 10.77 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3454 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027164 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4936.546 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 4942.11 | 0.368 | 5.564 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3455 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 12 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027891 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.892 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1.892 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3456 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 12 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027970 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1614.242 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1614.242 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3457 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027278 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4898.672 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 4902.494 | 0.37 | 3.822 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3458 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 13а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027254 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5482.712 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 5487.16 | 0.304 | 4.448 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3459 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 14а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026244 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1635.404 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 1635.972 | 1.152 | 0.568 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3460 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027870 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.888 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 1.888 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3461 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027025 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2665.158 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 2667.752 | 0.372 | 2.594 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3462 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 15а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026948 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3644.824 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 3647.27 | 0.372 | 2.446 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3463 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 16б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014613 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 31175.91 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 31213.426 | 1.152 | 37.516 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3464 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027021 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6680.898 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 6691.236 | 0.378 | 10.338 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3465 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026872 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4419.83 | 0.592 | да | 06.06.2024 | 4422.816 | 0.592 | 2.986 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3466 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 18а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026941 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5112.44 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 5122.41 | 0.372 | 9.97 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3467 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028709 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4598.99 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 4602.836 | 0.37 | 3.846 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3468 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027952 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3649.68 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 3652.584 | 0.372 | 2.904 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3469 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 19а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028056 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6256.126 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 6262.562 | 0.372 | 6.436 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3470 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026944 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3741.466 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 3745.02 | 0.296 | 3.554 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3471 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 21а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028570 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8442.198 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 8450.004 | 0.374 | 7.806 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3472 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028520 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2444.556 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 2447.202 | 0.378 | 2.646 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3473 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026949 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4086.192 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 4088.612 | 0.376 | 2.42 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3474 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028700 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15326.2 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 15333.844 | 0.376 | 7.644 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3475 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 26 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028602 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3476 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 26 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014720 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4988.006 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 4991.704 | 1.148 | 3.698 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3477 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 28/12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027968 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9042.502 | 0.756 | да | 06.06.2024 | 9049.416 | 0.756 | 6.914 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3478 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 48 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028561 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6172.304 | 0.336 | да | 06.06.2024 | 6179.938 | 0.336 | 7.634 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3479 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 49 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027210 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4124.592 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 4128.848 | 0.37 | 4.256 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3480 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 49 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027317 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4538.136 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 4541.174 | 0.378 | 3.038 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3481 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д уличное освещение | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012061 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 26053.7 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 26071.034 | 1.148 | 17.334 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3482 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015164 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23330.448 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 23398.166 | 1.15 | 67.718 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3483 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028583 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5778.112 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 5782.454 | 0.302 | 4.342 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3484 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 3/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028640 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4009.482 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 4013.4 | 0.378 | 3.918 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3485 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 3/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027246 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 121.686 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 121.686 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3486 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027273 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2196.702 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 2197.948 | 0.374 | 1.246 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3487 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028668 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4909.584 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 4914.266 | 0.378 | 4.682 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3488 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027292 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20987.082 | 0.678 | да | 06.06.2024 | 20995.786 | 0.678 | 8.704 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3489 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028526 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5949.788 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 5955.244 | 0.378 | 5.456 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3490 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027252 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6233.616 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 6242.398 | 0.374 | 8.782 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3491 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028530 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17591.328 | 0.388 | да | 06.06.2024 | 17605.066 | 0.388 | 13.738 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3492 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028552 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4069.696 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 4073.632 | 0.366 | 3.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3493 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028710 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5957.31 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 5963.156 | 0.378 | 5.846 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3494 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 52\1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028711 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5321.826 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 5331.648 | 0.376 | 9.822 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3495 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027961 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7319.99 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 7326.44 | 0.378 | 6.45 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3496 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 26 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526027 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1928.224 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1928.992 | 0.378 | 0.768 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3497 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 26 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027205 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5093.398 | 0.362 | да | 06.06.2024 | 5095.196 | 0.362 | 1.798 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3498 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 28 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027026 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4273.412 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 4277.138 | 0.37 | 3.726 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3499 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 28 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026861 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4253.066 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 4258.616 | 0.302 | 5.55 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3500 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 30 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015255 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10629.462 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 10641.464 | 0.912 | 12.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3501 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028614 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5961.532 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 5966.86 | 0.374 | 5.328 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3502 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 34б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013956 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11402.802 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 11414.81 | 0.92 | 12.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3503 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 34 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027318 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6714.508 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 6722.726 | 0.372 | 8.218 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3504 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 36/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027038 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3798.55 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 3801.232 | 0.366 | 2.682 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3505 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 36/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026945 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2492.94 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 2496.27 | 0.368 | 3.33 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3506 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 36а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027036 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2071.364 | 0.386 | да | 06.06.2024 | 2074.228 | 0.386 | 2.864 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3507 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 36а кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027040 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3148.044 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 3150.216 | 0.378 | 2.172 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3508 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 38 |  |  | 766430400156 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220032839 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1070.809 | 0.15 | да | 06.06.2024 | 1072.24 | 0.15 | 1.431 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.80.73, порт 4059 |  | 0
3509 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 40 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028642 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3620.298 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 3621.906 | 0.378 | 1.608 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3510 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 40а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027023 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5128.26 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 5131.902 | 0.38 | 3.642 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3511 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 44 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027881 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3547.526 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 3551.322 | 0.378 | 3.796 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3512 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 46а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027168 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3720.546 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 3724.424 | 0.378 | 3.878 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3513 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 48 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013952 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12.074 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 12.074 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3514 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 48а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014638 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11803.05 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 11813.516 | 1.154 | 10.466 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3515 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 50а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013982 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13572.954 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 13579.716 | 0.92 | 6.762 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3516 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 50 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028543 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8970.716 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 8981.656 | 0.302 | 10.94 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3517 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 52/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028539 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2313.628 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 2316.318 | 0.372 | 2.69 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3518 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 52 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013512 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.482 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 13.482 | 1.184 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3519 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027231 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10638.834 | 0.362 | да | 06.06.2024 | 10651.442 | 0.362 | 12.608 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3520 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026857 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4402.824 | 0.678 | да | 06.06.2024 | 4404.416 | 0.678 | 1.592 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3521 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027289 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5199.93 | 0.68 | да | 06.06.2024 | 5204.826 | 0.68 | 4.896 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3522 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027188 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5408.998 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 5414.108 | 0.374 | 5.11 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3523 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 4а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028563 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 29.174 | 0.336 | да | 06.06.2024 | 29.174 | 0.336 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3524 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027944 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 37873.856 | 0.306 | да | 06.06.2024 | 37896.104 | 0.306 | 22.248 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3525 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027311 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1177.586 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1178.656 | 0.378 | 1.07 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3526 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014723 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8444.22 | 0.93 | да | 06.06.2024 | 8449.342 | 0.93 | 5.122 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3527 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014722 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 27284.536 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 27296.344 | 0.924 | 11.808 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3528 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027130 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 31497.414 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 31500.306 | 0.372 | 2.892 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3529 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027261 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4395.362 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 4397.26 | 0.378 | 1.898 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3530 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 11/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027235 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2100.628 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 2103.006 | 0.368 | 2.378 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3531 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 11 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027314 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3096.804 | 0.29 | да | 06.06.2024 | 3100.376 | 0.29 | 3.572 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3532 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 12/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027306 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1069.048 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1070.31 | 0.372 | 1.262 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3533 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026845 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10459.808 | 0.596 | да | 06.06.2024 | 10468.15 | 0.596 | 8.342 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3534 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027034 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4072.206 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 4074.83 | 0.304 | 2.624 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3535 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 14/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026936 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.902 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 1.902 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3536 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027247 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3464.342 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 3468 | 0.378 | 3.658 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3537 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026953 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5120.054 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 5125.3 | 0.372 | 5.246 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3538 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184920439979 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 452.678 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 457.188 | 0.376 | 4.51 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3539 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011010 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3253.914 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 3257.956 | 1.152 | 4.042 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3540 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 48184922011455 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011455 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1109.584 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 1109.584 | 0.382 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3541 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526490 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2962.358 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 2965.204 | 0.37 | 2.846 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3542 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 2а (отключен) | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525791 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2114.556 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 2114.9 | 0.37 | 0.344 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3543 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525853 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1796.438 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1798.24 | 0.378 | 1.802 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3544 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526488 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2574.084 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 2575.462 | 0.376 | 1.378 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3545 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027320 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10899.916 | 0.744 | да | 06.06.2024 | 10910.318 | 0.744 | 10.402 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3546 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027300 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3559.148 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 3564.416 | 0.368 | 5.268 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3547 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014273 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8803.158 | 0.916 | да | 06.06.2024 | 8807.208 | 0.916 | 4.05 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3548 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027248 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2723.62 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 2727.604 | 0.378 | 3.984 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3549 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526314 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10202.144 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 10226.846 | 0.376 | 24.702 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3550 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525872 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3264.862 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 3267.142 | 0.376 | 2.28 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3551 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026984 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7303.126 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 7311.01 | 0.37 | 7.884 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3552 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 13 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014704 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18023.14 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 18038.594 | 1.152 | 15.454 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3553 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 13 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014317 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 22615.686 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 22634.068 | 1.186 | 18.382 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3554 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027263 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2590.73 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 2594.116 | 0.368 | 3.386 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3555 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 16 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027223 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9915.52 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 9925.48 | 0.366 | 9.96 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3556 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028559 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10705.486 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 10715.806 | 0.38 | 10.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3557 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014587 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7897.564 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 7904.32 | 1.148 | 6.756 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3558 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014674 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7775.308 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 7786.022 | 0.924 | 10.714 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3559 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 19 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027274 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3103.838 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 3106.314 | 0.372 | 2.476 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3560 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 19 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026939 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 826.032 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 826.898 | 0.378 | 0.866 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3561 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525842 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24715.36 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 24753.654 | 0.374 | 38.294 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3562 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028664 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5899.682 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 5907.216 | 0.338 | 7.534 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3563 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 25 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010776 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 72279.616 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 72297.432 | 1.146 | 17.816 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3564 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 48202422014614 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014614 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23736.252 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 23759.752 | 1.188 | 23.5 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3565 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Пеньки, д 48а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010928 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.892 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1.892 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3566 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027873 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4607.78 | 0.396 | да | 06.06.2024 | 4611.754 | 0.396 | 3.974 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3567 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 10а кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014639 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8908.48 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 8915.336 | 1.15 | 6.856 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3568 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 10а кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027166 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7902.422 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 7912.252 | 0.366 | 9.83 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3569 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 10б | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027167 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2841.464 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 2844.118 | 0.38 | 2.654 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3570 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026935 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7203.888 | 0.292 | да | 06.06.2024 | 7209.3 | 0.292 | 5.412 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3571 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 12 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027233 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6016.12 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 6021.75 | 0.302 | 5.63 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3572 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027003 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6732.068 | 0.386 | да | 06.06.2024 | 6734.642 | 0.386 | 2.574 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3573 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 14а кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027264 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9696.08 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 9707.582 | 0.372 | 11.502 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3574 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 14а кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027183 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4290.67 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 4295.75 | 0.302 | 5.08 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3575 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 14а кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026942 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14226.502 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 14232.874 | 0.378 | 6.372 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3576 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028594 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.728 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 1.728 | 0.264 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3577 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 16 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026952 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9.46 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 9.46 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3578 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027257 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5959.048 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 5962.918 | 0.302 | 3.87 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3579 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026986 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5314.664 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 5318.714 | 0.376 | 4.05 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3580 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 21/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027883 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6239.89 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 6242.814 | 0.38 | 2.924 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3581 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 21 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028553 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15119.136 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 15136.256 | 0.376 | 17.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3582 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 21 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026988 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2391.76 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 2394.002 | 0.376 | 2.242 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3583 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027862 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2430.598 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 2434.878 | 0.378 | 4.28 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3584 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 23а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087809 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17816.364 | 1.328 | да | 06.06.2024 | 17850.334 | 1.328 | 33.97 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3585 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 23 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026956 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 48.256 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 48.256 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3586 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 23 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027033 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3196.888 | 0.294 | да | 06.06.2024 | 3198.42 | 0.294 | 1.532 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3587 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011999 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11101.912 | 0.906 | да | 06.06.2024 | 11114.048 | 0.906 | 12.136 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3588 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026971 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3502.884 | 0.29 | да | 06.06.2024 | 3507.754 | 0.29 | 4.87 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3589 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 27а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028281 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13743.296 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 13756.974 | 0.924 | 13.678 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3590 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 27а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027022 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 136.964 | 0.386 | да | 06.06.2024 | 136.988 | 0.386 | 0.024 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3591 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027024 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 907.84 | 0.29 | да | 06.06.2024 | 909.634 | 0.29 | 1.794 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3592 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 31 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026987 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 734.458 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 736.43 | 0.38 | 1.972 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3593 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 33 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027037 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6004.824 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 6009.008 | 0.374 | 4.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3594 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 35/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027256 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 38556.392 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 38566.892 | 0.304 | 10.5 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3595 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 35/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028589 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6297.166 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 6303.026 | 0.37 | 5.86 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3596 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 83 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028667 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5557.382 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 5560.23 | 0.338 | 2.848 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3597 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 79 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028490 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.914 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 1.914 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3598 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010783 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.126 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 14.126 | 1.154 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3599 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 4 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010878 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2153.39 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 2155.784 | 0.378 | 2.394 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3600 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 31 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010810 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1993.04 | 0.292 | да | 06.06.2024 | 1993.04 | 0.292 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3601 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 14а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010595 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4.936 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 4.936 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3602 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 46 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011266 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 26.474 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 26.474 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3603 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011349 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1630.494 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 1633.06 | 0.302 | 2.566 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3604 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028021 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3297.948 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 3304.332 | 0.382 | 6.384 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3605 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 29 |  |  | 2003860925 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 023220043412 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 25.043 |  | да | 06.06.2024 | 25.043 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.71.26, порт 6000 |  | 0
3606 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 5/2 | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220014490 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 596.455 |  | да | 06.06.2024 | 596.495 |  | 0.04 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.76.14, порт 6000 |  | 0
3607 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 1 |  |  | 766430019585 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220023593 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2024.736 | 0.122 | да | 06.06.2024 | 2030.765 | 0.122 | 6.029 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.210.13, порт 4059 |  | 0
3608 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 212\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509377 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509377 |  |  |  |  | 120 | да | 05.06.2024 | 15831.009 | 0.232 | да | 06.06.2024 | 15848.792 | 0.232 | 2133.96 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3609 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019304 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9131.244 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 9139.132 | 0.378 | 7.888 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3610 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010979 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5166.254 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 5170.056 | 0.298 | 3.802 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3611 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526386 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1869.052 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 1871.862 | 0.38 | 2.81 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3612 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010299 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11649.132 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 11667.46 | 0.376 | 18.328 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3613 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019356 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10494.034 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 10500.65 | 0.298 | 6.616 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3614 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 6/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011388 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2478.118 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 2479.868 | 0.302 | 1.75 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3615 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019283 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10453.9 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 10459.462 | 0.372 | 5.562 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3616 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д участок | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025910 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1333.786 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 1334.97 | 1.148 | 1.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3617 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 48 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010610 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 27145.382 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 27175.498 | 0.376 | 30.116 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3618 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 42а ООО Альтаир | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512890 |  |  |  |  | 60 | да | 05.06.2024 | 2007.337 | 0.232 | да | 06.06.2024 | 2009.22 | 0.232 | 112.98 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3619 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 46 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010982 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1926.076 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 1927.62 | 0.298 | 1.544 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3620 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 50 магазин. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014991 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13635.88 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 13659.586 | 0.918 | 23.706 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3621 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 50а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011910 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 26096.156 | 0.906 | да | 06.06.2024 | 26107.552 | 0.906 | 11.396 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3622 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 50б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012891 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8314.572 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 8321.134 | 1.19 | 6.562 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3623 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 57 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026237 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10077.342 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 10082.982 | 1.184 | 5.64 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3624 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 57а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025899 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4679.526 | 1.2 | да | 06.06.2024 | 4680.884 | 1.2 | 1.358 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3625 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 59 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010607 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8448.72 | 0.678 | да | 06.06.2024 | 8456.958 | 0.678 | 8.238 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3626 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 59 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011326 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8220.184 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 8228.66 | 0.37 | 8.476 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3627 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 59а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010633 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7744.986 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 7751.626 | 0.378 | 6.64 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3628 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 61 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011410 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7539.068 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 7546.256 | 0.376 | 7.188 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3629 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 65 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010482 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2244.74 | 0.336 | да | 06.06.2024 | 2246.944 | 0.336 | 2.204 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3630 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 67 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010459 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6209.45 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 6219.244 | 0.338 | 9.794 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3631 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 71 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026234 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18498.896 | 2.288 | да | 06.06.2024 | 18543.246 | 2.288 | 44.35 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3632 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 73 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010587 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4109.044 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 4112.656 | 0.378 | 3.612 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3633 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д вышка связи. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012898 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 37525.088 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 37573.272 | 1.15 | 48.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3634 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 48184922019298 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019298 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7172.456 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 7179.654 | 0.304 | 7.198 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3635 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010567 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2841.854 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 2844.784 | 0.338 | 2.93 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3636 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019106 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12494.568 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 12506.106 | 0.382 | 11.538 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3637 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 11 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011327 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4614.096 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 4619.99 | 0.298 | 5.894 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3638 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 11 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010594 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.48 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 1.48 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3639 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019317 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1795.692 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1795.692 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3640 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010064 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2139.372 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 2140.004 | 0.302 | 0.632 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3641 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010182 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2427.564 | 0.292 | да | 06.06.2024 | 2429.748 | 0.292 | 2.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3642 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 16/6 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010956 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 49.522 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 54.87 | 0.382 | 5.348 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3643 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 16/6 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010199 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.894 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1.894 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3644 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019108 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19130.812 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 19148.526 | 0.364 | 17.714 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3645 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019350 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1090.78 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 1093.552 | 0.3 | 2.772 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3646 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 2 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019307 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7311.01 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 7318.432 | 0.37 | 7.422 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3647 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019324 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2971.666 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 2973.662 | 0.376 | 1.996 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3648 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010627 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2325.876 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 2327.186 | 0.374 | 1.31 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3649 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010645 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5788.928 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 5791.216 | 0.298 | 2.288 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3650 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013608 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12912.15 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 12924.144 | 1.152 | 11.994 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3651 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019338 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10233.506 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 10244.476 | 0.298 | 10.97 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3652 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019319 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6964.772 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 6969.032 | 0.3 | 4.26 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3653 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019312 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13947.814 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 13956.944 | 0.3 | 9.13 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3654 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010569 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8179.436 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 8194.618 | 0.38 | 15.182 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3655 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019293 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7128.692 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 7135.41 | 0.37 | 6.718 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3656 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010487 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8213.888 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 8220.584 | 0.298 | 6.696 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3657 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010291 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3111.558 | 0.75 | да | 06.06.2024 | 3114.62 | 0.75 | 3.062 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3658 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028979 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6744.218 | 0.288 | да | 06.06.2024 | 6751.832 | 0.288 | 7.614 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3659 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010235 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2557.876 | 1.42 | да | 06.06.2024 | 2563.134 | 1.42 | 5.258 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3660 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013479 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3906.296 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 3908.896 | 1.152 | 2.6 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3661 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 2а кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010618 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2943.974 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 2948.188 | 0.368 | 4.214 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3662 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 2а кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026253 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7589.21 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 7597.212 | 1.146 | 8.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3663 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 2б | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010331 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 73.2 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 73.2 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3664 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 2д | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026250 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17331.64 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 17347.104 | 1.144 | 15.464 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3665 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010642 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4973.56 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 4977.814 | 0.364 | 4.254 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3666 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010344 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9918.106 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 9924.568 | 0.3 | 6.462 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3667 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 4а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010252 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12629.364 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 12641.242 | 0.338 | 11.878 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3668 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011277 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5557.696 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 5561.084 | 0.298 | 3.388 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3669 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010959 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6083.822 | 0.34 | да | 06.06.2024 | 6089.42 | 0.34 | 5.598 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3670 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010262 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4484.17 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 4487.588 | 0.38 | 3.418 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3671 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Узловая, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010623 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8550.2 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 8558.438 | 0.376 | 8.238 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3672 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Узловая, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019374 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3246.342 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 3250.172 | 0.374 | 3.83 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3673 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Узловая, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019308 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.898 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1.898 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3674 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Узловая, д 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010244 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.56 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 1.56 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3675 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Узловая, д 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019364 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 991.24 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 993.238 | 0.3 | 1.998 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3676 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010980 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3217.35 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 3219.622 | 0.296 | 2.272 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3677 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010060 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6340.13 | 0.294 | да | 06.06.2024 | 6343.304 | 0.294 | 3.174 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3678 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019365 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 403.538 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 404.094 | 0.3 | 0.556 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3679 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 14 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019380 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3258.038 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 3261.11 | 0.298 | 3.072 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3680 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019371 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7164.366 | 0.266 | да | 06.06.2024 | 7169.194 | 0.266 | 4.828 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3681 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011323 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4017.874 | 0.294 | да | 06.06.2024 | 4021.868 | 0.294 | 3.994 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3682 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019286 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2597.344 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 2599.352 | 0.38 | 2.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3683 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 20 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010263 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3954.834 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 3957.554 | 0.374 | 2.72 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3684 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 20 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019329 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1617.928 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 1618.67 | 0.298 | 0.742 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3685 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 20 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019339 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 635.472 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 635.472 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3686 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019310 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5675.216 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 5681.522 | 0.264 | 6.306 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3687 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010233 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3890.414 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 3894.718 | 0.382 | 4.304 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3688 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019337 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2706.182 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 2709.56 | 0.264 | 3.378 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3689 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Врачебная, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010225 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1230.332 | 0.336 | да | 06.06.2024 | 1231.414 | 0.336 | 1.082 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3690 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Врачебная, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010237 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 800.546 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 801.426 | 0.3 | 0.88 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3691 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Врачебная, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012925 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14949.854 | 0.94 | да | 06.06.2024 | 14956.816 | 0.94 | 6.962 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3692 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Врачебная, д 3а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014626 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16.482 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 16.482 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3693 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Врачебная, д 3б | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019368 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5483.956 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 5483.956 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3694 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Врачебная, д 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010339 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4320.652 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 4327.512 | 0.296 | 6.86 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3695 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Врачебная, д 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010347 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 667.658 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 667.666 | 0.338 | 0.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3696 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Врачебная, д колонка | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010222 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 494.97 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 494.97 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3697 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010649 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1589.692 | 0.362 | да | 06.06.2024 | 1595.91 | 0.362 | 6.218 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3698 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019355 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.564 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 1.564 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3699 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019322 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4651.324 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 4655.838 | 0.378 | 4.514 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3700 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012007 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9587.346 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 9594.144 | 0.912 | 6.798 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3701 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010265 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8136.76 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 8147.79 | 0.3 | 11.03 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3702 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 12а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019318 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5037.824 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 5042.06 | 0.298 | 4.236 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3703 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010167 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2831.718 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 2834.03 | 0.378 | 2.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3704 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 14а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019369 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2325.362 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 2328.744 | 0.376 | 3.382 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3705 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010937 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5862.178 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 5867.03 | 0.298 | 4.852 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3706 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019313 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.396 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 2.396 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3707 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010655 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.472 | 0.414 | да | 06.06.2024 | 1.474 | 0.416 | 0.002 | 0.002 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3708 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010492 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.716 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 1.716 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3709 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026195 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6566.746 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 6574.686 | 1.178 | 7.94 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3710 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 21а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011447 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6318.6 | 0.348 | да | 06.06.2024 | 6330.572 | 0.348 | 11.972 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3711 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010479 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 221.106 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 221.106 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3712 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010251 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12696.922 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 12709.13 | 0.338 | 12.208 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3713 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010654 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5885.496 | 0.558 | да | 06.06.2024 | 5895.752 | 0.558 | 10.256 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3714 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010624 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16185.226 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 16186.322 | 0.378 | 1.096 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3715 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011374 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5288.19 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 5292.592 | 0.374 | 4.402 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3716 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 31 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026185 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4910.766 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 4915.47 | 1.154 | 4.704 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3717 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019309 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2110.478 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 2116.666 | 0.382 | 6.188 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3718 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 33 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010483 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5931.482 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 5936.874 | 0.338 | 5.392 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3719 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 33 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013465 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10961.306 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 10961.636 | 1.15 | 0.33 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3720 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 35 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526128 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9560.116 | 0.738 | да | 06.06.2024 | 9569.126 | 0.738 | 9.01 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3721 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 35 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019325 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3.038 | 0.598 | да | 06.06.2024 | 3.038 | 0.598 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3722 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 35 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019320 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.566 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 1.566 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3723 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 35 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019379 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.894 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1.894 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3724 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 39 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019295 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 28664.144 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 28704.544 | 0.304 | 40.4 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3725 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 39 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019328 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.566 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 1.566 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3726 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 39 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019336 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.902 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 1.902 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3727 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 39 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019303 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.908 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1.908 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3728 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 39 колонка | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019372 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1228.216 | 0.712 | да | 06.06.2024 | 1228.216 | 0.712 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3729 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 42а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014660 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 26458.95 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 26491.774 | 1.148 | 32.824 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3730 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010622 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7323.378 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 7329.162 | 0.3 | 5.784 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3731 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010102 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24792.172 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 24809.016 | 0.372 | 16.844 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3732 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010588 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 25.744 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 25.744 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3733 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д горгаз | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019292 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7655.598 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 7659.842 | 0.37 | 4.244 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3734 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д ГСК | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014659 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 29646.856 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 29657.538 | 1.144 | 10.682 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3735 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д уличное освещение. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012967 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 46832.392 | 0.94 | да | 06.06.2024 | 46864.248 | 0.94 | 31.856 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3736 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010621 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12814.964 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 12824.572 | 0.302 | 9.608 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3737 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019378 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9641.372 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 9651.074 | 0.38 | 9.702 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3738 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 14 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019354 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20820.414 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 20834.618 | 0.378 | 14.204 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3739 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012838 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 51610.72 | 1.238 | да | 06.06.2024 | 51629.304 | 1.238 | 18.584 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3740 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019370 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 45307.42 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 45326.496 | 0.378 | 19.076 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3741 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 14 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019334 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 22361.94 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 22361.94 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3742 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016063 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.092 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 14.092 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3743 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 6 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010647 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.47 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 1.47 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3744 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 6 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010290 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.294 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 1.294 | 0.264 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3745 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019284 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17317.644 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 17325.948 | 0.378 | 8.304 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3746 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 6 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010174 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23121.444 | 0.262 | да | 06.06.2024 | 23129.234 | 0.262 | 7.79 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3747 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010962 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16229.086 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 16235.296 | 0.374 | 6.21 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3748 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010929 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5791.442 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 5796.752 | 0.372 | 5.31 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3749 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010200 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2565.32 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 2567.612 | 0.376 | 2.292 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3750 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010626 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2743.896 | 0.224 | да | 06.06.2024 | 2745.892 | 0.224 | 1.996 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3751 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 14/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010041 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8126.274 | 0.268 | да | 06.06.2024 | 8130.912 | 0.268 | 4.638 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3752 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010044 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3340.948 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 3344.212 | 0.378 | 3.264 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3753 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 14/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010117 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3671.448 | 0.292 | да | 06.06.2024 | 3675.266 | 0.292 | 3.818 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3754 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010296 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6548.002 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 6555.04 | 0.38 | 7.038 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3755 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 14а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087791 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3756 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010288 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6363.126 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 6368.618 | 0.376 | 5.492 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3757 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019311 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6925.214 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 6930.604 | 0.298 | 5.39 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3758 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 1е | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025887 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 38384.112 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 38447.472 | 1.15 | 63.36 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3759 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 1в | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026218 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 42026.856 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 42078.784 | 1.15 | 51.928 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3760 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010976 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7793.15 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 7800.526 | 0.298 | 7.376 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3761 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526148 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5035.66 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 5039.838 | 0.37 | 4.178 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3762 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 40а ввод 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026243 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.63 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 13.63 | 1.178 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3763 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 40а ввод 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026226 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1394.526 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 1394.526 | 1.19 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3764 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 40а ввод 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025901 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 27306.66 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 27318.19 | 1.188 | 11.53 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3765 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 40а вврд 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087179 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20888.796 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 20903.774 | 0.922 | 14.978 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3766 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527415 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10434.82 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 10446.304 | 0.298 | 11.484 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3767 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011286 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4555.01 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 4557.8 | 0.338 | 2.79 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3768 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019314 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11350.496 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 11361.356 | 0.378 | 10.86 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3769 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 42а (Таможня) | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026199 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 85306.88 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 85350.8 | 1.148 | 43.92 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3770 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 0 |  |  | 766430016737 |  |  | нет ПУ | [5 empty] | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 |  |  | 0
3771 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 1913\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509350 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509350 |  |  |  |  | 120 | да | 05.06.2024 | 13846.654 | 0.23 | да | 06.06.2024 | 13861.634 | 0.23 | 1797.6 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3772 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 9 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526310 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7531.494 | 0.31 | да | 06.06.2024 | 7535.636 | 0.31 | 4.142 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3773 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д Автосервис | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420460441 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2856.38 | 1.158 | да | 06.06.2024 | 2893.942 | 1.158 | 37.562 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3774 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д Автосервис УТП | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027061 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 22135.38 | 1.176 | да | 06.06.2024 | 22141.992 | 1.176 | 6.612 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3775 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д ГРП | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527533 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.534 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 1.534 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3776 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д напротив дома 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527633 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17352.472 | 1.176 | да | 06.06.2024 | 17354.302 | 1.176 | 1.83 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3777 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д скважина | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027723 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10958.002 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 10961.478 | 0.924 | 3.476 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3778 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525992 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 890.126 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 890.844 | 0.378 | 0.718 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3779 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527356 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7042.912 | 1.724 | да | 06.06.2024 | 7047.232 | 1.724 | 4.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3780 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526212 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1033.302 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1036.714 | 0.374 | 3.412 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3781 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526584 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8274.942 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 8281.7 | 0.372 | 6.758 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3782 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526278 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6835.5 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 6836.534 | 0.372 | 1.034 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3783 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526285 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8589.378 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 8598.328 | 0.38 | 8.95 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3784 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027091 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 164399.984 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 164607.152 | 1.18 | 207.168 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3785 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526627 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8058.336 | 0.398 | да | 06.06.2024 | 8066.34 | 0.398 | 8.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3786 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527476 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1257.594 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1257.67 | 0.374 | 0.076 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3787 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526622 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2443.8 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 2445.63 | 0.372 | 1.83 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3788 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 12 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526223 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5558.786 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 5563.99 | 0.372 | 5.204 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3789 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 12 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527421 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18125.726 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 18144.352 | 0.382 | 18.626 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3790 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 12а кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526291 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5247.678 | 0.31 | да | 06.06.2024 | 5251.69 | 0.31 | 4.012 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3791 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 13 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526248 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7670.652 | 0.752 | да | 06.06.2024 | 7670.652 | 0.752 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3792 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527649 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19985.734 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 19985.734 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3793 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д 14а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027099 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 37220.184 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 37251.208 | 1.146 | 31.024 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3794 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526273 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3795 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526309 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6914.632 | 0.362 | да | 06.06.2024 | 6917.956 | 0.362 | 3.324 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3796 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527522 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 50610.964 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 50629.144 | 0.382 | 18.18 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3797 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д 18 кв 3 |  | F003996811-004-0002 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526234 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 34280.304 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 34290.264 | 0.304 | 9.96 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3798 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526215 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 28453.072 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 28460.626 | 0.304 | 7.554 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3799 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526635 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19376.798 | 0.75 | да | 06.06.2024 | 19384.366 | 0.75 | 7.568 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3800 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 19 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526300 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 206.87 | 0.308 | да | 06.06.2024 | 207.606 | 0.308 | 0.736 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3801 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 19 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526590 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3508.864 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 3512.972 | 0.376 | 4.108 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3802 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 1а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027724 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10077.25 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 10079.118 | 1.144 | 1.868 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3803 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 1б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027743 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19599.422 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 19618.896 | 0.912 | 19.474 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3804 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 1в | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527619 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 28743.13 | 1.158 | да | 06.06.2024 | 28761.052 | 1.158 | 17.922 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3805 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 1ж | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027056 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23433.604 | 1.176 | да | 06.06.2024 | 23449.786 | 1.176 | 16.182 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3806 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Яковлевская, д 2 ИП смирнов | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512910 |  |  |  |  | 60 | да | 05.06.2024 | 3462.649 | 9.895 | да | 06.06.2024 | 3467.768 | 9.921 | 307.14 | 1.56 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3807 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526618 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 41222.296 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 41231.836 | 0.376 | 9.54 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3808 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 22 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527469 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5015.194 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 5019.154 | 0.382 | 3.96 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3809 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 22 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526575 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 26172.002 | 0.292 | да | 06.06.2024 | 26178.138 | 0.292 | 6.136 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3810 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 23 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027059 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1542.65 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 1546.002 | 1.152 | 3.352 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3811 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 24 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026934 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14671.518 | 0.266 | да | 06.06.2024 | 14680.206 | 0.266 | 8.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3812 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 24 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526211 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8803.356 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 8805.876 | 0.38 | 2.52 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3813 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526228 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5962.116 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 5966.468 | 0.372 | 4.352 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3814 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 26 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527451 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7381.372 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 7387.366 | 0.374 | 5.994 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3815 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 26 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526596 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4244.478 | 0.398 | да | 06.06.2024 | 4247.202 | 0.398 | 2.724 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3816 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 27 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526238 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11812.422 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 11821.668 | 0.378 | 9.246 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3817 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 27 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526532 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6433.44 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 6439.082 | 0.372 | 5.642 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3818 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 28 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526563 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5219.988 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 5225.108 | 0.378 | 5.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3819 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 28 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527480 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6195.742 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 6202.484 | 0.38 | 6.742 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3820 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526221 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3821 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526302 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 27477.746 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 27496.84 | 0.376 | 19.094 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3822 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027710 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 30989.512 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 30998.816 | 1.144 | 9.304 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3823 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027753 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4509.446 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 4510.094 | 1.148 | 0.648 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3824 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 30 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527500 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3789.322 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 3791.596 | 0.382 | 2.274 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3825 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 30 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526583 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8128.234 | 0.29 | да | 06.06.2024 | 8136.76 | 0.29 | 8.526 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3826 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 32 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526225 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 29654.536 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 29684.072 | 0.38 | 29.536 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3827 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 32 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526634 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8123.91 | 0.604 | да | 06.06.2024 | 8132.802 | 0.604 | 8.892 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3828 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 34 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526131 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3829 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 34 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526230 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15300.76 | 0.312 | да | 06.06.2024 | 15312.07 | 0.312 | 11.31 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3830 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 37 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527621 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 52185.952 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 52225.532 | 1.144 | 39.58 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3831 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 37 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526222 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8347.08 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 8354.458 | 0.37 | 7.378 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3832 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 37 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526281 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5896.88 | 1.058 | да | 06.06.2024 | 5903.402 | 1.058 | 6.522 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3833 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527338 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8966.772 | 1.192 | да | 06.06.2024 | 8975.42 | 1.192 | 8.648 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3834 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527349 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6666.828 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 6676.22 | 1.15 | 9.392 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3835 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527620 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10654.406 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 10666.842 | 1.144 | 12.436 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3836 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027717 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13412.952 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 13424.042 | 1.146 | 11.09 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3837 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526138 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7622.466 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 7626.41 | 0.364 | 3.944 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3838 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527611 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 38245.896 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 38325.384 | 1.188 | 79.488 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3839 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526601 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 41254.064 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 41270.736 | 0.302 | 16.672 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3840 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 4а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526619 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12842.972 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 12854.404 | 0.376 | 11.432 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3841 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527660 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8684.534 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 8697.336 | 0.912 | 12.802 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3842 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527436 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 27429.81 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 27430.556 | 0.37 | 0.746 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3843 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 5 а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526551 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18748.902 | 0.748 | да | 06.06.2024 | 18760.236 | 0.748 | 11.334 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3844 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526614 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2548.64 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 2550.954 | 0.378 | 2.314 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3845 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526249 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 39515.424 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 39517.172 | 0.38 | 1.748 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3846 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526231 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5247.348 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 5247.348 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3847 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 5б | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526615 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 29703.508 | 0.388 | да | 06.06.2024 | 29726.106 | 0.388 | 22.598 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3848 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 5в | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526600 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2250.154 | 0.602 | да | 06.06.2024 | 2251.392 | 0.602 | 1.238 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3849 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027012 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6877.07 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 6884.05 | 0.264 | 6.98 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3850 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527370 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12043.288 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 12053.992 | 1.19 | 10.704 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3851 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 6 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526541 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3852 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 6 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527439 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10696.612 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 10708.06 | 0.368 | 11.448 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3853 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 60 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527383 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3246.106 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 3251.73 | 1.142 | 5.624 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3854 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 60 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527638 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7813.454 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 7820.824 | 1.152 | 7.37 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3855 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 60 Гараж | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026998 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 359.654 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 359.986 | 0.364 | 0.332 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3856 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 62 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527630 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 476.852 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 476.852 | 1.142 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3857 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 6а кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526578 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5363.238 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 5367.41 | 0.372 | 4.172 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3858 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 6а кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527466 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5575.034 | 0.292 | да | 06.06.2024 | 5579.816 | 0.292 | 4.782 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3859 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д 6В | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027076 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 62908.112 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 62911.112 | 1.178 | 3 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3860 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527477 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13848.332 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 13861.544 | 0.364 | 13.212 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3861 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526214 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7559.936 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 7568.078 | 0.372 | 8.142 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3862 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526217 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 615.886 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 618.536 | 0.376 | 2.65 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3863 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 7а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526243 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24544.614 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 24552.004 | 0.37 | 7.39 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3864 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 8 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527460 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 843.312 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 846.952 | 0.366 | 3.64 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3865 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 8 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526292 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3985.628 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 3987.548 | 0.378 | 1.92 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3866 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 8 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527478 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3804.774 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 3807.072 | 0.374 | 2.298 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3867 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 8 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526236 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7045.274 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 7052.196 | 0.378 | 6.922 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3868 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 8а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527651 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14525.97 | 1.182 | да | 06.06.2024 | 14535.556 | 1.182 | 9.586 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3869 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527340 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14171.822 | 1.158 | да | 06.06.2024 | 14175.57 | 1.158 | 3.748 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3870 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527378 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 26762.446 | 0.91 | да | 06.06.2024 | 26785.204 | 0.91 | 22.758 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3871 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027047 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 749.972 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 749.972 | 1.19 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3872 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 9 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526304 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2943.184 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 2946.244 | 0.364 | 3.06 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3873 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027888 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11170.602 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 11181.572 | 0.364 | 10.97 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3874 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 13 |  |  | 766420019808 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23222001713 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 853.336 | 0.307 | да | 06.06.2024 | 853.715 | 0.307 | 0.379 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.78.120, порт 4059 |  | 0
3875 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 1д |  |  | 766420017175 |  |  | Меркурий 234 (СПОДЭС) | 47016059 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2472.326 |  | да | 06.06.2024 | 2473.522 |  | 1.196 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.54.122, порт 6000 |  | 0
3876 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 11 |  |  | 766420005005 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 023220013705 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0 |  | да | 06.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.75.105, порт 4059 |  | 0
3877 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-25 Новатор и К Мо/4 (потр.) |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-25 Новатор и К Мо/4 (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т-1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721507952 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721507952 |  |  |  |  | 20 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | прием | 0 | 10.227.8.131, порт 25510 |  | 0
3878 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-40 Сады "Полет" Мо/4 (потр.) |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-40 Сады "Полет" Мо/4 (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т-1\МИР С-04 (СПОДЭС), №47934522014666 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 47934522014666 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 194023.136 | 1.182 | да | 06.06.2024 | 194194.802 | 1.182 | 171.666 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.122, порт 25510 |  | 0
3879 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509340 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509340 |  |  |  |  | 60 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | прием | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3880 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010545 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 959.642 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 961.17 | 0.296 | 1.528 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3881 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010985 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2286.128 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 2287.59 | 0.376 | 1.462 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3882 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д Напротив дома №10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010996 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19777.376 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 19785.444 | 0.376 | 8.068 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3883 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д Напротив ст. счет. №9020222 |  |  | 764115130688 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010541 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 593.702 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 593.702 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3884 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д П/х-во ЯФТТ 47955121512920 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512920 |  |  |  |  | 50 | да | 05.06.2024 | 2691.456 | 0.324 | да | 06.06.2024 | 2693.949 | 0.324 | 124.65 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3885 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д Справа от дома №11 |  |  | 764115130246 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010490 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2241.54 | 0.288 | да | 06.06.2024 | 2244.942 | 0.288 | 3.402 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3886 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д Ст. счет. №1203131732 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087869 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3887 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д Ст. счет. №37621695 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010491 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2200.57 | 0.668 | да | 06.06.2024 | 2203.978 | 0.668 | 3.408 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3888 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д Ст. счет. №9020222 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031278 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 72.194 | 1.192 | да | 06.06.2024 | 72.194 | 1.192 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3889 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031659 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 22287.97 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 22292.86 | 1.152 | 4.89 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3890 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 48202422030601 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030601 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8291.994 | 1.156 | да | 06.06.2024 | 8291.994 | 1.156 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3891 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 10 |  |  | 764115130256 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010527 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1834.74 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 1838.51 | 0.296 | 3.77 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3892 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 11 |  |  | 764115130247 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011407 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1596.44 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 1600.228 | 0.368 | 3.788 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3893 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 14 |  |  | 764115130252 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010984 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7.868 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 7.868 | 0.264 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3894 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 18 |  |  | 764115130255 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010940 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4365.588 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 4370.592 | 0.376 | 5.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3895 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 2 |  |  | 764115130261 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010573 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2720.35 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 2723.686 | 0.296 | 3.336 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3896 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 20 |  |  | 764115130524 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010997 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3276.244 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 3278.75 | 0.374 | 2.506 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3897 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 6 |  |  | 764115130258 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018914 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1548.662 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 1551.044 | 0.382 | 2.382 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3898 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 7 |  |  | 764115130539 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010806 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 930.08 | 0.266 | да | 06.06.2024 | 931.984 | 0.266 | 1.904 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3899 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 8 |  |  | 764115130566 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011307 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1357.096 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 1357.096 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3900 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 262 (Думино) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509367 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509367 |  |  |  |  | 40 | да | 05.06.2024 | 37840.14 | 0.291 | да | 06.06.2024 | 37860 | 0.291 | 794.4 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3901 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 48184921526530 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526530 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5320.326 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 5329.638 | 0.37 | 9.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3902 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д На одной опоре с ст. счет. №819447 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013277 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.464 | 1.176 | да | 06.06.2024 | 13.464 | 1.176 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3903 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д На одной опоре с ст. счет. №8199447 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015128 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18.204 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 18.204 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3904 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Напротив дома №7А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526338 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5.644 | 1.042 | да | 06.06.2024 | 5.644 | 1.042 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3905 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Напротив дома №7А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526546 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1978.84 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1981.518 | 0.374 | 2.678 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3906 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Напротив дома №7А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018897 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9400.756 | 0.29 | да | 06.06.2024 | 9406.828 | 0.29 | 6.072 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3907 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №011073165355702 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013979 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3811.84 | 1.174 | да | 06.06.2024 | 3814.146 | 1.174 | 2.306 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3908 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №1203130764 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018921 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16959.418 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 16966.602 | 0.374 | 7.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3909 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №1203130778 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018894 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.45 | 0.29 | да | 06.06.2024 | 2.45 | 0.29 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3910 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №1203131628 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018961 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 25831.712 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 25837.89 | 0.304 | 6.178 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3911 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №28437080 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013962 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 62919.988 | 1.162 | да | 06.06.2024 | 62942.336 | 1.162 | 22.348 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3912 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №31059318 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013995 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4493.868 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 4494.266 | 1.152 | 0.398 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3913 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №31611601 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015977 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 45796.792 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 45815.536 | 0.912 | 18.744 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3914 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №32348036 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015912 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6336.494 | 0.914 | да | 06.06.2024 | 6342.376 | 0.914 | 5.882 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3915 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №37220101 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013575 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 26.644 | 1.16 | да | 06.06.2024 | 26.816 | 1.16 | 0.172 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3916 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №38156433 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015503 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 26613.106 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 26616.178 | 1.154 | 3.072 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3917 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №38729012 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013304 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 34592.928 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 34620.2 | 1.146 | 27.272 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3918 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №39813775 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015980 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5107.98 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 5109.126 | 1.148 | 1.146 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3919 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №42400925 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013960 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1597.62 | 1.16 | да | 06.06.2024 | 1597.62 | 1.16 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3920 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №45721252 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013949 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4766.152 | 1.162 | да | 06.06.2024 | 4768.338 | 1.162 | 2.186 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3921 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №6199228 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015138 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10834.068 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 10836.542 | 1.186 | 2.474 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3922 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №819447 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013311 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 26562.56 | 1.174 | да | 06.06.2024 | 26578.37 | 1.174 | 15.81 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3923 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №8819332 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015546 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21.698 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 21.698 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3924 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №8829083 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015515 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10062.428 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 10067.336 | 1.154 | 4.908 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3925 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015125 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 43260.68 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 43275.864 | 1.148 | 15.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3926 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015025 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6009.994 | 1.194 | да | 06.06.2024 | 6013.884 | 1.194 | 3.89 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3927 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015512 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23519.906 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 23529.406 | 1.154 | 9.5 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3928 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013993 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10414.314 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 10416.15 | 0.912 | 1.836 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3929 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015015 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 45185.444 | 1.196 | да | 06.06.2024 | 45197.944 | 1.196 | 12.5 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3930 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015481 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3931 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014857 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6607.302 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 6610.888 | 1.154 | 3.586 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3932 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 18 кв 2 | [5 empty] | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184065859 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7666.8457 | 2.3419 | да | 06.06.2024 | 7675.1789 | 2.3419 | 8.3332 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.207.166, порт 80 |  | 0
3933 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015532 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 78.346 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 78.346 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3934 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014318 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 41273.1 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 41284.396 | 1.186 | 11.296 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3935 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013467 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 43368.484 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 43383.448 | 1.148 | 14.964 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3936 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 23 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016059 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24822.356 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 24837.98 | 1.154 | 15.624 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3937 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 23 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014655 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 243.86 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 243.86 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3938 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014610 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3394.988 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 3399.546 | 1.148 | 4.558 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3939 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 25 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013998 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8569.264 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 8579.356 | 1.152 | 10.092 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3940 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 27 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014315 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21786.71 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 21801.152 | 1.142 | 14.442 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3941 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 28 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014602 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8068.276 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 8083.964 | 1.188 | 15.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3942 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 29 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014592 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14051.082 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 14055.308 | 1.186 | 4.226 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3943 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014600 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 47190.808 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 47203.948 | 1.148 | 13.14 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3944 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014593 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 37320.496 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 37341.652 | 1.146 | 21.156 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3945 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015505 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 38034.9 | 0.946 | да | 06.06.2024 | 38049.888 | 0.946 | 14.988 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3946 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014902 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17420.1 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 17420.254 | 1.154 | 0.154 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3947 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д Напротив дома №20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014904 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9858.704 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 9866.326 | 1.146 | 7.622 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3948 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д Напротив дома №22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015492 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 59.502 | 1.176 | да | 06.06.2024 | 59.502 | 1.176 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3949 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Любимская, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015921 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 45721.852 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 45766.768 | 0.922 | 44.916 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3950 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Любимская, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014308 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10495.492 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 10507.544 | 1.152 | 12.052 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3951 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Любимская, д 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012478 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9740.044 | 1.172 | да | 06.06.2024 | 9763.192 | 1.172 | 23.148 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3952 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Любимская, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015871 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 67100.516 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 67127.656 | 0.92 | 27.14 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3953 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Любимская, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015498 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 254.526 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 254.526 | 1.148 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3954 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Любимская, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015881 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2768.904 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 2772.17 | 0.918 | 3.266 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3955 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Любимская, д Ст. счет. №36758392 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014616 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6223.284 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 6223.284 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3956 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Любимская, д Ст. счет. №38154617 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013616 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 38923.976 | 1.174 | да | 06.06.2024 | 38939.816 | 1.174 | 15.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3957 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Любимская, д Ст. счет. №42967142 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015885 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1978.906 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 1978.906 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3958 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Любимская, д Ст. счет. №8199250 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015153 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 939.534 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 939.534 | 1.148 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3959 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д 20А | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013523 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24293.078 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 24298.526 | 1.144 | 5.448 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3960 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д 34 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012813 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 52716.296 | 1.158 | да | 06.06.2024 | 52749.12 | 1.158 | 32.824 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3961 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Бревенчатый дом | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013444 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3161.754 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 3164.528 | 0.918 | 2.774 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3962 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Желтый фронтон | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013508 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 102057.824 | 1356.61 | да | 06.06.2024 | 102157.872 | 1357.836 | 100.048 | 1.226 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3963 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Зеленый сарай | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012935 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 84.284 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 84.284 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3964 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Крайний у ж/д | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526154 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10598.262 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 10600.808 | 0.374 | 2.546 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3965 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д На одной опоре с ст. счет. №1203131022 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018906 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18118.164 | 0.292 | да | 06.06.2024 | 18130.508 | 0.292 | 12.344 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3966 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Последняя опора у поля | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013288 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 36937.304 | 1.17 | да | 06.06.2024 | 36967.884 | 1.17 | 30.58 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3967 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1203130685 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027000 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 33693.12 | 0.306 | да | 06.06.2024 | 33698.328 | 0.306 | 5.208 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3968 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1203131022 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526537 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1956.392 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1956.392 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3969 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1203131128 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018980 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 36792.416 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 36818.356 | 0.378 | 25.94 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3970 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1203131131 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018941 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6369.028 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 6369.298 | 0.302 | 0.27 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3971 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1203131246 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026946 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3.588 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 3.588 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3972 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1204131195 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526489 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 816.756 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 816.77 | 0.378 | 0.014 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3973 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1204133931 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018944 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 227.566 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 227.676 | 0.296 | 0.11 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3974 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1210120071 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019008 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5714.594 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 5743.772 | 0.264 | 29.178 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3975 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1210121788 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018968 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24074.588 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 24075.892 | 0.3 | 1.304 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3976 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1212131177 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018912 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1306.476 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1306.476 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3977 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1212131840 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018902 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 801.562 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 802.508 | 0.374 | 0.946 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3978 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1224127313 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018881 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19.522 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 19.522 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3979 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1224127444 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018858 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.888 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1.888 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3980 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №19417023 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012954 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1448.01 | 1.158 | да | 06.06.2024 | 1449.316 | 1.158 | 1.306 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3981 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №22098945 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018837 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 387.038 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 387.038 | 0.382 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3982 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №22684140 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013533 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1180.658 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 1185.536 | 0.912 | 4.878 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3983 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 12963183445680 |  |  | 764115131320 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183445680 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 718.6614 | 0.05443 | да | 06.06.2024 | 718.928 | 0.05443 | 0.26661 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.202.136, порт 80 |  | 0
3984 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 12963185135050 |  |  | 76110005301 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963185135050 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.205.102, порт 80 |  | 0
3985 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 12963185133854 |  |  | 76110005301 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963185133854 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14498.9936 | 0.10359 | да | 06.06.2024 | 14499.0417 | 0.10359 | 0.04806 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.205.89, порт 80 |  | 0
3986 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д б/н |  | F004461467-004-0003 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный | 9201324 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 418.323 | 0.003 | да | 06.06.2024 | 418.323 | 0.003 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.19.1, порт 10022 |  | 0
3987 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 23230153663 |  |  | 764110001500 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230153663 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8.26 |  | да | 06.06.2024 | 8.284 |  | 0.024 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.208.91, порт 4059 |  | 0
3988 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 407 (АВМ) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 407 (АВМ) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509447 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509447 |  |  |  |  | 80 | да | 05.06.2024 | 21.941 | 0.184 | да | 06.06.2024 | 21.941 | 0.184 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015626 (Включен) |  | 0
3989 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 408 (Аристово) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504389 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504389 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 14016.918 | 0.193 | да | 06.06.2024 | 14020.906 | 0.193 | 79.76 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
3990 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д 15а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017230 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 31481.346 | 2.294 | да | 06.06.2024 | 31487.35 | 2.294 | 6.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
3991 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027018 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7263.92 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 7271.46 | 0.378 | 7.54 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
3992 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д 13 |  | F001949230-004-0001 | 764115130273 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027288 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4634.064 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 4640.4 | 0.302 | 6.336 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
3993 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027293 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 25569.254 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 25581.17 | 0.302 | 11.916 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
3994 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527499 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 622.142 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 623.46 | 0.376 | 1.318 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
3995 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Бухта | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028608 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1007.682 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1009.762 | 0.372 | 2.08 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
3996 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017076 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6641.644 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 6649.858 | 1.146 | 8.214 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
3997 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016711 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 33676.18 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 33678.76 | 1.15 | 2.58 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
3998 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017150 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 64558.804 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 64563.264 | 0.92 | 4.46 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
3999 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 10-1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027987 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.89 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 1.89 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4000 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 10 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026933 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 929.424 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 931.426 | 0.372 | 2.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4001 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 11 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027029 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 236.522 | 0.384 | да | 06.06.2024 | 236.522 | 0.384 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4002 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 11 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026919 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5.756 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 5.756 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4003 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 11 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017084 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17.646 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 17.646 | 1.148 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4004 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 11-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017095 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5926.526 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 5934.438 | 0.924 | 7.912 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4005 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027880 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9722.69 | 0.336 | да | 06.06.2024 | 9728.264 | 0.336 | 5.574 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4006 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 12-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017127 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1280.596 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 1281.272 | 1.19 | 0.676 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4007 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 12-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017181 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 191.242 | 1.158 | да | 06.06.2024 | 191.242 | 1.158 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4008 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028518 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 548.804 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 552.542 | 0.372 | 3.738 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4009 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 16 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527552 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 43710.56 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 43714.712 | 0.378 | 4.152 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4010 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д 22 |  |  | 764115130283 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026854 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4530.584 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 4534.198 | 0.37 | 3.614 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4011 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027005 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1429.614 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 1431.816 | 0.382 | 2.202 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4012 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027305 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2026.604 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 2027.69 | 0.338 | 1.086 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4013 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026997 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 126.928 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 126.928 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4014 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026969 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2815.522 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 2823.084 | 0.376 | 7.562 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4015 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026989 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3034.116 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 3037.186 | 0.376 | 3.07 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4016 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027868 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1702.602 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1702.698 | 0.378 | 0.096 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4017 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 5А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027285 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 155.466 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 155.466 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4018 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 6 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028006 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1101.65 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1103.87 | 0.378 | 2.22 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4019 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 6 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026960 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3033.818 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 3042.726 | 0.378 | 8.908 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4020 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 6 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026910 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 384.886 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 385.876 | 0.302 | 0.99 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4021 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 6 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028052 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.888 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1.888 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4022 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д 20 |  |  | 764115130267 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026893 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 43.572 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 43.572 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4023 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 7А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027942 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5235.348 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 5240.49 | 0.338 | 5.142 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4024 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 7Б кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027912 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4495.076 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 4502.86 | 0.338 | 7.784 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4025 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 7Б кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028576 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 931.52 | 0.266 | да | 06.06.2024 | 932.512 | 0.266 | 0.992 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4026 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 8-2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026993 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 201.232 | 0.294 | да | 06.06.2024 | 201.232 | 0.294 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4027 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 8-2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526272 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3.604 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 3.604 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4028 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 8-2 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026879 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.896 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1.896 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4029 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 8-4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527566 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 568.44 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 570.274 | 0.376 | 1.834 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4030 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 8-4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526265 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3003.922 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 3008.36 | 0.37 | 4.438 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4031 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д 16 |  |  | 764115130269 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526262 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1210.806 | 0.386 | да | 06.06.2024 | 1212.85 | 0.386 | 2.044 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4032 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527497 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2698.118 | 0.294 | да | 06.06.2024 | 2700.692 | 0.294 | 2.574 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4033 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д 12 |  |  | 764115130276 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026886 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1890.194 | 0.384 | да | 06.06.2024 | 1892.98 | 0.384 | 2.786 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4034 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 9-1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027221 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 33 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 33 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4035 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д 17 |  |  | 764115130266 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026901 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1685.322 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 1690.314 | 0.37 | 4.992 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4036 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 410 (Болково) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509308 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509308 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 46266.148 | 0.132 | да | 06.06.2024 | 46282.116 | 0.132 | 319.36 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4037 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 12963184066280 |  |  | 764115172849 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066280 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0.38433 | 0.05473 | да | 06.06.2024 | 0.38433 | 0.05473 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.11.57, порт 80 |  | 0
4038 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 12963184065880 |  |  | 764115172902 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184065880 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1326.4145 | 0.22306 | да | 06.06.2024 | 1338.5941 | 0.22306 | 12.1796 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.207.229, порт 80 |  | 0
4039 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 11 |  |  | 764115170284 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027184 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1341.476 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 1343.232 | 0.37 | 1.756 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4040 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д н/д |  | F004104957-004-0010 | 764115172813 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный | 8848599 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 256.953 | 0.002 | да | 06.06.2024 | 256.953 | 0.002 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.4.55, порт 10022 |  | 0
4041 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д н/д |  |  | 764115172644 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220013440 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0 |  | да | 06.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.18, порт 4059 |  | 0
4042 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 12963184076859 |  |  | 764115172839 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184076859 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.59.149, порт 80 |  | 0
4043 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 12963184066186 |  |  | 764115172866 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066186 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.202.225, порт 80 |  | 0
4044 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014914 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 39817.152 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 39827.8 | 0.924 | 10.648 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4045 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028547 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8666.03 | 0.388 | да | 06.06.2024 | 8669.686 | 0.388 | 3.656 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4046 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 2 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028609 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24356.886 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 24357.914 | 0.364 | 1.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4047 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 2 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028554 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.308 | 0.27 | да | 06.06.2024 | 1.308 | 0.27 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4048 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 27 |  |  | 764115171114 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525790 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1939.536 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 1943.022 | 0.368 | 3.486 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4049 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 30 |  |  | 764115171411 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525808 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4119.638 | 0.222 | да | 06.06.2024 | 4126.22 | 0.222 | 6.582 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4050 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 4 кв 1 |  |  | 764115171003 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027282 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5507.876 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 5511.106 | 0.37 | 3.23 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4051 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028533 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23536.76 | 0.524 | да | 06.06.2024 | 23539.352 | 0.524 | 2.592 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4052 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014647 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3873.93 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 3878.87 | 0.924 | 4.94 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4053 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Белый дом | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526384 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1457.3 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1462.088 | 0.372 | 4.788 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4054 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Бревенчатый дом | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526342 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.886 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1.886 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4055 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Желтый дом Опора 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525952 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 75.442 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 75.442 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4056 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Желтый дом | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014702 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 538.126 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 538.23 | 1.15 | 0.104 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4057 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 17 |  |  | 764115170282 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526328 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 849.586 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 852.786 | 0.378 | 3.2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4058 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Коричневый дом | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526207 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 298.722 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 302.82 | 0.38 | 4.098 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4059 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д На одной опоре с ст. счет. №03000255 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525793 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 577.04 | 0.384 | да | 06.06.2024 | 577.04 | 0.384 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4060 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Напротив дома ст. счет. №42967776 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526320 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3.14 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 3.14 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4061 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 13 |  |  | 764115170283 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026980 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2484.004 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 2489.5 | 0.378 | 5.496 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4062 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028573 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 159.806 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 159.806 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4063 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Опора 4 кв 1 |  |  | 764115171008 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028522 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 592.55 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 592.572 | 0.374 | 0.022 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4064 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Опора 4 кв 2 |  |  | 764115170278 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027980 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 833.192 | 0.57 | да | 06.06.2024 | 833.922 | 0.57 | 0.73 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4065 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 5 кв 2 |  |  | 764115170285 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027986 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4994.33 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 4999.738 | 0.378 | 5.408 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4066 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Опора 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027935 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24.478 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 24.478 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4067 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Под опорой ларек "Арбузы" | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087159 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4068 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Продается | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027171 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.932 | 0.384 | да | 06.06.2024 | 1.932 | 0.384 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4069 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Синий дом на въезде | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026867 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1913.034 | 0.612 | да | 06.06.2024 | 1916.226 | 0.612 | 3.192 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4070 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 10 |  |  | 764115170253 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525838 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1118.156 | 0.596 | да | 06.06.2024 | 1118.156 | 0.596 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4071 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Справа от ст. счет. №1204133692 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026913 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1335.554 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 1336.39 | 0.368 | 0.836 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4072 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №03000255 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013445 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 28.316 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 28.316 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4073 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №1203130631 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026974 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8670.246 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 8671.174 | 0.304 | 0.928 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4074 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д н/д |  |  | 764115170295 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526271 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 538.766 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 539.524 | 0.302 | 0.758 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4075 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д н/д |  |  | 764115170294 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018854 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2012.848 | 0.262 | да | 06.06.2024 | 2014.66 | 0.262 | 1.812 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4076 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 16 |  |  | 764115170289 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027194 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 542.986 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 543.69 | 0.38 | 0.704 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4077 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 14 |  |  | 764115170293 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027964 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2382.306 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 2384.99 | 0.38 | 2.684 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4078 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №1204136653 |  |  | 764115171502 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527493 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 190.828 | 0.672 | да | 06.06.2024 | 190.828 | 0.672 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4079 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №14250269 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012902 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 291.272 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 291.272 | 1.148 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4080 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №14259697 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012913 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 106799.688 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 106830.32 | 1.144 | 30.632 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4081 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №14259739 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012968 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 42764.448 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 42770.648 | 1.178 | 6.2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4082 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №14915683 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010396 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 53380.88 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 53402.152 | 1.148 | 21.272 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4083 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №21139021 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012948 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5568.136 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 5572.556 | 1.14 | 4.42 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4084 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №21188312 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013216 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9846.956 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 9862.396 | 0.918 | 15.44 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4085 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №21667237 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013544 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 30.914 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 30.914 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4086 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №32249431 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018947 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 37688.348 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 37711.876 | 0.372 | 23.528 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4087 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №34204213 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014249 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20420.99 | 0.91 | да | 06.06.2024 | 20433.694 | 0.91 | 12.704 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4088 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №34723521 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010393 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 113253.2 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 113329.92 | 1.186 | 76.72 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4089 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №36268529 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014718 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 25453.838 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 25469.854 | 1.148 | 16.016 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4090 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №36611563 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013285 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 39.342 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 39.342 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4091 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №41305486 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015494 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21.32 | 2.298 | да | 06.06.2024 | 21.32 | 2.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4092 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №42304141 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011927 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 212.28 | 1.196 | да | 06.06.2024 | 212.91 | 1.196 | 0.63 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4093 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №8407582 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526506 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4255.616 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 4255.616 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4094 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №8865456 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013253 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3193.19 | 1.158 | да | 06.06.2024 | 3193.19 | 1.158 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4095 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015542 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 67489.808 | 2.298 | да | 06.06.2024 | 67508.008 | 2.298 | 18.2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4096 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014714 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 57233.72 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 57243.152 | 1.152 | 9.432 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4097 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д На опоре с абон. ст. счет. №42967776 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011908 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3139.048 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 3144.304 | 1.184 | 5.256 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4098 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д На терр. стр. ангара | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526189 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4099 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д Освещение | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013196 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16288.258 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 16305.122 | 1.146 | 16.864 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4100 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д Ст. счет. №12001839 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012960 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16359.04 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 16362.58 | 1.186 | 3.54 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4101 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д 9 |  |  | 764115170287 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028572 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2359.238 | 0.266 | да | 06.06.2024 | 2362.326 | 0.266 | 3.088 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4102 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д Ст. счет. №42967776 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013386 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3122.196 | 0.926 | да | 06.06.2024 | 3125.1 | 0.926 | 2.904 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4103 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 413 (Боярское) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121511622 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121511622 |  |  |  |  | 40 | да | 05.06.2024 | 6343.166 | 0.173 | да | 06.06.2024 | 6346.966 | 0.173 | 152 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4104 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 23220019333 |  |  | 764115131192 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220019333 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 91.808 |  | да | 06.06.2024 | 91.808 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.78.191, порт 4059 |  | 0
4105 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 19а |  |  | 764115130298 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526464 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3892.478 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 3898.822 | 0.372 | 6.344 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4106 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010286 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 342.672 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 343.512 | 0.368 | 0.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4107 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010149 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.918 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 1.918 | 0.382 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4108 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030674 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 59404.56 | 48781.3 | да | 06.06.2024 | 59452.728 | 48819.308 | 48.168 | 38.008 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4109 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д Желтый дом побольше | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030683 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 65045.344 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 65090.264 | 0.924 | 44.92 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4110 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д Желтый дом поменьше | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031285 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10.626 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 10.626 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4111 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д Напротив вод. ст. вогон | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010113 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1030.73 | 0.68 | да | 06.06.2024 | 1030.73 | 0.68 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4112 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д Опора 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922041036 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 44.52 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 44.536 | 0.38 | 0.016 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4113 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д Опора ж/б | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011449 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14468.598 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 14468.598 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4114 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д Ст. счет. №12001836 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031636 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21573.97 | 2.124 | да | 06.06.2024 | 21580.742 | 2.124 | 6.772 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4115 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д Ст. счет. №1204132001 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922035828 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 26467.85 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 26478.47 | 0.378 | 10.62 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4116 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д Ст. счет. №1204132066 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010046 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2724.134 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 2724.39 | 0.378 | 0.256 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4117 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 17 |  |  | 764115130295 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010525 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 956.138 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 956.836 | 0.3 | 0.698 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4118 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 15 |  |  | 764115130293 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011450 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 374.79 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 376.42 | 0.372 | 1.63 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4119 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 16 |  |  | 764115130294 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010597 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 45.226 | 0.336 | да | 06.06.2024 | 45.226 | 0.336 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4120 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д Ст. счет. №1209122735 |  |  | 764115130306 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010052 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3555.712 | 0.674 | да | 06.06.2024 | 3557.074 | 0.674 | 1.362 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4121 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д Ст. счет. №22092071 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010586 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3.77 | 0.744 | да | 06.06.2024 | 3.77 | 0.744 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4122 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 11 |  |  | 764115130549 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010101 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 799.296 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 799.388 | 0.378 | 0.092 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4123 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 13 |  |  | 764115130291 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010636 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8434.502 | 0.29 | да | 06.06.2024 | 8437.982 | 0.29 | 3.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4124 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 14 |  |  | 764115130292 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010047 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 811.678 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 815.43 | 0.38 | 3.752 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4125 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 16 |  |  | 764115130322 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010116 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.204 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 2.204 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4126 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018842 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1313.138 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1314.282 | 0.376 | 1.144 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4127 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 20 |  |  | 764115130299 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018857 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 51.078 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 51.078 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4128 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 21 |  |  | 764115130300 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526276 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 406.982 | 0.294 | да | 06.06.2024 | 408.264 | 0.294 | 1.282 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4129 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 22 |  |  | 764115130301 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010118 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 821.81 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 822.272 | 0.3 | 0.462 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4130 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 24 |  |  | 764115130304 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010258 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 301.558 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 301.948 | 0.302 | 0.39 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4131 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010035 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5397.736 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 5399.862 | 0.378 | 2.126 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4132 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 26 |  |  | 764115130343 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010120 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19085.696 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 19097.748 | 0.374 | 12.052 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4133 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 27 |  |  | 764115130302 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010056 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6064.702 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 6070.278 | 0.3 | 5.576 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4134 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 3 |  |  | 764115130307 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010170 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6280.308 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 6286.694 | 0.38 | 6.386 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4135 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 6 |  |  | 764115130287 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010203 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2143.306 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 2146.444 | 0.376 | 3.138 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4136 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 7 |  |  | 764115130286 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010094 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1639.94 | 0.758 | да | 06.06.2024 | 1640.704 | 0.758 | 0.764 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4137 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 8 |  |  | 764115130746 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010559 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 59.474 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 59.474 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4138 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509378 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509378 |  |  |  |  | 30 | да | 05.06.2024 | 16536.298 | 0.236 | да | 06.06.2024 | 16545.691 | 0.236 | 281.79 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4139 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Желтый дом кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031315 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8388.97 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 8393.254 | 1.18 | 4.284 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4140 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Желтый дом кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031276 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17830.014 | 0.91 | да | 06.06.2024 | 17837.252 | 0.91 | 7.238 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4141 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Зеленый забор | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031640 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23778.224 | 2.128 | да | 06.06.2024 | 23782.978 | 2.128 | 4.754 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4142 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Крайняя избушка | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011422 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6647.306 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 6647.306 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4143 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №1212130944 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010093 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3.436 | 0.386 | да | 06.06.2024 | 3.436 | 0.386 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4144 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №1212131486 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010112 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 176.364 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 176.364 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4145 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №1212132095 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010287 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10025.284 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 10033.568 | 0.368 | 8.284 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4146 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №1212132279 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026954 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7255.48 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 7263.51 | 0.302 | 8.03 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4147 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №1212132297 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010197 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4148 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №21140980 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031661 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17097.25 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 17114.364 | 1.144 | 17.114 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4149 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №21194133 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031663 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12469.808 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 12481.228 | 1.144 | 11.42 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4150 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №21202324 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031667 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 34574.368 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 34578.504 | 1.152 | 4.136 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4151 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №23976361 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031305 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 116.762 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 116.762 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4152 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №26967553 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031306 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 62807.224 | 62794.888 | да | 06.06.2024 | 62830.972 | 62818.632 | 23.748 | 23.744 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4153 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №33910555 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031669 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 39210.776 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 39219.456 | 1.15 | 8.68 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4154 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №34731353 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031283 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21884.414 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 21885.322 | 1.146 | 0.908 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4155 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №36268282 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031286 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 116.13 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 116.13 | 1.186 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4156 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №36535226 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031280 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 97.472 | 0.906 | да | 06.06.2024 | 97.648 | 0.906 | 0.176 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4157 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Клубная, д 6 Школа | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512916 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 5197.119 | 0.224 | да | 06.06.2024 | 5200.514 | 0.224 | 67.9 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4158 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д 12963183445814 |  |  | 2109_12963183445814 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183445814 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.202.191, порт 80 |  | 0
4159 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д 23230225554 |  |  | 764115131350 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230225554 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6.846 |  | да | 06.06.2024 | 6.846 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.214.14, порт 4059 |  | 0
4160 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д б/н |  |  | 764115131286 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220043518 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20183.411 |  | да | 06.06.2024 | 20193.899 |  | 10.488 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.24, порт 4059 |  | 0
4161 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д 23230009705 |  |  | 0412_23230009705 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230009705 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.414 |  | да | 06.06.2024 | 1.414 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.207.193, порт 4059 |  | 0
4162 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 421 (Жил.зона) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121322039 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121322039 |  |  |  |  | 200 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | прием | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4163 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 421 (Жил.зона) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т2\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504358 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504358 |  |  |  |  | 200 | да | 05.06.2024 | 18685.374 | 0.235 | да | 06.06.2024 | 18700.668 | 0.235 | 3058.8 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4164 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый пер, д 20/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017124 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 177717.024 | 1.298 | да | 06.06.2024 | 177780.832 | 1.298 | 63.808 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4165 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый пер, д 48202422017111 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017111 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15241.28 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 15258.298 | 0.92 | 17.018 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4166 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый проезд, д 167 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027998 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10210.14 | 0.288 | да | 06.06.2024 | 10218.952 | 0.288 | 8.812 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4167 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый проезд, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017089 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 34214.2 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 34217.88 | 1.144 | 3.68 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4168 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый проезд, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017101 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10635.908 | 3896.67 | да | 06.06.2024 | 10644.372 | 3900.554 | 8.464 | 3.884 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4169 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый проезд, д 4а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017141 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2186.584 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 2188.17 | 0.92 | 1.586 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4170 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый проезд, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017206 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6980.364 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 6984.194 | 1.188 | 3.83 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4171 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый проезд, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526182 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 42949.336 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 42962.368 | 0.304 | 13.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4172 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый проезд, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017088 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11376.804 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 11389.014 | 1.148 | 12.21 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4173 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый проезд, д Опора 2-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017045 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 35441.576 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 35456.568 | 1.142 | 14.992 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4174 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый проезд, д Опора 2-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017079 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20474.114 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 20480.148 | 1.154 | 6.034 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4175 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 11/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527541 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3535.612 | 0.752 | да | 06.06.2024 | 3540.764 | 0.752 | 5.152 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4176 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 11/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526456 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12955.68 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 12964.22 | 0.364 | 8.54 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4177 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026890 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 888.866 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 889.774 | 0.3 | 0.908 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4178 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 12 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527564 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9169.03 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 9176.742 | 0.302 | 7.712 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4179 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 13 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527409 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6040.73 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 6044.768 | 0.372 | 4.038 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4180 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 13 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527517 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14700.098 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 14716.452 | 0.372 | 16.354 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4181 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026965 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4914.38 | 0.292 | да | 06.06.2024 | 4920.57 | 0.292 | 6.19 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4182 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 14 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527511 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4893.666 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 4897.158 | 0.376 | 3.492 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4183 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017048 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10853.046 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 10861.114 | 0.918 | 8.068 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4184 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017109 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9686.644 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 9694.16 | 1.154 | 7.516 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4185 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527572 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5691.108 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 5696.744 | 0.304 | 5.636 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4186 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 16 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526548 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10522.78 | 0.422 | да | 06.06.2024 | 10529.618 | 0.422 | 6.838 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4187 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 17 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527528 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3787.566 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 3790.236 | 0.304 | 2.67 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4188 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 17 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527550 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4601.998 | 0.754 | да | 06.06.2024 | 4605.654 | 0.754 | 3.656 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4189 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527582 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6301.444 | 0.306 | да | 06.06.2024 | 6306.372 | 0.306 | 4.928 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4190 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527425 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12656.13 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 12674.554 | 0.366 | 18.424 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4191 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 19 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526311 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6100.716 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 6104.552 | 0.382 | 3.836 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4192 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 19 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527526 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9648.512 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 9656.666 | 0.374 | 8.154 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4193 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 20 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526465 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3843.532 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 3845.472 | 0.38 | 1.94 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4194 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 20 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017287 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9906.656 | 1.192 | да | 06.06.2024 | 9919.214 | 1.192 | 12.558 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4195 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 22 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527453 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8942.12 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 8946.04 | 0.376 | 3.92 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4196 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 22 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527496 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 26783.73 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 26813.942 | 0.364 | 30.212 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4197 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 13 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527548 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11175.102 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 11187.778 | 0.376 | 12.676 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4198 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026925 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9349.078 | 0.68 | да | 06.06.2024 | 9352.168 | 0.68 | 3.09 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4199 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527456 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10587.916 | 0.68 | да | 06.06.2024 | 10597.506 | 0.68 | 9.59 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4200 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 17 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027002 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5491.332 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 5494.752 | 0.302 | 3.42 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4201 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 17 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027291 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4352.228 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 4356.26 | 0.302 | 4.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4202 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 18а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017125 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 27665.434 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 27673.592 | 1.15 | 8.158 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4203 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 19 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525971 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6991.128 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 6996.988 | 0.376 | 5.86 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4204 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 19 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027913 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 22478.37 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 22506.378 | 0.338 | 28.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4205 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 20а кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087814 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11.72 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 11.72 | 0.92 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4206 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 21 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027222 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24883.18 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 24917.19 | 0.338 | 34.01 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4207 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 21 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027216 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7249.756 | 0.386 | да | 06.06.2024 | 7256.044 | 0.386 | 6.288 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4208 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 23 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026930 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2885.178 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 2887.242 | 0.38 | 2.064 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4209 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 23 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526172 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5525.048 | 0.308 | да | 06.06.2024 | 5528.418 | 0.308 | 3.37 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4210 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 25 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526056 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15490.626 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 15502.77 | 0.376 | 12.144 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4211 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 25 кв 2 |  |  | 764115170686 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026891 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8582.918 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 8588.13 | 0.374 | 5.212 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4212 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 27 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027940 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5617.576 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 5622.634 | 0.302 | 5.058 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4213 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 27 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026887 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6076.954 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 6082.784 | 0.372 | 5.83 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4214 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 8 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525984 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18363.696 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 18392.416 | 0.378 | 28.72 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4215 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 8 кв 1 Гараж | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016768 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9765.388 | 1.138 | да | 06.06.2024 | 9772.078 | 1.138 | 6.69 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4216 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 8 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526078 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6043.114 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 6049.074 | 0.376 | 5.96 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4217 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Насосная |  |  | 2787 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017352 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18891.008 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 18898.85 | 1.152 | 7.842 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4218 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 19 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017122 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10948.012 | 0.928 | да | 06.06.2024 | 10958.364 | 0.928 | 10.352 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4219 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017318 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 981.352 | 1.136 | да | 06.06.2024 | 981.352 | 1.136 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4220 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017052 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6630.636 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 6633.188 | 0.924 | 2.552 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4221 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 22 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017086 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.756 | 0.914 | да | 06.06.2024 | 14.756 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4222 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 22 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017136 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1489.078 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 1493.94 | 1.152 | 4.862 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4223 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 22 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016700 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9352.2 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 9362.69 | 1.14 | 10.49 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4224 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 23 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017244 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16.79 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 16.79 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4225 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 23 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016771 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 797.712 | 1.134 | да | 06.06.2024 | 798.934 | 1.134 | 1.222 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4226 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 24 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017191 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 963.878 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 963.878 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4227 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 24 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016732 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1900.306 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 1905.15 | 1.152 | 4.844 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4228 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017142 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7308.398 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 7311.9 | 0.918 | 3.502 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4229 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 3-2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017148 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5744.464 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 5748.554 | 0.918 | 4.09 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4230 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 3-2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017049 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11190.254 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 11200.842 | 0.922 | 10.588 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4231 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525825 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 999.79 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1000.912 | 0.378 | 1.122 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4232 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028233 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4233 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д 48202422016633 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016633 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18886.612 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 18899.568 | 0.918 | 12.956 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4234 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Гараж около дома №4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013967 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6.92 |  | да | 06.06.2024 | 6.92 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4235 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Гараж около дома №4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526070 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 22.058 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 22.058 | 0.366 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4236 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Магазин "Лесная поляна" | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019727 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 115144.968 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 115493.376 | 1.146 | 348.408 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4237 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Магазин "Продукты" | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019668 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 36180.932 | 0.914 | да | 06.06.2024 | 36233.792 | 0.914 | 52.86 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4238 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 1-5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027039 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4428.236 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 4433.474 | 0.374 | 5.238 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4239 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019675 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12655.898 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 12667.93 | 0.92 | 12.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4240 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526008 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.894 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1.894 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4241 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 10 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028292 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 34491.056 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 34504.816 | 1.15 | 13.76 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4242 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 10 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027885 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4959.124 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 4962.542 | 0.338 | 3.418 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4243 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 10 кв 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026917 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3038.21 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 3041.056 | 0.376 | 2.846 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4244 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 11 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028196 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1751.234 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 1755.02 | 1.154 | 3.786 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4245 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 11 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525964 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 198.994 | 0.306 | да | 06.06.2024 | 199.054 | 0.306 | 0.06 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4246 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527444 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6390.126 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 6403.504 | 0.374 | 13.378 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4247 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019728 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15402.138 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 15410.73 | 0.924 | 8.592 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4248 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 14 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011007 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9664.224 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 9674.886 | 1.152 | 10.662 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4249 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 14 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019456 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23816.838 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 23819.744 | 1.144 | 2.906 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4250 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527525 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 42.004 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 42.004 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4251 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 1-5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527577 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8704.714 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 8712.546 | 0.38 | 7.832 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4252 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 1-5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026966 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9062.504 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 9071.054 | 0.38 | 8.55 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4253 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028340 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21.692 | 0.926 | да | 06.06.2024 | 21.692 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4254 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013989 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11455.288 | 1.176 | да | 06.06.2024 | 11456.768 | 1.176 | 1.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4255 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 19 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015257 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 48463.36 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 48477.016 | 0.918 | 13.656 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4256 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 2-4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028003 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5451.078 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 5458.138 | 0.372 | 7.06 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4257 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 2-4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525959 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3123.832 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 3134.502 | 0.374 | 10.67 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4258 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019724 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9914.034 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 9923.544 | 1.148 | 9.51 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4259 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526069 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 338.264 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 339.644 | 0.372 | 1.38 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4260 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 6 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019688 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5794.182 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 5798.912 | 0.924 | 4.73 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4261 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 6 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526181 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7535.628 | 0.308 | да | 06.06.2024 | 7540.628 | 0.308 | 5 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4262 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 9 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010388 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9992.312 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 10000.832 | 1.15 | 8.52 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4263 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 9 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527432 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1133.366 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1135.112 | 0.374 | 1.746 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4264 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 9 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526003 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1767.458 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 1768.272 | 0.382 | 0.814 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4265 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Уличное освещение тп 421 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028275 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 38343.428 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 38369.16 | 1.15 | 25.732 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4266 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019417 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15234.064 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 15248.174 | 1.152 | 14.11 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4267 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Бухта | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527596 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 287.09 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 287.09 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4268 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Водокачка | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019711 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16602.338 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 16678.192 | 1.148 | 75.854 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4269 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Опора 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019674 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 423.284 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 423.4 | 1.144 | 0.116 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4270 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Опора 13А кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019413 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3724.458 | 2.366 | да | 06.06.2024 | 3725.526 | 2.366 | 1.068 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4271 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Опора 13А кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527570 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 109.134 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 109.134 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4272 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Опора 13Б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019428 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1052.968 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 1054.192 | 1.152 | 1.224 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4273 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Опора 13В кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527594 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 270.15 | 0.314 | да | 06.06.2024 | 270.15 | 0.314 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4274 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Опора 13В кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527601 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 335.706 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 335.706 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4275 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Опора 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026888 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1701.274 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 1701.814 | 0.296 | 0.54 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4276 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Опора 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019981 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 36404.196 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 36406.752 | 1.178 | 2.556 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4277 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Погреб | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526017 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.916 | 0.392 | да | 06.06.2024 | 1.916 | 0.392 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4278 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Сарай 48184921525887 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525887 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1472.984 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1473.016 | 0.372 | 0.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4279 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Сарай 48184921526010 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526010 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.912 | 0.39 | да | 06.06.2024 | 1.912 | 0.39 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4280 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Сарай 48184921526018 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526018 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 962.528 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 962.528 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4281 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Сарай 48184922027869 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027869 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7379.584 | 0.34 | да | 06.06.2024 | 7379.932 | 0.34 | 0.348 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4282 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Сарай 48184922028025 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028025 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1084.568 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 1084.586 | 0.38 | 0.018 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4283 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый пер, д Опора 4-1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026881 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9370.814 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 9385.062 | 0.3 | 14.248 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4284 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый пер, д Опора 4-1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527540 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16430.004 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 16447.174 | 0.372 | 17.17 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4285 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый пер, д Опора 4-1 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527575 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8641.948 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 8650.846 | 0.368 | 8.898 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4286 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 4/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527559 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7398.766 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 7405.094 | 0.378 | 6.328 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4287 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 5/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527411 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3496.724 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 3499.014 | 0.376 | 2.29 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4288 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 5/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525982 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12608.932 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 12626.128 | 0.374 | 17.196 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4289 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 6/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527583 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10282.77 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 10293.578 | 0.38 | 10.808 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4290 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 6/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526022 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6950.248 | 0.396 | да | 06.06.2024 | 6957.55 | 0.396 | 7.302 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4291 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 7/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527413 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8897.628 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 8903.052 | 0.378 | 5.424 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4292 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 7/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526257 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.912 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 1.912 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4293 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 8/1 |  |  | 764115130331 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12506170112811 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.210.160, порт 80 |  | 0
4294 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 8/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525995 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5231.284 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 5235.226 | 0.378 | 3.942 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4295 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 9/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526113 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7430.066 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 7435.964 | 0.366 | 5.898 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4296 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 9/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527567 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7569.86 | 0.682 | да | 06.06.2024 | 7571.594 | 0.682 | 1.734 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4297 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527599 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4342.082 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 4344.5 | 0.376 | 2.418 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4298 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527513 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3322.736 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 3324.826 | 0.378 | 2.09 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4299 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 3/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527427 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8809.548 | 0.676 | да | 06.06.2024 | 8816.816 | 0.676 | 7.268 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4300 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 3/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527487 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12270.132 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 12284.148 | 0.372 | 14.016 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4301 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 48184921527410 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527410 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 47.706 | 0.748 | да | 06.06.2024 | 47.864 | 0.748 | 0.158 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4302 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 48184921527488 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527488 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 327.148 | 0.75 | да | 06.06.2024 | 327.214 | 0.75 | 0.066 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4303 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 48184921527542 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527542 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 399.002 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 399.156 | 0.37 | 0.154 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4304 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 48184922026906 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026906 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 69.316 | 0.292 | да | 06.06.2024 | 69.316 | 0.292 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4305 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 48202422019443 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019443 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 28957.066 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 28973.486 | 1.144 | 16.42 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4306 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 48202422028205 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028205 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2634.896 | 1.156 | да | 06.06.2024 | 2657.706 | 1.156 | 22.81 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4307 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 10 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527440 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7055.604 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 7061.326 | 0.378 | 5.722 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4308 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 10 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525996 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19552.866 | 0.4 | да | 06.06.2024 | 19579.8 | 0.4 | 26.934 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4309 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527473 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9024.02 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 9032.24 | 0.374 | 8.22 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4310 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527407 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4956.232 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 4959.312 | 0.378 | 3.08 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4311 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Садовая, д 4/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526115 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 199.492 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 199.492 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4312 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Садовая, д 4/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526015 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4697.848 | 0.294 | да | 06.06.2024 | 4700.674 | 0.294 | 2.826 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4313 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Садовая, д Опора 2-2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527547 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6249.062 | 0.754 | да | 06.06.2024 | 6254.686 | 0.754 | 5.624 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4314 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Садовая, д Опора 3-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019745 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16459.962 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 16470.58 | 1.154 | 10.618 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4315 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Садовая, д Опора 5-5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525934 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18457.978 | 1.116 | да | 06.06.2024 | 18474.524 | 1.116 | 16.546 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4316 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Садовая, д Опора 5-5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526006 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4932.118 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 4937.338 | 0.378 | 5.22 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4317 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Садовая, д Опора 7-7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527549 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15790.606 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 15796.624 | 0.378 | 6.018 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4318 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Контора 48202422014611 |  |  | 453_76300611 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014611 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 51698.024 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 51778.056 | 1.146 | 1600.64 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4319 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Котельная 47955121512900 |  |  | 76110000559 |  |  | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512900 |  |  |  |  | 40 | да | 05.06.2024 | 13948.209 | 0.332 | да | 06.06.2024 | 13948.308 | 0.332 | 3.96 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4320 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д ШКТ | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010177 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10727.384 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 10733.94 | 0.376 | 6.556 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4321 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 15 Клуб |  |  | 76411001945 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030681 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 13950.03 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 13961.364 | 0.924 | 226.68 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4322 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 2 ОДПУ | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512919 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 6193.362 | 0.197 | да | 06.06.2024 | 6199.868 | 0.197 | 130.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4323 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 3 ОДПУ | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512906 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 3734.087 | 1783.333 | да | 06.06.2024 | 3738.969 | 1783.9 | 97.64 | 11.34 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4324 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 4 Гараж | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526156 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 796.24 | 0.394 | да | 06.06.2024 | 796.774 | 0.394 | 0.534 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4325 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 4 Гараж кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010324 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 529.472 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 529.472 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4326 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 4 Гараж кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526159 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16.4 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 16.61 | 0.304 | 0.21 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4327 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 4 Гараж кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526166 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12.284 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 12.284 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4328 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 4 Гараж кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527590 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4127.322 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 4128.508 | 0.37 | 1.186 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4329 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 4 Гараж кв 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011421 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 152.976 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 152.982 | 0.372 | 0.006 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4330 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 4 ОДПУ | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512909 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 4215.73 | 1991.449 | да | 06.06.2024 | 4222.063 | 1992.424 | 126.66 | 19.5 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4331 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 5 ОДПУ | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512923 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 2656.209 | 0.312 | да | 06.06.2024 | 2658.434 | 0.312 | 44.5 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4332 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 6 Дом ветерен |  |  | 453_76300611 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031654 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 114131.872 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 114262.552 | 1.144 | 2613.6 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4333 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 9 Детский сад | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512913 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 2913.396 | 0.224 | да | 06.06.2024 | 2913.877 | 0.224 | 9.62 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4334 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый пер, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030676 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 29588.684 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 29601.364 | 1.178 | 12.68 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4335 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый пер, д 7а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031662 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21173.204 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 21211.98 | 1.152 | 38.776 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4336 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Крайняя, д 7 |  | F002795737-004-0001 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031322 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9860.494 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 9868.19 | 0.912 | 7.696 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4337 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый пер, д 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030608 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 45637.298 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 45680.156 | 1.146 | 42.858 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4338 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый пер, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026737 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20169.226 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 20181.43 | 0.372 | 12.204 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4339 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый пер, д 11а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028905 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24800.25 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 24816.774 | 0.298 | 16.524 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4340 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026926 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18249.58 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 18266.484 | 0.376 | 16.904 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4341 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026968 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16259.906 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 16276.178 | 0.376 | 16.272 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4342 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526196 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12171.856 | 0.744 | да | 06.06.2024 | 12183.314 | 0.744 | 11.458 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4343 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017131 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24443.9 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 24456.566 | 1.152 | 12.666 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4344 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017221 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4345 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028014 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5682.28 | 0.572 | да | 06.06.2024 | 5687.968 | 0.572 | 5.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4346 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527578 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6875.732 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 6881.676 | 0.38 | 5.944 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4347 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527490 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 31176.726 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 31186.53 | 0.37 | 9.804 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4348 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527553 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7706.756 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 7715.94 | 0.304 | 9.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4349 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527508 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2176.966 | 0.292 | да | 06.06.2024 | 2178.752 | 0.292 | 1.786 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4350 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026897 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16633.316 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 16651.416 | 0.372 | 18.1 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4351 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527512 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14612.6 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 14627.052 | 0.378 | 14.452 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4352 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Столовая |  |  | 453_76300611 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015217 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 4226.412 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 4230.386 | 1.144 | 79.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4353 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д н/д |  |  | 764115131282 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный | 21220000093 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 579.275 |  | да | 06.06.2024 | 580.021 |  | 0.746 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.55, порт 4001 |  | 0
4354 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д 12963183447476 |  |  | 764115131322 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447476 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0.64333 | 0.05729 | да | 06.06.2024 | 0.64333 | 0.0573 | 0 | 1e-05 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.202.189, порт 80 |  | 0
4355 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Клубная, д 12963184065911 |  |  | 764115131337 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184065911 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1663.9922 | 0.05353 | да | 06.06.2024 | 1670.1916 | 0.05353 | 6.1995 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.205.111, порт 80 |  | 0
4356 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Заречная, д 23230140504 |  |  | 764115131345 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230140504 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.545 |  | да | 06.06.2024 | 2.657 |  | 0.112 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.208.31, порт 4059 |  | 0
4357 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д б/н | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9225216 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3.864 |  | да | 06.06.2024 | 3.864 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.19.191, порт 10022 |  | 0
4358 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д 9 |  |  | 764115131302 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220040055 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0 |  | да | 06.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.197.179, порт 4059 |  | 0
4359 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д н/д |  |  | 764112232603 |  |  | СЕ208 (СПОДЭС) | 12739174231273 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.68.13, порт 80 |  | 0
4360 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 425 Мо/4 (потр.) |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 425 Мо/4 (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-04 (СПОДЭС), №47934522014668 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 47934522014668 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 45866.944 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 45896.494 | 1.178 | 29.55 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.159, порт 25510 |  | 0
4361 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 426 (Колокуново) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509324 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509324 |  |  |  |  | 30 | да | 05.06.2024 | 8381.671 | 0.175 | да | 06.06.2024 | 8384.841 | 0.175 | 95.1 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4362 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д Ст. счет. №41249182 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013470 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24341.85 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 24350.93 | 1.18 | 9.08 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4363 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526485 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 804.806 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 808.686 | 0.372 | 3.88 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4364 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д 5а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014294 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 49271.472 | 1.192 | да | 06.06.2024 | 49290.78 | 1.192 | 19.308 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4365 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д Напротив дома №5А | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011977 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 31778.292 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 31782.97 | 1.18 | 4.678 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4366 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д Ст. счет. №1204132136 |  |  | 764115130235 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026990 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1672.588 | 0.39 | да | 06.06.2024 | 1675.4 | 0.39 | 2.812 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4367 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д Ст. счет. №1204132624 |  |  | 764115130240 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018990 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3485.2 | 0.224 | да | 06.06.2024 | 3489.6 | 0.224 | 4.4 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4368 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д Ст. счет. №1204134946 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018826 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4472.906 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 4477.084 | 0.264 | 4.178 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4369 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д Ст. счет. №1212131383 |  |  | 764115130234 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526470 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7013.128 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 7015.84 | 0.302 | 2.712 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4370 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д Ст. счет. №22607213 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012981 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 28726.33 | 1.162 | да | 06.06.2024 | 28727.266 | 1.162 | 0.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4371 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д Ст. счет. №31572315 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031634 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18711.39 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 18711.39 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4372 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д Ст. счет. №37356739 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018819 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14564.722 | 14562.94 | да | 06.06.2024 | 14573.574 | 14571.792 | 8.852 | 8.852 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4373 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д Ст. счет. №41568102 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013941 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 278.864 | 1.16 | да | 06.06.2024 | 279.436 | 1.16 | 0.572 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4374 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д Ст. счет. №8921881 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012488 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18153.09 | 1.172 | да | 06.06.2024 | 18153.274 | 1.172 | 0.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4375 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д 23230224978 |  |  | 000000000000 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230224978 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0.004 |  | да | 06.06.2024 | 0.004 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.213.188, порт 4059 |  | 0
4376 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д 12 |  |  | 764115130238 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526539 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21.608 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 21.608 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4377 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526542 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 335.236 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 335.884 | 0.376 | 0.648 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4378 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018830 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 434.224 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 434.224 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4379 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028024 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1655.576 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 1656.754 | 0.296 | 1.178 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4380 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д 5 |  |  | 764115130229 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018862 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 548.82 | 0.748 | да | 06.06.2024 | 549.264 | 0.748 | 0.444 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4381 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019300 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2823.69 | 0.232 | да | 06.06.2024 | 2826.518 | 0.232 | 2.828 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4382 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018871 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 31.514 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 31.514 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4383 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012938 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20818.92 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 20834.6 | 1.178 | 15.68 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4384 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010163 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2074.17 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 2074.308 | 0.302 | 0.138 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4385 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д н/д |  |  | 764115131167 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный | 21220000437 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.362 |  | да | 06.06.2024 | 2.362 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.83, порт 4001 |  | 0
4386 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д б/н |  |  | 764115131288 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220043411 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9004.115 |  | да | 06.06.2024 | 9012.092 |  | 7.977 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.123, порт 4059 |  | 0
4387 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 427 (Котельная) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 427 (Котельная) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454519 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454519 |  |  |  |  | 50 | да | 05.06.2024 | 2439.222 | 0.285 | да | 06.06.2024 | 2439.79 | 0.285 | 28.4 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115186 (Включен) |  | 0
4388 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 427 (Котельная) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Котельная 47955121512912 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512912 |  |  |  |  | 40 | да | 05.06.2024 | 3053.368 | 0.281 | да | 06.06.2024 | 3054.079 | 0.281 | 28.44 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115186 (Включен) |  | 0
4389 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 428 (Котел.Пестрецово) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 428 (Котел.Пестрецово) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509427 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509427 |  |  |  |  | 120 | да | 05.06.2024 | 7641.555 | 0.173 | да | 06.06.2024 | 7644.603 | 0.173 | 365.76 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515991 (Включен) |  | 0
4390 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 428 (Котел.Пестрецово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пестрецово, д Прогресс СПК (КОЛХОЗ) | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512924 |  |  |  |  | 120 | да | 05.06.2024 | 7644.47 | 0.301 | да | 06.06.2024 | 7647.519 | 0.301 | 365.88 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515991 (Включен) |  | 0
4391 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 428 (Котел.Пестрецово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пестрецово, д Теплоресурс МП | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512926 |  |  |  |  | 40 | да | 05.06.2024 | 14180.588 | 0.26 | да | 06.06.2024 | 14188.173 | 0.26 | 303.4 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515991 (Включен) |  | 0
4392 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 429 (Коченятино) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509393 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509393 |  |  |  |  | 60 | да | 05.06.2024 | 4306.225 | 64.634 | да | 06.06.2024 | 4308.603 | 64.788 | 142.68 | 9.24 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4393 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д 10 кв 1 |  |  | 764115130150 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028035 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 779.786 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 779.856 | 0.378 | 0.07 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4394 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д 10 кв 2 |  |  | 764115130142 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028042 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 468.302 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 468.302 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4395 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д 10б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014708 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2644.074 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 2647.638 | 1.154 | 3.564 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4396 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013192 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4405.244 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 4408.372 | 1.146 | 3.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4397 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 16 |  | F002490456-004-0001 | 764115130236 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525990 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1980.616 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1984.756 | 0.372 | 4.14 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4398 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 2 кв 1 |  | F001925161-004-0001 | 764115130138 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027157 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3979.55 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 3982.392 | 0.378 | 2.842 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4399 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027945 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.922 | 0.396 | да | 06.06.2024 | 1.922 | 0.396 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4400 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 2 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026940 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.89 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1.89 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4401 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 2 кв 4 |  |  | 764115130156 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027932 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6.502 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 6.502 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4402 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014615 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12060.224 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 12066.682 | 1.146 | 6.458 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4403 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Напротив дома №2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014299 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11666.21 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 11666.908 | 0.912 | 0.698 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4404 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Ст. счет. №40702346 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016763 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 774.608 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 775.876 | 1.146 | 1.268 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4405 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015891 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6335.016 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 6340.79 | 1.152 | 5.774 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4406 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013195 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 59624.144 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 59652.414 | 1.144 | 28.27 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4407 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 2а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014695 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 59390.58 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 59402.888 | 1.154 | 12.308 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4408 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013198 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12986.118 | 1.2 | да | 06.06.2024 | 12996.462 | 1.2 | 10.344 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4409 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 9 кв 1 |  |  | 764115130145 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526480 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4680.764 | 0.756 | да | 06.06.2024 | 4683.598 | 0.756 | 2.834 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4410 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 9 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026996 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4297.41 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 4302.774 | 0.302 | 5.364 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4411 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Вагончик 36357910 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014656 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 356.062 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 356.956 | 1.148 | 0.894 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4412 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Сарай | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027979 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.65 | 0.46 | да | 06.06.2024 | 13.65 | 0.46 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4413 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Ст. счет. №07000057 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015544 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5175.762 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 5176.342 | 1.146 | 0.58 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4414 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Ст. счет. №1210120958 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526484 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.826 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 2.826 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4415 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Ст. счет. №1212132057 |  |  | 764115130646 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026903 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7874.42 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 7884.176 | 0.374 | 9.756 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4416 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Ст. счет. №40517784 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526191 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2040.762 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 2042.282 | 0.374 | 1.52 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4417 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д 1 зеленый дом | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526444 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 796.044 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 796.048 | 0.366 | 0.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4418 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д 10а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016720 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5832.188 | 0.926 | да | 06.06.2024 | 5837.222 | 0.926 | 5.034 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4419 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012055 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8708.59 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 8720.216 | 1.152 | 11.626 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4420 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д 30 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015557 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13171.86 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 13188.254 | 0.918 | 16.394 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4421 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д 31 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015863 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11377.562 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 11399.134 | 1.144 | 21.572 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4422 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д За домом №1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014649 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 79.958 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 79.958 | 1.154 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4423 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д На одной опоре с ст. счет. №03000475 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011937 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9835.392 | 1.196 | да | 06.06.2024 | 9852.57 | 1.196 | 17.178 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4424 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Опора 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010762 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12924.018 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 12928.966 | 1.142 | 4.948 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4425 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №03000475 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015040 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 33.118 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 33.126 | 1.144 | 0.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4426 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №1204132341 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028012 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2083.106 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 2085.194 | 0.378 | 2.088 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4427 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №1204133318 |  |  | 764115130075 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526332 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1374.854 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1375.498 | 0.372 | 0.644 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4428 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №1204133834 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027027 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 850.738 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 850.738 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4429 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №1204134095 |  |  | 764115130243 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028541 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1925.368 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1930.222 | 0.372 | 4.854 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4430 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №1204134458 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027983 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.89 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1.89 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4431 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №1209123519 |  |  | 764115130154 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028581 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8765.426 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 8765.426 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4432 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №1209124143 |  |  | 764115130242 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027155 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3127.416 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 3128.348 | 0.382 | 0.932 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4433 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №1556978 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011920 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1290.462 | 1.196 | да | 06.06.2024 | 1293.57 | 1.196 | 3.108 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4434 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №34734285 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019712 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5323.306 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 5326.686 | 1.154 | 3.38 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4435 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №39012489 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019739 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8205.878 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 8207.232 | 1.152 | 1.354 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4436 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №39463335 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014679 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8874.378 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 8886.092 | 0.924 | 11.714 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4437 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №8199261 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019748 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6365.572 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 6369.014 | 1.152 | 3.442 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4438 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 1 |  |  | 764115130137 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014705 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3261.144 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 3264.928 | 1.148 | 3.784 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4439 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027004 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 32154.28 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 32167.18 | 0.368 | 12.9 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4440 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 11б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014719 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5171.694 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 5179.776 | 1.154 | 8.082 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4441 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 12а |  |  | 764115130609 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012068 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9742.464 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 9749.14 | 1.152 | 6.676 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4442 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Ст. счет. №1204132290 |  |  | 764115130082 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011431 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1948.618 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1950.12 | 0.378 | 1.502 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4443 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Ст. счет. №1209126038 |  |  | 764115130146 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010198 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 124.83 | 0.292 | да | 06.06.2024 | 124.858 | 0.292 | 0.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4444 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведково, д 9020226 |  |  | 764115131199 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9020226 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16267.242 |  | да | 06.06.2024 | 16270.465 |  | 3.223 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.213.190, порт 10022 |  | 0
4445 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д 3 |  |  | 764115130160 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526458 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8519.008 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 8524.128 | 0.376 | 5.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4446 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д 4 |  |  | 764115130159 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526450 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1821.152 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 1823.474 | 0.364 | 2.322 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4447 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 5 |  |  | 764115130140 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526389 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2887.264 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 2889.39 | 0.376 | 2.126 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4448 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 6 |  |  | 764115130548 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526503 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6970.26 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 6976.844 | 0.372 | 6.584 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4449 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 6 |  |  | 764115130141 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526640 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1261.382 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1261.764 | 0.376 | 0.382 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4450 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 8 |  |  | 764115130149 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526194 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2390.664 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 2392.24 | 0.374 | 1.576 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4451 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013202 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6662.986 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 6673.702 | 1.144 | 10.716 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4452 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 23222001695 |  |  | 764115131305 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23222001695 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 29103.251 |  | да | 06.06.2024 | 29104.309 |  | 1.058 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.79.135, порт 4059 |  | 0
4453 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д б/н |  |  | 764115131195 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9006761 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2560.483 |  | да | 06.06.2024 | 2563.87 |  | 3.387 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.52.6, порт 10022 |  | 0
4454 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д б/н | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9222199 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1121.636 |  | да | 06.06.2024 | 1124.576 |  | 2.94 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.19.69, порт 10022 |  | 0
4455 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д н/д |  |  | 764115131283 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220037123 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2873.983 |  | да | 06.06.2024 | 2873.983 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.46, порт 4059 |  | 0
4456 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 434 (Левцово) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509394 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509394 |  |  |  |  | 60 | да | 05.06.2024 | 18779.984 | 0.232 | да | 06.06.2024 | 18787.576 | 0.232 | 455.52 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4457 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 1000 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1204131487 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001390 (Включен) |  | 0
4458 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 2 |  | F001925180-004-0001 | 764115130450 |  |  | МАЯК 302АРТ | 12000179 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001390 (Включен) |  | 0
4459 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 1001 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1204131403 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001390 (Включен) |  | 0
4460 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 22 |  | F002455718-004-0001 | 764115130023 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1203131523 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001390 (Включен) |  | 0
4461 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 23 |  | F001925964-004-0002 | 764115130027 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204131513 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001390 (Включен) |  | 0
4462 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 25 |  |  | 764115130024 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204135906 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001390 (Включен) |  | 0
4463 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 1002 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1205140112 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001390 (Включен) |  | 0
4464 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 4а |  |  | 764115130663 |  |  | МАЯК 302АРТ | 12000004 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001390 (Отключен) |  | 0
4465 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 23220031179 |  |  | 764115131175 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220031179 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0 |  | да | 06.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.68.192, порт 4059 |  | 0
4466 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 7 |  |  | 764115130036 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204132018 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001390 (Включен) |  | 0
4467 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 48202422015000 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015000 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7211.556 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 7212.73 | 1.152 | 1.174 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4468 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 48202422015220 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015220 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 33.062 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 33.062 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4469 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 48202422015232 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015232 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 62310.816 | 0.916 | да | 06.06.2024 | 62361.112 | 0.916 | 50.296 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4470 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 48202422015609 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015609 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 41804.776 | 1.138 | да | 06.06.2024 | 41825.504 | 1.138 | 20.728 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4471 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527509 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 52889.696 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 52899.16 | 0.376 | 9.464 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4472 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 10 ОДПУ |  |  | 40088885 |  |  | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512901 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 8335.198 | 0.309 | да | 06.06.2024 | 8337.924 | 0.309 | 54.52 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4473 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527586 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.894 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1.894 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4474 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 15/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028013 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 561.45 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 562.124 | 0.374 | 0.674 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4475 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 1А | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015254 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 35715.66 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 35715.66 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4476 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 23 кв 1 |  |  | 764115130025 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525800 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5029.462 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 5046.896 | 0.376 | 17.434 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4477 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 23 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527507 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3.508 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 3.508 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4478 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 25 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026964 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3918.626 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 3920.342 | 0.3 | 1.716 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4479 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 25 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026963 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 390.552 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 390.552 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4480 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527514 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4601.064 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 4605.976 | 0.296 | 4.912 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4481 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 31 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014257 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 31638.898 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 31654.778 | 1.19 | 15.88 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4482 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015016 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 25530.832 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 25538.268 | 1.146 | 7.436 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4483 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527545 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 31762.736 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 31776.872 | 0.3 | 14.136 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4484 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 6/1 |  |  | 764115130349 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026962 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.096 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 2.096 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4485 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 6/2 |  |  | 764115130346 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026846 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 29045.358 | 0.996 | да | 06.06.2024 | 29053.184 | 0.996 | 7.826 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4486 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 7 Дальний | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015222 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 70506.68 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 70516.88 | 0.924 | 10.2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4487 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 8 ОДПУ | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512925 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 13001.104 | 0.301 | да | 06.06.2024 | 13007.69 | 0.301 | 131.72 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4488 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 9 Дальний |  |  | 764115130034 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527431 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 55.732 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 57.134 | 0.376 | 1.402 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4489 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Гараж 48202422019437 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019437 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1810.188 | 3.188 | да | 06.06.2024 | 1812.232 | 3.188 | 2.044 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4490 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Напротив дома №3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011912 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21.096 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 21.096 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4491 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Напротив дома №5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015184 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 63297.264 | 0.926 | да | 06.06.2024 | 63307.104 | 0.926 | 9.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4492 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Напротив дома №1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011915 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 102.832 | 1.196 | да | 06.06.2024 | 102.832 | 1.196 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4493 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Опора 1-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028351 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1037.22 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 1040.418 | 1.144 | 3.198 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4494 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Опора 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019451 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 68414.904 | 1.728 | да | 06.06.2024 | 68439.704 | 1.728 | 24.8 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4495 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Опора 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019707 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15236.634 | 4.49 | да | 06.06.2024 | 15240.536 | 4.49 | 3.902 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4496 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Опора 5 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014627 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12.084 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 12.084 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4497 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Опора 8-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010779 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17.81 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 17.81 | 1.148 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4498 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Сарай рядом с 8 домом | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527450 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3.86 | 0.748 | да | 06.06.2024 | 3.86 | 0.748 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4499 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Ферма | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013997 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24365.36 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 24381.212 | 1.144 | 15.852 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4500 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026631 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.908 | 0.386 | да | 06.06.2024 | 1.908 | 0.386 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4501 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 11 |  |  | 764115130035 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527569 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 355.104 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 356.876 | 0.378 | 1.772 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4502 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 17 |  |  | 764115130048 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028047 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3.706 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 3.706 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4503 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 19 |  |  | 764115130028 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027875 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 28541.686 | 0.678 | да | 06.06.2024 | 28551.1 | 0.678 | 9.414 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4504 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026929 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 863.42 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 863.51 | 0.372 | 0.09 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4505 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527546 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11228.094 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 11235.346 | 0.3 | 7.252 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4506 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 438 (Мастерские) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 438 (Мастерские) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509391 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509391 |  |  |  |  | 60 | да | 05.06.2024 | 9324.212 | 0.292 | да | 06.06.2024 | 9325.121 | 0.292 | 54.54 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126099 (Включен) |  | 0
4507 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 438 (Мастерские) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д ООО "Агромир" | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512893 |  |  |  |  | 60 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126099 (Включен) |  | 0
4508 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 438 (Мастерские) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №03951166 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512892 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 3518.042 | 0.301 | да | 06.06.2024 | 3519.881 | 0.301 | 36.78 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126099 (Включен) |  | 0
4509 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 438 (Мастерские) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №12000491 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030600 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9506.212 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 9515.538 | 0.924 | 9.326 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126099 (Включен) |  | 0
4510 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 438 (Мастерские) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №12000532 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012456 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11402.144 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 11408.558 | 1.14 | 6.414 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126099 (Включен) |  | 0
4511 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 438 (Мастерские) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №29901933 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030651 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3256.036 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 3258.352 | 1.18 | 2.316 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126099 (Включен) |  | 0
4512 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 442 (Никиткино) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509387 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509387 |  |  |  |  | 30 | да | 05.06.2024 | 20760.36 | 0.166 | да | 06.06.2024 | 20769.96 | 0.166 | 288 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4513 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Баня | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015534 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24709.21 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 24762.588 | 1.18 | 53.378 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4514 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525876 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1308.446 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 1309.068 | 0.366 | 0.622 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4515 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019709 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3703.856 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 3707.268 | 0.918 | 3.412 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4516 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 11 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015231 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 102466.224 | 0.934 | да | 06.06.2024 | 102493.488 | 0.934 | 27.264 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4517 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 11 кв 2 |  |  | 764115130123 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525926 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3272.556 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 3273.884 | 0.38 | 1.328 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4518 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 11 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525867 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11612.7 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 11620.28 | 0.376 | 7.58 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4519 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 1-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015234 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 46390.02 | 0.926 | да | 06.06.2024 | 46404.056 | 0.926 | 14.036 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4520 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019751 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17690.132 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 17699.032 | 1.152 | 8.9 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4521 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 12 кв 2 |  |  | 764115130533 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527462 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 45.41 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 45.41 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4522 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 13 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527589 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3703.222 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 3705.276 | 0.364 | 2.054 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4523 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 13 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019726 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13896.422 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 13897.548 | 1.144 | 1.126 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4524 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 13 кв 3 |  | F002930769-004-0002 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017157 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1419.7 | 1.158 | да | 06.06.2024 | 1421.532 | 1.158 | 1.832 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4525 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011976 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18.6 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 18.6 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4526 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 2-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014707 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18935.88 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 18938.94 | 0.924 | 3.06 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4527 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 2-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014259 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10969.128 | 1.192 | да | 06.06.2024 | 10978.77 | 1.192 | 9.642 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4528 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 2-6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014293 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 76244.76 | 1.162 | да | 06.06.2024 | 76277.064 | 1.162 | 32.304 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4529 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026922 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 239.526 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 239.526 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4530 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 3-1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015247 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 37528.808 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 37542.024 | 0.924 | 13.216 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4531 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 3-1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014009 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 48710.228 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 48730.904 | 1.19 | 20.676 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4532 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 3-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019416 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 117.238 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 117.57 | 1.18 | 0.332 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4533 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 4-1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525871 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2054.34 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 2056.708 | 0.378 | 2.368 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4534 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 4-1 кв 2 |  |  | 764115130344 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015185 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 27614.83 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 27615.764 | 1.152 | 0.934 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4535 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 4-5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016642 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 31849.216 | 5.304 | да | 06.06.2024 | 31859.3 | 5.304 | 10.084 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4536 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 4-5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028322 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 22713.608 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 22724.788 | 1.154 | 11.18 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4537 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 4-6 |  |  | 764115130613 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015250 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 42890.136 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 42907.388 | 0.912 | 17.252 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4538 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 6 |  |  | 764115130113 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526032 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5932.704 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 5938.224 | 0.38 | 5.52 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4539 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525833 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4745.528 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 4746.966 | 0.37 | 1.438 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4540 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 8 кв 1 |  | F001951219-004-0001 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526014 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.91 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1.91 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4541 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 8 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525980 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 729.146 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 731.566 | 0.378 | 2.42 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4542 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 8 кв 3 |  |  | 764115130119 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525810 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.904 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 1.904 | 0.366 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4543 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 8 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525917 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 399.274 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 399.274 | 0.264 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4544 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 9 кв 1 |  |  | 764115130121 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525868 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 273.578 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 274.564 | 0.382 | 0.986 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4545 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 9 кв 2 |  |  | 764115130122 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526033 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3024.316 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 3025.884 | 0.38 | 1.568 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4546 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 9 кв 3 |  |  | 764115130633 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015608 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17801.136 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 17812.694 | 1.152 | 11.558 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4547 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 9В | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019403 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.846 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 13.846 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4548 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д 3 |  |  | 764115130118 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525929 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 227.266 | 0.31 | да | 06.06.2024 | 227.266 | 0.31 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4549 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д б/н |  |  | 764115131301 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220052172 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.181 |  | да | 06.06.2024 | 14.181 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.198.15, порт 4059 |  | 0
4550 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 446 (Павлеиха) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509314 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509314 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 3803.702 | 3158.603 | да | 06.06.2024 | 3805.51 | 3160.396 | 36.16 | 35.86 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4551 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д 6 |  | F001951500-004-0001 | 764115170358 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204136457 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U15000156 (Отключен) |  | 0
4552 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д 4-1 |  |  | 764115170350 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204136668 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U15000156 (Отключен) |  | 0
4553 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д 11 |  |  | 764115170123 |  |  | МАЯК 302АРТ | 12002114 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U15000156 (Отключен) |  | 0
4554 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д 1000 |  | F002967254-004-0001 |  |  |  | МАЯК 302АРТ | 12003149 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U15000156 (Отключен) |  | 0
4555 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д 8 |  |  | 764115171019 |  |  | МАЯК 302АРТ | 12002054 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U15000156 (Отключен) |  | 0
4556 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д 13 |  |  | 764115170354 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204131747 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U15000156 (Отключен) |  | 0
4557 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014287 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16492.074 | 1.176 | да | 06.06.2024 | 16517.89 | 1.176 | 25.816 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4558 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 1-2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010306 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1563.456 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1563.456 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4559 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010809 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 897.812 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 899.132 | 0.304 | 1.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4560 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030645 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 56547.68 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 56587.548 | 0.912 | 39.868 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4561 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 2-1 |  |  | 764115170221 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018911 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4562 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 2-2 |  |  | 764115170106 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526357 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4563 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031309 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 29947.518 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 29950.854 | 0.912 | 3.336 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4564 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011384 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 78.462 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 78.482 | 0.264 | 0.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4565 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031627 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13576.45 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 13580.856 | 0.912 | 4.406 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4566 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 6 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010227 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 422.136 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 423.522 | 0.382 | 1.386 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4567 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 6 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031311 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8155.85 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 8157.194 | 0.924 | 1.344 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4568 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014283 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 709.54 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 711.766 | 1.188 | 2.226 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4569 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010088 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4638.31 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 4645.108 | 0.338 | 6.798 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4570 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 7 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010493 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.89 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 1.89 | 0.366 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4571 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 7 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010192 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8229.004 | 0.29 | да | 06.06.2024 | 8229.266 | 0.29 | 0.262 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4572 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 8 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010205 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 346.33 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 348.582 | 0.378 | 2.252 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4573 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 8 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010187 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1903.736 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 1906.772 | 0.302 | 3.036 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4574 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 8 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014005 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11016.766 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 11024.302 | 1.18 | 7.536 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4575 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 8 кв 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030689 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 272.13 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 272.308 | 1.184 | 0.178 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4576 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026889 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3546.772 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 3548.79 | 0.368 | 2.018 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4577 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д 23220039361 |  |  | 764115172822 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220039361 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0 |  | да | 06.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.197.236, порт 4059 |  | 0
4578 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 449 (Петелино) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504385 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504385 |  |  |  |  | 60 | да | 05.06.2024 | 25655.292 | 0.237 | да | 06.06.2024 | 25664.324 | 0.237 | 541.92 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4579 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527551 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 816.298 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 817.256 | 0.372 | 0.958 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4580 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526550 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20710.184 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 20718.344 | 0.378 | 8.16 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4581 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017348 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21969.506 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 21988.34 | 1.148 | 18.834 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4582 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 10-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017289 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.102 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 14.102 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4583 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027110 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 83241.352 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 83276.72 | 0.912 | 35.368 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4584 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017119 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 36752.4 | 1.138 | да | 06.06.2024 | 36753.228 | 1.138 | 0.828 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4585 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016654 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 42290.688 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 42304.76 | 0.918 | 14.072 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4586 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д 11 |  |  | 764115170031 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9043443 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17242.28 |  | да | 06.06.2024 | 17248.452 |  | 6.172 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.81.131, порт 10022 |  | 0
4587 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д Опора 2/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527585 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4454.408 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 4457.954 | 0.372 | 3.546 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4588 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д Опора 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027836 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11.968 | 0.928 | да | 06.06.2024 | 11.968 | 0.928 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4589 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 3-13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017263 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 604.52 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 604.638 | 0.92 | 0.118 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4590 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 3-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017260 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 69533.856 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 69545.584 | 1.142 | 11.728 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4591 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 3-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527362 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 52798.116 | 2.302 | да | 06.06.2024 | 52846.136 | 2.302 | 48.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4592 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 3-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017280 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 75334.528 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 75360.112 | 1.152 | 25.584 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4593 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 3-7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017130 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 28243.506 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 28253.884 | 0.924 | 10.378 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4594 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 6-14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027298 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 885.98 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 886.812 | 0.338 | 0.832 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4595 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 6-10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017309 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 54140.172 | 0.91 | да | 06.06.2024 | 54146.86 | 0.91 | 6.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4596 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 6-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017312 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3502.508 | 1.196 | да | 06.06.2024 | 3503.846 | 1.196 | 1.338 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4597 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 6-4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027918 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 820.532 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 823.638 | 0.338 | 3.106 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4598 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д 7А | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017301 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15.034 | 1.194 | да | 06.06.2024 | 15.034 | 1.194 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4599 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д 7А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027867 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1278.508 | 0.68 | да | 06.06.2024 | 1280.424 | 0.68 | 1.916 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4600 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д 6А | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016669 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 25527.918 | 1.196 | да | 06.06.2024 | 25537.784 | 1.196 | 9.866 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4601 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027876 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3695.34 | 0.336 | да | 06.06.2024 | 3695.344 | 0.336 | 0.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4602 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 6-8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017355 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 112231.688 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 112249.096 | 1.184 | 17.408 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4603 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 6-8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027310 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.646 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 1.646 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4604 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 6-9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017098 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 25201.922 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 25209.01 | 1.154 | 7.088 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4605 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 6-9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017115 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13785.002 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 13804.862 | 1.152 | 19.86 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4606 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 6-9 |  | F001946180-004-0001 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017306 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2829.166 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 2830.954 | 0.924 | 1.788 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4607 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 7-1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027963 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4976.616 | 0.336 | да | 06.06.2024 | 4979.948 | 0.336 | 3.332 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4608 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 7-2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027914 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3670.208 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 3670.208 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4609 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 7-2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027916 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3185.05 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 3191.644 | 0.338 | 6.594 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4610 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027008 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 90.408 | 0.772 | да | 06.06.2024 | 90.408 | 0.772 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4611 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027859 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13360.372 | 0.34 | да | 06.06.2024 | 13368.196 | 0.34 | 7.824 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4612 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017339 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2509.438 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 2510.074 | 1.146 | 0.636 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4613 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027860 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1968.52 | 0.34 | да | 06.06.2024 | 1970.462 | 0.34 | 1.942 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4614 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087013 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 36985.536 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 36990.084 | 0.922 | 4.548 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4615 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527503 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 100.154 | 0.388 | да | 06.06.2024 | 100.154 | 0.388 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4616 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016793 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3420.244 | 1.47 | да | 06.06.2024 | 3432.012 | 1.47 | 11.768 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4617 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527591 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1306.592 | 0.362 | да | 06.06.2024 | 1306.592 | 0.362 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4618 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д 8 |  |  | 764115172773 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220040076 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 43845.495 |  | да | 06.06.2024 | 43862.698 |  | 17.203 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.71, порт 4059 |  | 0
4619 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д б/н |  |  | 764115172737 |  |  | НЕВА МТ315 | 91603686 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 |  |  | да | 06.06.2024 |  |  | 0 | 0 | Прибор учета за сутки | отдача | 100 | 10.227.4.107, порт 6000 |  | 0
4620 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527563 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2742.59 | 0.292 | да | 06.06.2024 | 2747.2 | 0.292 | 4.61 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4621 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527587 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1971.25 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 1973.46 | 0.368 | 2.21 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4622 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027938 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 33465.476 | 0.34 | да | 06.06.2024 | 33506.456 | 0.34 | 40.98 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4623 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д 28 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027745 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 68442.848 | 1.88 | да | 06.06.2024 | 68442.848 | 1.88 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4624 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д 8А | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027834 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 130067.632 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 130118.112 | 0.918 | 50.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4625 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017295 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 44825.768 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 44838.528 | 1.146 | 12.76 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4626 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027309 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 52553.288 | 0.34 | да | 06.06.2024 | 52563.864 | 0.34 | 10.576 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4627 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527382 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 41837.424 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 41839.408 | 1.152 | 1.984 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4628 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027864 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7.34 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 7.34 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4629 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526558 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2215.1 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 2220.28 | 0.37 | 5.18 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4630 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 450 (Пограиха) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509328 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509328 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 15120.874 | 0.471 | да | 06.06.2024 | 15126.725 | 0.471 | 117.02 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4631 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Опора 1-1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010304 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4632 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010323 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1256.296 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1258.818 | 0.376 | 2.522 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4633 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Опора 2-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033297 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11494.72 | 1.88 | да | 06.06.2024 | 11496.84 | 1.88 | 2.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4634 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Опора 2-3 |  |  | 764115171169 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030677 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 41357.556 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 41366.488 | 0.92 | 8.932 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4635 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Опора 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011946 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19175.264 | 1.162 | да | 06.06.2024 | 19175.264 | 1.162 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4636 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Опора 4 кв 1 |  |  | 764115170379 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010499 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18651.3 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 18652.834 | 0.376 | 1.534 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4637 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Опора 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011457 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4638 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Опора 4 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010297 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 187.708 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 190.77 | 0.338 | 3.062 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4639 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Опора 4-1 |  |  | 764115171072 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010090 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4640 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Опора 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013980 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 43109.84 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 43115.36 | 1.148 | 5.52 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4641 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Опора 6 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011935 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12010.076 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 12011.622 | 1.142 | 1.546 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4642 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Опора 6 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010589 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1603.676 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 1603.686 | 0.302 | 0.01 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4643 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521204 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 82278.352 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 82343.16 | 1.15 | 64.808 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4644 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Напротив дома №6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029723 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21.114 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 26.696 | 0.378 | 5.582 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4645 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 451 (Подосениха) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504390 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504390 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 27018.804 | 0.193 | да | 06.06.2024 | 27027.832 | 0.193 | 180.56 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4646 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д 23220052092 |  |  | 764115131304 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220052092 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0.514 |  | да | 06.06.2024 | 0.514 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.78.237, порт 4059 |  | 0
4647 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д сп. 128 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011914 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 64973.24 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 64992.368 | 1.146 | 19.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4648 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Фасад КТП | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013601 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 40338.12 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 40361.968 | 1.146 | 23.848 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4649 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015497 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24968.38 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 24968.386 | 1.186 | 0.006 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4650 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 4 кв 1 |  |  | 764115130317 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527494 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17713.564 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 17717.274 | 0.372 | 3.71 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4651 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 10 |  |  | 764115130585 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011979 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 76261.752 | 1.156 | да | 06.06.2024 | 76266.8 | 1.156 | 5.048 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4652 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 2-4 |  |  | 764115130313 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018969 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 475.34 | 0.294 | да | 06.06.2024 | 476.244 | 0.294 | 0.904 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4653 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 2-2 кв 2 |  |  | 764115130303 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014254 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 31306.918 | 1.156 | да | 06.06.2024 | 31314.268 | 1.156 | 7.35 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4654 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 8 кв 4 |  | F002482398-004-0003 | 764115130330 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018940 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 244.414 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 245.128 | 0.296 | 0.714 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4655 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 2-2 кв 1 |  |  | 764115130310 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018966 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4656 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 8 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015165 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1439.05 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 1442.202 | 1.15 | 3.152 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4657 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 8 кв 2 |  |  | 764115130554 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018889 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4658 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 8 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527562 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2979.862 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 2983.332 | 0.378 | 3.47 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4659 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 1-6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015019 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.006 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 14.006 | 1.14 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4660 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013485 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 22715.152 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 22724.06 | 1.146 | 8.908 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4661 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 1-4 |  |  | 764115130328 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019012 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2841.86 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 2860.364 | 0.302 | 18.504 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4662 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 1-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014324 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20.26 | 1.176 | да | 06.06.2024 | 20.26 | 1.176 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4663 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018901 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4664 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 1-2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018997 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4665 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 6 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526393 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 384.078 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 385.184 | 0.378 | 1.106 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4666 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 1-2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014292 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 115801.744 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 115827.424 | 1.178 | 25.68 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4667 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 6 кв 2 |  |  | 764115130323 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018973 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4668 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д 23 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018916 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 28481.758 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 28493.57 | 0.376 | 11.812 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4669 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 6 кв 1 |  |  | 764115130519 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019010 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1175.194 | 0.39 | да | 06.06.2024 | 1176.624 | 0.39 | 1.43 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4670 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д 23/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026907 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4671 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 5 кв 3 |  |  | 764115130463 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013430 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18338.852 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 18339.724 | 1.15 | 0.872 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4672 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 5 кв 2 |  |  | 764115130318 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018936 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 441.108 | 0.292 | да | 06.06.2024 | 441.118 | 0.292 | 0.01 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4673 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012471 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 426.234 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 427.788 | 1.142 | 1.554 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4674 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019006 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4675 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д 6а сп. 129 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012487 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5749.71 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 5749.71 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4676 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018903 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4677 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д 16 |  |  | 764115130314 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018943 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 22190.056 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 22196.456 | 0.3 | 6.4 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4678 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018945 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 725.246 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 726.198 | 0.296 | 0.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4679 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д 4а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014019 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1228.654 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 1230.74 | 1.15 | 2.086 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4680 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д 2 |  |  | 764115130329 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525965 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 577.924 | 0.754 | да | 06.06.2024 | 578.654 | 0.754 | 0.73 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4681 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д б/н |  |  | 764115131257 |  |  | Меркурий 234 (СПОДЭС) | 47233563 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.62.154, порт 6000 |  | 0
4682 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д 12963183445868 |  |  | 764115131348 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183445868 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9891.2305 | 0.07411 | да | 06.06.2024 | 9896.3116 | 0.07411 | 5.0812 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.202.239, порт 80 |  | 0
4683 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 453 (Поречье) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504368 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504368 |  |  |  |  | 40 | да | 05.06.2024 | 2931.099 | 0.524 | да | 06.06.2024 | 2934.013 | 0.524 | 116.56 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4684 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д 9-1 |  |  | 764115130091 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922525966 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4685 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д 3 |  |  | 764115130097 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527598 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4962.412 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 4965.782 | 0.368 | 3.37 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4686 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 1-1 кв 1 |  |  | 764115130288 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527558 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1800.088 | 0.756 | да | 06.06.2024 | 1802.134 | 0.756 | 2.046 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4687 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 1-1 кв 2 |  |  | 764115130093 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026992 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5904.37 | 0.292 | да | 06.06.2024 | 5909.384 | 0.292 | 5.014 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4688 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 1-4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527557 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 776.246 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 779.416 | 0.302 | 3.17 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4689 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 1-5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026884 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4690 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 1-1 кв 3 |  |  | 764115130094 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527565 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 687.796 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 687.796 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4691 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 1-5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527492 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 889.744 | 0.642 | да | 06.06.2024 | 890.106 | 0.642 | 0.362 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4692 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 2-1 |  |  | 764115130095 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527443 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1840.606 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1844.796 | 0.378 | 4.19 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4693 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д 13 |  |  | 764115130089 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525975 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 441.096 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 442.118 | 0.378 | 1.022 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4694 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д 19 |  |  | 764115130083 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525954 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2257.288 | 0.604 | да | 06.06.2024 | 2267.11 | 0.604 | 9.822 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4695 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д 2 кв 2 |  |  | 764115130101 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526385 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2150.002 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 2150.692 | 0.298 | 0.69 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4696 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д 2/1 |  |  | 764115130098 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526381 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2252.474 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 2256.842 | 0.376 | 4.368 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4697 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 12 |  |  | 764115130092 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526525 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9813.382 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 9824.164 | 0.372 | 10.782 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4698 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 13 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525966 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1654.596 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1655.44 | 0.378 | 0.844 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4699 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 13 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014291 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1265.98 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 1271.892 | 1.178 | 5.912 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4700 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 14 кв 1 |  | F001949915-004-0001 | 764115130109 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018891 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 739.154 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 745.248 | 0.3 | 6.094 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4701 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 14 кв 2 |  | F001952727-004-0001 | 764115130562 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525991 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 780.296 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 781.756 | 0.378 | 1.46 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4702 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 17 |  |  | 764115130088 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019699 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8010.542 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 8020.066 | 0.918 | 9.524 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4703 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421528379 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5705.22 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 5709.61 | 1.144 | 4.39 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4704 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525953 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7359.638 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 7364.972 | 0.37 | 5.334 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4705 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015519 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4176.278 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 4183.736 | 1.188 | 7.458 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4706 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д 10 |  |  | 764115130087 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526122 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 398.912 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 398.912 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4707 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д б/н | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9221789 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15405.185 | 13.13 | да | 06.06.2024 | 15412.099 | 13.13 | 6.914 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.19.121, порт 10022 |  | 0
4708 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 457 (Русанова) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509331 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509331 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 3435.599 | 0.468 | да | 06.06.2024 | 3437.517 | 0.468 | 38.36 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4709 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д 30 |  |  | 764115130526 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527484 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14092.41 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 14097.11 | 0.364 | 4.7 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4710 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525913 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 79.184 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 79.262 | 0.382 | 0.078 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4711 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 10 |  |  | 764115130205 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527576 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9844.592 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 9846.78 | 0.304 | 2.188 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4712 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 11 кв 1 |  |  | 764115130598 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014297 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9773.914 | 1.192 | да | 06.06.2024 | 9777.958 | 1.192 | 4.044 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4713 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 11 кв 2 |  |  | 764115130203 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014594 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5717.88 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 5727.27 | 1.178 | 9.39 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4714 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 11 кв 3 |  |  | 764115130560 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010193 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23810.404 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 23821.4 | 0.378 | 10.996 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4715 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 1-1 |  |  | 764115130213 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526036 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11256.954 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 11259.316 | 0.378 | 2.362 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4716 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527482 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1023.904 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 1024.966 | 0.364 | 1.062 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4717 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 12 кв 2 |  |  | 764115130527 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010861 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 174.476 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 174.476 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4718 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527408 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1422.432 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1425.21 | 0.372 | 2.778 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4719 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014262 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 40.884 | 1.192 | да | 06.06.2024 | 40.884 | 1.192 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4720 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 2-1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010341 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3.694 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 3.694 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4721 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 2-1 кв 2 |  |  | 764115130574 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526374 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2409.426 | 0.292 | да | 06.06.2024 | 2412.394 | 0.292 | 2.968 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4722 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 5-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031620 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.508 | 1.182 | да | 06.06.2024 | 13.508 | 1.182 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4723 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д 15 |  |  | 764115130208 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010211 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5179.84 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 5184.362 | 0.3 | 4.522 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4724 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 6-1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527556 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 98.716 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 98.716 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4725 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 7 кв 1 |  |  | 764115130221 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525924 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1293.622 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 1306.63 | 0.368 | 13.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4726 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 7 кв 2 |  |  | 764115130311 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010579 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1398 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1401.35 | 0.372 | 3.35 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4727 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 8 кв 1 |  |  | 764115130641 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010267 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4.17 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 4.17 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4728 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 8 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010581 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12.818 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 12.82 | 0.38 | 0.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4729 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010630 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 696.46 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 698.276 | 0.37 | 1.816 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4730 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 9-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031643 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18.644 | 0.734 | да | 06.06.2024 | 18.644 | 0.734 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4731 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д 1 |  |  | 764115130211 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526356 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2590.778 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 2592.324 | 0.372 | 1.546 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4732 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526511 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1307.114 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 1310.592 | 0.298 | 3.478 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4733 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д 5 |  |  | 764115130383 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018900 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 522.376 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 523.768 | 0.376 | 1.392 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4734 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д 7 |  |  | 764115130202 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525894 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3284.536 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 3289.242 | 0.382 | 4.706 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4735 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509371 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509371 |  |  |  |  | 80 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | прием | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4736 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028630 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4737 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 1 Магазин | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015121 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4738 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019014 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4739 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027931 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4740 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 14а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014014 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4741 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 14г | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028250 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4742 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 1а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028638 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4743 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 2 |  |  | 764115170561 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027989 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4744 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 28 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019715 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4745 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 28 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015568 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4746 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 31 Гараж | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014250 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4747 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 33 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016042 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4748 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018932 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4749 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 40 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011963 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4750 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 48202422013954 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013954 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4751 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018995 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4752 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013213 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4753 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 6 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027953 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4754 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 6 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018882 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4755 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 7 |  |  | 764115170586 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018825 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4756 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 72 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015146 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4757 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 8 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026896 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4758 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 8 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018954 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4759 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 9/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028685 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4760 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 9/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018993 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4761 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д За Головинское №8 |  |  | 764115171074 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013940 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4762 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Коричневый дом | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026885 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4763 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Между домами №17 и №14А | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015262 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4764 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Напротив участка №33 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015236 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4765 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Напротив участка №33 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016053 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4766 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Сарай стройка | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015186 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4767 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Справа от дома №72 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019976 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4768 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 48202422015181 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015181 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4769 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 31 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019702 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4770 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Ст. счет. №120313293 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028038 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4771 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Ст. счет. №1203132955 |  |  | 764115170676 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028043 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4772 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Ст. счет. №1204130975 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027019 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4773 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Ст. счет. №1204133101 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027129 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4774 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Ст. счет. №1204133657 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028593 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4775 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Ст. счет. №1204135075 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027170 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4776 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Ст. счет. №1204137016 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027132 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4777 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Ст. счет. №17644237 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019722 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4778 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Ст. счет. №21160408 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016049 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4779 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Ст. счет. №34879839 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019455 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4780 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Ст. счет. №35968024 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015238 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4781 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Ст. счет. №43579025 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018829 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4782 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Уличное освещение | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028535 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4783 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д 48202422015226 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015226 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4784 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027933 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4785 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 10 |  |  | 764115171379 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010417 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4786 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 10 Летний | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027886 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4787 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 48184922018844 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018844 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4788 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 48184922018892 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018892 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4789 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 48184922018962 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018962 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4790 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 48184922019009 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019009 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4791 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 48184922027890 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027890 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4792 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 48202422012431 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012431 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4793 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 48202422013204 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013204 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4794 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 48202422014588 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014588 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4795 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 9 Летний | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027312 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4796 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д Разрушенный | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027959 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4797 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д Ст. счет. №011073166438489 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014267 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4798 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д Ст. счет. №1204130074 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018883 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4799 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д Ст. счет. №1204130877 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027976 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4800 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д Ст. счет. №21667874 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013208 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4801 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027858 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4802 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 12 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027284 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4803 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 13 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028623 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4804 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 13/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027882 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4805 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018872 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4806 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 14 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026912 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4807 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 14а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028568 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4808 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 1а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019738 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4809 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027866 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4810 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019201 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4811 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018869 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4812 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527544 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4813 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д За домом №15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026923 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4814 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д За домом №7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028686 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4815 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д На одной опоре с домом №23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026975 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4816 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д на одной опоре с ст. счет. №35283799 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027253 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4817 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д На одной опоре с уч. ул. 3 Сосенская №25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027972 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4818 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д Напротив дома №15А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028625 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4819 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д Напротив дома №4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027962 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4820 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д Ст. счет. №096324949 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015180 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4821 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д Ст. счет. №35283799 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019666 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4822 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д улица 3 Сосенская №25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018988 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4823 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922036180 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4824 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028595 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4825 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011722 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4826 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015182 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4827 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 15а |  |  | 764115130618 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015251 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4828 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027009 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4829 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027267 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4830 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 19 |  |  | 764115170574 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027917 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4831 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027163 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4832 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027956 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4833 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027158 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4834 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 30 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420460439 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4835 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018913 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4836 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014652 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4837 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018923 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4838 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019007 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4839 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018964 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4840 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027911 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4841 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027287 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4842 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 15а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018930 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4843 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026870 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4844 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027863 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4845 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026973 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4846 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018970 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4847 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527579 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4848 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027030 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4849 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028054 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4850 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026916 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4851 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027169 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4852 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027887 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4853 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 0-3 |  |  | 764115171280 |  |  | МАЯК 302АРТ | 12000561 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4854 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 11 |  | F002207290-004-0001 | 764115170678 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204131128 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4855 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 16 |  |  | 764115170754 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1203130966 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4856 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 3-1 |  | F001949975-004-0001 | 764115170923 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133428 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4857 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 5-1 |  |  | 764115171012 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204130074 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4858 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 1-1 |  | F001950945-004-0001 | 764115170559 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204135805 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4859 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 1009 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133957 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4860 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 1008 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1204131556 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4861 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 8-1 |  |  | 764115171025 |  |  | МАЯК 302АРТ | 12002297 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4862 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 1002 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1204131104 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4863 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 1003 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1203133088 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4864 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 20 |  |  | 764115170575 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204137016 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4865 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 22 |  |  | 764115170578 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133101 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4866 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 24 |  |  | 764115170579 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204130975 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4867 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 26-1 |  |  | 764115170613 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133017 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4868 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 4-1 |  | F001930807-004-0001 | 764115170587 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204132198 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4869 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 5-1 |  |  | 764115170562 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1203132818 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4870 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 6-2 |  |  | 764115170563 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204132287 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4871 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 8-2 |  | F002458262-004-0001 | 764115170564 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204134018 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4872 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 1005 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1203132797 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4873 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 1006 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1212130751 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4874 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Й72092 |  | F004319494-004-0001 | 764115130678 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1209122799 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4875 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 1000 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133657 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4876 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 1001 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1203132714 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4877 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 12 |  |  | 764115170460 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204130750 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4878 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 13-2 |  |  | 764115170556 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133293 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4879 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 13-1 |  |  | 764115170572 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204136986 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4880 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 14 |  |  | 764115170557 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204131331 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4881 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 7-2 |  |  | 764115170935 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1203132603 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4882 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 15-1 |  |  | 764115171093 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204131733 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4883 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 2-1 |  |  | 764115170545 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204136723 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4884 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 13 |  |  | 764115170551 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204132193 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4885 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 1002 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1204130224 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4886 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 10 |  |  | 764115170555 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204134973 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4887 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 1003 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1204131542 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4888 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 4 |  |  | 764115170536 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1203131002 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4889 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 6а-1 |  |  | 764115170941 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204135913 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4890 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 6а |  |  | 764115170538 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204132351 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4891 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 7-1 |  |  | 764115170541 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204131023 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4892 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 8-1 |  |  | 764115170554 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204130084 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4893 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 1000 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1204135544 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4894 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 12 |  |  | 764115170918 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133817 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4895 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 6 |  |  | 764115170671 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204135075 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4896 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 6а |  |  | 764115060645 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1203131166 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4897 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 9 |  | F002458454-004-0001 | 764115170675 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1203131293 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4898 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 7 |  |  | 764115170672 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204130276 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4899 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 11 |  |  | 764115170566 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133897 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4900 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 12 |  |  | 764115170567 |  |  | МАЯК 302АРТ | 12002178 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4901 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 17 |  |  | 764115170580 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133322 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4902 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 18 |  |  | 764115170573 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133014 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4903 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 21 |  |  | 764115170576 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204132421 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4904 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 25 |  |  | 764115170402 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1203131874 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4905 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 26 |  | F001952813-004-0001 | 764115170908 |  |  | МАЯК 302АРТ | 12001891 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4906 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 29 |  |  | 764115170577 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204132225 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4907 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 2 |  |  | 764115170667 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133806 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4908 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 26 |  |  | 764115170105 |  |  | МАЯК 302АРТ | 12002071 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4909 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 3 |  |  | 764115170668 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204136770 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4910 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 4 |  |  | 764115170669 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133223 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4911 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 5 |  |  | 764115170670 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204130605 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4912 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 11 |  |  | 764115170546 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133467 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4913 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 15 |  |  | 764115170459 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133684 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4914 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 15а |  | F002904603-004-0001 | 764115171149 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204135736 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4915 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 16 |  |  | 764115170543 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204136906 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4916 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 17 |  |  | 764115170547 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204135675 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4917 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 18 |  |  | 764115170548 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204132923 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4918 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 19 |  |  | 764115170533 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204136635 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4919 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 2 |  |  | 764115170666 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1203132823 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4920 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 20 |  |  | 764115170553 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204132661 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4921 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 21 |  |  | 764115170552 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1203130625 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4922 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 7 |  |  | 764115170549 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133005 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4923 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 8 |  |  | 764115170542 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204135071 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4924 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 9 |  |  | 764115170539 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1203132039 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4925 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скородумово, д 6 |  |  | 764115170592 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220018940 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1739.311 |  | да | 06.06.2024 | 1744.048 |  | 4.737 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.19, порт 4059 |  | 0
4926 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д б/н |  | F004693135-004-0001 | 764115172687 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 8956302 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6614.682 |  | да | 06.06.2024 | 6615.916 |  | 1.234 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.62.114, порт 10022 |  | 0
4927 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 2 |  |  | 764115170667 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220023229 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8571.376 | 6.354 | да | 06.06.2024 | 8571.752 | 6.355 | 0.376 | 0.001 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.79.104, порт 4059 |  | 0
4928 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 466 (Тереховское ферма) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 466 (Тереховское ферма) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121323186 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121323186 |  |  |  |  | 40 | да | 05.06.2024 | 4703.412 | 0.192 | да | 06.06.2024 | 4707.829 | 0.192 | 176.68 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115193 (Включен) |  | 0
4929 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 466 (Тереховское ферма) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д Ферма | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955122048766 |  |  |  |  | 40 | да | 05.06.2024 | 4581.709 | 59.818 | да | 06.06.2024 | 4586.121 | 59.818 | 176.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115193 (Включен) |  | 0
4930 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 477 (Черкасово) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509376 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509376 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 5273.176 | 0.236 | да | 06.06.2024 | 5277.09 | 0.236 | 78.28 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4931 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 7А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018957 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 445.444 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 447.676 | 0.264 | 2.232 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4932 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 7Б |  |  | 764115130110 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018875 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 792.416 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 797.772 | 0.376 | 5.356 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4933 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 8А |  |  | 764115130100 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018879 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3491 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 3493.128 | 0.372 | 2.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4934 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018865 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 33.87 | 0.266 | да | 06.06.2024 | 33.908 | 0.266 | 0.038 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4935 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018907 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1171.22 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1172.72 | 0.376 | 1.5 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4936 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 10 кв 1 |  |  | 764115130106 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018978 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1334.94 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 1340.98 | 0.3 | 6.04 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4937 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 10 кв 2 |  |  | 764115130105 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018963 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 620.94 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 620.942 | 0.298 | 0.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4938 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 11 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014941 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 44030.264 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 44042.808 | 1.148 | 12.544 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4939 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 11 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015221 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14598.436 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 14603.06 | 1.152 | 4.624 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4940 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 11 кв 3 |  |  | 764115130452 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019017 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1644.26 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 1647.93 | 0.3 | 3.67 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4941 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 12 |  |  | 764115130102 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018885 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1337.394 | 0.266 | да | 06.06.2024 | 1337.422 | 0.266 | 0.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4942 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 15 |  |  | 764115130456 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018888 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 904.226 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 904.226 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4943 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 13 |  |  | 764115130588 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018835 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1857.722 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1861.112 | 0.374 | 3.39 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4944 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 17 кв 1 |  |  | 764115130459 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018917 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2808.584 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 2811.886 | 0.302 | 3.302 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4945 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 18 кв 1 |  |  | 764115130580 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018934 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1538.968 | 0.392 | да | 06.06.2024 | 1542.006 | 0.392 | 3.038 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4946 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 17 кв 2 |  |  | 764115130582 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018992 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2090.816 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 2092.256 | 0.298 | 1.44 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4947 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д 23 |  |  | 764115130457 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525945 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2728.226 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 2730.134 | 0.264 | 1.908 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4948 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 4 |  |  | 764115130241 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527580 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.908 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 1.908 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4949 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018908 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3231.38 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 3231.38 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4950 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 6 кв 1 |  |  | 764115130108 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525891 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4261.22 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 4262.118 | 0.374 | 0.898 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4951 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 5-2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018818 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 753.736 | 0.264 | да | 06.06.2024 | 757.116 | 0.264 | 3.38 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4952 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 6 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015550 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.524 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 13.524 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4953 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 6-1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018836 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 41.522 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 41.522 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4954 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 6-1 кв 2 |  |  | 764115130312 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018878 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 262.686 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 262.686 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4955 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 7-1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015479 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1777.268 | 1.182 | да | 06.06.2024 | 1789.222 | 1.182 | 11.954 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4956 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 7-1 кв 2 |  |  | 764115130460 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527449 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2006.416 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 2008.492 | 0.372 | 2.076 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4957 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 481 (Юрьево) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509351 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509351 |  |  |  |  | 40 | да | 05.06.2024 | 11992.117 | 0.176 | да | 06.06.2024 | 11997.823 | 0.176 | 228.24 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4958 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д 2 |  |  | 764115130078 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019001 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6845.538 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 6849.77 | 0.3 | 4.232 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4959 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д 10 |  |  | 764115130569 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018905 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1810.786 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1816.344 | 0.372 | 5.558 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4960 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д 12 Опора 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018933 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.602 | 0.294 | да | 06.06.2024 | 14.602 | 0.294 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4961 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д 17 Опора 1-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019703 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3520.362 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 3525.958 | 0.918 | 5.596 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4962 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д 17 Опора 18 |  |  | 764115130579 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018928 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4963 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д 2 Опора 1-2 |  |  | 764115130080 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018967 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 370.776 | 0.678 | да | 06.06.2024 | 370.776 | 0.678 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4964 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 1-1 кв 2 |  |  | 764115130079 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018937 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 31995.244 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 32008.896 | 0.298 | 13.652 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4965 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 1-1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013552 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2370.298 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 2372.408 | 1.146 | 2.11 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4966 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012457 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 26514.752 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 26517.356 | 1.19 | 2.604 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4967 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 13 |  |  | 764115130451 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018899 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1117.528 | 0.29 | да | 06.06.2024 | 1118.468 | 0.29 | 0.94 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4968 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028002 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.548 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 1.55 | 0.3 | 0.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4969 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014703 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20305.612 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 20312.276 | 1.154 | 6.664 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4970 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019016 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6964.298 | 0.294 | да | 06.06.2024 | 6972.42 | 0.294 | 8.122 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4971 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 17 |  |  | 764115130071 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018896 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12762.488 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 12772.126 | 0.3 | 9.638 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4972 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 19 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018898 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.568 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 1.568 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4973 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 19 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018956 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 459.04 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 459.04 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4974 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 2-1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014620 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 45969.72 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 45986.12 | 1.18 | 16.4 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4975 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 2-1 кв 2 |  |  | 764115130126 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527600 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1101.982 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 1105.432 | 0.38 | 3.45 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4976 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 2-1 кв 3 |  |  | 764115130620 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527520 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 796.07 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 798.44 | 0.372 | 2.37 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4977 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 22 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018975 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7683.968 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 7690.362 | 0.378 | 6.394 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4978 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д 4 |  |  | 764115130076 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028034 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1630.86 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1634.554 | 0.378 | 3.694 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4979 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 22 кв 2 |  |  | 764115130622 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018951 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12267.692 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 12269.508 | 0.372 | 1.816 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4980 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 23 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018946 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11475.734 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 11481.75 | 0.378 | 6.016 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4981 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д 18 |  |  | 764115130063 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018953 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 846.724 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 848.258 | 0.376 | 1.534 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4982 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 4 кв 1 |  |  | 764115130132 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527448 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1544.284 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 1549.782 | 0.38 | 5.498 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4983 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 4 кв 2 |  |  | 764115130128 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526161 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 736.416 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 737.79 | 0.304 | 1.374 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4984 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 4 кв 3 |  |  | 764115130327 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527481 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1175.482 | 0.752 | да | 06.06.2024 | 1179.578 | 0.752 | 4.096 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4985 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013305 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 29160.458 | 1.182 | да | 06.06.2024 | 29174.93 | 1.182 | 14.472 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4986 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013356 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 30367.92 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 30383.214 | 1.184 | 15.294 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4987 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019689 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 58820.636 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 58831.208 | 0.918 | 10.572 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4988 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527404 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 183.466 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 183.468 | 0.376 | 0.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4989 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д 16 |  |  | 764115130064 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018915 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6000.42 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 6007.042 | 0.378 | 6.622 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4990 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д 16 |  |  | 764115130615 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018977 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3351.44 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 3356.228 | 0.378 | 4.788 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4991 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 8 кв 1 |  |  | 764115130135 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527474 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2417.264 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 2420.02 | 0.372 | 2.756 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4992 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 8 кв 2 |  |  | 764115130133 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527458 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 468.884 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 468.884 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4993 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 8 кв 3 |  |  | 764115130134 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527532 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.9 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1.9 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4994 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 8 кв 4 |  | F002973993-004-0001 | 764115130571 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527573 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1786.894 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1791.832 | 0.378 | 4.938 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4995 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 9 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527593 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2956.75 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 2962.398 | 0.378 | 5.648 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4996 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 9 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527555 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3192.41 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 3207.652 | 0.304 | 15.242 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4997 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 9 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019418 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 92519.2 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 92527.712 | 1.18 | 8.512 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4998 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Уличное освещение | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019402 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11672.216 | 1.182 | да | 06.06.2024 | 11679.612 | 1.182 | 7.396 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4999 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 2/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026620 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1985.79 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1988.448 | 0.372 | 2.658 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
5000 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д 21 |  |  | 764115130065 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018895 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 750.244 | 0.29 | да | 06.06.2024 | 751.014 | 0.29 | 0.77 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
5001 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д д/н |  |  | 764115131293 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220051321 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.79.238, порт 4059 |  | 0
5002 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д 23230224784 |  |  | 764115130579 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230224784 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 519.298 |  | да | 06.06.2024 | 524.182 |  | 4.884 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.213.242, порт 4059 |  | 0
5003 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 483 (Язвицево) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509318 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509318 |  |  |  |  | 120 | да | 05.06.2024 | 2176.095 | 0.191 | да | 06.06.2024 | 2177.088 | 0.191 | 119.16 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5004 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526493 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17667.022 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 17671.752 | 0.378 | 4.73 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5005 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 10 кв 1 |  | F001949921-004-0001 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526372 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.89 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1.89 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5006 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526500 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.912 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 1.912 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5007 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 10 кв 3 |  | F001918119-004-0002 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526013 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13712.914 | 0.294 | да | 06.06.2024 | 13726.126 | 0.294 | 13.212 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5008 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526380 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5212.004 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 5214.45 | 0.378 | 2.446 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5009 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525940 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1223.57 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1225.674 | 0.376 | 2.104 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5010 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526368 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1022.966 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 1022.966 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5011 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 16а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019431 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 28373.916 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 28375.604 | 1.148 | 1.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5012 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526394 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1711.434 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 1716.726 | 0.376 | 5.292 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5013 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526344 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1649.86 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 1652.944 | 0.37 | 3.084 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5014 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525861 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 953.192 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 955.262 | 0.378 | 2.07 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5015 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526398 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 855.522 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 858.556 | 0.372 | 3.034 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5016 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526383 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 37324.112 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 37336.94 | 0.378 | 12.828 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5017 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026882 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3662.238 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 3665.23 | 0.296 | 2.992 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5018 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526392 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6103.426 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 6105.356 | 0.378 | 1.93 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5019 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 1/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527502 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 413.528 | 0.266 | да | 06.06.2024 | 414.56 | 0.266 | 1.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5020 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526510 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 346.252 | 0.362 | да | 06.06.2024 | 346.252 | 0.362 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5021 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028032 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 49.126 | 0.29 | да | 06.06.2024 | 49.132 | 0.29 | 0.006 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5022 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526081 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1019.528 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 1021.64 | 0.38 | 2.112 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5023 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 16 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526270 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 128.198 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 128.198 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5024 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 16 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526060 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2504.608 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 2505.81 | 0.372 | 1.202 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5025 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 17 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019714 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 103.014 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 103.014 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5026 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 17 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526175 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 163.706 | 0.308 | да | 06.06.2024 | 163.866 | 0.308 | 0.16 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5027 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 17 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526080 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 899.828 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 901.566 | 0.366 | 1.738 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5028 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525890 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 137.556 | 0.746 | да | 06.06.2024 | 137.556 | 0.746 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5029 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026874 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4363.01 | 0.986 | да | 06.06.2024 | 4367.136 | 0.986 | 4.126 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5030 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526129 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 115.028 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 115.028 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5031 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 21 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526048 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3900.464 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 3904.518 | 0.372 | 4.054 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5032 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 21 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017087 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 25289.338 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 25301.746 | 1.142 | 12.408 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5033 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 2-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010797 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 51491.652 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 51514.224 | 1.148 | 22.572 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5034 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 4-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010794 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 247.338 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 247.338 | 1.148 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5035 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 9 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527561 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5036 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 9 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019716 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 646.34 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 646.34 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5037 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010194 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.566 | 0.294 | да | 06.06.2024 | 1.566 | 0.294 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5038 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010643 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.648 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 1.648 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5039 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Тех учет | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512899 |  |  |  |  | 40 | да | 05.06.2024 | 6201.103 | 0.31 | да | 06.06.2024 | 6204.106 | 0.31 | 120.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5040 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Юрьево, д 12963184066285 |  |  | 764115131319 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066285 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.11.96, порт 80 |  | 0
5041 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 12963184076790 |  |  | 764115131321 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184076790 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.11.42, порт 80 |  | 0
5042 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 484 (Якалово) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509389 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509389 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 11954.568 | 235.575 | да | 06.06.2024 | 11960.776 | 235.575 | 124.16 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5043 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 17 |  |  | 764115170303 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525823 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.92 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 1.92 | 0.382 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5044 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 18 |  |  | 764115170306 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018959 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 76.184 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 76.264 | 0.3 | 0.08 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5045 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 1б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012977 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 33194.318 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 33205.622 | 1.154 | 11.304 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5046 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 4 |  |  | 764115170313 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010162 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11082.076 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 11084.19 | 0.378 | 2.114 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5047 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012939 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6946.288 | 1.158 | да | 06.06.2024 | 6954.952 | 1.158 | 8.664 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5048 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д Дом с синей крышей | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018987 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 552.718 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 554.082 | 0.3 | 1.364 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5049 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д Крайний дом возможно Якалово дом №1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011289 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 55379.228 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 55392.212 | 0.302 | 12.984 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5050 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д Опора 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031658 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2899.276 | 0.916 | да | 06.06.2024 | 2901.326 | 0.916 | 2.05 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5051 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д Ст. счет. №12001994 |  |  | 764115171330 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030599 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 389.852 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 389.852 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5052 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д Ст. счет. №1203130809 |  |  | 764115170310 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018918 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7.378 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 7.4 | 0.3 | 0.022 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5053 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д Ст. счет. №1203133010 |  |  | 764115170307 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525837 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17.8 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 17.8 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5054 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д Ст. счет. №1204132525 |  |  | 764115170360 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019000 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1999.176 | 0.294 | да | 06.06.2024 | 1999.856 | 0.294 | 0.68 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5055 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д Ст. счет. №1204133715 |  |  | 764115170299 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010115 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3381.866 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 3384.306 | 0.38 | 2.44 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5056 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д Ст. счет. №1209127101 |  |  | 764115170312 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018958 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5057 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 10 |  |  | 764115170308 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011002 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 850.104 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 851.324 | 0.3 | 1.22 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5058 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 11 | [5 empty] | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230225307 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1277.513 |  | да | 06.06.2024 | 1288.061 |  | 10.548 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.58.182, порт 4059 |  | 0
5059 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 12 |  |  | 764115170924 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010513 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 595.522 | 0.338 | да | 06.06.2024 | 595.522 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5060 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 14 |  |  | 764115171046 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010840 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2175.54 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 2178.06 | 0.3 | 2.52 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5061 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 14а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011301 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16483.774 | 0.298 | да | 06.06.2024 | 16489.112 | 0.298 | 5.338 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5062 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 15 |  |  | 764115170302 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525787 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 909.016 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 910.12 | 0.378 | 1.104 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5063 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 16 |  |  | 764115170309 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525864 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5064 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 3 |  |  | 764115170297 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010155 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5065 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 6 |  |  | 764115170300 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011347 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2749.07 | 0.294 | да | 06.06.2024 | 2754.94 | 0.294 | 5.87 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5066 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 5 |  |  | 764115171184 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010905 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5067 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 9 |  |  | 764115170314 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010807 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 671.938 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 672.872 | 0.372 | 0.934 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5068 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011339 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19960.002 | 0.294 | да | 06.06.2024 | 19981.172 | 0.294 | 21.17 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5069 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 485 (Якушево) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504360 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504360 |  |  |  |  | 50 | да | 05.06.2024 | 14184.799 | 0.198 | да | 06.06.2024 | 14191.51 | 0.198 | 335.55 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5070 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 2/2 |  |  | 764115170244 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028141 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 81374.2 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 81400.096 | 0.922 | 25.896 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5071 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 2/2 |  |  | 764115170018 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525946 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6589.776 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 6605.34 | 0.378 | 15.564 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5072 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 2/3 |  |  | 764115171054 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526256 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1047.598 | 0.386 | да | 06.06.2024 | 1048.814 | 0.386 | 1.216 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5073 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 4а |  |  | 764115170037 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526108 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1732.684 | 0.682 | да | 06.06.2024 | 1734.95 | 0.682 | 2.266 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5074 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525889 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8129.43 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 8134.736 | 0.304 | 5.306 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5075 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 2-1 |  |  | 764115170036 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526011 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 754.388 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 758.222 | 0.366 | 3.834 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5076 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 2-1 |  |  | 764115170337 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526021 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 248.614 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 248.614 | 0.364 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5077 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 2-1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526605 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 36.494 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 36.494 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5078 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 2-1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526609 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2550.458 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 2550.458 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5079 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 2-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027791 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15.986 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 15.986 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5080 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027768 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 37408.704 | 1.158 | да | 06.06.2024 | 37423.6 | 1.158 | 14.896 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5081 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027847 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3559.674 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 3563.514 | 1.15 | 3.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5082 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526268 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 550.16 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 554.61 | 0.376 | 4.45 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5083 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525988 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17.608 | 0.3 | да | 06.06.2024 | 17.608 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5084 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526074 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 193.892 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 193.96 | 0.366 | 0.068 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5085 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 28 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027831 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 47499.456 | 0.926 | да | 06.06.2024 | 47520.256 | 0.926 | 20.8 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5086 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526602 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5450.384 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 5457.434 | 0.378 | 7.05 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5087 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526301 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2715.182 | 0.386 | да | 06.06.2024 | 2718.742 | 0.386 | 3.56 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5088 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 24 |  |  | 764115170069 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526519 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2345.68 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 2349.044 | 0.376 | 3.364 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5089 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 8-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028142 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 33814.152 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 33823.488 | 1.15 | 9.336 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5090 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027808 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 55953.672 | 2.358 | да | 06.06.2024 | 55971.296 | 2.358 | 17.624 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5091 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 16 |  | F001944751-004-0001 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526533 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1590.984 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1593.136 | 0.372 | 2.152 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5092 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 15 |  |  | 764115170102 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027109 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 41162.216 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 41171.08 | 1.152 | 8.864 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5093 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527641 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20.674 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 20.674 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5094 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027083 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 39561.44 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 39587.16 | 1.152 | 25.72 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5095 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 14 |  |  | 764115170330 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526481 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19.146 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 19.808 | 0.372 | 0.662 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5096 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 14 |  |  | 764115171129 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526556 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2283.78 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 2291.21 | 0.372 | 7.43 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5097 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527395 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4650.372 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 4658.732 | 1.146 | 8.36 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5098 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 12 |  |  | 764132170929 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027769 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4932.24 | 1.16 | да | 06.06.2024 | 4936.514 | 1.16 | 4.274 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5099 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027818 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19501.796 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 19514.01 | 1.19 | 12.214 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5100 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028155 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 62637.504 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 62664 | 0.922 | 26.496 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5101 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526514 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2641.784 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 2641.784 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5102 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526528 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.242 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 2.242 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5103 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527635 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 22697.17 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 22705.626 | 1.142 | 8.456 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5104 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028143 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6956.73 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 6962.81 | 1.152 | 6.08 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5105 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028147 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24928.44 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 24930.684 | 1.152 | 2.244 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5106 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 5-2 |  | F001930756-004-0029 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527367 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 56539.56 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 56558.68 | 1.14 | 19.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5107 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526523 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1636.42 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 1638.996 | 0.38 | 2.576 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5108 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526529 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 465.194 | 0.42 | да | 06.06.2024 | 466.182 | 0.42 | 0.988 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5109 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 1а |  |  | 764115171018 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525970 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12226.83 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 12232.548 | 0.372 | 5.718 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5110 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 2 |  |  | 764115170327 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526167 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8914.22 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 8920.872 | 0.366 | 6.652 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5111 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 4 |  |  | 764115170329 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526246 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 680.51 | 0.364 | да | 06.06.2024 | 682.532 | 0.364 | 2.022 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5112 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526173 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 908.274 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 909.37 | 0.37 | 1.096 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5113 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 12 |  |  | 764115170332 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526044 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4961.412 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 4965.564 | 0.374 | 4.152 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5114 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526160 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 692.252 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 695.66 | 0.378 | 3.408 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5115 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 20 |  |  | 764115170291 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027763 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 39865.916 | 1.158 | да | 06.06.2024 | 39871.992 | 1.158 | 6.076 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5116 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 16 |  |  | 764115170055 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526553 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1016.204 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1017.412 | 0.378 | 1.208 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5117 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526520 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 641.618 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 642.594 | 0.374 | 0.976 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5118 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д н/д |  |  | 764115172772 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220032632 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.271 |  | да | 06.06.2024 | 2.271 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.124, порт 4059 |  | 0
5119 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 489 (Скоморохово) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509382 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509382 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 6370.833 | 0.215 | да | 06.06.2024 | 6373.511 | 0.215 | 53.56 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5120 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д Вагон |  |  | 764115130162 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027994 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 22324.99 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 22330.67 | 0.374 | 5.68 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5121 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525795 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7.664 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 7.664 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5122 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 5 |  |  | 764115130069 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526446 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 705.258 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 705.258 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5123 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д Ст. счет. №1203130377 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018974 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.568 | 0.296 | да | 06.06.2024 | 1.568 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5124 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д Ст. счет. №1203131630 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526296 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2.882 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 2.882 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5125 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д Ст. счет. №1210110077 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526555 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1753.11 | 0.374 | да | 06.06.2024 | 1756.972 | 0.374 | 3.862 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5126 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д Ст. счет. №1204131895 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010826 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5127 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д 48184921526518 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526518 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.89 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1.89 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5128 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д 48184921526305 |  |  | 764115130167 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526305 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 440.074 | 0.306 | да | 06.06.2024 | 440.074 | 0.306 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5129 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д Ст. счет. №28973151 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030657 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 40962.344 | 0.916 | да | 06.06.2024 | 40972.304 | 0.916 | 9.96 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5130 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д Ст. счет. №37779788 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031296 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1248.822 | 1.196 | да | 06.06.2024 | 1249.52 | 1.196 | 0.698 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5131 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д Строится | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030630 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10158.342 | 1.182 | да | 06.06.2024 | 10172.814 | 1.182 | 14.472 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5132 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д Ст. счет. №24027378 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031666 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23033.884 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 23041.578 | 0.918 | 7.694 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5133 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д Уличное освещение |  |  | 1958_1000051431_7630 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030688 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2114.014 | 2104.694 | да | 06.06.2024 | 2115.41 | 2106.09 | 1.396 | 1.396 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5134 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 8848103 |  | F004693135-004-0004 | 764115172815 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный | 8848103 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1493.291 | 0.002 | да | 06.06.2024 | 1493.402 | 0.002 | 0.111 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.45.152, порт 10022 |  | 0
5135 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018843 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 555.732 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 557.474 | 0.376 | 1.742 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5136 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д 1 |  |  | 764115130174 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019003 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1697.31 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 1698.056 | 0.37 | 0.746 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5137 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д 3 |  |  | 764115130172 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526190 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 628.828 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 629.96 | 0.372 | 1.132 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5138 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д 6 |  |  | 764115130169 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028004 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12174.266 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 12176.232 | 0.304 | 1.966 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5139 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509360 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509360 |  |  |  |  | 60 | да | 05.06.2024 | 20664.354 | 0.233 | да | 06.06.2024 | 20678.576 | 0.233 | 853.32 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5140 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 10-10-10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016995 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6754.466 | 1.176 | да | 06.06.2024 | 6754.632 | 1.176 | 0.166 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5141 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 10-10-10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016702 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 34379.436 | 1.198 | да | 06.06.2024 | 34380.516 | 1.198 | 1.08 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5142 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016999 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 34090.18 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 34161.848 | 1.146 | 71.668 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5143 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 1-1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016997 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 111.434 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 111.434 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5144 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 1-1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016754 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3741.022 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 3742.212 | 1.188 | 1.19 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5145 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017322 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5564.176 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 5565.492 | 1.144 | 1.316 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5146 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017195 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4021.16 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 4022.958 | 1.142 | 1.798 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5147 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 1-3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017021 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8730.036 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 8730.036 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5148 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 1-3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017126 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 30106.198 | 1.192 | да | 06.06.2024 | 30107.372 | 1.192 | 1.174 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5149 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016998 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20091.376 | 2.3 | да | 06.06.2024 | 20100.272 | 2.3 | 8.896 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5150 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 14 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017072 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 113.62 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 117.2 | 1.186 | 3.58 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5151 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 1-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016787 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16577.69 | 1.198 | да | 06.06.2024 | 16588.692 | 1.198 | 11.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5152 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 3-3-3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527412 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 265.64 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 265.918 | 0.38 | 0.278 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5153 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 4-4-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017033 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16267.908 | 16255.642 | да | 06.06.2024 | 16288.572 | 16276.306 | 20.664 | 20.664 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5154 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 5-5-5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016777 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 39572.304 | 1.194 | да | 06.06.2024 | 39578.196 | 1.194 | 5.892 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5155 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 5-5-5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017317 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9705.31 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 9717.836 | 1.144 | 12.526 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5156 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 5-5-5 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016641 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 22246.012 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 22261.32 | 0.922 | 15.308 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5157 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 6-6-6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017069 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12677.962 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 12687.572 | 1.152 | 9.61 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5158 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Уличное освещение ТП-770 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017061 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6078.704 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 6081.238 | 1.188 | 2.534 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5159 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Добрый проезд, д 717 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017270 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 65214.12 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 65231.096 | 1.144 | 16.976 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5160 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Добрый проезд, д Опора 1-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017173 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1604.83 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 1605.266 | 1.14 | 0.436 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5161 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017201 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6534.366 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 6543.732 | 1.188 | 9.366 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5162 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016703 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9133.948 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 9142.332 | 1.146 | 8.384 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5163 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 33 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017343 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 38996.408 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 39013.604 | 0.924 | 17.196 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5164 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 35 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017241 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 43204.608 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 43222.312 | 1.146 | 17.704 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5165 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 565 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017183 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 33572.296 | 1.182 | да | 06.06.2024 | 33588.892 | 1.182 | 16.596 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5166 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 573 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017165 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2138.398 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 2140.612 | 1.186 | 2.214 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5167 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 723 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017226 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 30214.28 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 30231.922 | 1.184 | 17.642 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5168 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 725 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016724 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5738.844 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 5740.636 | 1.146 | 1.792 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5169 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д Опора 14/14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526549 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7.252 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 7.252 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5170 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Счастливая, д 29 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016757 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13180.954 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 13195.082 | 1.184 | 14.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5171 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Счастливая, д 30 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016685 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6266.79 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 6268.9 | 0.918 | 2.11 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5172 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Счастливая, д 35 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017251 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11262.758 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 11268.694 | 0.912 | 5.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5173 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Счастливая, д 36 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016736 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 405.624 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 405.624 | 0.92 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5174 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Счастливая, д 564 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016728 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8064.724 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 8072.192 | 1.15 | 7.468 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5175 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Счастливая, д 567 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017219 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 27433.91 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 27442.768 | 1.152 | 8.858 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5176 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Счастливая, д 579 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017182 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19461.552 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 19480.318 | 1.15 | 18.766 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5177 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Счастливая, д 581 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017186 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 22361.48 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 22538.936 | 1.142 | 177.456 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5178 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Счастливая, д Опора 1-9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017108 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 249.206 | 1.156 | да | 06.06.2024 | 249.206 | 1.156 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5179 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 535 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017082 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15882.168 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 15895.03 | 1.154 | 12.862 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5180 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 590 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017118 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15813.394 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 15835.602 | 1.152 | 22.208 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5181 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д Опора 28 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016690 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.094 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 14.094 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5182 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д Опора 28 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017077 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5128.7 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 5129.63 | 0.924 | 0.93 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5183 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д Опора 29 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016681 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18241.552 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 18244.986 | 1.152 | 3.434 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5184 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д Опора 31 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017189 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 53616.2 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 53635.832 | 1.14 | 19.632 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5185 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д Опора 31 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017246 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 30288.606 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 30310.98 | 1.152 | 22.374 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5186 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д Опора 34 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017166 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2797.798 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 2798.366 | 1.14 | 0.568 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5187 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Цветочная, д 759 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017151 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11196.658 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 11205.686 | 1.152 | 9.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5188 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Южная, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016779 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11534.894 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 11547.94 | 1.146 | 13.046 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5189 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Южная, д 782 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017218 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.504 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 13.504 | 1.186 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5190 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Южная, д 808 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017232 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24344.56 | 24332.258 | да | 06.06.2024 | 24355.126 | 24342.824 | 10.566 | 10.566 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5191 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Южная, д Администрация поселка | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017179 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9326.77 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 9330.412 | 1.184 | 3.642 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5192 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Цветочная, д 10 |  |  | 764115131344 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230140464 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5969.821 |  | да | 06.06.2024 | 5974.193 |  | 4.372 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.210.83, порт 4059 |  | 0
5193 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Южная, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017187 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3027.492 | 0.914 | да | 06.06.2024 | 3032.414 | 0.914 | 4.922 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5194 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 12963184076697 |  |  | 764115131308 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184076697 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.81.81, порт 80 |  | 0
5195 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д б/н |  | F004617685-004-0004 | 764115131187 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный | 9168703 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1946.46 |  | да | 06.06.2024 | 1946.46 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.19.206, порт 10022 |  | 0
5196 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пестрецово, д 23220051699 |  |  | 764115131155 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220051699 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2356.76 |  | да | 06.06.2024 | 2357.065 |  | 0.305 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.68.240, порт 4059 |  | 0
5197 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Южная, д 12963183445734 |  |  | 764115131317 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183445734 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 439.869 | 0.05336 | да | 06.06.2024 | 440.2406 | 0.05336 | 0.37155 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.202.133, порт 80 |  | 0
5198 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Южная, д 58 |  |  | 764115052286 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230153668 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 29424.475 |  | да | 06.06.2024 | 29429.79 |  | 5.315 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.207.216, порт 4059 |  | 0
5199 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д 9121989 |  | F004729898-004-0002 | 764115131261 |  |  | Фобос-3 | 9121989 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 679.1 |  | да | 06.06.2024 | 702.836 |  | 23.736 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к Базовая станция NB-300, №12379 (Включен) |  | 0
5200 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д б/н |  |  | 764115131259 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9222446 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24195.26 |  | да | 06.06.2024 | 24202.412 |  | 7.152 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.19.125, порт 10022 |  | 0
5201 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Южная, д н/д |  |  | 764115131285 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220038092 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 27676.227 |  | да | 06.06.2024 | 27683.215 |  | 6.988 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.68, порт 4059 |  | 0
5202 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 23220051589 |  |  | 764115131297 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220051589 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 76.817 |  | да | 06.06.2024 | 76.817 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.79.144, порт 4059 |  | 0
5203 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 12963184076679 |  |  | 764115131314 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184076679 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.59.158, порт 80 |  | 0
5204 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д б/н1 |  |  | 764115131239 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9223048 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4277.459 |  | да | 06.06.2024 | 4281.473 |  | 4.014 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.19.193, порт 10022 |  | 0
5205 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д 9020405 |  |  | 764115131170 |  |  | Фобос-3 | 9020405 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0.028 |  | да | 06.06.2024 | 0.028 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к Базовая станция NB-300, №12379 (Включен) |  | 0
5206 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д 23230225151 |  |  | 2603_23230225151 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230225151 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0 |  | да | 06.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.213.245, порт 4059 |  | 0
5207 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д б/н |  |  | 764115131173 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220038879 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19.5 |  | да | 06.06.2024 | 19.501 |  | 0.001 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.45, порт 4059 |  | 0
5208 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Южная, д 9 |  | F004682681-004-0008 | 764115131183 |  |  | Фобос-3 | 9122263 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 43397.912 |  | да | 06.06.2024 | 43401.956 |  | 4.044 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к Базовая станция NB-300, №12379 (Включен) |  | 0
5209 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д н\б |  | F004601025-004-0014 | 764115131200 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9043193 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1569.066 |  | да | 06.06.2024 | 1589.68 |  | 20.614 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.51.194, порт 10022 |  | 0
5210 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 23220051850 |  |  | 764115131299 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220051850 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0 |  | да | 06.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.79.150, порт 4059 |  | 0
5211 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Южная, д 12739172519480 |  |  | 764115131306 |  |  | СЕ208 (СПОДЭС) | 12739172519480 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.81.148, порт 80 |  | 0
5212 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Счастливая, д 12963183448191 |  |  | 764115131316 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183448191 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1.7197 | 0.05337 | да | 06.06.2024 | 1.7197 | 0.05337 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.202.132, порт 80 |  | 0
5213 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Счастливая, д 12963183447293 |  |  | 764115131318 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447293 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0.37997 | 0.05442 | да | 06.06.2024 | 0.37997 | 0.05442 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.202.138, порт 80 |  | 0
5214 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Счастливая, д 12963183446675 |  |  | 764115131333 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183446675 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 35821.798 | 0.05037 | да | 06.06.2024 | 35829.681 | 0.05037 | 7.883 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.203.39, порт 80 |  | 0
5215 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д 23220056018 |  |  | 2109_23220056018 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220056018 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0 |  | да | 06.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.68.105, порт 4059 |  | 0
5216 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д н/д |  |  | 764115131294 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220052090 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3017.193 |  | да | 06.06.2024 | 3017.876 |  | 0.683 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.79.142, порт 4059 |  | 0
5217 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д н/д |  |  | 764115131296 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220056119 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 189.004 |  | да | 06.06.2024 | 189.004 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.79.151, порт 4059 |  | 0
5218 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 772 (Браташино-1) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504376 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504376 |  |  |  |  | 40 | да | 05.06.2024 | 10580.233 | 0.194 | да | 06.06.2024 | 10584.707 | 0.194 | 178.96 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5219 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Дом №5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527387 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3678.698 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 3679.204 | 1.19 | 0.506 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5220 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Дом №4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027780 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 401.526 | 1.192 | да | 06.06.2024 | 402.61 | 1.192 | 1.084 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5221 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Дом №14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027815 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 253.786 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 254.146 | 1.144 | 0.36 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5222 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527683 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 630.208 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 630.974 | 1.188 | 0.766 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5223 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527687 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2303.144 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 2304.404 | 1.186 | 1.26 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5224 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027800 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13022.07 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 13026.834 | 1.18 | 4.764 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5225 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028157 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 726.942 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 726.944 | 1.152 | 0.002 | 0.002 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5226 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 10-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027811 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 986.676 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 988.724 | 1.142 | 2.048 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5227 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527398 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10609.026 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 10610.19 | 1.146 | 1.164 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5228 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027816 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 25633.78 | 1.176 | да | 06.06.2024 | 25639.066 | 1.176 | 5.286 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5229 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 1-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027088 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3619.364 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 3623.89 | 1.19 | 4.526 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5230 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 2-8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027118 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11.054 | 0.926 | да | 06.06.2024 | 11.054 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5231 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527656 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3919.886 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 3920.638 | 1.19 | 0.752 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5232 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 2-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027093 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.724 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 14.724 | 1.19 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5233 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027085 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 618.556 | 1.192 | да | 06.06.2024 | 619.322 | 1.192 | 0.766 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5234 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 6-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027826 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17365.572 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 17366.886 | 1.15 | 1.314 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5235 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 6-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027854 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 404.612 | 0.91 | да | 06.06.2024 | 406.736 | 0.91 | 2.124 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5236 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 6-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027805 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 754.054 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 754.716 | 1.148 | 0.662 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5237 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 6-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027849 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3774.116 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 3775.424 | 0.924 | 1.308 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5238 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 6-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027822 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10506.682 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 10518.426 | 0.912 | 11.744 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5239 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 6-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027853 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20057.104 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 20066.132 | 1.146 | 9.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5240 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 1-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027825 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9154.66 | 0.91 | да | 06.06.2024 | 9161.646 | 0.91 | 6.986 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5241 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 1-8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027103 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.842 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 14.842 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5242 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 1-8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027793 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1730.262 | 1.176 | да | 06.06.2024 | 1730.794 | 1.176 | 0.532 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5243 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул Тенистый пр-д, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028140 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4559.656 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 4559.656 | 1.148 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5244 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул Тенистый пр-д, д Опора 5-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027738 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.74 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 13.74 | 1.178 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5245 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул Тенистый пр-д, д Опора 1-11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527623 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20659.17 | 1.192 | да | 06.06.2024 | 20665.54 | 1.192 | 6.37 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5246 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул Тенистый пр-д, д Опора 1-12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027848 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16753.908 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 16756.854 | 1.15 | 2.946 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5247 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул Тенистый пр-д, д Опора 1-14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027823 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 162.822 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 162.822 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5248 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул Тенистый пр-д, д Опора 1-14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087819 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14350.382 | 0.916 | да | 06.06.2024 | 14360.048 | 0.916 | 9.666 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5249 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527643 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 51805.204 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 51820.952 | 1.144 | 15.748 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5250 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027081 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.082 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 14.082 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5251 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Браташино, КОВРИГИН СЕРГЕЙ | [5 empty] | Фобос-3 | 9054913 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к Базовая станция NB-300, №12519 (Включен) |  | 0
5252 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027115 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 92.288 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 92.288 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5253 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 1-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027089 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 40.46 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 40.46 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5254 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 3-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027100 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4803.844 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 4803.844 | 1.186 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5255 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 3-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027101 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.476 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 13.476 | 1.19 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5256 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 3-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027765 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 739.064 | 1.176 | да | 06.06.2024 | 747.034 | 1.176 | 7.97 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5257 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 3-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027779 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23021.428 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 23021.896 | 1.146 | 0.468 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5258 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527647 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8985.51 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 8988.002 | 1.146 | 2.492 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5259 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 6-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027840 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 28382.878 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 28400.762 | 1.152 | 17.884 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5260 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027852 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.104 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 14.104 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5261 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Браташино, д 12963183447600 |  |  | 2109_12963183447600 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447600 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 65.0837 | 0.05686 | да | 06.06.2024 | 65.0837 | 0.05686 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.204.40, порт 80 |  | 0
5262 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Браташино, д б/н |  | F004693186-004-0001 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9169599 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6290.163 |  | да | 06.06.2024 | 6303.636 |  | 13.473 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.62.206, порт 10022 |  | 0
5263 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Браташино, д 41 |  |  | 764115172810 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220052047 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0 |  | да | 06.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.197.222, порт 4059 |  | 0
5264 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пестрецово, д б/н |  |  | 764115172808 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220055818 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 30066.7 |  | да | 06.06.2024 | 30066.7 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.197.253, порт 4059 |  | 0
5265 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 776 (Федорино-1) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 776 (Федорино-1) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509330 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509330 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 1.322 | 0.34 | да | 06.06.2024 | 1.322 | 0.34 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515993 (Включен) |  | 0
5266 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 776 (Федорино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Федорино, д Опора 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014266 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.494 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 13.494 | 1.19 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515993 (Включен) |  | 0
5267 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 776 (Федорино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Федорино, д Опора 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014603 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.876 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 14.876 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515993 (Включен) |  | 0
5268 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 806 Пенье Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504418 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504418 |  |  |  |  | 60 | да | 05.06.2024 | 5145.976 | 0.254 | да | 06.06.2024 | 5148.197 | 0.254 | 133.26 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5269 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 6а |  |  | 764115170739 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204136522 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001530 (Отключен) |  | 0
5270 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 8-1 |  |  | 764115170153 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1212116542 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001530 (Включен) |  | 0
5271 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 1000 | [5 empty] | МАЯК 302АРТ | 12003583 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001530 (Включен) |  | 0
5272 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 1001 | [5 empty] | МАЯК 302АРТ | 12003284 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001530 (Включен) |  | 0
5273 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 0 |  |  | 764115171057 |  |  | МАЯК 302АРТ | 12002321 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11941.181 | 7.798 | да | 06.06.2024 | 11942.966 | 7.798 | 1.785 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к УСД 2.04, №U14001530 (Включен) |  | 0
5274 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 5 СЭБ |  |  | 764115170682 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1203132386 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001530 (Включен) |  | 0
5275 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527397 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 43011.08 | 0.908 | да | 06.06.2024 | 43023.464 | 0.908 | 12.384 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5276 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526460 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5091.726 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 5094.926 | 0.372 | 3.2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5277 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028129 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Отключен) |  | 0
5278 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526333 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 845.722 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 848.564 | 0.376 | 2.842 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5279 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526534 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1494.94 | 0.366 | да | 06.06.2024 | 1495.48 | 0.366 | 0.54 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5280 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 5-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527354 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12.902 | 1.088 | да | 06.06.2024 | 12.902 | 1.088 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5281 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 5-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527346 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 62.26 | 1.09 | да | 06.06.2024 | 62.458 | 1.09 | 0.198 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5282 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 6 |  |  | 764115170696 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526306 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1099.414 | 0.302 | да | 06.06.2024 | 1101.938 | 0.302 | 2.524 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5283 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 6 |  |  | 764115170695 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526471 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2990.892 | 0.37 | да | 06.06.2024 | 2994.088 | 0.37 | 3.196 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5284 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 13 |  | F001952803-004-0001 | 764115170700 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527595 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 681.752 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 684.228 | 0.378 | 2.476 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5285 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027839 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23817.4 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 23834.546 | 1.152 | 17.146 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5286 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 23 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027846 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7656.794 | 1.156 | да | 06.06.2024 | 7667.488 | 1.156 | 10.694 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5287 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 1-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027075 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 49564.704 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 49564.704 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5288 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 1-1 |  |  | 764115170691 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526611 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5780.936 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 5782.482 | 0.378 | 1.546 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5289 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 1-2 |  |  | 764115170687 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526461 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1078.11 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 1080.426 | 0.382 | 2.316 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5290 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 1-2 |  |  | 764115170690 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526604 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 596.678 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 596.678 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5291 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 12/1-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028138 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2145.116 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 2147.744 | 1.154 | 2.628 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5292 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027835 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 337.69 | 0.928 | да | 06.06.2024 | 338.01 | 0.928 | 0.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5293 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 1-3 |  |  | 764115170689 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526560 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 701.478 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 701.478 | 0.382 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5294 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 1-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527355 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2606.402 | 2.062 | да | 06.06.2024 | 2608.242 | 2.062 | 1.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5295 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 1-4 |  |  | 764115170757 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526449 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1878.886 | 0.304 | да | 06.06.2024 | 1883.532 | 0.304 | 4.646 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5296 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027814 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 316.818 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 318.086 | 1.15 | 1.268 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5297 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 1-8 |  |  | 764115170919 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527384 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19507.462 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 19514.034 | 1.146 | 6.572 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5298 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 1-8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526290 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1138.038 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 1138.038 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5299 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 1а |  |  | 764115170697 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527428 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6444.054 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 6450.818 | 0.376 | 6.764 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5300 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 2 |  |  | 764115170698 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527581 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2067.662 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 2070.596 | 0.378 | 2.934 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5301 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 14 |  |  | 764115170693 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526468 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1216.048 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 1219.804 | 0.378 | 3.756 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5302 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 3 |  |  | 764115170679 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527435 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 55.472 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 55.482 | 0.378 | 0.01 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5303 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 15 |  |  | 764115170694 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526531 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2399.332 | 0.422 | да | 06.06.2024 | 2405.84 | 0.422 | 6.508 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5304 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 1 |  |  | 764115170677 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527523 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 361.246 | 0.378 | да | 06.06.2024 | 362.22 | 0.378 | 0.974 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5305 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527495 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 49757.14 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 49765.192 | 0.376 | 8.052 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5306 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028137 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7936.588 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 7938.08 | 1.152 | 1.492 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5307 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526535 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1661.298 | 0.372 | да | 06.06.2024 | 1664.53 | 0.372 | 3.232 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5308 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 822 (СНТ Живой источник) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 822 (СНТ Живой источник) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121322030 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121322030 |  |  |  |  | 120 | да | 05.06.2024 | 618.316 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 618.55 | 0.368 | 28.08 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115262 (Включен) |  | 0
5309 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 822 (СНТ Живой источник) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер Живой Источник, д Живой Источник ДНП | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512908 |  |  |  |  | 80 | да | 05.06.2024 | 928.564 | 21.121 | да | 06.06.2024 | 928.924 | 21.121 | 28.8 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115262 (Включен) |  | 0
5310 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 830 Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509307 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509307 |  |  |  |  | 80 | да | 05.06.2024 | 6607.912 |  | да | 06.06.2024 | 6610.344 |  | 194.56 |  | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5311 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014290 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 400.814 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 400.814 | 1.18 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5312 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015224 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 47183.544 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 47198.504 | 0.922 | 14.96 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5313 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 3-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031635 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7.9 | 0.734 | да | 06.06.2024 | 7.9 | 0.734 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5314 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 9-Ж | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013352 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.28 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 13.28 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5315 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 9-Ж | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013424 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5030.164 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 5032.216 | 1.184 | 2.052 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5316 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость, д Опора 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030635 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2680.956 | 1.156 | да | 06.06.2024 | 2684.892 | 1.156 | 3.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5317 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость, д Опора 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030621 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 57872.94 | 1.176 | да | 06.06.2024 | 57894.12 | 1.176 | 21.18 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5318 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость, д Опора 11 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030605 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12.866 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 12.866 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5319 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость, д Опора 11 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030620 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 37.398 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 37.398 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5320 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость, д Опора 11 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030614 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 62788.196 | 1.168 | да | 06.06.2024 | 62864.976 | 1.168 | 76.78 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5321 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость, д Опора 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031298 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17.73 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 17.73 | 1.18 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5322 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость, д Опора 13 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030637 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.084 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 14.084 | 1.154 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5323 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость, д Опора 13 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030658 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.118 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 14.118 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5324 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость, д Опора 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014728 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 54594.552 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 54609.336 | 0.924 | 14.784 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5325 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость, д Опора 14 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030644 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 32472.774 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 32486.144 | 1.154 | 13.37 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5326 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость, д Опора 14 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031644 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 73078.216 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 73089.808 | 1.144 | 11.592 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5327 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030661 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20423.146 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 20435.404 | 0.922 | 12.258 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5328 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031639 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.52 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 14.52 | 1.142 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5329 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033262 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 89185.896 | 0.952 | да | 06.06.2024 | 89209.12 | 0.952 | 23.224 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5330 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014998 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 52513.88 | 1.156 | да | 06.06.2024 | 52530.696 | 1.156 | 16.816 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5331 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030650 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10.65 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 10.65 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5332 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015523 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.472 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 13.472 | 1.184 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5333 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030627 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16888.55 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 16901.668 | 0.924 | 13.118 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5334 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015246 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 129174.84 | 0.93 | да | 06.06.2024 | 129254.464 | 0.93 | 79.624 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5335 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013360 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 33300.042 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 33316.596 | 1.14 | 16.554 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5336 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031624 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.1 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 14.1 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5337 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 962 Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509428 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509428 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 16581.096 | 0.188 | да | 06.06.2024 | 16588.386 | 0.188 | 145.8 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5338 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 3-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031314 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 27.51 | 1.192 | да | 06.06.2024 | 27.51 | 1.192 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5339 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 4-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031626 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 66375.616 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 66379.704 | 1.146 | 4.088 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5340 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 4-10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030659 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 92211.984 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 92264.784 | 0.922 | 52.8 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5341 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 4-10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031318 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 36771.504 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 36772.248 | 0.912 | 0.744 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5342 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 4-10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031621 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 79052.728 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 79078.632 | 1.142 | 25.904 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5343 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 4-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014264 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 22245.014 | 1.192 | да | 06.06.2024 | 22251.358 | 1.192 | 6.344 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5344 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030649 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14370.094 | 0.91 | да | 06.06.2024 | 14371.692 | 0.91 | 1.598 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5345 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость-3, д Опора 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031313 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 217.112 | 1.196 | да | 06.06.2024 | 217.112 | 1.196 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5346 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость-3, д Опора 1-1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031653 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 35440.416 | 0.684 | да | 06.06.2024 | 35453.464 | 0.684 | 13.048 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5347 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость-3, д Опора 1-1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031291 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 32868.628 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 32881.04 | 0.912 | 12.412 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5348 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость-3, д Опора 3-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031657 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.096 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 14.096 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5349 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость-3, д Опора 3-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031288 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.778 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 14.778 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5350 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость-3, д Опора 5-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030656 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11713.702 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 11733.93 | 1.154 | 20.228 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5351 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость-3, д Опора 5-6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030625 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 36152.04 | 0.906 | да | 06.06.2024 | 36152.04 | 0.906 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5352 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031629 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 710.804 | 1.192 | да | 06.06.2024 | 710.804 | 1.192 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5353 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д н/д |  |  | 764114045265 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184065783 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21517.8448 | 0.11478 | да | 06.06.2024 | 21532.9102 | 0.11478 | 15.0654 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.81.58, порт 80 |  | 0
5354 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Заволжская Ривьера, ул Лесная, д 23220023905 |  |  | 764115172771 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220023905 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0 |  | да | 06.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.63, порт 4059 |  | 0
5355 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Заволжская Ривьера, д 23230225305 |  |  | 2603_23230225305 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230225305 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16842.22 |  | да | 06.06.2024 | 16906.588 |  | 64.368 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.57.178, порт 4059 |  | 0
5356 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д б/н2 | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9224660 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 26670.392 |  | да | 06.06.2024 | 26670.844 |  | 0.452 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.19.5, порт 10022 |  | 0
5357 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня б/н, д б/н | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9221757 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15412.248 |  | да | 06.06.2024 | 15412.984 |  | 0.736 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.19.80, порт 10022 |  | 0
5358 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Заволжская Ривьера, д н/д |  |  | 764115172824 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220055677 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16284.45 |  | да | 06.06.2024 | 16284.45 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.78.239, порт 4059 |  | 0
5359 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Заволжская Ривьера, ул Лермонтова, д 18 |  |  | 764115172835 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184076754 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.58.251, порт 80 |  | 0
5360 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Заволжская Ривьера, ул Мира, д 23220039754 |  |  | 764114045279 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220039754 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20430.864 |  | да | 06.06.2024 | 20430.977 |  | 0.113 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.197.177, порт 4059 |  | 0
5361 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пестрецово, д 12963184065819 |  |  | 764115172855 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184065819 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.202.151, порт 80 |  | 0
5362 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пестрецово, д 12963183445587 |  |  | 764115172853 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183445587 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0.82813 | 0.00171 | да | 06.06.2024 | 0.82813 | 0.00171 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.202.155, порт 80 |  | 0
5363 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пестрецово, д 12963183445594 |  |  | 764115172850 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183445594 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.202.158, порт 80 |  | 0
5364 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 12963185135061 |  |  | 764114045297 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963185135061 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.202.159, порт 80 |  | 0
5365 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бортниково, д 23220056969 |  |  | 764115172783 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220056969 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 33355.978 |  | да | 06.06.2024 | 33372.968 |  | 16.99 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.68.189, порт 4059 |  | 0
5366 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Шиголость, ул Лермонтова, д 12963184076735 |  |  | 764115172892 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184076735 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 50.7125 | 0.05783 | да | 06.06.2024 | 51.3465 | 0.05783 | 0.63397 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.205.120, порт 80 |  | 0
5367 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Шиголость, ул Лермонтова, д 23230154183 |  |  | 764115172893 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230154183 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 57.727 |  | да | 06.06.2024 | 58.113 |  | 0.386 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.207.209, порт 4059 |  | 0
5368 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пестрецово, д 23230154099 |  |  | 764110001502 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230154099 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2265.569 | 8.68 | да | 06.06.2024 | 2265.569 | 8.68 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.207.239, порт 4059 |  | 0
5369 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Шиголость, ул Энтузиастов, д 14 |  |  | 764115172905 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230149737 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3.105 |  | да | 06.06.2024 | 3.132 |  | 0.027 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.208.88, порт 4059 |  | 0
5370 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д 23230153674 |  |  | 764115172906 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230153674 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3445.381 |  | да | 06.06.2024 | 3446.87 |  | 1.489 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.208.94, порт 4059 |  | 0
5371 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Шиголость, д 23230154090 |  |  | 0412_23230154090 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230154090 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17172.948 |  | да | 06.06.2024 | 17177.09 |  | 4.142 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.208.96, порт 4059 |  | 0
5372 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д б/н |  |  | 764115172775 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220038074 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10761.362 |  | да | 06.06.2024 | 10764.493 |  | 3.131 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.93, порт 4059 |  | 0
5373 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д б/н |  |  | 764115172774 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220044081 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 45672.626 |  | да | 06.06.2024 | 45684.805 |  | 12.179 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.91, порт 4059 |  | 0
5374 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д б/н |  |  | 764115131194 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9054708 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14261.496 |  | да | 06.06.2024 | 14263.048 |  | 1.552 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.51.94, порт 10022 |  | 0
5375 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Шиголость, ул Павловский посад, д 1 |  |  | 764115172842 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066176 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 821.1729 | 0.0514 | да | 06.06.2024 | 821.1729 | 0.0514 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.10.226, порт 80 |  | 0
5376 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 968 (Малое Болково) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509369 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509369 |  |  |  |  | 200 | да | 05.06.2024 | 4133.949 | 0.196 | да | 06.06.2024 | 4139.225 | 0.196 | 1055.2 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5377 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д 47955121512922 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512922 |  |  |  |  | 60 | да | 05.06.2024 | 1.413 | 0.198 | да | 06.06.2024 | 1.413 | 0.198 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5378 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д 47955121512928 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512928 |  |  |  |  | 60 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5379 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №011074088 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015508 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23516.392 | 0.946 | да | 06.06.2024 | 23518.34 | 0.946 | 1.948 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5380 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №011076089000953 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015553 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8403.594 | 0.944 | да | 06.06.2024 | 8409.516 | 0.944 | 5.922 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5381 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №106150720 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012986 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 27752.166 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 27752.994 | 1.18 | 0.828 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5382 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №23988783 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012851 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.506 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 13.506 | 1.19 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5383 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №24091622 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014608 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.126 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 14.126 | 1.14 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5384 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №44297375 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013341 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13084.786 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 13084.786 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5385 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д Ст. счет. №21722544 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011924 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.536 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 13.536 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5386 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, д Ст. счет. №24441596 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012914 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 77042.832 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 77057.672 | 1.18 | 14.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5387 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, д Ст. счет. №25413458 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011931 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.526 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 13.526 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5388 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, д Ст. счет. №25969412 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012927 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1651.154 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 1652.482 | 1.188 | 1.328 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5389 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, д Ст. счет. №26041044 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420460645 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4465.098 | 1.16 | да | 06.06.2024 | 4519.774 | 1.16 | 54.676 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5390 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, д Ст. счет. №26053138 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015589 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21.922 | 2.294 | да | 06.06.2024 | 21.922 | 2.294 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5391 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, д Ст. счет. №26892931 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013300 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1269.152 | 0.928 | да | 06.06.2024 | 1271.502 | 0.928 | 2.35 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5392 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, д Ст. счет. №27412645 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013260 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13220.132 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 13223.036 | 0.92 | 2.904 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5393 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, д Ст. счет. №30067391 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012953 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 76809.256 | 1.18 | да | 06.06.2024 | 76844.472 | 1.18 | 35.216 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5394 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, д Ст. счет. №34695784 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012888 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 30206.912 | 1.158 | да | 06.06.2024 | 30214.302 | 1.158 | 7.39 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5395 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, д Ст. счет. №36800164 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013248 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 845.078 | 0.914 | да | 06.06.2024 | 848 | 0.914 | 2.922 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5396 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, д Ст. счет. №44250056 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012910 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 727.552 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 731.878 | 1.186 | 4.326 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5397 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, ул Весенняя, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011945 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 58869.576 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 58904.816 | 1.142 | 35.24 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5398 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, ул Счастливая, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013488 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 71745.712 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 71763.528 | 1.152 | 17.816 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5399 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, ул Счастливая, д Ст. счет. №34694878 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012956 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 75078.736 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 75099.576 | 1.178 | 20.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5400 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д 23240055580 |  |  | 000000000000 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23240055580 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0 |  | да | 06.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.214.119, порт 4059 |  | 0
5401 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д н/д |  |  | 764115172840 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066255 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 27727.2436 | 0.05513 | да | 06.06.2024 | 27741.0476 | 0.05513 | 13.804 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.81.107, порт 80 |  | 0
5402 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д 23220052724 |  |  | 764115172823 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220052724 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0 |  | да | 06.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.197.202, порт 4059 |  | 0
5403 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 972 Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504399 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504399 |  |  |  |  | 120 | да | 05.06.2024 | 26886.744 | 0.245 | да | 06.06.2024 | 26907.854 | 0.245 | 2533.2 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5404 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 25 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017107 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 48549.464 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 48552.328 | 1.154 | 2.864 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5405 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017144 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 42225.232 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 42237.016 | 0.924 | 11.784 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5406 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 27 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017255 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21427.042 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 21432.68 | 1.154 | 5.638 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5407 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 28 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017194 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 32766.244 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 32777.742 | 1.188 | 11.498 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5408 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 29 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017256 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24273.28 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 24291.102 | 1.152 | 17.822 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5409 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 30 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017254 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3706.216 | 1.156 | да | 06.06.2024 | 3707.854 | 1.156 | 1.638 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5410 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 517 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017066 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 27.702 | 2.366 | да | 06.06.2024 | 27.702 | 2.366 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5411 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 518 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017042 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.512 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 13.512 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5412 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 520 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017032 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 35652.944 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 35673.144 | 1.15 | 20.2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5413 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017024 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4164.962 | 2.304 | да | 06.06.2024 | 4168.482 | 2.304 | 3.52 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5414 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 6/2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017039 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6693.286 | 2.362 | да | 06.06.2024 | 6701.962 | 2.362 | 8.676 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5415 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017073 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 28424.794 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 28445.946 | 1.152 | 21.152 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5416 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д Опора 11Б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017051 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15867.496 | 2.366 | да | 06.06.2024 | 15882.078 | 2.366 | 14.582 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5417 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017320 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19226.232 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 19226.232 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5418 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 1-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017262 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11243.95 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 11260.898 | 1.154 | 16.948 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5419 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017198 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9999.118 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 10013.786 | 1.14 | 14.668 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5420 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027735 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 30522.338 | 0.906 | да | 06.06.2024 | 30528.096 | 0.906 | 5.758 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5421 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017326 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 40.864 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 40.864 | 1.14 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5422 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017346 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 388.742 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 388.984 | 1.14 | 0.242 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5423 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017193 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23572.272 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 23582.66 | 1.19 | 10.388 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5424 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017242 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13045.042 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 13061.656 | 0.92 | 16.614 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5425 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017276 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 27801.212 | 0.914 | да | 06.06.2024 | 27808.272 | 0.914 | 7.06 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5426 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017283 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6656.18 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 6663.142 | 1.188 | 6.962 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5427 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017299 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3566.892 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 3570.406 | 1.148 | 3.514 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5428 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017123 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 34137.876 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 34159.912 | 1.14 | 22.036 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5429 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017319 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23888.59 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 23901.89 | 1.142 | 13.3 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5430 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017174 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.484 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 13.484 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5431 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017314 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1949.244 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 1949.244 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5432 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017041 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 32967.988 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 32968.652 | 1.178 | 0.664 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5433 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017081 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13908.78 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 13910.412 | 0.924 | 1.632 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5434 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016710 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 156.558 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 156.558 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5435 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017202 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 40145.9 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 40156.668 | 1.186 | 10.768 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5436 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017117 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2265.272 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 2267.71 | 1.152 | 2.438 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5437 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017135 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19145.426 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 19147.408 | 1.154 | 1.982 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5438 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017146 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 59058.432 | 0.91 | да | 06.06.2024 | 59066.792 | 0.91 | 8.36 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5439 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017337 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4885.738 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 4885.738 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5440 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016682 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15158.334 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 15171.366 | 1.148 | 13.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5441 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017097 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.518 | 0.926 | да | 06.06.2024 | 14.518 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5442 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017106 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7023.044 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 7038.95 | 0.918 | 15.906 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5443 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 3-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017277 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 179.36 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 179.36 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5444 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 3-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017008 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 31.808 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 31.808 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5445 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 3-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017012 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.466 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 13.466 | 1.178 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5446 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 3-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017047 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7907.094 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 7912.542 | 0.922 | 5.448 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5447 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 3-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017147 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1757.97 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 1760.336 | 0.924 | 2.366 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5448 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 3-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017258 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14111.36 | 4010.816 | да | 06.06.2024 | 14127.462 | 4010.816 | 16.102 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5449 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 4-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017057 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5039.796 | 1.156 | да | 06.06.2024 | 5046.58 | 1.156 | 6.784 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5450 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 4-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017114 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3563.66 | 1.156 | да | 06.06.2024 | 3564.664 | 1.156 | 1.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5451 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 5-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017138 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 73.678 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 73.678 | 1.148 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5452 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 5-5-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017229 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6090.038 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 6094.31 | 1.152 | 4.272 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5453 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 6-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016659 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 36682.76 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 36710.904 | 1.148 | 28.144 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5454 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 6-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017092 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.088 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 14.088 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5455 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 6-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017031 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7145.838 | 1.176 | да | 06.06.2024 | 7158.53 | 1.176 | 12.692 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5456 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 6-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017349 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 52029.888 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 52032.988 | 1.154 | 3.1 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5457 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 6-6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017026 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7205.696 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 7212.388 | 1.148 | 6.692 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5458 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016684 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12.018 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 12.018 | 0.92 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5459 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016640 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6438.69 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 6446.294 | 1.152 | 7.604 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5460 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Уличное освещение ТП-972 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017333 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5461 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д 54 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017074 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8945.234 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 8950.026 | 0.922 | 4.792 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5462 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д 55 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017000 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9794.126 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 9803.78 | 1.178 | 9.654 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5463 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д 57 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016694 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10207.742 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 10217.284 | 1.144 | 9.542 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5464 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д 58 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016749 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10257.236 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 10268.588 | 1.146 | 11.352 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5465 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017281 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13212.442 | 1.196 | да | 06.06.2024 | 13223.586 | 1.196 | 11.144 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5466 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 12-12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016788 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 969.152 | 1.556 | да | 06.06.2024 | 969.152 | 1.556 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5467 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 12-12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017329 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1677.396 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 1677.396 | 1.142 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5468 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 14-14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017169 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13798.688 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 13800.66 | 1.14 | 1.972 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5469 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 16-16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017085 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20090.328 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 20090.99 | 1.154 | 0.662 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5470 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 16-16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027843 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6132.662 | 0.928 | да | 06.06.2024 | 6138.972 | 0.928 | 6.31 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5471 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 17-17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017155 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 49149.848 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 49166.32 | 1.154 | 16.472 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5472 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027770 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19.778 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 19.778 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5473 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 2-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017180 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 54308.928 | 1.138 | да | 06.06.2024 | 54330.908 | 1.138 | 21.98 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5474 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 2-6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016748 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20309.216 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 20309.536 | 1.144 | 0.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5475 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 4-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017044 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 71945.128 | 1.176 | да | 06.06.2024 | 72255.904 | 1.176 | 310.776 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5476 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 4-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017236 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 68.372 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 68.372 | 1.154 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5477 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 4-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027809 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12641.4 | 2.354 | да | 06.06.2024 | 12653.298 | 2.354 | 11.898 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5478 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 4-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017093 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15081.392 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 15087.58 | 1.14 | 6.188 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5479 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 4-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017324 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12684.182 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 12698.284 | 1.146 | 14.102 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5480 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Связь 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017199 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 412.486 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 412.922 | 1.188 | 0.436 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5481 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Связь 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026976 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1286.002 | 0.382 | да | 06.06.2024 | 1287.764 | 0.382 | 1.762 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5482 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Весенний проезд, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017014 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6990.038 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 6995.73 | 1.152 | 5.692 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5483 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Весенний проезд, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017292 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 56997.984 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 56999.352 | 0.924 | 1.368 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5484 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Закатный пр-д, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016996 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 46844.308 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 46853.296 | 1.184 | 8.988 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5485 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Закатный пр-д, д 1037 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017104 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24182.084 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 24200.372 | 0.92 | 18.288 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5486 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Закатный пр-д, д 1730 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016715 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8416.042 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 8423.112 | 1.146 | 7.07 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5487 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Закатный пр-д, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017354 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24289.202 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 24296.288 | 1.184 | 7.086 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5488 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Закатный пр-д, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017038 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3987.65 | 1.156 | да | 06.06.2024 | 3988.44 | 1.156 | 0.79 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5489 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Закатный пр-д, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016676 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11473.964 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 11480.176 | 1.15 | 6.212 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5490 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Закатный пр-д, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017050 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5058.156 | 1.156 | да | 06.06.2024 | 5062.928 | 1.156 | 4.772 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5491 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Закатный пр-д, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017055 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2506.434 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 2508.152 | 1.184 | 1.718 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5492 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Закатный пр-д, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016781 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15991.874 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 16000.324 | 1.148 | 8.45 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5493 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Приозерный проезд, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017204 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12173.42 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 12174.44 | 1.14 | 1.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5494 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Приозерный проезд, д 1721 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017300 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 38392.848 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 38402.036 | 0.918 | 9.188 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5495 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Приозерный проезд, д 2а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017025 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 25435.926 | 1.182 | да | 06.06.2024 | 25454.932 | 1.182 | 19.006 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5496 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Приозерный проезд, д 1726 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016719 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19577.578 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 19586.554 | 1.15 | 8.976 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5497 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Приозерный проезд, д 2/8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017036 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 65066.428 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 65097.576 | 1.184 | 31.148 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5498 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017356 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8311.732 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 8315.394 | 1.148 | 3.662 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5499 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 14/11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017331 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8204.458 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 8214.966 | 1.15 | 10.508 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5500 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017340 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10545.948 | 2.288 | да | 06.06.2024 | 10557.874 | 2.288 | 11.926 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5501 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017310 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7110.062 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 7117.678 | 1.15 | 7.616 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5502 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017040 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 32373.244 | 1.176 | да | 06.06.2024 | 32383.292 | 1.176 | 10.048 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5503 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 2/17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017143 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 72151.024 | 0.914 | да | 06.06.2024 | 72181.36 | 0.914 | 30.336 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5504 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 461 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017285 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 65834.856 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 65865.836 | 0.924 | 30.98 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5505 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 499 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017261 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11609.792 | 2.29 | да | 06.06.2024 | 11617.33 | 2.29 | 7.538 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5506 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 500 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017002 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1462.218 | 2.364 | да | 06.06.2024 | 1476.754 | 2.364 | 14.536 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5507 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 6 опора 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016675 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5608.466 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 5613.646 | 0.92 | 5.18 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5508 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 6 опора 15Б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017083 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 26973.112 | 13203.08 | да | 06.06.2024 | 26981.102 | 13203.08 | 7.99 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5509 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017103 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3159.216 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 3162.146 | 0.912 | 2.93 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5510 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д Опора 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017253 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 35695.784 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 35700.28 | 1.152 | 4.496 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5511 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017321 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2186.66 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 2188.708 | 0.922 | 2.048 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5512 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 1023 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016667 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6114.468 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 6125.168 | 0.92 | 10.7 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5513 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017233 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10968.106 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 10981.464 | 1.142 | 13.358 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5514 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Радужная, д 3/2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017353 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12200.878 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 12208.116 | 1.146 | 7.238 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5515 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 659 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017227 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21763.744 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 21766.812 | 1.144 | 3.068 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5516 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Рождественская, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017293 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 39948.712 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 39958.608 | 0.92 | 9.896 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5517 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Рождественская, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016750 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7019.488 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 7024.908 | 0.92 | 5.42 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5518 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017056 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 36965.832 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 36975.056 | 1.148 | 9.224 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5519 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Рождественская, д 15/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017268 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 30868.086 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 30870.69 | 1.152 | 2.604 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5520 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 1029 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017152 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6662.84 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 6663.742 | 1.152 | 0.902 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5521 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 1030 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017030 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11578.338 | 1.184 | да | 06.06.2024 | 11586.996 | 1.184 | 8.658 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5522 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017018 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 29924.808 | 1.176 | да | 06.06.2024 | 29936.662 | 1.176 | 11.854 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5523 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017006 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 46572.876 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 46594.624 | 1.146 | 21.748 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5524 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017113 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6982.956 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 6982.956 | 1.154 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5525 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 19 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017284 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8668.786 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 8675.614 | 0.922 | 6.828 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5526 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017043 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 59.412 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 59.624 | 1.152 | 0.212 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5527 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017237 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2455.784 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 2458.464 | 1.15 | 2.68 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5528 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 23 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017102 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 725.438 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 727.058 | 0.924 | 1.62 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5529 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017290 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4688.228 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 4696.812 | 0.912 | 8.584 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5530 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Опора 1-5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014270 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5886.002 | 1.176 | да | 06.06.2024 | 5895.53 | 1.176 | 9.528 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5531 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Опора 7-7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019713 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19874.922 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 19885.142 | 0.922 | 10.22 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5532 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Рождественская №3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015541 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9585.7 | 1.186 | да | 06.06.2024 | 9594.63 | 1.186 | 8.93 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5533 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Рождественская, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030673 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 33556.672 | 0.926 | да | 06.06.2024 | 33567.2 | 0.926 | 10.528 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5534 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Опора 1-3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015162 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1119.338 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 1119.338 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5535 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Опора 1-4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019267 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8345.17 | 1.182 | да | 06.06.2024 | 8353.718 | 1.182 | 8.548 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5536 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Опора 1-3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014618 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1523.786 | 1.176 | да | 06.06.2024 | 1526.7 | 1.176 | 2.914 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5537 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Опора 1-4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014727 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.078 | 1.156 | да | 06.06.2024 | 14.078 | 1.156 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5538 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Опора 1-5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014724 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17850.4 | 0.916 | да | 06.06.2024 | 17853.378 | 0.916 | 2.978 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5539 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Осенний переулок №476 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015248 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6781.366 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 6788.86 | 1.144 | 7.494 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5540 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Осенний переулок участок №475 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015191 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 29891.94 | 1.152 | да | 06.06.2024 | 29901.056 | 1.152 | 9.116 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5541 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Осенний переулок участок №474 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012477 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8944.248 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 8954.852 | 1.142 | 10.604 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5542 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Янтарная, д 477 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014657 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20041.78 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 20056.068 | 1.146 | 14.288 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5543 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Янтарная, д 478 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015113 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23197.892 | 1.156 | да | 06.06.2024 | 23199.044 | 1.156 | 1.152 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5544 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Янтарная, д 488 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014923 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.086 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 14.086 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5545 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Янтарная, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015187 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 38379.152 | 0.926 | да | 06.06.2024 | 38388.856 | 0.926 | 9.704 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5546 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Янтарная, д Охрана | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015132 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5226.354 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 5228.572 | 0.918 | 2.218 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5547 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Янтарная, д Участок №450 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015199 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6423.138 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 6429.528 | 0.924 | 6.39 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5548 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Янтарная, д Участок №467 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015188 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 32308.5 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 32325.702 | 1.15 | 17.202 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5549 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Янтарная, д Участок №470 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015239 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17153.86 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 17157.802 | 0.924 | 3.942 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5550 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Янтарная, д Участок №471 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019881 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4288.392 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 4291.524 | 1.15 | 3.132 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5551 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Янтарная, д Участок №494 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011936 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5160.68 | 1.166 | да | 06.06.2024 | 5180.33 | 1.166 | 19.65 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5552 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Янтарная, д Участок №495 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014247 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2046.312 | 1.158 | да | 06.06.2024 | 2046.312 | 1.158 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5553 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015230 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9519.376 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 9605.02 | 1.146 | 85.644 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5554 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Нагорная, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026245 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14600.318 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 14608.694 | 1.19 | 8.376 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5555 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д б/н |  |  | 764115131290 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220040102 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21026.779 |  | да | 06.06.2024 | 21303.168 |  | 276.389 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.30, порт 4059 |  | 0
5556 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д 9044189 |  |  | 764115131224 |  |  | Фобос-3 | 9044189 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к Базовая станция NB-300, №12379 (Включен) |  | 0
5557 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер ДПК Ле-Вилль, д н\б |  | F004516111-004-0021 | 764115131233 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9043339 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14973.68 |  | да | 06.06.2024 | 14982.892 |  | 9.212 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.51.179, порт 10022 |  | 0
5558 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Молодежный пр-д, д 23230149740 |  |  | 764110001492 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230149740 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15618.101 |  | да | 06.06.2024 | 15641.308 |  | 23.207 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.207.185, порт 4059 |  | 0
5559 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 21230410328 |  |  | 764115131352 |  |  | Нартис-И100 (СПОДЭС) | 21230410328 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0 |  | да | 06.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.60.15, порт 4001 |  | 0
5560 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 9 |  |  | 764115131117 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9020401 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.41.81, порт 10022 |  | 0
5561 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Южная, д 9223083 |  | F004736629-004-0001 | 764115131307 |  |  | Фобос-3 | 9223083 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2268.356 |  | да | 06.06.2024 | 2271.878 |  | 3.522 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к Базовая станция NB-300, №12379 (Включен) |  | 0
5562 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д б/н |  |  | 764115131298 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220039344 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5484.659 |  | да | 06.06.2024 | 5484.738 |  | 0.079 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.197.224, порт 4059 |  | 0
5563 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д б/н |  |  | 764115131300 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220055988 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1341.468 |  | да | 06.06.2024 | 1342.168 |  | 0.7 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.197.226, порт 4059 |  | 0
5564 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Южная, д н/д1 |  |  | 764115131281 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220038042 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 329.952 |  | да | 06.06.2024 | 329.952 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.47, порт 4059 |  | 0
5565 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д 23230224627 |  |  | 764115131358 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230224627 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0 |  | да | 06.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.213.243, порт 4059 |  | 0
5566 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 12963183445729 |  |  | 764115131266 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183445729 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.68.32, порт 80 |  | 0
5567 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 23230154272 |  |  | 764115131342 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230154272 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 28976.169 |  | да | 06.06.2024 | 28976.241 |  | 0.072 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.208.66, порт 4059 |  | 0
5568 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 974 Мод/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504404 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504404 |  |  |  |  | 50 | да | 05.06.2024 | 11506.546 | 0.245 | да | 06.06.2024 | 11514.915 | 0.245 | 418.45 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5569 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Дом №9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027756 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 3694.488 | 2.354 | да | 06.06.2024 | 3695.292 | 2.354 | 0.804 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5570 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 0-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527396 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 38374.54 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 38396.764 | 1.188 | 22.224 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5571 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 0-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028136 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12.102 | 0.914 | да | 06.06.2024 | 12.102 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5572 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 5-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027845 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2026.83 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 2028.418 | 0.924 | 1.588 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5573 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 5-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028146 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1072.432 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 1072.432 | 1.148 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5574 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 7-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028117 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12.068 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 12.068 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5575 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 2-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027761 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20222.53 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 20223.468 | 1.146 | 0.938 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5576 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 2-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027772 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11131.904 | 1.176 | да | 06.06.2024 | 11136.874 | 1.176 | 4.97 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5577 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028132 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12.712 | 0.914 | да | 06.06.2024 | 12.712 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5578 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027114 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 42.266 | 0.916 | да | 06.06.2024 | 42.266 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5579 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 23 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027108 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 60.064 | 0.914 | да | 06.06.2024 | 60.064 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5580 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527345 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11569.538 | 1.158 | да | 06.06.2024 | 11572.904 | 1.158 | 3.366 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5581 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527400 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12.974 | 0.91 | да | 06.06.2024 | 12.974 | 0.91 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5582 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027102 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 33631.04 | 1.188 | да | 06.06.2024 | 33646.628 | 1.188 | 15.588 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5583 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 19 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527391 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7168.264 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 7168.606 | 1.15 | 0.342 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5584 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 19 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527608 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13671.04 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 13677.018 | 1.146 | 5.978 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5585 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д 17 кв 1 |  | F004362056-004-0021 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527361 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.314 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 14.314 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5586 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527348 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 81.872 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 81.872 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5587 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д 17 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027105 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 27844.054 | 0.91 | да | 06.06.2024 | 27862.256 | 0.91 | 18.202 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5588 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 5-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527375 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 37.392 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 37.392 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5589 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 5-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527626 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8331.072 | 1.158 | да | 06.06.2024 | 8331.576 | 1.158 | 0.504 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5590 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 5-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527351 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15.064 | 1.088 | да | 06.06.2024 | 15.064 | 1.088 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5591 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 5-4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526521 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 89.69 | 0.38 | да | 06.06.2024 | 89.706 | 0.38 | 0.016 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5592 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527389 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 29630.506 | 1.09 | да | 06.06.2024 | 29640.56 | 1.09 | 10.054 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5593 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527401 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10151.454 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 10153.932 | 1.144 | 2.478 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5594 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 4-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527377 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18148.546 | 0.906 | да | 06.06.2024 | 18160.916 | 0.906 | 12.37 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5595 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527381 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10629.896 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 10629.896 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5596 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027792 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7852.104 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 7855.926 | 1.178 | 3.822 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5597 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 1-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027704 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5102.768 | 1.158 | да | 06.06.2024 | 5112.93 | 1.158 | 10.162 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5598 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 1-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027781 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 755.668 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 755.668 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5599 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 3-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027799 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 23349.02 | 2.356 | да | 06.06.2024 | 23354.518 | 2.356 | 5.498 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5600 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027813 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5601 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087170 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 6419.926 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 6429.804 | 0.918 | 9.878 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5602 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 6-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028114 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 4803.846 | 0.914 | да | 06.06.2024 | 4803.846 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5603 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Браташино, д 23220052962 |  |  | 764115172818 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220052962 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 18.037 |  | да | 06.06.2024 | 18.037 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.197.204, порт 4059 |  | 0
5604 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пестрецово, д 12963184065943 |  |  | 764115172871 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184065943 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 15.2986 | 0.05289 | да | 06.06.2024 | 15.2986 | 0.05289 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.204.56, порт 80 |  | 0
5605 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Браташино, д 23220043524 |  |  | 764115172785 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220043524 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0 |  | да | 06.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.121, порт 4059 |  | 0
5606 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пестрецово, д 12963183447379 |  |  | 764115172873 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447379 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20.9881 | 0.07461 | да | 06.06.2024 | 20.9881 | 0.07461 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.204.219, порт 80 |  | 0
5607 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Браташино, д 23230009671 |  |  | 764110001505 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230009671 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5.993 |  | да | 06.06.2024 | 5.993 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.207.212, порт 4059 |  | 0
5608 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Заволжская Ривьера, ул Виноградная, д 19А |  |  | 764115172701 |  |  | Фобос-3 | 9222430 |  |  |  |  | 1 | нет | 06.06.2024 |  |  | да | 06.06.2024 |  |  | 0 | 0 | Прибор учета за сутки | отдача | 100 | Подключение к Базовая станция NB-300, №15917 (Включен) |  | 0
5609 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 980 Мод/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 980 Мод/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504411 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504411 |  |  |  |  | 30 | да | 05.06.2024 | 25.892 | 0.407 | да | 06.06.2024 | 25.892 | 0.407 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015632 (Включен) |  | 0
5610 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 980 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Браташино, д Опора 1-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031271 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 74.66 | 1.192 | да | 06.06.2024 | 74.66 | 1.192 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015632 (Включен) |  | 0
5611 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 980 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Браташино, д Опора 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010220 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 759.06 | 0.376 | да | 06.06.2024 | 759.06 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015632 (Включен) |  | 0
5612 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 980 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Браташино, д Опора 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526117 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015632 (Включен) |  | 0
5613 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 980 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Браташино, д Опора 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031301 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.84 | 1.194 | да | 06.06.2024 | 14.84 | 1.194 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015632 (Включен) |  | 0
5614 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1210 (Медведево) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 1210 (Медведево) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509380 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509380 |  |  |  |  | 20 | да | 05.06.2024 | 3154.571 | 6.195 | да | 06.06.2024 | 3155.05 | 6.199 | 9.58 | 0.08 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015637 (Включен) |  | 0
5615 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1210 (Медведево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Опора 1-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030632 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 55.868 | 0.926 | да | 06.06.2024 | 55.868 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015637 (Включен) |  | 0
5616 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1210 (Медведево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Опора 1-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031649 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14293.268 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 14296.42 | 1.142 | 3.152 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015637 (Включен) |  | 0
5617 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1210 (Медведево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033303 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1166.596 | 1.88 | да | 06.06.2024 | 1166.596 | 1.88 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015637 (Включен) |  | 0
5618 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1210 (Медведево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Опора 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030602 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 46719.976 | 0.924 | да | 06.06.2024 | 46724.816 | 0.924 | 4.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015637 (Включен) |  | 0
5619 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1210 (Медведево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Опора 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031287 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 16.794 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 16.794 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015637 (Включен) |  | 0
5620 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 1219 (Думино-1) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509373 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509373 |  |  |  |  | 30 | да | 05.06.2024 | 15447.773 | 6466.137 | да | 06.06.2024 | 15456.695 | 6470.87 | 267.66 | 141.99 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5621 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославский р-н, д Думино, ул Садовая, 0 |  | F004503122-004-0003 | 764115131277 |  |  | НЕВА МТ315 | 91603690 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 |  |  | да | 06.06.2024 |  |  | 9.21 | 9.211 | Прибор учета за сутки | отдача | 100 | 10.227.9.12, порт 6000 |  | 0
5622 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Бордовый забор | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030653 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2605.838 | 1.156 | да | 06.06.2024 | 2610.452 | 1.156 | 4.614 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5623 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Коричневый дом | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030665 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1810.914 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 1823.104 | 0.918 | 12.19 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5624 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №011073165357893 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013295 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8748.022 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 8750.806 | 1.15 | 2.784 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5625 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №011073165494220 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013315 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 464.816 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 470.428 | 1.148 | 5.612 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5626 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №34237793 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030603 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 9863.952 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 9870.158 | 0.912 | 6.206 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5627 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №35639317 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030622 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 27240.304 | 1.178 | да | 06.06.2024 | 27249.51 | 1.178 | 9.206 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5628 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №35639667 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030628 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 77.806 | 0.91 | да | 06.06.2024 | 77.806 | 0.91 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5629 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №35639390 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030626 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 21906.586 | 1.182 | да | 06.06.2024 | 21921.1 | 1.182 | 14.514 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5630 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №36264348 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030664 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 112.924 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 112.924 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5631 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №38745080 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031290 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 25009.8 | 0.914 | да | 06.06.2024 | 25013.076 | 0.914 | 3.276 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5632 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №35941073 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013961 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 20031.602 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 20039.016 | 0.922 | 7.414 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5633 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №39451967 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014595 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11.908 | 0.912 | да | 06.06.2024 | 11.982 | 0.912 | 0.074 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5634 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №39465811 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014675 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 29400.804 | 0.914 | да | 06.06.2024 | 29442.156 | 0.914 | 41.352 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5635 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №40643747 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030648 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 546.494 | 0.916 | да | 06.06.2024 | 546.874 | 0.916 | 0.38 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5636 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №42452213 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033295 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 54.114 | 1.88 | да | 06.06.2024 | 54.142 | 1.88 | 0.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5637 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №42967543 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014304 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10767.042 | 1.144 | да | 06.06.2024 | 10772.648 | 1.144 | 5.606 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5638 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №4515913 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013321 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 39230.584 | 1.172 | да | 06.06.2024 | 39245.072 | 1.172 | 14.488 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5639 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №42526505 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014629 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 19851.614 | 0.92 | да | 06.06.2024 | 19859.132 | 0.92 | 7.518 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5640 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №42967050 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013977 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 30760.32 | 1.174 | да | 06.06.2024 | 30776.058 | 1.174 | 15.738 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5641 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №9043187 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015575 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 2682.214 | 2.294 | да | 06.06.2024 | 2682.214 | 2.294 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5642 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Садовая, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015008 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 17.79 | 1.14 | да | 06.06.2024 | 17.79 | 1.14 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5643 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Садовая, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031628 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 67893.944 | 1.196 | да | 06.06.2024 | 67912.064 | 1.196 | 18.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5644 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Садовая, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030609 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 36889.624 | 0.918 | да | 06.06.2024 | 36900.66 | 0.918 | 11.036 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5645 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №011073165494121 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012895 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13.428 | 1.154 | да | 06.06.2024 | 13.428 | 1.154 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5646 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №39449770 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014883 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5530.672 | 2.296 | да | 06.06.2024 | 5534.134 | 2.296 | 3.462 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5647 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №44055062 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012943 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 10180.13 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 10189.948 | 1.148 | 9.818 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5648 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №36028574 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015039 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 7512.088 | 1.142 | да | 06.06.2024 | 7521.928 | 1.142 | 9.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5649 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №41798434 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030617 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12.846 | 0.916 | да | 06.06.2024 | 12.846 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5650 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №44055183 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015023 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14124.378 | 1.146 | да | 06.06.2024 | 14144.848 | 1.146 | 20.47 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5651 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №8714226 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011312 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14.908 | 0.368 | да | 06.06.2024 | 14.908 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5652 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Садовая, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013302 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 46503.644 | 1.174 | да | 06.06.2024 | 46517.72 | 1.174 | 14.076 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5653 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Садовая, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031647 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 14046.138 | 1.15 | да | 06.06.2024 | 14051.442 | 1.15 | 5.304 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5654 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №40267801 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013970 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13574.23 | 0.922 | да | 06.06.2024 | 13579.684 | 0.922 | 5.454 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5655 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №43902079 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014994 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 12832.782 | 1.148 | да | 06.06.2024 | 12837.208 | 1.148 | 4.426 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5656 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 23230225552 |  |  | 764115131353 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230225552 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0 |  | да | 06.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.211.52, порт 4059 |  | 0
5657 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Садовая, д 10 |  |  | 764115131006 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031630 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 8834.042 | 1.19 | да | 06.06.2024 | 8839.028 | 1.19 | 4.986 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5658 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д б/н |  |  | 764115131267 |  |  | НЕВА МТ315 | 91603632 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 |  |  | да | 06.06.2024 |  |  | 0.07 | 0.065 | Прибор учета за сутки | отдача | 100 | 10.227.4.95, порт 6000 |  | 0
5659 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 12963184076677 |  |  | 764115131309 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184076677 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24387.8568 | 0.05394 | да | 06.06.2024 | 24405.2676 | 0.05394 | 17.4108 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.81.105, порт 80 |  | 0
5660 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 23230154101 |  |  | 764110001507 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230154101 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5343.766 |  | да | 06.06.2024 | 5349.759 |  | 5.993 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.207.248, порт 4059 |  | 0
5661 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 12963183439720 |  |  | 764115131343 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183439720 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 789.2653 | 0.05887 | да | 06.06.2024 | 789.2653 | 0.05887 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.205.130, порт 80 |  | 0
5662 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 23230225285 |  |  | 2603_23230225285 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230225285 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 238.204 |  | да | 06.06.2024 | 238.554 |  | 0.35 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.213.246, порт 4059 |  | 0
5663 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д б/н |  |  | 764115131258 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9222512 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 13215.753 |  | да | 06.06.2024 | 13231.515 |  | 15.762 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.19.126, порт 10022 |  | 0
5664 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Сосновая, д б/н |  |  | 764115131284 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23222001549 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 5195.72 |  | да | 06.06.2024 | 5196.995 |  | 1.275 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.125, порт 4059 |  | 0
5665 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Сосновая, д н/д |  |  | 764115131303 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220055307 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 1861.359 |  | да | 06.06.2024 | 1865.794 |  | 4.435 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.78.240, порт 4059 |  | 0
5666 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Сосновая, д 12963184076779 |  |  | 764115131312 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184076779 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 24966.4531 | 0.05393 | да | 06.06.2024 | 25012.9272 | 0.05393 | 46.4741 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.59.131, порт 80 |  | 0
5667 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 12739172521829 |  |  | 764115131230 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12739172521829 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0.10514 | 0.0114 | да | 06.06.2024 | 0.66282 | 0.0114 | 0.55768 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.205.153, порт 80 |  | 0
5668 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 23230224646 |  |  | 764115131351 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230224646 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 319.759 |  | да | 06.06.2024 | 319.759 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.211.53, порт 4059 |  | 0
5669 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Сосновая, д 23230225561 |  |  | 000000000000 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230225561 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0 |  | да | 06.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.211.51, порт 4059 |  | 0
5670 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 23230224680 |  |  | 000000000000 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230224680 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 11.129 |  | да | 06.06.2024 | 11.129 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.213.184, порт 4059 |  | 0
5671 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Сосновая, д 23230225238 |  |  | 2603_23230225238 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230225238 |  |  |  |  | 1 | да | 05.06.2024 | 0 |  | да | 06.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.213.244, порт 4059 |  | 0

## Принцип работы
Для каждого РЭС из выбранных элементов классификатора находим подстанции ТП.
В соответствии с выбранной схемой балансирования находим ТУ прием и отдача.
Расчитывается сумма на прием и на отдачу. Если ТУ с признаком "Отключен", то пропускаем.
В колонках "Программа внедрения" и "Договор ППРСУЭ" выводятся значения этих атрибутов у ТП (т.е. их надо создать в классификаторе).
На вкладке "Подробно" выводится информация по каждой ТУ.
При отсутствии показаний на отчетную дату берутся ближайшие, входящие в отчетный период.
Полнота сбора, % в котором должны учитываться наличие/отсутствие показаний за отчетный период (посуточно) для каждого ПУ – на вкладках "Отчет" и "Подробно"
Вкладка «Подробно» - Графы «дата снятия» и «дата установки» ячейки заполняются только теми датами, которые входят в указанный при формировании отчета период.
Параметры: энергия на начало суток, 30 минут, за сутки. При включенной галке - текущая.

## Debug
2024-06-09 05:00 | sortedByResStations.Count =178