## Отчет
Отчет по показателям опроса ПУ АИИС КУЭ и уровню баланса (А+ начало суток)
ТП-11110; КТП-1914; КТП-11216; ТП-1714; Аналитика; КТП-11004; ф.; ТП-11082;
За период c 07.06.2024 по 08.06.2024 ; Схема балансирования: Ввод в ПС/ТП -> Абоненты
Сформирован 11.06.2024 06:00 (v.1.45a) использовать ТУ с признаком 'Отключен'
№ | Программа внедрения | Договор ППРСУЭ | Комментарий к ТП | ПО | Наименование РЭС | Питающий Центр Подстанция 110/35/10(6) кВ | Питающий Центр ВЛ/фидер 10(6) кВ | Наименование ТП | Количество ПУ на ТП-10(6)/0,4 кВ | Кол-во ПУ на ТП, опрошенных за заданный период | Кол-во ПУ, Абонентов 0,4 кВ | Кол-во ПУ Абонентов, опрошенных за заданный период | Общее кол-во ПУ на ТП | Кол-во ПУ, опрошенных за заданный период | % опроса | пропуск в сеть 0,4кВ по вводам ТП, кВт*ч | отпуск потребителям, кВт*ч | Потери, кВт*ч | Небаланс, кВт*ч | Небаланс, % | Допустимый небаланс, % | Полнота сбора, % | Нет показаний (неопрос по адресам) | Код ТП | разница между вычислениями отчета и стандартными
1 |  |  |  | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС |  |  | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\Аналитика\ф.\ТП-11110 | 2 | 2 | 71 | 71 | 73 | 73 | 100 | 714.266 | 688.864 | 0 | 25.402 | 3.5564 | 0 | 100 |  | TP010-2101557 | -1,8474111129762605E-13
2 |  |  | Энсис-ЭСК2 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 35/10 кВ №381 Ненашево | ф. 5 | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Ненашево\Ф.5\ТП-11110 | 2 | 2 | 71 | 71 | 73 | 73 | 100 | 714.266 | 688.864 | 0 | 25.402 | 3.5564 | 0 | 100 |  | TP010-2101557 | -1,8474111129762605E-13
3 |  |  | Энсис-ЭСК2 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Велес\Ф. 3\КТП-1914 | 1 | 1 | 106 | 104 | 107 | 105 | 98.1308 | 867.656 | 824.206 | 0 | 43.45 | 5.0077 | 0.062293 | 98.1308 | Тульская обл\Заокский р-н\поселок Темьянский\д уч 79\Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный, №9436286 Тульская обл\Заокский р-н\деревня Темьянь\д 48184921457584\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921457584 | TP010-2101155 | -7,105427357601002E-14
4 |  |  |  | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС |  |  | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\Аналитика\ф.\КТП-11216 | 1 | 1 | 94 | 94 | 95 | 95 | 100 | 731.026 | 672.234 | 0 | 58.792 | 8.0424 | 0 | 100 |  | TP010-2102250 | 1,4210854715202004E-13
5 |  |  | Энсис-ЭСК2 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 35/10 кВ №381 Ненашево | ф. 5 | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Ненашево\Ф.5\КТП-11216 | 1 | 1 | 94 | 94 | 95 | 95 | 100 | 731.026 | 672.234 | 0 | 58.792 | 8.0424 | 0 | 100 |  | TP010-2102250 | 1,4210854715202004E-13
6 |  |  | Энсис-ЭСК2 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС |  |  | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\Аналитика\ф.\ТП-1714 | 1 | 1 | 104 | 102 | 105 | 103 | 98.0952 | 928.2 | 817.156 | 0 | 111.044 | 11.9634 | 0.029095 | 98.0952 | Тульская обл\Заокский р-н\деревня Темьянь\ул Совхозная\д 29\СЕ308 (СПОДЭС), №012506160565259 Тульская обл\Заокский р-н\деревня Темьянь\ул Сиреневая\д 10а\НЕВА СП3 (СПОДЭС), №88408694 | TP010-2100273 | 9,947598300641403E-14
7 |  |  | Энсис-ЭСК2 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 11 | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Заокская\Ф.11\МТП-1714 | 1 | 1 | 104 | 102 | 105 | 103 | 98.0952 | 928.2 | 817.156 | 0 | 111.044 | 11.9634 | 0.029095 | 98.0952 | Тульская обл\Заокский р-н\деревня Темьянь\ул Совхозная\д 29\СЕ308 (СПОДЭС), №012506160565259 Тульская обл\Заокский р-н\деревня Темьянь\ул Сиреневая\д 10а\НЕВА СП3 (СПОДЭС), №88408694 | TP010-2100273 | 9,947598300641403E-14
8 |  |  | Энсис-ЭСК2 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Заокская\Ф. 15\КТП-11004 | 1 | 1 | 73 | 73 | 74 | 74 | 100 | 601.22 | 590.28 | 0 | 10.94 | 1.8196 | 0 | 100 |  | TP010-2101331 | -5,861977570020827E-14
9 |  |  | Энсис-ЭСК2 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС |  |  | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\Аналитика\ф.\ТП-11082 | 2 | 2 | 126 | 119 | 128 | 121 | 94.5312 | 671.88 | 655.265 | 0 | 16.615 | 2.4729 | 0 | 94.5312 | Тульская обл\Заокский р-н\деревня Скрипово\ул Светлая\д 2а\Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный, №9114583 Тульская обл\Заокский р-н\деревня Скрипово\ул Светлая\д 00028903\НЕВА СП3 (СПОДЭС), №00028903 Тульская обл\Заокский р-н\деревня Скрипово\ул Светлая\д 00028776\НЕВА СП3 (СПОДЭС), №00028776 Тульская обл\Заокский р-н\деревня Скрипово\ул Светлая\д 00028773\НЕВА СП3 (СПОДЭС), №00028773 Тульская обл\Заокский р-н\деревня Скрипово\ул Светлая\д 00028806\НЕВА СП3 (СПОДЭС), №00028806 Тульская обл\Заокский р-н\деревня Скрипово\ул Светлая\д 00028757\НЕВА СП3 (СПОДЭС), №00028757 Тульская обл\Заокский р-н\деревня Скрипово\ул Светлая\д 48202422094490\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422094490 | TP010-2101394 | -1,0302869668521453E-13
10 |  |  | Энсис-ЭСК2 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 5 | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Заокская\Ф.5\МТП-11082 | 2 | 2 | 126 | 119 | 128 | 121 | 94.5312 | 671.88 | 655.265 | 0 | 16.615 | 2.4729 | 0 | 94.5312 | Тульская обл\Заокский р-н\деревня Скрипово\ул Светлая\д 2а\Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный, №9114583 Тульская обл\Заокский р-н\деревня Скрипово\ул Светлая\д 00028903\НЕВА СП3 (СПОДЭС), №00028903 Тульская обл\Заокский р-н\деревня Скрипово\ул Светлая\д 00028776\НЕВА СП3 (СПОДЭС), №00028776 Тульская обл\Заокский р-н\деревня Скрипово\ул Светлая\д 00028773\НЕВА СП3 (СПОДЭС), №00028773 Тульская обл\Заокский р-н\деревня Скрипово\ул Светлая\д 00028806\НЕВА СП3 (СПОДЭС), №00028806 Тульская обл\Заокский р-н\деревня Скрипово\ул Светлая\д 00028757\НЕВА СП3 (СПОДЭС), №00028757 Тульская обл\Заокский р-н\деревня Скрипово\ул Светлая\д 48202422094490\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422094490 | TP010-2101394 | -1,0302869668521453E-13
[5 empty] | Итого по Ясногорский РЭС |  |  |  | 14 | 14 | 969 | 949 | 983 | 963 | 97.9654 | 7559.62 | 7081.524 | 0 | 478.096 | 6.3243

## Подробно
A+
[12 empty] | 07.06.2024 |  |  | 08.06.2024
№ п/п | ПО | Наименование РЭС | Наименование ПС (РП) | Наименование ВЛ | Комментарий к ВЛ | Наименование ТП | Комментарий к ТП | Адрес (место установки ПУ) | Тип точки учета | Код ТУ | Абонент | Отключен | Комментарий к ТУ | Тип ПУ | Серийный номер ПУ | Комментарий ПУ | Замена ПУ или измерительных трансформаторов в отчетный период | Дата снятия ПУ или измерительных трансформаторов | Дата установки ПУ или измерительных трансформаторов | КТ | Наличие показаний на начало отчетного периода | Зафиксированные показания на начало отчетного периода |  |  | Наличие показаний на конец отчетного периода | Зафиксированные показания на конец отчетного периода |  |  | Потребление за отчетный период |  | Источник данных | Участие точки учета в балансе | Полнота сбора, % | Маршрут опроса ПУ | Примечание (причины неопроса) | Потери
[22 empty] | Дата, время | Показания А+, кВт*ч | Показания А-, кВт*ч |  | Дата, время | Показания А+, кВт*ч | Показания А-, кВт*ч | Кол-во энергии А+, кВт*ч | Кол-во энергии А-, кВт*ч
1 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | нет |  | ТП-11110 |  | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Ненашево\Ф.5\ТП-11110\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382723377669 |  | ТП-11110_00 |  |  |  | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382723377669 |  |  |  |  | 80 | да | 07.06.2024 | 1718.928 | 0.06 | да | 08.06.2024 | 1722.558 | 0.06 | 290.4 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48333323371853 (Включен) |  | 0
2 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | нет |  | ТП-11110 |  | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Ненашево\Ф.5\ТП-11110\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Т2\МИР С-07 (СПОДЭС), №48383123360393 |  | ТП-11276_00 |  |  |  | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48383123360393 |  |  |  |  | 80 | да | 07.06.2024 | 2248.173 | 0.066 | да | 08.06.2024 | 2253.331 | 0.066 | 412.64 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
3 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 92 |  | ТП-11110_26 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103914 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 11584.038 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 11606.99 | 0.912 | 22.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
4 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 93 |  | ТП-11110_27 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103925 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 14386.208 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 14394.202 | 0.922 | 7.994 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
5 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 94 |  | ТП-11110_28 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093098 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 9823.6 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 9834.482 | 0.926 | 10.882 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
6 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 7 кв 2 |  | ТП-11276_38 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093013 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 13.412 | 1.252 | да | 08.06.2024 | 13.412 | 1.252 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
7 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 38 |  | ТП-11110_02 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093089 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4423.34 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 4435.542 | 0.912 | 12.202 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
8 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 39 |  | ТП-11110_03 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103093 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3090.852 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 3106.546 | 0.916 | 15.694 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
9 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 40 |  | ТП-11110_01 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093742 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2585.12 | 1.034 | да | 08.06.2024 | 2595.824 | 1.034 | 10.704 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
10 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 41 |  | ТП-11110_04 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093114 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6124.406 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 6134.044 | 0.922 | 9.638 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
11 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 42 |  | ТП-11110_07 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093056 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5270.546 | 1.256 | да | 08.06.2024 | 5271.758 | 1.256 | 1.212 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
12 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 43 |  | ТП-11110_05 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093674 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4166.22 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 4173.136 | 0.918 | 6.916 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
13 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 45 |  | ТП-11110_06 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093797 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4685.524 | 1.206 | да | 08.06.2024 | 4691.14 | 1.206 | 5.616 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
14 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 46 |  | ТП-11110_10 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093417 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1694.168 | 1.092 | да | 08.06.2024 | 1698.792 | 1.092 | 4.624 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
15 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 49 |  | ТП-11110_11 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102860 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2376.362 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 2383.544 | 0.922 | 7.182 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
16 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 50 |  | ТП-11110_15 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093413 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3607.114 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 3619.984 | 0.912 | 12.87 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
17 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 52 |  | ТП-11110_19 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103638 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6126.938 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 6147.902 | 0.916 | 20.964 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
18 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 54 |  | ТП-11110_17 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103614 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 165.37 | 0.91 | да | 08.06.2024 | 166.61 | 0.91 | 1.24 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
19 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 55 |  | ТП-11110_16 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093162 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5696.984 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 5710.794 | 0.926 | 13.81 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
20 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 58 |  | ТП-11110_22 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093108 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4093.158 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 4094.112 | 0.914 | 0.954 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
21 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 60 |  | ТП-11110_23 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103919 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2155.266 | 2.202 | да | 08.06.2024 | 2156.746 | 2.202 | 1.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
22 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 62 |  | ТП-11110_25 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103587 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6973.362 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 6973.362 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
23 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 63 |  | ТП-11110_24 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103815 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5314.25 | 0.908 | да | 08.06.2024 | 5318.856 | 0.908 | 4.606 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
24 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 73 |  | ТП-11110_20 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103618 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 7743.378 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 7760.386 | 0.912 | 17.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
25 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 2 кв 53а |  | ТП-11110_18 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103612 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 10.658 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 10.658 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
26 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 47 |  | ТП-11110_08 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093109 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4692.43 | 1.26 | да | 08.06.2024 | 4706.388 | 1.26 | 13.958 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
27 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 48202422093012 |  | ТП-11110_12 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093012 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4789.6 | 1.258 | да | 08.06.2024 | 4824.674 | 1.258 | 35.074 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
28 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 51 |  | ТП-11110_13 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093164 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5663.246 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 5671.162 | 0.924 | 7.916 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
29 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 53 |  | ТП-11110_14 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093126 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1321.03 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 1322.846 | 0.912 | 1.816 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
30 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 57 |  | ТП-11110_21 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104007 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2785.178 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 2790.95 | 0.916 | 5.772 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
31 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 2 кв 2 |  | ТП-11276_42 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102827 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4141.384 | 1.096 | да | 08.06.2024 | 4154.502 | 1.096 | 13.118 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
32 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 4 |  | ТП-11276_21 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103104 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 734.41 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 741.878 | 0.912 | 7.468 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
33 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 8 кв 2 |  | ТП-11276_34 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104031 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5212.186 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 5213.456 | 0.922 | 1.27 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
34 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 6 кв 2 |  | ТП-11276_37 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103632 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3013.662 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 3020.992 | 0.912 | 7.33 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
35 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 8 |  | ТП-11276_26 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093700 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2670.43 | 1.272 | да | 08.06.2024 | 2672.338 | 1.272 | 1.908 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
36 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 10 |  | ТП-11276_24 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103052 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4801.846 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 4824.186 | 0.924 | 22.34 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
37 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 32 |  | ТП-11276_15 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102884 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6715.244 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 6728.28 | 0.918 | 13.036 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
38 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 35 |  | ТП-11276_17 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102724 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 8043.24 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 8061.804 | 0.926 | 18.564 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
39 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 33 |  | ТП-11276_14 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102949 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3082.558 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 3083.478 | 0.918 | 0.92 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
40 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 48202422102856 |  | ТП-11276_25 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102856 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3160.81 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 3166.306 | 0.916 | 5.496 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
41 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 48202422102864 |  | ТП-11276_02 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102864 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4455.824 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 4471.682 | 0.92 | 15.858 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
42 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 48202422103813 |  | ТП-11276_39 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103813 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2928.758 | 0.906 | да | 08.06.2024 | 2928.894 | 0.906 | 0.136 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
43 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 28 |  | ТП-11276_11 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103091 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2899.934 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 2903.016 | 0.924 | 3.082 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
44 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 48202422103561 |  | ТП-11276_35 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103561 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3960.04 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 3962.654 | 0.916 | 2.614 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
45 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 27 |  | ТП-11276_09 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093806 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3422.782 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 3442.836 | 0.918 | 20.054 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
46 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 48202422102980 |  | ТП-11276_01 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102980 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 8731.23 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 8746.72 | 0.924 | 15.49 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
47 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 26 |  | ТП-11276_08 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093721 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 9552.426 | 1.04 | да | 08.06.2024 | 9571.106 | 1.04 | 18.68 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
48 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 44 |  | ТП-11110_09 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093102 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4151.668 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 4156.208 | 0.924 | 4.54 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
49 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 24 |  | ТП-11276_07 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103099 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4727.31 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 4732.438 | 0.912 | 5.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
50 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 37 |  | ТП-11276_16 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102749 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4890.566 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 4901.344 | 0.912 | 10.778 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
51 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 36 |  | ТП-11276_19 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093713 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1459.098 | 0.892 | да | 08.06.2024 | 1459.098 | 0.892 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
52 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 23 |  | ТП-11276_06 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103088 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3674.556 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 3685.188 | 0.916 | 10.632 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
53 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 22 |  | ТП-11276_04 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102994 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4709.896 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 4721.628 | 0.92 | 11.732 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
54 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 31 |  | ТП-11276_13 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093020 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4510.446 | 0.928 | да | 08.06.2024 | 4531.33 | 0.928 | 20.884 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
55 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 21 |  | ТП-11276_03 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093703 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 822.432 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 827.032 | 0.912 | 4.6 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
56 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 34 |  | ТП-11276_18 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093690 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5571.244 | 1.27 | да | 08.06.2024 | 5586.666 | 1.27 | 15.422 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
57 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 30 |  | ТП-11276_12 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102736 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6746.834 | 6735.036 | да | 08.06.2024 | 6758.06 | 6746.262 | 11.226 | 11.226 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
58 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 18 |  | ТП-11276_33 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103022 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 14.516 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 14.516 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
59 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 29 |  | ТП-11276_10 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102735 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2602.566 | 1.266 | да | 08.06.2024 | 2621.854 | 1.266 | 19.288 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
60 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 16 |  | ТП-11276_31 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103026 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6391.332 | 1.258 | да | 08.06.2024 | 6405.7 | 1.258 | 14.368 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
61 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 4 кв 2 |  | ТП-11276_40 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093117 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4510.91 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 4521.246 | 0.914 | 10.336 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
62 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 15 |  | ТП-11276_32 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103083 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 9117.974 | 1.28 | да | 08.06.2024 | 9124.792 | 1.28 | 6.818 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
63 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 5 |  | ТП-11276_22 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102944 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4509.522 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 4531.002 | 0.924 | 21.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
64 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 3 |  | ТП-11276_20 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093714 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3935.688 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 3956.07 | 0.92 | 20.382 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
65 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 13 |  | ТП-11276_29 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093719 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6997.308 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 7004.114 | 0.916 | 6.806 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
66 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 3 кв 2 |  | ТП-11276_41 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093070 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 11021.312 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 11036.934 | 0.914 | 15.622 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
67 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 14 |  | ТП-11276_30 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093682 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4982.468 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 4993.92 | 0.912 | 11.452 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
68 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 2 |  | ТП-11276_05 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093695 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5582.014 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 5591.764 | 0.912 | 9.75 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
69 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 12 |  | ТП-11276_28 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103025 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4741.74 | 1.282 | да | 08.06.2024 | 4750.854 | 1.282 | 9.114 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
70 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 11 |  | ТП-11276_27 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093813 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5512.952 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 5521.192 | 0.924 | 8.24 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
71 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 10 кв 2 |  | ТП-11276_36 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093026 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4218.284 | 1.836 | да | 08.06.2024 | 4222.248 | 1.836 | 3.964 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
72 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 6 |  | ТП-11276_23 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103105 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2647.548 | 1.276 | да | 08.06.2024 | 2648.91 | 1.276 | 1.362 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
73 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 (нов) |  | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 1 кв 2 |  | ТП-11276_43 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093004 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5822.742 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 5837.234 | 0.92 | 14.492 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
74 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Ненашево\Ф.5\ТП-11110\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382723377669 |  | ТП-11110_00 |  |  |  | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382723377669 |  |  |  |  | 80 | да | 07.06.2024 | 1718.928 | 0.06 | да | 08.06.2024 | 1722.558 | 0.06 | 290.4 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48333323371853 (Включен) |  | 0
75 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Ненашево\Ф.5\ТП-11110\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Т2\МИР С-07 (СПОДЭС), №48383123360393 |  | ТП-11276_00 |  |  |  | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48383123360393 |  |  |  |  | 80 | да | 07.06.2024 | 2248.173 | 0.066 | да | 08.06.2024 | 2253.331 | 0.066 | 412.64 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
76 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 92 |  | ТП-11110_26 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103914 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 11584.038 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 11606.99 | 0.912 | 22.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
77 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 93 |  | ТП-11110_27 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103925 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 14386.208 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 14394.202 | 0.922 | 7.994 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
78 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 94 |  | ТП-11110_28 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093098 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 9823.6 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 9834.482 | 0.926 | 10.882 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
79 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 7 кв 2 |  | ТП-11276_38 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093013 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 13.412 | 1.252 | да | 08.06.2024 | 13.412 | 1.252 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
80 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 38 |  | ТП-11110_02 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093089 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4423.34 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 4435.542 | 0.912 | 12.202 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
81 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 39 |  | ТП-11110_03 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103093 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3090.852 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 3106.546 | 0.916 | 15.694 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
82 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 40 |  | ТП-11110_01 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093742 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2585.12 | 1.034 | да | 08.06.2024 | 2595.824 | 1.034 | 10.704 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
83 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 41 |  | ТП-11110_04 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093114 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6124.406 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 6134.044 | 0.922 | 9.638 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
84 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 42 |  | ТП-11110_07 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093056 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5270.546 | 1.256 | да | 08.06.2024 | 5271.758 | 1.256 | 1.212 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
85 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 43 |  | ТП-11110_05 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093674 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4166.22 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 4173.136 | 0.918 | 6.916 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
86 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 45 |  | ТП-11110_06 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093797 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4685.524 | 1.206 | да | 08.06.2024 | 4691.14 | 1.206 | 5.616 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
87 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 46 |  | ТП-11110_10 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093417 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1694.168 | 1.092 | да | 08.06.2024 | 1698.792 | 1.092 | 4.624 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
88 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 49 |  | ТП-11110_11 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102860 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2376.362 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 2383.544 | 0.922 | 7.182 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
89 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 50 |  | ТП-11110_15 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093413 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3607.114 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 3619.984 | 0.912 | 12.87 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
90 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 52 |  | ТП-11110_19 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103638 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6126.938 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 6147.902 | 0.916 | 20.964 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
91 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 54 |  | ТП-11110_17 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103614 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 165.37 | 0.91 | да | 08.06.2024 | 166.61 | 0.91 | 1.24 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
92 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 55 |  | ТП-11110_16 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093162 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5696.984 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 5710.794 | 0.926 | 13.81 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
93 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 58 |  | ТП-11110_22 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093108 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4093.158 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 4094.112 | 0.914 | 0.954 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
94 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 60 |  | ТП-11110_23 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103919 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2155.266 | 2.202 | да | 08.06.2024 | 2156.746 | 2.202 | 1.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
95 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 62 |  | ТП-11110_25 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103587 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6973.362 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 6973.362 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
96 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 63 |  | ТП-11110_24 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103815 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5314.25 | 0.908 | да | 08.06.2024 | 5318.856 | 0.908 | 4.606 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
97 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 73 |  | ТП-11110_20 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103618 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 7743.378 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 7760.386 | 0.912 | 17.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
98 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 2 кв 53а |  | ТП-11110_18 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103612 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 10.658 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 10.658 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
99 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 47 |  | ТП-11110_08 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093109 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4692.43 | 1.26 | да | 08.06.2024 | 4706.388 | 1.26 | 13.958 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
100 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 48202422093012 |  | ТП-11110_12 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093012 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4789.6 | 1.258 | да | 08.06.2024 | 4824.674 | 1.258 | 35.074 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
101 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 51 |  | ТП-11110_13 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093164 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5663.246 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 5671.162 | 0.924 | 7.916 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
102 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 53 |  | ТП-11110_14 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093126 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1321.03 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 1322.846 | 0.912 | 1.816 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
103 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 57 |  | ТП-11110_21 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104007 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2785.178 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 2790.95 | 0.916 | 5.772 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
104 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 2 кв 2 |  | ТП-11276_42 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102827 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4141.384 | 1.096 | да | 08.06.2024 | 4154.502 | 1.096 | 13.118 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
105 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 4 |  | ТП-11276_21 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103104 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 734.41 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 741.878 | 0.912 | 7.468 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
106 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 8 кв 2 |  | ТП-11276_34 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104031 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5212.186 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 5213.456 | 0.922 | 1.27 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
107 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 6 кв 2 |  | ТП-11276_37 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103632 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3013.662 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 3020.992 | 0.912 | 7.33 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
108 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 8 |  | ТП-11276_26 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093700 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2670.43 | 1.272 | да | 08.06.2024 | 2672.338 | 1.272 | 1.908 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
109 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 10 |  | ТП-11276_24 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103052 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4801.846 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 4824.186 | 0.924 | 22.34 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
110 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 32 |  | ТП-11276_15 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102884 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6715.244 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 6728.28 | 0.918 | 13.036 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
111 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 35 |  | ТП-11276_17 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102724 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 8043.24 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 8061.804 | 0.926 | 18.564 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
112 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 33 |  | ТП-11276_14 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102949 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3082.558 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 3083.478 | 0.918 | 0.92 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
113 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 48202422102856 |  | ТП-11276_25 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102856 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3160.81 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 3166.306 | 0.916 | 5.496 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
114 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 48202422102864 |  | ТП-11276_02 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102864 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4455.824 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 4471.682 | 0.92 | 15.858 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
115 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 48202422103813 |  | ТП-11276_39 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103813 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2928.758 | 0.906 | да | 08.06.2024 | 2928.894 | 0.906 | 0.136 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
116 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 28 |  | ТП-11276_11 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103091 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2899.934 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 2903.016 | 0.924 | 3.082 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
117 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 48202422103561 |  | ТП-11276_35 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103561 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3960.04 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 3962.654 | 0.916 | 2.614 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
118 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 27 |  | ТП-11276_09 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093806 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3422.782 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 3442.836 | 0.918 | 20.054 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
119 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 48202422102980 |  | ТП-11276_01 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102980 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 8731.23 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 8746.72 | 0.924 | 15.49 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
120 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 26 |  | ТП-11276_08 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093721 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 9552.426 | 1.04 | да | 08.06.2024 | 9571.106 | 1.04 | 18.68 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
121 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 44 |  | ТП-11110_09 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093102 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4151.668 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 4156.208 | 0.924 | 4.54 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
122 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 24 |  | ТП-11276_07 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103099 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4727.31 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 4732.438 | 0.912 | 5.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
123 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 37 |  | ТП-11276_16 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102749 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4890.566 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 4901.344 | 0.912 | 10.778 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
124 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 36 |  | ТП-11276_19 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093713 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1459.098 | 0.892 | да | 08.06.2024 | 1459.098 | 0.892 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
125 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 23 |  | ТП-11276_06 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103088 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3674.556 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 3685.188 | 0.916 | 10.632 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
126 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 22 |  | ТП-11276_04 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102994 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4709.896 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 4721.628 | 0.92 | 11.732 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
127 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 31 |  | ТП-11276_13 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093020 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4510.446 | 0.928 | да | 08.06.2024 | 4531.33 | 0.928 | 20.884 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
128 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 21 |  | ТП-11276_03 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093703 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 822.432 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 827.032 | 0.912 | 4.6 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
129 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 34 |  | ТП-11276_18 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093690 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5571.244 | 1.27 | да | 08.06.2024 | 5586.666 | 1.27 | 15.422 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
130 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 30 |  | ТП-11276_12 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102736 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6746.834 | 6735.036 | да | 08.06.2024 | 6758.06 | 6746.262 | 11.226 | 11.226 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
131 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 18 |  | ТП-11276_33 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103022 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 14.516 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 14.516 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
132 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 29 |  | ТП-11276_10 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102735 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2602.566 | 1.266 | да | 08.06.2024 | 2621.854 | 1.266 | 19.288 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
133 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 16 |  | ТП-11276_31 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103026 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6391.332 | 1.258 | да | 08.06.2024 | 6405.7 | 1.258 | 14.368 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
134 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 4 кв 2 |  | ТП-11276_40 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093117 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4510.91 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 4521.246 | 0.914 | 10.336 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
135 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 15 |  | ТП-11276_32 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103083 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 9117.974 | 1.28 | да | 08.06.2024 | 9124.792 | 1.28 | 6.818 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
136 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 5 |  | ТП-11276_22 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102944 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4509.522 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 4531.002 | 0.924 | 21.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
137 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 3 |  | ТП-11276_20 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093714 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3935.688 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 3956.07 | 0.92 | 20.382 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
138 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 13 |  | ТП-11276_29 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093719 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6997.308 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 7004.114 | 0.916 | 6.806 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
139 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 3 кв 2 |  | ТП-11276_41 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093070 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 11021.312 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 11036.934 | 0.914 | 15.622 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
140 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 14 |  | ТП-11276_30 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093682 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4982.468 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 4993.92 | 0.912 | 11.452 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
141 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 2 |  | ТП-11276_05 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093695 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5582.014 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 5591.764 | 0.912 | 9.75 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
142 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 12 |  | ТП-11276_28 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103025 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4741.74 | 1.282 | да | 08.06.2024 | 4750.854 | 1.282 | 9.114 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
143 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 11 |  | ТП-11276_27 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093813 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5512.952 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 5521.192 | 0.924 | 8.24 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
144 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 10 кв 2 |  | ТП-11276_36 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093026 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4218.284 | 1.836 | да | 08.06.2024 | 4222.248 | 1.836 | 3.964 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
145 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 6 |  | ТП-11276_23 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103105 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2647.548 | 1.276 | да | 08.06.2024 | 2648.91 | 1.276 | 1.362 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
146 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | ТП-11110 |  | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады 2 (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 1 кв 2 |  | ТП-11276_43 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093004 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5822.742 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 5837.234 | 0.92 | 14.492 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103847 (Включен) |  | 0
147 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Велес\Ф. 3\КТП-1914\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. Т-1\ST2000-12 (СПОДЭС), №0235030003605 | Техническая | ТП-1914_000 |  |  |  | КВАНТ ST2000-12 (СПОДЭС) | 0235030003605 | Технический |  |  |  | 40 | да | 07.06.2024 | 62244.34 |  | да | 08.06.2024 | 62266.03 |  | 867.6 |  | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к SM160, №20428 (Включен) |  | 0
148 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48184921458199 |  | ТП-1914_100 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921458199 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6476.62 | 0.298 | да | 08.06.2024 | 6486.722 | 0.298 | 10.102 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
149 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422093738 |  | ТП-1914_073 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093738 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 10.528 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 10.528 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
150 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422103048 |  | ТП-1914_097 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103048 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 11.056 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 11.056 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
151 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д ул осв 48184921458022 |  | ТП-1914_068 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921458022 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 9540.978 | 0.37 | да | 08.06.2024 | 9582.038 | 0.37 | 41.06 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
152 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, поселок Темьянский, ул Дубовая аллея, д 217 |  | ТП-1914_101 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103667 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3268.84 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 3272.94 | 0.926 | 4.1 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
153 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, поселок Темьянский, ул Дубовая аллея, д 48202422093758 |  | ТП-1914_075 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093758 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.042 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 12.042 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
154 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, поселок Темьянский, ул Дубовая аллея, д 48202422093803 |  | ТП-1914_094 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093803 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.75 | 1.276 | да | 08.06.2024 | 12.75 | 1.276 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
155 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, поселок Темьянский, д 48202422093689 |  | ТП-1914_090 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093689 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.056 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 12.056 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
156 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422093383 |  | ТП-1914_081 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093383 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3488.468 | 1.998 | да | 08.06.2024 | 3488.468 | 1.998 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
157 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422093404 |  | ТП-1914_080 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093404 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2350.258 | 0.908 | да | 08.06.2024 | 2352.998 | 0.908 | 2.74 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
158 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422093458 |  | ТП-1914_079 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093458 | Отключен |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.732 | 1.27 | да | 08.06.2024 | 12.732 | 1.27 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
159 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094101 |  | ТП-1914_077 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094101 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 20.576 | 1.28 | да | 08.06.2024 | 20.576 | 1.28 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
160 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094134 |  | ТП-1914_078 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094134 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 14692.88 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 14716.01 | 0.926 | 23.13 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
161 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094148 |  | ТП-1914_083 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094148 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 19787.016 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 19798.626 | 0.922 | 11.61 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
162 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094154 |  | ТП-1914_103 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094154 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 19422.634 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 19425.732 | 0.924 | 3.098 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
163 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094162 |  | ТП-1914_076 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094162 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 10.658 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 10.658 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
164 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094164 |  | ТП-1914_085 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094164 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 15947.41 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 15954.514 | 0.926 | 7.104 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
165 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094171 |  | ТП-1914_096 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094171 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.258 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 12.258 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
166 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094175 |  | ТП-1914_104 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094175 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 160.074 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 160.342 | 0.914 | 0.268 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
167 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094360 |  | ТП-1914_102 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094360 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 19781.946 | 1.336 | да | 08.06.2024 | 19791.548 | 1.336 | 9.602 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
168 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094394 |  | ТП-1914_069 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094394 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 7463.204 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 7471.544 | 0.924 | 8.34 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
169 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094429 |  | ТП-1914_098 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094429 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4930.49 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 4947.342 | 0.912 | 16.852 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
170 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094435 |  | ТП-1914_074 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094435 | Введен только ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 24.728 | 1.032 | да | 08.06.2024 | 24.728 | 1.032 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
171 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094464 |  | ТП-1914_091 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094464 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2353.334 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 2353.578 | 0.924 | 0.244 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
172 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094933 |  | ТП-1914_087 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094933 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3084.452 | 1.08 | да | 08.06.2024 | 3090.578 | 1.08 | 6.126 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
173 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422102738 |  | ТП-1914_086 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102738 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 290.002 | 1.344 | да | 08.06.2024 | 292.542 | 1.344 | 2.54 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
174 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422102818 |  | ТП-1914_099 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102818 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 13411.006 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 13412.272 | 0.916 | 1.266 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
175 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422102930 |  | ТП-1914_084 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102930 | Введен только ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 50.788 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 50.788 | 0.92 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
176 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422102973 |  | ТП-1914_072 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102973 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2162.876 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 2164.792 | 0.922 | 1.916 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
177 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422103283 |  | ТП-1914_088 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103283 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 637.208 | 1.282 | да | 08.06.2024 | 637.274 | 1.282 | 0.066 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
178 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422103571 |  | ТП-1914_070 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103571 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 366.434 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 366.434 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
179 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422103651 |  | ТП-1914_092 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103651 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 11.114 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 11.114 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
180 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422103771 |  | ТП-1914_082 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103771 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 17412.536 | 0.908 | да | 08.06.2024 | 17435.604 | 0.908 | 23.068 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
181 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422103780 |  | ТП-1914_093 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103780 | Отключен |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.868 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 12.868 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
182 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422103785 |  | ТП-1914_095 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103785 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1771.446 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 1771.446 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
183 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422103786 |  | ТП-1914_089 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103786 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 10325.792 | 54.248 | да | 08.06.2024 | 10339.696 | 54.304 | 13.904 | 0.056 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
184 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422104009 |  | ТП-1914_071 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104009 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 20087.444 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 20091.278 | 0.916 | 3.834 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
185 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, поселок Темьянский, д уч 79 | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9436286 | Фобос-3 |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.244.82.117, порт 10001 |  | 0
186 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094975 |  | ТП-1914_008 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094975 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 50729.016 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 50775.496 | 0.918 | 46.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
187 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094967 |  | ТП-1914_058 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094967 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 311.544 | 1.268 | да | 08.06.2024 | 311.544 | 1.268 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
188 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094981 |  | ТП-1914_060 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094981 | Отключен |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.33 | 1.08 | да | 08.06.2024 | 12.33 | 1.08 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
189 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422102958 |  | ТП-1914_047 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102958 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 786.624 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 787.368 | 0.92 | 0.744 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
190 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422103274 |  | ТП-1914_028 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103274 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 19.406 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 19.406 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
191 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422103302 |  | ТП-1914_001 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103302 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2162.382 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 2162.382 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
192 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422103545 |  | ТП-1914_048 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103545 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.77 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 12.77 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
193 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422103649 |  | ТП-1914_050 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103649 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 201.128 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 201.684 | 0.914 | 0.556 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
194 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422103715 |  | ТП-1914_038 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103715 | ДУБЛЬ |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4398.752 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 4398.752 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
195 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422103776 |  | ТП-1914_040 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103776 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 407.88 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 407.88 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
196 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422103791 |  | ТП-1914_063 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103791 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 22748.926 | 0.91 | да | 08.06.2024 | 22758.2 | 0.91 | 9.274 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
197 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422103811 |  | ТП-1914_045 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103811 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 544.93 | 0.906 | да | 08.06.2024 | 546.36 | 0.906 | 1.43 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
198 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422104033 |  | ТП-1914_046 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104033 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 365.876 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 367.11 | 0.916 | 1.234 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
199 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Дубовая аллея, д 162 |  | ТП-1914_041 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921457527 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 8141.45 | 0.376 | да | 08.06.2024 | 8161.212 | 0.376 | 19.762 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
200 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48184921457584 |  | ТП-1914_011 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921457584 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
201 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48184921457911 |  | ТП-1914_019 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921457911 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 35.174 | 0.374 | да | 08.06.2024 | 35.212 | 0.374 | 0.038 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
202 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48184921458016 |  | ТП-1914_105 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921458016 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5.384 | 0.374 | да | 08.06.2024 | 5.384 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
203 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422093034 |  | ТП-1914_066 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093034 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 14.164 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 14.178 | 0.918 | 0.014 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
204 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422093818 |  | ТП-1914_006 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093818 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1321.206 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 1321.206 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
205 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422102861 |  | ТП-1914_057 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102861 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2502.944 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 2502.944 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
206 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, поселок Темьянский, ул Дубовая аллея, д 116 |  | ТП-1914_013 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093735 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 59.528 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 72.772 | 0.926 | 13.244 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
207 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, поселок Темьянский, ул Дубовая аллея, д 139 |  | ТП-1914_032 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103018 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 101.558 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 103.066 | 0.924 | 1.508 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
208 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, поселок Темьянский, ул Дубовая аллея, д 48202422093687 |  | ТП-1914_003 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093687 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 9050.362 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 9065.798 | 0.924 | 15.436 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
209 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, поселок Темьянский, ул Дубовая аллея, д 48202422093740 |  | ТП-1914_024 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093740 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.812 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 12.812 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
210 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, поселок Темьянский, ул Дубовая аллея, д 48202422093832 |  | ТП-1914_065 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093832 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.042 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 12.042 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
211 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, поселок Темьянский, ул Дубовая аллея, д 48202422103073 |  | ТП-1914_055 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103073 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 11.098 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 11.098 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
212 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, поселок Темьянский, ул Дубовая аллея, д 48202422103086 |  | ТП-1914_039 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103086 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1184.744 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 1190.064 | 0.92 | 5.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
213 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, поселок Темьянский, ул Дубовая аллея, д 48202422103282 |  | ТП-1914_043 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103282 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 11.15 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 11.15 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
214 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422093145 |  | ТП-1914_030 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093145 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 28067.796 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 28084.132 | 0.912 | 16.336 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
215 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422093716 |  | ТП-1914_007 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093716 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 11594.508 | 1.966 | да | 08.06.2024 | 11606.608 | 1.966 | 12.1 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
216 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422093717 |  | ТП-1914_014 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093717 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.046 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 12.046 | 0.92 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
217 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422093718 |  | ТП-1914_010 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093718 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 678.41 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 683.654 | 0.922 | 5.244 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
218 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422093731 |  | ТП-1914_054 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093731 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 173.038 | 1.108 | да | 08.06.2024 | 174.51 | 1.108 | 1.472 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
219 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422093771 |  | ТП-1914_022 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093771 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 688.93 | 1.732 | да | 08.06.2024 | 691.034 | 1.732 | 2.104 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
220 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422093774 |  | ТП-1914_035 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093774 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 25186.682 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 25204.724 | 0.914 | 18.042 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
221 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422093789 |  | ТП-1914_064 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093789 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 16991.296 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 17000.5 | 0.916 | 9.204 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
222 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422093830 |  | ТП-1914_029 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093830 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 27.412 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 27.412 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
223 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422093831 |  | ТП-1914_015 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093831 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 41151.952 | 1.268 | да | 08.06.2024 | 41170.568 | 1.268 | 18.616 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
224 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422093834 |  | ТП-1914_004 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093834 | ДУБЛЬ |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 26322.262 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 26329.904 | 0.926 | 7.642 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
225 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422093835 |  | ТП-1914_027 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093835 | Нет потребления |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 18932.136 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 18933.26 | 0.922 | 1.124 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
226 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422093837 |  | ТП-1914_018 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093837 | Нет потребления |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4527.57 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 4530.386 | 0.924 | 2.816 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
227 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422093838 |  | ТП-1914_026 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093838 | Отключен |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 13.282 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 13.282 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
228 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422093848 |  | ТП-1914_023 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093848 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 20.76 | 1.97 | да | 08.06.2024 | 20.76 | 1.97 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
229 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422093845 |  | ТП-1914_033 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093845 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 42324.872 | 1.108 | да | 08.06.2024 | 42339.968 | 1.108 | 15.096 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
230 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094113 |  | ТП-1914_036 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094113 | Нет потребления |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4897.582 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 4912.04 | 0.918 | 14.458 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
231 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094123 |  | ТП-1914_049 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094123 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3165.7 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 3167.232 | 0.924 | 1.532 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
232 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094124 |  | ТП-1914_051 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094124 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 89318.64 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 89565.672 | 0.918 | 247.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
233 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094132 |  | ТП-1914_053 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094132 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 7618.762 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 7624.53 | 0.922 | 5.768 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
234 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094139 |  | ТП-1914_062 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094139 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 292.774 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 292.774 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
235 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094140 |  | ТП-1914_044 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094140 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 19946.922 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 19946.922 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
236 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094141 |  | ТП-1914_061 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094141 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 11713.34 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 11729.892 | 0.92 | 16.552 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
237 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094142 |  | ТП-1914_009 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094142 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 42853.272 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 42883.628 | 0.916 | 30.356 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
238 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094143 |  | ТП-1914_012 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094143 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 338.72 | 0.948 | да | 08.06.2024 | 338.74 | 0.948 | 0.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
239 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094144 |  | ТП-1914_056 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094144 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3049.758 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 3053.078 | 0.924 | 3.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
240 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094155 |  | ТП-1914_037 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094155 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.064 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 12.064 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
241 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094351 |  | ТП-1914_021 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094351 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 41.628 | 0.95 | да | 08.06.2024 | 41.674 | 0.95 | 0.046 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
242 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094388 |  | ТП-1914_031 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094388 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 8561.792 | 1.336 | да | 08.06.2024 | 8565.3 | 1.336 | 3.508 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
243 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094389 |  | ТП-1914_042 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094389 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2681.602 | 1.334 | да | 08.06.2024 | 2691.952 | 1.334 | 10.35 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
244 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094920 |  | ТП-1914_034 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094920 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 13460.466 | 0.906 | да | 08.06.2024 | 13474.4 | 0.906 | 13.934 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
245 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094922 |  | ТП-1914_002 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094922 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 32022.928 | 1.312 | да | 08.06.2024 | 32050.286 | 1.312 | 27.358 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
246 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094926 |  | ТП-1914_052 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094926 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 149.042 | 1.306 | да | 08.06.2024 | 149.042 | 1.306 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
247 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094929 |  | ТП-1914_025 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094929 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.692 | 1.31 | да | 08.06.2024 | 12.692 | 1.31 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
248 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094938 |  | ТП-1914_059 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094938 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.062 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 12.062 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
249 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094939 |  | ТП-1914_017 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094939 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 11126.726 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 11130.82 | 0.924 | 4.094 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
250 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094940 |  | ТП-1914_020 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094940 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2230.852 | 1.08 | да | 08.06.2024 | 2233.17 | 1.08 | 2.318 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
251 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094945 |  | ТП-1914_067 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094945 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 17320.32 | 1.218 | да | 08.06.2024 | 17344.556 | 1.218 | 24.236 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
252 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094948 |  | ТП-1914_016 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094948 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 7381.412 | 1.26 | да | 08.06.2024 | 7384.93 | 1.26 | 3.518 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
253 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/10 кВ №65 Велес | Ф. 3 |  | КТП-1914 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер снт Уютный (деревня Волковичи), д 48202422094965 |  | ТП-1914_005 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094965 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.718 | 1.262 | да | 08.06.2024 | 12.718 | 1.262 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048801 (Включен) |  | 0
254 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | нет |  | КТП-11216 |  | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Ненашево\Ф.5\КТП-11216\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. Т-1\ST2000-12 (СПОДЭС), №0335030012296 |  | ТП-11216_00 |  |  |  | КВАНТ ST2000-12 (СПОДЭС) | 0335030012296 | Технический |  |  |  | 120 | да | 07.06.2024 | 13881.72 |  | да | 08.06.2024 | 13887.67 |  | 714 |  | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к SM160, №24297 (Включен) |  | 0
255 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 13 |  | ТП-11216_80 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093816 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2998.854 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 3004.844 | 0.912 | 5.99 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
256 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 15 |  | ТП-11216_81 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093409 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1016.464 | 1.096 | да | 08.06.2024 | 1019.718 | 1.096 | 3.254 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
257 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 17 |  | ТП-11216_92 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093168 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5299.33 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 5308.242 | 0.924 | 8.912 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
258 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 39Б |  | ТП-11216_63 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093399 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5367.66 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 5378.85 | 0.912 | 11.19 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
259 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Цветочная, д 3 |  | ТП-11216_86 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103975 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 9873.174 | 0.91 | да | 08.06.2024 | 9880.822 | 0.91 | 7.648 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
260 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Цветочная, д 48202422103944 |  | ТП-11216_84 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103944 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 11.212 | 0.91 | да | 08.06.2024 | 11.212 | 0.91 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
261 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 48202422093111 |  | ТП-11216_94 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093111 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 476.242 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 476.242 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
262 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 5 кв 1 |  | ТП-11216_85 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103967 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6570.512 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 6571.63 | 0.914 | 1.118 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
263 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 18 |  | ТП-11216_87 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103992 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5777.07 | 0.91 | да | 08.06.2024 | 5780.686 | 0.91 | 3.616 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
264 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 18а |  | ТП-11216_88 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104035 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5846.864 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 5857.674 | 0.912 | 10.81 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
265 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 19а |  | ТП-11216_89 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103903 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4512.466 | 0.93 | да | 08.06.2024 | 4512.466 | 0.93 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
266 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422093006 |  | ТП-11216_93 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093006 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 96.14 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 97.172 | 0.922 | 1.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
267 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422093096 |  | ТП-11216_70 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093096 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 212.294 | 0.954 | да | 08.06.2024 | 213.106 | 0.954 | 0.812 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
268 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422093131 |  | ТП-11216_72 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093131 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 205.322 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 208.318 | 0.924 | 2.996 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
269 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422093149 |  | ТП-11216_76 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093149 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 61.492 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 61.492 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
270 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422093388 |  | ТП-11216_65 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093388 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 258.584 | 0.908 | да | 08.06.2024 | 258.584 | 0.908 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
271 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422093414 |  | ТП-11216_75 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093414 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 45.104 | 0.906 | да | 08.06.2024 | 45.104 | 0.906 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
272 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422093416 |  | ТП-11216_66 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093416 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 14673.416 | 1.342 | да | 08.06.2024 | 14687.472 | 1.342 | 14.056 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
273 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422093428 |  | ТП-11216_74 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093428 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.786 | 1.332 | да | 08.06.2024 | 12.786 | 1.332 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
274 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422102934 |  | ТП-11216_68 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102934 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 13396.198 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 13418.474 | 0.922 | 22.276 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
275 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422102960 |  | ТП-11216_71 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102960 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1181.36 | 1.282 | да | 08.06.2024 | 1186.192 | 1.282 | 4.832 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
276 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422102971 |  | ТП-11216_77 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102971 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2866.292 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 2867.954 | 0.922 | 1.662 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
277 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422103000 |  | ТП-11216_73 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103000 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.708 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 12.708 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
278 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422103318 |  | ТП-11216_67 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103318 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 14.396 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 14.396 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
279 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422103323 |  | ТП-11216_69 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103323 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.798 | 1.286 | да | 08.06.2024 | 12.798 | 1.286 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
280 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422103865 |  | ТП-11216_64 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103865 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 10.648 | 0.93 | да | 08.06.2024 | 10.648 | 0.93 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
281 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422102978 |  | ТП-11216_57 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102978 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2773.564 | 1.34 | да | 08.06.2024 | 2781.934 | 1.34 | 8.37 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
282 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422102985 |  | ТП-11216_55 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102985 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 10.608 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 10.608 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
283 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 11 |  | ТП-11216_82 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103977 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3626.87 | 0.928 | да | 08.06.2024 | 3631.206 | 0.928 | 4.336 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
284 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422102989 |  | ТП-11216_47 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102989 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 10.608 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 10.608 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
285 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422103005 |  | ТП-11216_48 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103005 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6864.388 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 6872.562 | 0.916 | 8.174 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
286 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422103057 |  | ТП-11216_53 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103057 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5426.564 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 5438.24 | 0.926 | 11.676 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
287 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422103106 |  | ТП-11216_50 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103106 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 67.468 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 71.03 | 0.92 | 3.562 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
288 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422103293 |  | ТП-11216_54 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103293 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6454.518 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 6466.052 | 0.922 | 11.534 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
289 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422103300 |  | ТП-11216_49 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103300 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3655.944 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 3664.77 | 0.92 | 8.826 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
290 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 1А |  | ТП-11216_46 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102977 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1291.38 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 1299.778 | 0.924 | 8.398 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
291 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 4 |  | ТП-11216_78 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093794 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 702.642 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 705.194 | 0.92 | 2.552 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
292 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422102942 |  | ТП-11216_52 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102942 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 8158.182 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 8171.786 | 0.914 | 13.604 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
293 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 4А |  | ТП-11216_90 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104029 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2443.912 | 0.91 | да | 08.06.2024 | 2443.912 | 0.91 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
294 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422102961 |  | ТП-11216_61 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102961 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1911.118 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 1911.118 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
295 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 4Б |  | ТП-11216_91 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104021 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4921.628 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 4923.868 | 0.92 | 2.24 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
296 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 48202422093445 |  | ТП-11216_62 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093445 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 13.244 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 13.244 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
297 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422102965 |  | ТП-11216_51 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102965 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 9236.826 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 9250.986 | 0.92 | 14.16 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
298 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 48202422103628 |  | ТП-11216_59 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103628 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 17.346 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 17.346 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
299 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422102966 |  | ТП-11216_56 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102966 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4887.29 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 4890.644 | 0.914 | 3.354 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
300 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 9 |  | ТП-11216_83 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103929 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5180.16 | 2.194 | да | 08.06.2024 | 5205.184 | 2.194 | 25.024 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
301 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 10г |  | ТП-11216_58 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103687 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2729.082 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 2736.48 | 0.926 | 7.398 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
302 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 10д |  | ТП-11216_60 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103716 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4026.176 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 4027.694 | 0.916 | 1.518 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
303 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-1 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 6 |  | ТП-11216_79 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093014 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 39.62 | 1.258 | да | 08.06.2024 | 39.62 | 1.258 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
304 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 3 |  | ТП-11216_02 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094174 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5874.198 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 5885.526 | 0.918 | 11.328 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
305 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 11 |  | ТП-11216_08 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094339 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 150.458 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 150.774 | 0.914 | 0.316 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
306 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422094943 |  | ТП-11216_01 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094943 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3541.996 | 1.266 | да | 08.06.2024 | 3548.272 | 1.266 | 6.276 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
307 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 5 |  | ТП-11216_03 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094109 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 8983.01 | 1.03 | да | 08.06.2024 | 8993.414 | 1.03 | 10.404 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
308 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 6 |  | ТП-11216_06 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094486 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6287.72 | 1.28 | да | 08.06.2024 | 6311.038 | 1.28 | 23.318 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
309 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 7 |  | ТП-11216_04 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094341 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12187.582 | 0.928 | да | 08.06.2024 | 12206.418 | 0.928 | 18.836 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
310 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 8 |  | ТП-11216_07 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094119 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 16.048 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 16.048 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
311 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 9 |  | ТП-11216_05 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094961 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5600.568 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 5611.432 | 0.912 | 10.864 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
312 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 113А |  | ТП-11216_31 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093123 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.036 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 12.036 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
313 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 115 |  | ТП-11216_13 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103971 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 8884.854 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 8923.168 | 0.918 | 38.314 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
314 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 4 |  | ТП-11216_43 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102962 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 7774.936 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 7790.878 | 0.92 | 15.942 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
315 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 48202422094390 |  | ТП-11216_10 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094390 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2354.8 | 1.336 | да | 08.06.2024 | 2362.656 | 1.336 | 7.856 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
316 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 48202422103082 |  | ТП-11216_09 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103082 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5464.994 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 5472.62 | 0.912 | 7.626 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
317 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 48202422103684 |  | ТП-11216_33 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103684 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 13.2 | 1.28 | да | 08.06.2024 | 13.2 | 1.28 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
318 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 5 кв 2 |  | ТП-11216_44 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102863 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 10.654 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 10.654 | 0.92 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
319 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 6 |  | ТП-11216_45 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103070 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 10.656 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 10.656 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
320 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 7 |  | ТП-11216_41 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104020 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6071.304 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 6078.466 | 0.918 | 7.162 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
321 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 10А |  | ТП-11216_12 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102947 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6209.7 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 6224.032 | 0.912 | 14.332 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
322 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 10А кв 1 |  | ТП-11216_11 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103021 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5467.792 | 3565.234 | да | 08.06.2024 | 5484.182 | 3580.358 | 16.39 | 15.124 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
323 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 11 |  | ТП-11216_34 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103987 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3642.354 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 3655.194 | 0.918 | 12.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
324 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 12 |  | ТП-11216_35 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103733 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 7032.508 | 1.276 | да | 08.06.2024 | 7043.838 | 1.276 | 11.33 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
325 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 13 |  | ТП-11216_36 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103522 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 50.82 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 50.82 | 0.92 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
326 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 14 |  | ТП-11216_37 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104008 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6533.6 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 6543.222 | 0.918 | 9.622 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
327 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 19 |  | ТП-11216_42 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093156 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3986.298 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 3995.784 | 0.926 | 9.486 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
328 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 20а |  | ТП-11216_38 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103615 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3969.436 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 3973.662 | 0.918 | 4.226 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
329 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 21 |  | ТП-11216_40 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104032 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2870.162 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 2879.13 | 0.918 | 8.968 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
330 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 21а |  | ТП-11216_39 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103707 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5545.816 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 5550.134 | 0.916 | 4.318 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
331 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 22 |  | ТП-11216_32 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102932 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 158.404 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 158.404 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
332 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 39 |  | ТП-11216_29 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102834 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1239.556 | 1.278 | да | 08.06.2024 | 1252.89 | 1.278 | 13.334 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
333 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 40 |  | ТП-11216_28 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093133 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1663.028 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 1670.092 | 0.914 | 7.064 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
334 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 41 |  | ТП-11216_27 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102847 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 745.132 | 1.292 | да | 08.06.2024 | 751.988 | 1.292 | 6.856 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
335 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 42 |  | ТП-11216_26 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102963 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 913.078 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 918.554 | 0.92 | 5.476 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
336 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 43 |  | ТП-11216_25 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102995 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1833.486 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 1840.998 | 0.916 | 7.512 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
337 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 44 |  | ТП-11216_24 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102892 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1725.912 | 1.284 | да | 08.06.2024 | 1738.87 | 1.284 | 12.958 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
338 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 45 |  | ТП-11216_23 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102941 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1002.51 | 215.104 | да | 08.06.2024 | 1009.78 | 217.006 | 7.27 | 1.902 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
339 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 46 |  | ТП-11216_22 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093043 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4118.192 | 0.956 | да | 08.06.2024 | 4162.062 | 0.956 | 43.87 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
340 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 47 |  | ТП-11216_21 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102888 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1402.594 | 1.268 | да | 08.06.2024 | 1407.946 | 1.268 | 5.352 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
341 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 48 |  | ТП-11216_20 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102997 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3512.082 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 3523.864 | 0.924 | 11.782 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
342 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 113 |  | ТП-11216_30 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093127 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 11.108 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 11.108 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
343 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 116 |  | ТП-11216_14 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103034 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2185.64 | 1.284 | да | 08.06.2024 | 2197.352 | 1.284 | 11.712 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
344 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 117 |  | ТП-11216_15 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093116 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1147.694 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 1151.91 | 0.926 | 4.216 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
345 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 118 |  | ТП-11216_16 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102945 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1038.444 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 1049.17 | 0.918 | 10.726 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
346 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 119 |  | ТП-11216_17 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102992 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.714 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 12.714 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
347 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 120 |  | ТП-11216_18 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103089 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1793.312 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 1806.596 | 0.924 | 13.284 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
348 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 121 |  | ТП-11216_19 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093426 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4036.212 | 1.334 | да | 08.06.2024 | 4062.35 | 1.334 | 26.138 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
349 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Ненашево\Ф.5\КТП-11216\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. Т-1\ST2000-12 (СПОДЭС), №0335030012296 |  | ТП-11216_00 |  |  |  | КВАНТ ST2000-12 (СПОДЭС) | 0335030012296 | Технический |  |  |  | 120 | да | 07.06.2024 | 13881.72 |  | да | 08.06.2024 | 13887.67 |  | 714 |  | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к SM160, №24297 (Включен) |  | 0
350 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 13 |  | ТП-11216_80 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093816 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2998.854 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 3004.844 | 0.912 | 5.99 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
351 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 15 |  | ТП-11216_81 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093409 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1016.464 | 1.096 | да | 08.06.2024 | 1019.718 | 1.096 | 3.254 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
352 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 17 |  | ТП-11216_92 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093168 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5299.33 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 5308.242 | 0.924 | 8.912 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
353 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 39Б |  | ТП-11216_63 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093399 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5367.66 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 5378.85 | 0.912 | 11.19 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
354 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Цветочная, д 3 |  | ТП-11216_86 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103975 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 9873.174 | 0.91 | да | 08.06.2024 | 9880.822 | 0.91 | 7.648 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
355 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Цветочная, д 48202422103944 |  | ТП-11216_84 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103944 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 11.212 | 0.91 | да | 08.06.2024 | 11.212 | 0.91 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
356 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 48202422093111 |  | ТП-11216_94 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093111 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 476.242 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 476.242 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
357 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 5 кв 1 |  | ТП-11216_85 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103967 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6570.512 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 6571.63 | 0.914 | 1.118 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
358 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 18 |  | ТП-11216_87 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103992 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5777.07 | 0.91 | да | 08.06.2024 | 5780.686 | 0.91 | 3.616 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
359 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 18а |  | ТП-11216_88 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104035 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5846.864 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 5857.674 | 0.912 | 10.81 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
360 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 19а |  | ТП-11216_89 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103903 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4512.466 | 0.93 | да | 08.06.2024 | 4512.466 | 0.93 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
361 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422093006 |  | ТП-11216_93 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093006 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 96.14 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 97.172 | 0.922 | 1.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
362 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422093096 |  | ТП-11216_70 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093096 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 212.294 | 0.954 | да | 08.06.2024 | 213.106 | 0.954 | 0.812 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
363 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422093131 |  | ТП-11216_72 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093131 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 205.322 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 208.318 | 0.924 | 2.996 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
364 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422093149 |  | ТП-11216_76 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093149 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 61.492 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 61.492 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
365 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422093388 |  | ТП-11216_65 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093388 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 258.584 | 0.908 | да | 08.06.2024 | 258.584 | 0.908 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
366 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422093414 |  | ТП-11216_75 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093414 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 45.104 | 0.906 | да | 08.06.2024 | 45.104 | 0.906 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
367 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422093416 |  | ТП-11216_66 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093416 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 14673.416 | 1.342 | да | 08.06.2024 | 14687.472 | 1.342 | 14.056 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
368 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422093428 |  | ТП-11216_74 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093428 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.786 | 1.332 | да | 08.06.2024 | 12.786 | 1.332 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
369 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422102934 |  | ТП-11216_68 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102934 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 13396.198 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 13418.474 | 0.922 | 22.276 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
370 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422102960 |  | ТП-11216_71 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102960 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1181.36 | 1.282 | да | 08.06.2024 | 1186.192 | 1.282 | 4.832 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
371 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422102971 |  | ТП-11216_77 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102971 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2866.292 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 2867.954 | 0.922 | 1.662 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
372 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422103000 |  | ТП-11216_73 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103000 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.708 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 12.708 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
373 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422103318 |  | ТП-11216_67 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103318 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 14.396 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 14.396 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
374 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422103323 |  | ТП-11216_69 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103323 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.798 | 1.286 | да | 08.06.2024 | 12.798 | 1.286 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
375 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, д 48202422103865 |  | ТП-11216_64 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103865 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 10.648 | 0.93 | да | 08.06.2024 | 10.648 | 0.93 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
376 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422102978 |  | ТП-11216_57 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102978 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2773.564 | 1.34 | да | 08.06.2024 | 2781.934 | 1.34 | 8.37 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
377 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422102985 |  | ТП-11216_55 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102985 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 10.608 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 10.608 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
378 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 11 |  | ТП-11216_82 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103977 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3626.87 | 0.928 | да | 08.06.2024 | 3631.206 | 0.928 | 4.336 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
379 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422102989 |  | ТП-11216_47 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102989 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 10.608 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 10.608 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
380 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422103005 |  | ТП-11216_48 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103005 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6864.388 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 6872.562 | 0.916 | 8.174 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
381 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422103057 |  | ТП-11216_53 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103057 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5426.564 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 5438.24 | 0.926 | 11.676 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
382 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422103106 |  | ТП-11216_50 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103106 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 67.468 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 71.03 | 0.92 | 3.562 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
383 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422103293 |  | ТП-11216_54 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103293 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6454.518 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 6466.052 | 0.922 | 11.534 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
384 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422103300 |  | ТП-11216_49 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103300 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3655.944 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 3664.77 | 0.92 | 8.826 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
385 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 1А |  | ТП-11216_46 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102977 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1291.38 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 1299.778 | 0.924 | 8.398 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
386 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 4 |  | ТП-11216_78 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093794 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 702.642 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 705.194 | 0.92 | 2.552 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
387 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422102942 |  | ТП-11216_52 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102942 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 8158.182 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 8171.786 | 0.914 | 13.604 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
388 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 4А |  | ТП-11216_90 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104029 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2443.912 | 0.91 | да | 08.06.2024 | 2443.912 | 0.91 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
389 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422102961 |  | ТП-11216_61 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102961 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1911.118 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 1911.118 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
390 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 4Б |  | ТП-11216_91 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104021 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4921.628 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 4923.868 | 0.92 | 2.24 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
391 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 48202422093445 |  | ТП-11216_62 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093445 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 13.244 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 13.244 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
392 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422102965 |  | ТП-11216_51 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102965 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 9236.826 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 9250.986 | 0.92 | 14.16 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
393 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 48202422103628 |  | ТП-11216_59 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103628 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 17.346 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 17.346 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
394 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422102966 |  | ТП-11216_56 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102966 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4887.29 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 4890.644 | 0.914 | 3.354 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
395 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 9 |  | ТП-11216_83 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103929 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5180.16 | 2.194 | да | 08.06.2024 | 5205.184 | 2.194 | 25.024 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
396 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 10г |  | ТП-11216_58 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103687 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2729.082 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 2736.48 | 0.926 | 7.398 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
397 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 10д |  | ТП-11216_60 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103716 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4026.176 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 4027.694 | 0.916 | 1.518 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
398 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Полевая, д 6 |  | ТП-11216_79 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093014 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 39.62 | 1.258 | да | 08.06.2024 | 39.62 | 1.258 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
399 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 3 |  | ТП-11216_02 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094174 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5874.198 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 5885.526 | 0.918 | 11.328 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
400 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 11 |  | ТП-11216_08 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094339 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 150.458 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 150.774 | 0.914 | 0.316 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
401 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 48202422094943 |  | ТП-11216_01 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094943 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3541.996 | 1.266 | да | 08.06.2024 | 3548.272 | 1.266 | 6.276 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
402 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 5 |  | ТП-11216_03 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094109 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 8983.01 | 1.03 | да | 08.06.2024 | 8993.414 | 1.03 | 10.404 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
403 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 6 |  | ТП-11216_06 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094486 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6287.72 | 1.28 | да | 08.06.2024 | 6311.038 | 1.28 | 23.318 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
404 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 7 |  | ТП-11216_04 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094341 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12187.582 | 0.928 | да | 08.06.2024 | 12206.418 | 0.928 | 18.836 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
405 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 8 |  | ТП-11216_07 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094119 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 16.048 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 16.048 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
406 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Дачная, д 9 |  | ТП-11216_05 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094961 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5600.568 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 5611.432 | 0.912 | 10.864 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
407 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 113А |  | ТП-11216_31 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093123 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.036 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 12.036 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
408 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 115 |  | ТП-11216_13 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103971 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 8884.854 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 8923.168 | 0.918 | 38.314 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
409 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 4 |  | ТП-11216_43 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102962 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 7774.936 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 7790.878 | 0.92 | 15.942 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
410 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 48202422094390 |  | ТП-11216_10 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094390 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2354.8 | 1.336 | да | 08.06.2024 | 2362.656 | 1.336 | 7.856 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
411 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 48202422103082 |  | ТП-11216_09 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103082 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5464.994 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 5472.62 | 0.912 | 7.626 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
412 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 48202422103684 |  | ТП-11216_33 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103684 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 13.2 | 1.28 | да | 08.06.2024 | 13.2 | 1.28 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
413 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 5 кв 2 |  | ТП-11216_44 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102863 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 10.654 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 10.654 | 0.92 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
414 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 6 |  | ТП-11216_45 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103070 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 10.656 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 10.656 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
415 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 7 |  | ТП-11216_41 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104020 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6071.304 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 6078.466 | 0.918 | 7.162 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
416 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 10А |  | ТП-11216_12 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102947 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6209.7 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 6224.032 | 0.912 | 14.332 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
417 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 10А кв 1 |  | ТП-11216_11 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103021 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5467.792 | 3565.234 | да | 08.06.2024 | 5484.182 | 3580.358 | 16.39 | 15.124 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
418 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 11 |  | ТП-11216_34 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103987 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3642.354 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 3655.194 | 0.918 | 12.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
419 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 12 |  | ТП-11216_35 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103733 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 7032.508 | 1.276 | да | 08.06.2024 | 7043.838 | 1.276 | 11.33 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
420 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 13 |  | ТП-11216_36 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103522 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 50.82 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 50.82 | 0.92 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
421 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 14 |  | ТП-11216_37 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104008 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6533.6 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 6543.222 | 0.918 | 9.622 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
422 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 19 |  | ТП-11216_42 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093156 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3986.298 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 3995.784 | 0.926 | 9.486 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
423 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 20а |  | ТП-11216_38 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103615 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3969.436 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 3973.662 | 0.918 | 4.226 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
424 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 21 |  | ТП-11216_40 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104032 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2870.162 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 2879.13 | 0.918 | 8.968 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
425 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 21а |  | ТП-11216_39 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103707 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5545.816 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 5550.134 | 0.916 | 4.318 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
426 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, Цветочный пер, д 22 |  | ТП-11216_32 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102932 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 158.404 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 158.404 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
427 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 39 |  | ТП-11216_29 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102834 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1239.556 | 1.278 | да | 08.06.2024 | 1252.89 | 1.278 | 13.334 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
428 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 40 |  | ТП-11216_28 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093133 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1663.028 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 1670.092 | 0.914 | 7.064 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
429 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 41 |  | ТП-11216_27 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102847 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 745.132 | 1.292 | да | 08.06.2024 | 751.988 | 1.292 | 6.856 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
430 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 42 |  | ТП-11216_26 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102963 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 913.078 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 918.554 | 0.92 | 5.476 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
431 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 43 |  | ТП-11216_25 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102995 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1833.486 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 1840.998 | 0.916 | 7.512 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
432 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 44 |  | ТП-11216_24 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102892 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1725.912 | 1.284 | да | 08.06.2024 | 1738.87 | 1.284 | 12.958 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
433 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 45 |  | ТП-11216_23 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102941 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1002.51 | 215.104 | да | 08.06.2024 | 1009.78 | 217.006 | 7.27 | 1.902 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
434 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 46 |  | ТП-11216_22 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093043 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4118.192 | 0.956 | да | 08.06.2024 | 4162.062 | 0.956 | 43.87 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
435 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 47 |  | ТП-11216_21 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102888 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1402.594 | 1.268 | да | 08.06.2024 | 1407.946 | 1.268 | 5.352 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
436 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 48 |  | ТП-11216_20 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102997 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3512.082 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 3523.864 | 0.924 | 11.782 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
437 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 113 |  | ТП-11216_30 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093127 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 11.108 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 11.108 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
438 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 116 |  | ТП-11216_14 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103034 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2185.64 | 1.284 | да | 08.06.2024 | 2197.352 | 1.284 | 11.712 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
439 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 117 |  | ТП-11216_15 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093116 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1147.694 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 1151.91 | 0.926 | 4.216 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
440 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 118 |  | ТП-11216_16 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102945 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1038.444 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 1049.17 | 0.918 | 10.726 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
441 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 119 |  | ТП-11216_17 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102992 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.714 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 12.714 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
442 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 120 |  | ТП-11216_18 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103089 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1793.312 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 1806.596 | 0.924 | 13.284 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
443 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ИПР-2018-7 | КТП-11216 |  | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Александровка, ул Магаданская, д 121 |  | ТП-11216_19 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093426 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4036.212 | 1.334 | да | 08.06.2024 | 4062.35 | 1.334 | 26.138 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022185438 (Включен) |  | 0
444 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | нет |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Заокская\Ф.11\МТП-1714\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. Т-1\ST2000-12 (СПОДЭС), №0235030007323 | Техническая | ТП-1714_00 |  |  |  | КВАНТ ST2000-12 (СПОДЭС) | 0235030007323 | Технический |  |  |  | 60 | да | 07.06.2024 | 46598.39 |  | да | 08.06.2024 | 46613.86 |  | 928.2 |  | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к SM160, №25649 (Включен) |  | 0
445 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Весенняя, д 1 |  | ТП-1714_57 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103566 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2021.63 | 1.268 | да | 08.06.2024 | 2027.916 | 1.268 | 6.286 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
446 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Весенняя, д 3а |  | ТП-1714_55 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094359 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 8637.47 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 8650.434 | 0.918 | 12.964 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
447 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Весенняя, д 3 кв 1 |  | ТП-1714_56 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093737 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5613.072 | 1.284 | да | 08.06.2024 | 5615.438 | 1.284 | 2.366 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
448 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Весенняя, д 3 кв 2 |  | ТП-1714_58 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103019 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 9801.74 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 9824.428 | 0.914 | 22.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
449 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 3 |  | ТП-1714_62 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103075 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2144.254 | 1.282 | да | 08.06.2024 | 2158.814 | 1.282 | 14.56 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
450 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 10 |  | ТП-1714_101 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102979 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1567.326 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 1574.448 | 0.924 | 7.122 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
451 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 12 |  | ТП-1714_95 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103068 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.854 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 12.854 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
452 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 48202422103041 |  | ТП-1714_63 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103041 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1929.646 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 1938.098 | 0.922 | 8.452 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
453 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 48202422103097 |  | ТП-1714_102 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103097 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 43.126 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 43.126 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
454 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 6 кв 1 |  | ТП-1714_66 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094110 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 581.31 | 1.276 | да | 08.06.2024 | 583.576 | 1.276 | 2.266 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
455 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 6 кв 2 |  | ТП-1714_65 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103108 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4015.312 | 1.28 | да | 08.06.2024 | 4034.232 | 1.28 | 18.92 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
456 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Новая, д 1 |  | ТП-1714_91 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103042 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 458.41 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 466.302 | 0.926 | 7.892 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
457 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Новая, д 2 |  | ТП-1714_92 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103930 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1241.984 | 1.28 | да | 08.06.2024 | 1245.836 | 1.28 | 3.852 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
458 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Новая, д 3 |  | ТП-1714_93 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093732 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 49.28 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 49.28 | 0.92 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
459 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Новая, д 4 |  | ТП-1714_94 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093686 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1476.036 | 1.272 | да | 08.06.2024 | 1488.122 | 1.272 | 12.086 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
460 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Новая, д 6 |  | ТП-1714_90 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102981 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6735.898 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 6739.118 | 0.918 | 3.22 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
461 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 1 |  | ТП-1714_68 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103024 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 916.722 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 923.054 | 0.924 | 6.332 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
462 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 14 |  | ТП-1714_74 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103055 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 971.176 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 975.496 | 0.912 | 4.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
463 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 16 кв 1 |  | ТП-1714_70 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094480 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 889.448 | 2.23 | да | 08.06.2024 | 889.448 | 2.23 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
464 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 16 кв 2 |  | ТП-1714_69 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103044 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 263.168 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 265.806 | 0.924 | 2.638 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
465 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 19 |  | ТП-1714_72 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103080 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1845.69 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 1856.22 | 0.924 | 10.53 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
466 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 21 |  | ТП-1714_75 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103051 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1507.712 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 1520.58 | 0.922 | 12.868 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
467 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 23 |  | ТП-1714_87 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103053 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4958.604 | 1.264 | да | 08.06.2024 | 4975.844 | 1.264 | 17.24 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
468 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 24 |  | ТП-1714_85 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103109 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 579.338 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 581.582 | 0.916 | 2.244 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
469 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 27 |  | ТП-1714_77 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103069 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3913.76 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 3925.128 | 0.924 | 11.368 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
470 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 28 |  | ТП-1714_78 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102987 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1733.472 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 1754.3 | 0.924 | 20.828 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
471 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 26 |  | ТП-1714_76 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103071 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1433.454 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 1439.55 | 0.918 | 6.096 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
472 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 30 |  | ТП-1714_80 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103769 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 681.768 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 685.264 | 0.912 | 3.496 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
473 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 32 |  | ТП-1714_82 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104006 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3173.028 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 3179.946 | 0.918 | 6.918 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
474 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 35 |  | ТП-1714_88 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103036 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4127.774 | 1.262 | да | 08.06.2024 | 4160.756 | 1.262 | 32.982 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
475 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 36 |  | ТП-1714_84 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102953 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1501.67 | 1.258 | да | 08.06.2024 | 1513.618 | 1.258 | 11.948 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
476 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 37 |  | ТП-1714_86 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103074 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 10.662 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 10.662 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
477 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 48202422103047 |  | ТП-1714_73 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103047 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 25.042 | 1.282 | да | 08.06.2024 | 25.042 | 1.282 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
478 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 38 |  | ТП-1714_89 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103101 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6167.346 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 6185.138 | 0.916 | 17.792 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
479 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 48202422094099 |  | ТП-1714_71 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094099 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 7999.548 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 8016.658 | 0.914 | 17.11 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
480 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 48202422103066 |  | ТП-1714_97 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103066 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 7296.78 | 0.928 | да | 08.06.2024 | 7326.272 | 0.928 | 29.492 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
481 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 48202422103081 |  | ТП-1714_99 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103081 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 142.324 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 147.384 | 0.926 | 5.06 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
482 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 48202422103098 |  | ТП-1714_98 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103098 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5091.116 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 5093.82 | 0.918 | 2.704 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
483 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 48202422103790 |  | ТП-1714_64 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103790 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2508.042 | 1.352 | да | 08.06.2024 | 2521.444 | 1.352 | 13.402 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
484 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422094400 |  | ТП-1714_59 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094400 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5612.082 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 5645.96 | 0.918 | 33.878 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
485 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422103541 |  | ТП-1714_54 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103541 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.068 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 12.068 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
486 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422103661 |  | ТП-1714_79 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103661 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.058 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 12.058 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
487 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422103719 |  | ТП-1714_100 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103719 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4785.114 | 0.91 | да | 08.06.2024 | 4796.298 | 0.91 | 11.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
488 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422103805 |  | ТП-1714_81 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103805 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.792 | 1.35 | да | 08.06.2024 | 12.792 | 1.35 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
489 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422103928 |  | ТП-1714_83 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103928 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 43.554 | 1.28 | да | 08.06.2024 | 48.818 | 1.28 | 5.264 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
490 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 29 | [5 empty] | СЕ308 (СПОДЭС) | 012506160565259 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.243.228.12, порт 10001 |  | 0
491 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 10а | [5 empty] | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 88408694 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.243.144.213, порт 10001 |  | 0
492 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 11 |  | ТП-1714_96 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103102 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 662.862 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 665.386 | 0.926 | 2.524 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
493 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 7 |  | ТП-1714_67 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094458 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 445.018 | 0.93 | да | 08.06.2024 | 448.566 | 0.93 | 3.548 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
494 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 2 |  | ТП-1714_61 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103050 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1826.494 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 1841.11 | 0.924 | 14.616 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
495 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 1 |  | ТП-1714_60 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094151 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.92 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 12.92 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
496 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д оп1 |  | ТП-1714_46 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922035417 | Отключен |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1.894 | 0.372 | да | 08.06.2024 | 1.894 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
497 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 49 |  | ТП-1714_45 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094439 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 10.728 | 0.93 | да | 08.06.2024 | 10.728 | 0.93 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
498 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 48202422094451 |  | ТП-1714_01 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094451 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.744 | 1.276 | да | 08.06.2024 | 12.744 | 1.276 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
499 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 48 |  | ТП-1714_47 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094427 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1061.566 | 1.28 | да | 08.06.2024 | 1067.154 | 1.28 | 5.588 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
500 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 46 |  | ТП-1714_48 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103801 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4295.252 | 1.348 | да | 08.06.2024 | 4324.226 | 1.348 | 28.974 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
501 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 43 |  | ТП-1714_50 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103573 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 957.362 | 0.91 | да | 08.06.2024 | 964.714 | 0.91 | 7.352 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
502 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 42 |  | ТП-1714_51 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093757 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2013.108 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 2029.912 | 0.916 | 16.804 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
503 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 40а |  | ТП-1714_53 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921457612 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3263.168 | 0.478 | да | 08.06.2024 | 3284.782 | 0.478 | 21.614 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
504 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 30а |  | ТП-1714_49 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093055 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 10.574 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 10.574 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
505 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 40 |  | ТП-1714_52 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093706 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6645.406 | 1.274 | да | 08.06.2024 | 6669.66 | 1.274 | 24.254 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
506 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 50 |  | ТП-1714_02 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094410 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1567.01 | 2.228 | да | 08.06.2024 | 1583.162 | 2.228 | 16.152 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
507 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 1 |  | ТП-1714_41 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093455 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5534.142 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 5541.88 | 0.912 | 7.738 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
508 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 2 |  | ТП-1714_42 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093448 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 188.28 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 188.28 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
509 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 3 |  | ТП-1714_38 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103691 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 981.928 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 989.53 | 0.918 | 7.602 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
510 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 3а |  | ТП-1714_36 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103996 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4653.294 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 4666.774 | 0.922 | 13.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
511 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 4а |  | ТП-1714_33 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103729 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 801.954 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 805.414 | 0.912 | 3.46 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
512 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 4 |  | ТП-1714_34 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102862 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 49.798 | 1.286 | да | 08.06.2024 | 49.798 | 1.286 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
513 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 11а |  | ТП-1714_40 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102950 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1204.068 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 1209.732 | 0.922 | 5.664 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
514 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 12 |  | ТП-1714_37 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102815 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 846.418 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 850.356 | 0.92 | 3.938 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
515 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 15 |  | ТП-1714_32 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102829 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1197.028 | 1.26 | да | 08.06.2024 | 1199.476 | 1.26 | 2.448 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
516 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 15а |  | ТП-1714_31 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103730 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 505.754 | 1.276 | да | 08.06.2024 | 509.424 | 1.276 | 3.67 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
517 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 17 |  | ТП-1714_26 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103937 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3968.164 | 1.282 | да | 08.06.2024 | 3971.784 | 1.282 | 3.62 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
518 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 18 |  | ТП-1714_27 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103998 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3168.486 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 3173.308 | 0.912 | 4.822 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
519 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 18А |  | ТП-1714_08 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102880 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 535.746 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 552.67 | 0.912 | 16.924 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
520 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 18б |  | ТП-1714_07 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103705 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4832.968 | 1.278 | да | 08.06.2024 | 4836.564 | 1.278 | 3.596 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
521 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 19 |  | ТП-1714_21 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102859 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1716.306 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 1722.922 | 0.914 | 6.616 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
522 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 19а |  | ТП-1714_22 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103523 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 8848.03 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 8885.536 | 0.92 | 37.506 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
523 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 19б |  | ТП-1714_24 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102730 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2000.118 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 2004.768 | 0.916 | 4.65 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
524 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 21 |  | ТП-1714_20 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102874 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 8969.164 | 1.292 | да | 08.06.2024 | 9002.64 | 1.292 | 33.476 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
525 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 24 |  | ТП-1714_16 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102844 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 11.12 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 11.12 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
526 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 26 |  | ТП-1714_15 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102816 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 798.462 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 801.67 | 0.912 | 3.208 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
527 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 28 |  | ТП-1714_14 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102726 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 953.162 | 0.956 | да | 08.06.2024 | 958.258 | 0.956 | 5.096 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
528 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 30 |  | ТП-1714_09 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102843 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4533.23 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 4561.112 | 0.916 | 27.882 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
529 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 48202422093407 |  | ТП-1714_10 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093407 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.756 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 12.756 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
530 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 48202422093699 |  | ТП-1714_44 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093699 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2674.384 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 2676.052 | 0.912 | 1.668 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
531 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 48202422093759 |  | ТП-1714_43 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093759 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.058 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 12.058 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
532 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 48202422102740 |  | ТП-1714_17 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102740 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 74.826 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 75.874 | 0.916 | 1.048 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
533 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 48202422102893 |  | ТП-1714_29 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102893 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 7962.674 | 1.84 | да | 08.06.2024 | 7975.488 | 1.84 | 12.814 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
534 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 48202422103982 |  | ТП-1714_04 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103982 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3413.124 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 3413.128 | 0.922 | 0.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
535 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 5а |  | ТП-1714_28 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102824 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 145.232 | 1.28 | да | 08.06.2024 | 145.232 | 1.28 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
536 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 5 |  | ТП-1714_30 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103585 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 647.61 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 649.786 | 0.914 | 2.176 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
537 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 6 |  | ТП-1714_03 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104014 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1514.82 | 0.94 | да | 08.06.2024 | 1521.968 | 0.94 | 7.148 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
538 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 8б |  | ТП-1714_25 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103040 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3099.94 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 3106.198 | 0.916 | 6.258 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
539 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 10в |  | ТП-1714_06 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102825 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 897.03 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 907.302 | 0.924 | 10.272 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
540 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 11 |  | ТП-1714_35 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921457542 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4.104 | 0.38 | да | 08.06.2024 | 4.104 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
541 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 19а |  | ТП-1714_23 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093436 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6978.668 | 1.326 | да | 08.06.2024 | 6987.466 | 1.326 | 8.798 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
542 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 25б |  | ТП-1714_18 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102840 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1060.642 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 1063.35 | 0.912 | 2.708 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
543 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 34а |  | ТП-1714_13 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102839 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5528.214 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 5540.014 | 0.912 | 11.8 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
544 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 42а |  | ТП-1714_12 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093768 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 404.032 | 1.044 | да | 08.06.2024 | 405.122 | 1.044 | 1.09 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
545 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422093676 |  | ТП-1714_11 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093676 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 11.998 | 0.894 | да | 08.06.2024 | 11.998 | 0.894 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
546 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422102741 |  | ТП-1714_39 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102741 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 548.616 | 1.88 | да | 08.06.2024 | 554.798 | 1.88 | 6.182 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
547 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422102883 |  | ТП-1714_19 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102883 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 10.652 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 10.652 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
548 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д оп2 |  | ТП-1714_05 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921460723 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 16077.25 | 0.374 | да | 08.06.2024 | 16077.25 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
549 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Заокская\Ф.11\МТП-1714\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. Т-1\ST2000-12 (СПОДЭС), №0235030007323 | Техническая | ТП-1714_00 |  |  |  | КВАНТ ST2000-12 (СПОДЭС) | 0235030007323 | Технический |  |  |  | 60 | да | 07.06.2024 | 46598.39 |  | да | 08.06.2024 | 46613.86 |  | 928.2 |  | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к SM160, №25649 (Включен) |  | 0
550 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Весенняя, д 1 |  | ТП-1714_57 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103566 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2021.63 | 1.268 | да | 08.06.2024 | 2027.916 | 1.268 | 6.286 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
551 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Весенняя, д 3а |  | ТП-1714_55 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094359 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 8637.47 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 8650.434 | 0.918 | 12.964 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
552 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Весенняя, д 3 кв 1 |  | ТП-1714_56 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093737 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5613.072 | 1.284 | да | 08.06.2024 | 5615.438 | 1.284 | 2.366 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
553 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Весенняя, д 3 кв 2 |  | ТП-1714_58 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103019 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 9801.74 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 9824.428 | 0.914 | 22.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
554 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 3 |  | ТП-1714_62 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103075 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2144.254 | 1.282 | да | 08.06.2024 | 2158.814 | 1.282 | 14.56 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
555 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 10 |  | ТП-1714_101 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102979 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1567.326 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 1574.448 | 0.924 | 7.122 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
556 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 12 |  | ТП-1714_95 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103068 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.854 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 12.854 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
557 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 48202422103041 |  | ТП-1714_63 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103041 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1929.646 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 1938.098 | 0.922 | 8.452 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
558 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 48202422103097 |  | ТП-1714_102 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103097 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 43.126 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 43.126 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
559 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 6 кв 1 |  | ТП-1714_66 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094110 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 581.31 | 1.276 | да | 08.06.2024 | 583.576 | 1.276 | 2.266 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
560 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 6 кв 2 |  | ТП-1714_65 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103108 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4015.312 | 1.28 | да | 08.06.2024 | 4034.232 | 1.28 | 18.92 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
561 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Новая, д 1 |  | ТП-1714_91 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103042 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 458.41 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 466.302 | 0.926 | 7.892 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
562 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Новая, д 2 |  | ТП-1714_92 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103930 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1241.984 | 1.28 | да | 08.06.2024 | 1245.836 | 1.28 | 3.852 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
563 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Новая, д 3 |  | ТП-1714_93 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093732 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 49.28 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 49.28 | 0.92 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
564 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Новая, д 4 |  | ТП-1714_94 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093686 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1476.036 | 1.272 | да | 08.06.2024 | 1488.122 | 1.272 | 12.086 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
565 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Новая, д 6 |  | ТП-1714_90 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102981 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6735.898 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 6739.118 | 0.918 | 3.22 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
566 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 1 |  | ТП-1714_68 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103024 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 916.722 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 923.054 | 0.924 | 6.332 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
567 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 14 |  | ТП-1714_74 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103055 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 971.176 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 975.496 | 0.912 | 4.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
568 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 16 кв 1 |  | ТП-1714_70 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094480 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 889.448 | 2.23 | да | 08.06.2024 | 889.448 | 2.23 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
569 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 16 кв 2 |  | ТП-1714_69 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103044 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 263.168 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 265.806 | 0.924 | 2.638 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
570 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 19 |  | ТП-1714_72 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103080 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1845.69 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 1856.22 | 0.924 | 10.53 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
571 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 21 |  | ТП-1714_75 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103051 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1507.712 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 1520.58 | 0.922 | 12.868 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
572 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 23 |  | ТП-1714_87 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103053 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4958.604 | 1.264 | да | 08.06.2024 | 4975.844 | 1.264 | 17.24 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
573 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 24 |  | ТП-1714_85 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103109 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 579.338 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 581.582 | 0.916 | 2.244 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
574 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 27 |  | ТП-1714_77 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103069 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3913.76 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 3925.128 | 0.924 | 11.368 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
575 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 28 |  | ТП-1714_78 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102987 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1733.472 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 1754.3 | 0.924 | 20.828 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
576 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 26 |  | ТП-1714_76 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103071 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1433.454 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 1439.55 | 0.918 | 6.096 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
577 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 30 |  | ТП-1714_80 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103769 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 681.768 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 685.264 | 0.912 | 3.496 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
578 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 32 |  | ТП-1714_82 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104006 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3173.028 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 3179.946 | 0.918 | 6.918 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
579 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 35 |  | ТП-1714_88 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103036 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4127.774 | 1.262 | да | 08.06.2024 | 4160.756 | 1.262 | 32.982 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
580 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 36 |  | ТП-1714_84 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102953 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1501.67 | 1.258 | да | 08.06.2024 | 1513.618 | 1.258 | 11.948 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
581 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 37 |  | ТП-1714_86 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103074 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 10.662 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 10.662 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
582 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 48202422103047 |  | ТП-1714_73 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103047 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 25.042 | 1.282 | да | 08.06.2024 | 25.042 | 1.282 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
583 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 38 |  | ТП-1714_89 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103101 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6167.346 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 6185.138 | 0.916 | 17.792 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
584 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 48202422094099 |  | ТП-1714_71 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094099 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 7999.548 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 8016.658 | 0.914 | 17.11 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
585 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 48202422103066 |  | ТП-1714_97 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103066 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 7296.78 | 0.928 | да | 08.06.2024 | 7326.272 | 0.928 | 29.492 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
586 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 48202422103081 |  | ТП-1714_99 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103081 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 142.324 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 147.384 | 0.926 | 5.06 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
587 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 48202422103098 |  | ТП-1714_98 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103098 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5091.116 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 5093.82 | 0.918 | 2.704 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
588 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 48202422103790 |  | ТП-1714_64 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103790 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2508.042 | 1.352 | да | 08.06.2024 | 2521.444 | 1.352 | 13.402 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
589 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422094400 |  | ТП-1714_59 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094400 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5612.082 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 5645.96 | 0.918 | 33.878 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
590 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422103541 |  | ТП-1714_54 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103541 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.068 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 12.068 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
591 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422103661 |  | ТП-1714_79 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103661 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.058 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 12.058 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
592 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422103719 |  | ТП-1714_100 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103719 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4785.114 | 0.91 | да | 08.06.2024 | 4796.298 | 0.91 | 11.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
593 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422103805 |  | ТП-1714_81 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103805 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.792 | 1.35 | да | 08.06.2024 | 12.792 | 1.35 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
594 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422103928 |  | ТП-1714_83 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103928 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 43.554 | 1.28 | да | 08.06.2024 | 48.818 | 1.28 | 5.264 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
595 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 29 | [5 empty] | СЕ308 (СПОДЭС) | 012506160565259 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.243.228.12, порт 10001 |  | 0
596 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 10а | [5 empty] | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 88408694 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.243.144.213, порт 10001 |  | 0
597 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 11 |  | ТП-1714_96 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103102 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 662.862 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 665.386 | 0.926 | 2.524 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
598 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 7 |  | ТП-1714_67 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094458 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 445.018 | 0.93 | да | 08.06.2024 | 448.566 | 0.93 | 3.548 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
599 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 2 |  | ТП-1714_61 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103050 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1826.494 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 1841.11 | 0.924 | 14.616 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
600 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Душанбинская, д 1 |  | ТП-1714_60 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094151 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.92 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 12.92 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
601 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д оп1 |  | ТП-1714_46 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922035417 | Отключен |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1.894 | 0.372 | да | 08.06.2024 | 1.894 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
602 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 49 |  | ТП-1714_45 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094439 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 10.728 | 0.93 | да | 08.06.2024 | 10.728 | 0.93 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
603 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 48202422094451 |  | ТП-1714_01 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094451 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.744 | 1.276 | да | 08.06.2024 | 12.744 | 1.276 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
604 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 48 |  | ТП-1714_47 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094427 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1061.566 | 1.28 | да | 08.06.2024 | 1067.154 | 1.28 | 5.588 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
605 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 46 |  | ТП-1714_48 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103801 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4295.252 | 1.348 | да | 08.06.2024 | 4324.226 | 1.348 | 28.974 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
606 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 43 |  | ТП-1714_50 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103573 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 957.362 | 0.91 | да | 08.06.2024 | 964.714 | 0.91 | 7.352 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
607 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 42 |  | ТП-1714_51 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093757 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2013.108 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 2029.912 | 0.916 | 16.804 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
608 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 40а |  | ТП-1714_53 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921457612 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3263.168 | 0.478 | да | 08.06.2024 | 3284.782 | 0.478 | 21.614 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
609 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 30а |  | ТП-1714_49 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093055 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 10.574 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 10.574 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
610 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 40 |  | ТП-1714_52 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093706 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6645.406 | 1.274 | да | 08.06.2024 | 6669.66 | 1.274 | 24.254 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
611 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Сиреневая, д 50 |  | ТП-1714_02 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094410 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1567.01 | 2.228 | да | 08.06.2024 | 1583.162 | 2.228 | 16.152 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
612 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 1 |  | ТП-1714_41 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093455 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5534.142 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 5541.88 | 0.912 | 7.738 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
613 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 2 |  | ТП-1714_42 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093448 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 188.28 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 188.28 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
614 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 3 |  | ТП-1714_38 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103691 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 981.928 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 989.53 | 0.918 | 7.602 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
615 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 3а |  | ТП-1714_36 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103996 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4653.294 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 4666.774 | 0.922 | 13.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
616 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 4а |  | ТП-1714_33 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103729 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 801.954 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 805.414 | 0.912 | 3.46 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
617 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 4 |  | ТП-1714_34 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102862 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 49.798 | 1.286 | да | 08.06.2024 | 49.798 | 1.286 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
618 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 11а |  | ТП-1714_40 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102950 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1204.068 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 1209.732 | 0.922 | 5.664 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
619 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 12 |  | ТП-1714_37 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102815 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 846.418 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 850.356 | 0.92 | 3.938 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
620 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 15 |  | ТП-1714_32 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102829 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1197.028 | 1.26 | да | 08.06.2024 | 1199.476 | 1.26 | 2.448 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
621 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 15а |  | ТП-1714_31 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103730 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 505.754 | 1.276 | да | 08.06.2024 | 509.424 | 1.276 | 3.67 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
622 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 17 |  | ТП-1714_26 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103937 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3968.164 | 1.282 | да | 08.06.2024 | 3971.784 | 1.282 | 3.62 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
623 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 18 |  | ТП-1714_27 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103998 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3168.486 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 3173.308 | 0.912 | 4.822 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
624 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 18А |  | ТП-1714_08 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102880 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 535.746 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 552.67 | 0.912 | 16.924 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
625 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 18б |  | ТП-1714_07 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103705 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4832.968 | 1.278 | да | 08.06.2024 | 4836.564 | 1.278 | 3.596 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
626 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 19 |  | ТП-1714_21 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102859 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1716.306 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 1722.922 | 0.914 | 6.616 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
627 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 19а |  | ТП-1714_22 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103523 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 8848.03 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 8885.536 | 0.92 | 37.506 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
628 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 19б |  | ТП-1714_24 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102730 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2000.118 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 2004.768 | 0.916 | 4.65 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
629 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 21 |  | ТП-1714_20 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102874 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 8969.164 | 1.292 | да | 08.06.2024 | 9002.64 | 1.292 | 33.476 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
630 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 24 |  | ТП-1714_16 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102844 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 11.12 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 11.12 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
631 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 26 |  | ТП-1714_15 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102816 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 798.462 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 801.67 | 0.912 | 3.208 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
632 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 28 |  | ТП-1714_14 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102726 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 953.162 | 0.956 | да | 08.06.2024 | 958.258 | 0.956 | 5.096 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
633 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 30 |  | ТП-1714_09 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102843 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4533.23 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 4561.112 | 0.916 | 27.882 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
634 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 48202422093407 |  | ТП-1714_10 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093407 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.756 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 12.756 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
635 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 48202422093699 |  | ТП-1714_44 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093699 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2674.384 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 2676.052 | 0.912 | 1.668 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
636 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 48202422093759 |  | ТП-1714_43 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093759 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.058 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 12.058 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
637 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 48202422102740 |  | ТП-1714_17 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102740 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 74.826 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 75.874 | 0.916 | 1.048 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
638 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 48202422102893 |  | ТП-1714_29 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102893 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 7962.674 | 1.84 | да | 08.06.2024 | 7975.488 | 1.84 | 12.814 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
639 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 48202422103982 |  | ТП-1714_04 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103982 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3413.124 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 3413.128 | 0.922 | 0.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
640 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 5а |  | ТП-1714_28 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102824 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 145.232 | 1.28 | да | 08.06.2024 | 145.232 | 1.28 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
641 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 5 |  | ТП-1714_30 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103585 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 647.61 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 649.786 | 0.914 | 2.176 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
642 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 6 |  | ТП-1714_03 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104014 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1514.82 | 0.94 | да | 08.06.2024 | 1521.968 | 0.94 | 7.148 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
643 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, ул Совхозная, д 8б |  | ТП-1714_25 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103040 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3099.94 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 3106.198 | 0.916 | 6.258 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
644 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 10в |  | ТП-1714_06 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102825 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 897.03 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 907.302 | 0.924 | 10.272 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
645 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 11 |  | ТП-1714_35 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921457542 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4.104 | 0.38 | да | 08.06.2024 | 4.104 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
646 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 19а |  | ТП-1714_23 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093436 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6978.668 | 1.326 | да | 08.06.2024 | 6987.466 | 1.326 | 8.798 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
647 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 25б |  | ТП-1714_18 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102840 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1060.642 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 1063.35 | 0.912 | 2.708 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
648 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 34а |  | ТП-1714_13 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102839 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5528.214 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 5540.014 | 0.912 | 11.8 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
649 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 42а |  | ТП-1714_12 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093768 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 404.032 | 1.044 | да | 08.06.2024 | 405.122 | 1.044 | 1.09 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
650 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422093676 |  | ТП-1714_11 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093676 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 11.998 | 0.894 | да | 08.06.2024 | 11.998 | 0.894 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
651 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422102741 |  | ТП-1714_39 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102741 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 548.616 | 1.88 | да | 08.06.2024 | 554.798 | 1.88 | 6.182 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
652 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д 48202422102883 |  | ТП-1714_19 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102883 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 10.652 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 10.652 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
653 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 11 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-81 | ТП-1714 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Темьянь, д оп2 |  | ТП-1714_05 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921460723 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 16077.25 | 0.374 | да | 08.06.2024 | 16077.25 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021125740 (Включен) |  | 0
654 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Заокская\Ф. 15\КТП-11004\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. Т-1\КВАНТ ST2000-12 (СПОДЭС), №0735030045243 | Техническая | ТП-11004_00 |  |  |  | КВАНТ ST2000-12 (СПОДЭС) | 0735030045243 | Технический |  |  |  | 120 | да | 07.06.2024 | 115.33 |  | да | 08.06.2024 | 120.34 |  | 601.2 |  | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к SM160, №E2G2#4110009608 (Включен) |  | 0
655 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп8л1 |  | ТП-11004_01 |  |  | Отключен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035631 | Отключен |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.746 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 12.746 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
656 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп9\1л1 |  | ТП-11004_03 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422036039 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 9665.416 | 1.196 | да | 08.06.2024 | 9666.736 | 1.196 | 1.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
657 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп9л1 |  | ТП-11004_02 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012439 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 25191.658 | 1.146 | да | 08.06.2024 | 25196.89 | 1.146 | 5.232 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
658 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп10\1л1 |  | ТП-11004_04 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035933 | ДУБЛЬ |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 36074.376 | 0.928 | да | 08.06.2024 | 36088.152 | 0.928 | 13.776 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
659 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп10\2л1 |  | ТП-11004_06 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422036067 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 18972.878 | 1.188 | да | 08.06.2024 | 18987.868 | 1.188 | 14.99 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
660 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп10л1 |  | ТП-11004_05 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422036060 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 13641.724 | 1.186 | да | 08.06.2024 | 13665.76 | 1.186 | 24.036 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
661 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп10\3л1 |  | ТП-11004_08 |  |  | отключен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422036015 | Отключен |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.206 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 12.206 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
662 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп11\1л1 |  | ТП-11004_11 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422036069 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 27420.064 | 1.194 | да | 08.06.2024 | 27424.98 | 1.194 | 4.916 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
663 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп11л1 |  | ТП-11004_10 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035622 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 9764.846 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 9765.386 | 0.916 | 0.54 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
664 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп12\1л1 |  | ТП-11004_07 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422036013 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 64362.536 | 1.192 | да | 08.06.2024 | 64363.432 | 1.192 | 0.896 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
665 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп12л1 |  | ТП-11004_09 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422036051 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 14016.648 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 14025.22 | 0.918 | 8.572 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
666 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп13л1 |  | ТП-11004_15 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422046646 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 15529.812 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 15531.092 | 0.92 | 1.28 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
667 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп13\1л1 |  | ТП-11004_14 |  |  | введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422046618 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 26474.542 | 1.33 | да | 08.06.2024 | 26498.948 | 1.33 | 24.406 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
668 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп36\1л1 |  | ТП-11004_13 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422047046 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 63658.348 | 1.33 | да | 08.06.2024 | 63695.324 | 1.33 | 36.976 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
669 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп13\2л1 |  | ТП-11004_16 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013524 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 9365.032 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 9365.032 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
670 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп36л1 |  | ТП-11004_12 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422036020 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 17199.532 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 17201.096 | 0.92 | 1.564 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
671 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 00029275 | [5 empty] | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00029275 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1.96 | 0.81 | да | 08.06.2024 | 1.96 | 0.81 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.112.23, порт 10001 |  | 0
672 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 00029259 | [5 empty] | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00029259 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2.32 | 1.32 | да | 08.06.2024 | 2.33 | 1.33 | 0.01 | 0.01 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.112.21, порт 10001 |  | 0
673 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 00029264 | [5 empty] | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00029264 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2.04 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 2.05 | 0.93 | 0.01 | 0.01 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.112.29, порт 10001 |  | 0
674 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 00029274 | [5 empty] | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00029274 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1.96 | 0.8 | да | 08.06.2024 | 1.96 | 0.8 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.112.22, порт 10001 |  | 0
675 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 00029272 | [5 empty] | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00029272 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2.28 | 1.28 | да | 08.06.2024 | 2.28 | 1.28 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.112.28, порт 10001 |  | 0
676 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп3\1л2 |  | ТП-11004_18 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422036047 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 15728.326 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 15735.674 | 0.918 | 7.348 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
677 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп2л2 |  | ТП-11004_17 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422034644 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 47704.62 |  | да | 08.06.2024 | 47713.056 |  | 8.436 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
678 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп3л2 |  | ТП-11004_19 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013593 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 25017.838 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 25054.352 | 0.912 | 36.514 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
679 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп4л2 |  | ТП-11004_20 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422036066 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 22264.784 | 1.184 | да | 08.06.2024 | 22281.37 | 1.184 | 16.586 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
680 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп5л2 |  | ТП-11004_21 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014685 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 27678.318 | 1.15 | да | 08.06.2024 | 27684.384 | 1.15 | 6.066 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
681 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп6л2 |  | ТП-11004_22 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013466 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 19846.65 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 19849.19 | 0.912 | 2.54 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
682 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп7л2 |  | ТП-11004_23 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013370 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 28547.14 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 28552.012 | 0.916 | 4.872 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
683 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп7л2 |  | ТП-11004_24 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422034499 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 34060.6 |  | да | 08.06.2024 | 34077.308 |  | 16.708 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
684 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 51 |  | ТП-11004_63 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102886 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 10.666 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 10.666 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
685 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 79 |  | ТП-11004_65 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9116351 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5612.684 |  | да | 08.06.2024 | 5612.686 |  | 0.002 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.92.157, порт 10022 |  | 0
686 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 80 |  | ТП-11004_64 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9115197 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 0.029 |  | да | 08.06.2024 | 0.029 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.92.156, порт 10022 |  | 0
687 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 00006710 |  | ТП-11004_67 |  |  |  | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00006710 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 7369.95 | 1.2 | да | 08.06.2024 | 7380.13 | 1.2 | 10.18 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.86.16, порт 10001 |  | 0
688 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 0п19\1 |  | ТП-11004_35 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422079632 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 11.802 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 11.802 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
689 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 00008270 |  | ТП-11004_66 |  |  |  | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00008270 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6.49 | 0.98 | да | 08.06.2024 | 6.49 | 0.98 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.86.15, порт 10001 |  | 0
690 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422079704 |  | ТП-11004_36 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422079704 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 33496.344 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 33533.494 | 0.912 | 37.15 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
691 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422079790 |  | ТП-11004_48 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422079790 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 34450.064 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 34482.928 | 0.912 | 32.864 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
692 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422104028 |  | ТП-11004_68 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422104028 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12346.276 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 12364.126 | 0.912 | 17.85 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
693 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп1\1л2 |  | ТП-11004_25 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013347 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4726.796 | 1.154 | да | 08.06.2024 | 4727.67 | 1.154 | 0.874 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
694 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д Оп14\1 |  | ТП-11004_27 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013577 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 52963.192 | 1.158 | да | 08.06.2024 | 52979.696 | 1.158 | 16.504 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
695 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д Оп16\1 кв 1 |  | ТП-11004_30 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422078031 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 17761.35 | 1.268 | да | 08.06.2024 | 17774.716 | 1.268 | 13.366 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
696 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д Оп16\1 кв 2 |  | ТП-11004_59 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422078009 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.738 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 12.738 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
697 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д Оп16\2 |  | ТП-11004_31 |  |  | лимит | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422078208 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 40336.408 | 1.266 | да | 08.06.2024 | 40362.688 | 1.266 | 26.28 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
698 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д Оп21\1 |  | ТП-11004_51 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013489 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 15604.618 | 1.148 | да | 08.06.2024 | 15607.426 | 1.148 | 2.808 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
699 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д Оп22\1 |  | ТП-11004_53 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013371 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 19890.834 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 19894.244 | 0.924 | 3.41 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
700 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д Оп25\1 |  | ТП-11004_58 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422078120 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 37970.864 | 1.264 | да | 08.06.2024 | 37973.524 | 1.264 | 2.66 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
701 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д Оп30\1 |  | ТП-11004_40 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422079709 | ДУБЛЬ |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 25340.248 | 1.168 | да | 08.06.2024 | 25368.236 | 1.168 | 27.988 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
702 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д Оп30\2 |  | ТП-11004_38 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422079725 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 32723.668 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 32729.032 | 0.912 | 5.364 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
703 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д Оп32\1 |  | ТП-11004_44 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422079714 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 16184.946 | 0.906 | да | 08.06.2024 | 16186.96 | 0.906 | 2.014 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
704 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д Оп35\1 |  | ТП-11004_46 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422079549 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6082.292 | 0.91 | да | 08.06.2024 | 6088.472 | 0.91 | 6.18 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
705 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д Оп35\2 |  | ТП-11004_47 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422079505 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 29506.208 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 29509.284 | 0.918 | 3.076 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
706 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп1л2 |  | ТП-11004_26 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013460 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 30514.828 | 0.91 | да | 08.06.2024 | 30523.392 | 0.91 | 8.564 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
707 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп14 |  | ТП-11004_28 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033263 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 40023.428 |  | да | 08.06.2024 | 40030.336 |  | 6.908 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
708 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп15 |  | ТП-11004_29 |  |  | отключен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422037974 | Отключен |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 11.534 | 1.67 | да | 08.06.2024 | 11.534 | 1.67 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
709 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп16 |  | ТП-11004_32 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422078152 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 593.136 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 593.142 | 0.918 | 0.006 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
710 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп17 |  | ТП-11004_33 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422077835 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 45410.752 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 45423.292 | 0.924 | 12.54 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
711 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп18 |  | ТП-11004_34 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422079788 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 48139.312 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 48158.472 | 0.918 | 19.16 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
712 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп20 |  | ТП-11004_49 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013233 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 14332.7 | 1.156 | да | 08.06.2024 | 14334.058 | 1.156 | 1.358 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
713 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп20\1 |  | ТП-11004_50 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013615 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 18357.032 | 1.152 | да | 08.06.2024 | 18361.832 | 1.152 | 4.8 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
714 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп21 |  | ТП-11004_52 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013350 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 22330.29 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 22340.588 | 0.918 | 10.298 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
715 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп23 |  | ТП-11004_55 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422078171 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 29751.844 | 1.266 | да | 08.06.2024 | 29772.682 | 1.266 | 20.838 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
716 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп24 |  | ТП-11004_56 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422078161 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 28817.314 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 28830.472 | 0.922 | 13.158 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
717 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп25 |  | ТП-11004_57 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422078084 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 8864.756 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 8871.076 | 0.92 | 6.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
718 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп26 |  | ТП-11004_60 |  |  | Отключен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422077978 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 642.906 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 642.906 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
719 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп27 |  | ТП-11004_61 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422077954 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 42426.696 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 42443.984 | 0.924 | 17.288 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
720 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп28 |  | ТП-11004_62 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422077961 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 10477.796 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 10487.634 | 0.914 | 9.838 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
721 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп29 |  | ТП-11004_37 |  |  | отключен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422079736 | Отключен |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 35.15 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 35.15 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
722 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп30 |  | ТП-11004_39 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422079737 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 11532.336 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 11534.372 | 0.914 | 2.036 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
723 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп32 |  | ТП-11004_43 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422079769 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 22793.372 | 1.254 | да | 08.06.2024 | 22796.536 | 1.254 | 3.164 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
724 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп33 |  | ТП-11004_42 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422079718 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.758 | 0.906 | да | 08.06.2024 | 12.758 | 0.906 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
725 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп35 |  | ТП-11004_45 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422079499 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 30766.668 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 30768.954 | 0.918 | 2.286 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
726 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д оп36 |  | ТП-11004_41 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422079766 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 39.948 | 0.908 | да | 08.06.2024 | 39.948 | 0.908 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
727 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | ПС 110/35/10 кВ №321 Заокская | ф. 15 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-79 | КТП-11004 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, поселок Ланьшинский, д оп22 |  | ТП-11004_54 |  |  | Введен | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013947 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6927.202 | 1.158 | да | 08.06.2024 | 6932.756 | 1.158 | 5.554 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022020227 (Включен) |  | 0
728 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | нет |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Заокская\Ф.5\МТП-11082\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. Т-1\ST2000-12 (СПОДЭС), №0235030002669 | Техническая | ТП-11082_000 |  |  |  | КВАНТ ST2000-12 (СПОДЭС) | 0235030002669 | Технический |  |  |  | 120 | да | 07.06.2024 | 26195.44 |  | да | 08.06.2024 | 26198.38 |  | 352.8 |  | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к SM160, №18535 (Включен) |  | 0
729 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | нет |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Заокская\Ф.5\МТП-11082\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. Т-2\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382723377635 |  | ТП-11275_00 |  |  |  | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382723377635 |  |  |  |  | 120 | да | 07.06.2024 | 1883.595 | 0.057 | да | 08.06.2024 | 1886.254 | 0.057 | 319.08 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48333323371853 (Включен) |  | 0
730 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д 9 |  | ТП-11082_001 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012482 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 26698.056 | 1.148 | да | 08.06.2024 | 26712.2 | 1.148 | 14.144 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
731 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д уч 10 |  | ТП-11082_002 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087484 | Нет потребления |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 11.406 | 0.934 | да | 08.06.2024 | 11.406 | 0.934 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
732 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Ивановская, д 8 |  | ТП-11082_013 |  |  |  | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00007002 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2.9 | 1.71 | да | 08.06.2024 | 2.9 | 1.71 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.86.14, порт 10001 |  | 0
733 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Михайловская, д 12 |  | ТП-11082_008 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9116743 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 0.733 |  | да | 08.06.2024 | 0.733 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.243.19.115, порт 10022 |  | 0
734 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422013463 |  | ТП-11082_017 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013463 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 35509.288 | 1.18 | да | 08.06.2024 | 35531.58 | 1.18 | 22.292 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
735 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035613 |  | ТП-11082_019 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035613 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 53049.308 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 53129.984 | 0.916 | 80.676 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
736 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035624 |  | ТП-11082_015 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035624 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 9342.886 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 9347.112 | 0.912 | 4.226 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
737 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035635 |  | ТП-11082_006 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035635 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 33300.662 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 33304.016 | 0.926 | 3.354 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
738 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035919 |  | ТП-11082_018 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035919 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 40248.072 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 40248.76 | 0.92 | 0.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
739 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035638 |  | ТП-11082_004 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035638 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 10084.326 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 10089.14 | 0.912 | 4.814 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
740 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035931 |  | ТП-11082_007 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035931 | Нет потребления |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.776 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 12.776 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
741 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035938 |  | ТП-11082_005 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035938 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 45883.136 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 45895.488 | 0.922 | 12.352 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
742 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035940 |  | ТП-11082_010 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035940 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 18812.772 | 0.928 | да | 08.06.2024 | 18814.96 | 0.928 | 2.188 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
743 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035947 |  | ТП-11082_050 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035947 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 28633.116 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 28634.462 | 0.912 | 1.346 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
744 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422036029 |  | ТП-11082_016 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422036029 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 48611.184 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 48663.528 | 0.922 | 52.344 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
745 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422036049 |  | ТП-11082_009 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422036049 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 13133.134 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 13133.136 | 0.92 | 0.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
746 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422043532 |  | ТП-11082_011 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422043532 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 26489.656 | 4.23 | да | 08.06.2024 | 26497.676 | 4.23 | 8.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
747 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422044716 |  | ТП-11082_003 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422044716 | ДУБЛЬ |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 150.496 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 150.496 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
748 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422044746 |  | ТП-11082_012 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422044746 | Нет потребления |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 14530.144 | 3.318 | да | 08.06.2024 | 14535.336 | 3.318 | 5.192 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
749 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422049122 |  | ТП-11082_014 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422049122 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 19.53 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 19.53 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
750 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 00032366 | [5 empty] | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00032366 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3.67 | 0.88 | да | 08.06.2024 | 3.67 | 0.88 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.111.248, порт 10001 |  | 0
751 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 00029305 | [5 empty] | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00029305 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2.15 | 0.82 | да | 08.06.2024 | 2.15 | 0.82 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.112.19, порт 10001 |  | 0
752 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 2а | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9114583 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.243.17.95, порт 10022 |  | 0
753 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 00029238 | [5 empty] | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00029238 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 97.91 | 1.18 | да | 08.06.2024 | 102.36 | 1.18 | 4.45 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.133.157, порт 10001 |  | 0
754 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 00029293 | [5 empty] | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00029293 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 7.38 | 1.16 | да | 08.06.2024 | 7.51 | 1.16 | 0.13 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.133.186, порт 10001 |  | 0
755 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Петровская, д 00029245 | [5 empty] | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00029245 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4.31 | 1.17 | да | 08.06.2024 | 4.31 | 1.17 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.133.158, порт 10001 |  | 0
756 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 00028903 | [5 empty] | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00028903 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.244.109.105, порт 10001 |  | 0
757 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 00028776 | [5 empty] | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00028776 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.244.109.97, порт 10001 |  | 0
758 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 00028773 | [5 empty] | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00028773 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.244.109.96, порт 10001 |  | 0
759 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 00028806 | [5 empty] | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00028806 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.244.109.104, порт 10001 |  | 0
760 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | Л-1 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 00028757 | [5 empty] | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00028757 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.244.109.107, порт 10001 |  | 0
761 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103850 |  | ТП-11082_046 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103850 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5572.888 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 5592.516 | 0.92 | 19.628 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
762 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422093733 |  | ТП-11082_028 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093733 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.694 | 1.284 | да | 08.06.2024 | 12.694 | 1.284 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
763 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103056 |  | ТП-11082_030 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103056 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.684 | 1.262 | да | 08.06.2024 | 12.684 | 1.262 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
764 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д 9591467 |  | ТП-11082_022 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9591467 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 0.056 |  | да | 08.06.2024 | 0.056 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.77.222, порт 10022 |  | 0
765 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д 9593653 |  | ТП-11082_024 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9593653 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 0.033 |  | да | 08.06.2024 | 0.033 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.77.224, порт 10022 |  | 0
766 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 2 |  | ТП-11082_021 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9423273 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 8944.905 |  | да | 08.06.2024 | 8949.815 |  | 4.91 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.76.196, порт 10022 |  | 0
767 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 48202422086996 |  | ТП-11082_031 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422086996 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 10.588 | 0.91 | да | 08.06.2024 | 10.588 | 0.91 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
768 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 48202422087095 |  | ТП-11082_032 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087095 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.766 | 1.268 | да | 08.06.2024 | 12.766 | 1.268 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
769 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Павловская, д 12 |  | ТП-11082_044 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9427433 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 0.039 |  | да | 08.06.2024 | 0.039 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.77.239, порт 10022 |  | 0
770 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Павловская, д 48202422086948 |  | ТП-11082_039 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422086948 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5350.012 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 5356.454 | 0.922 | 6.442 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
771 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Павловская, д 48202422109471 |  | ТП-11082_041 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422109471 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6346.322 | 0.91 | да | 08.06.2024 | 6350.88 | 0.91 | 4.558 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
772 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Павловская, д 48202422109522 |  | ТП-11082_042 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422109522 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 8114.652 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 8142.624 | 0.914 | 27.972 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
773 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Павловская, д 48202422109912 |  | ТП-11082_040 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422109912 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6096.658 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 6100.46 | 0.924 | 3.802 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
774 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Павловская, д 9345320 |  | ТП-11082_043 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9345320 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 0.038 |  | да | 08.06.2024 | 0.038 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.158, порт 10022 |  | 0
775 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Петровская, д 3 |  | ТП-11082_025 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9593146 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 0.086 |  | да | 08.06.2024 | 0.086 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.77.227, порт 10022 |  | 0
776 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Петровская, д 10 |  | ТП-11082_026 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9423224 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 0.039 |  | да | 08.06.2024 | 0.039 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.159, порт 10022 |  | 0
777 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Петровская, д 00006699 |  | ТП-11082_029 |  |  |  | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00006699 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3762.61 | 0.68 | да | 08.06.2024 | 3767.22 | 0.68 | 4.61 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.86.12, порт 10001 |  | 0
778 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Петровская, д 9590572 |  | ТП-11082_027 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9590572 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 0.02 |  | да | 08.06.2024 | 0.02 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.78.96, порт 10022 |  | 0
779 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 48202422094490 |  | ТП-11082_038 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094490 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
780 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422048688 |  | ТП-11082_033 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422048688 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 20541.496 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 20560.248 | 0.916 | 18.752 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
781 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422048715 |  | ТП-11082_049 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422048715 | Нет потребления |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3853.764 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 3875.46 | 0.912 | 21.696 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
782 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422049126 |  | ТП-11082_023 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422049126 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 31393.704 | 0.942 | да | 08.06.2024 | 31396.378 | 0.942 | 2.674 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
783 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422087167 |  | ТП-11082_020 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087167 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 9447.252 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 9448.82 | 0.916 | 1.568 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
784 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 9422187 |  | ТП-11082_048 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9422187 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 0.438 |  | да | 08.06.2024 | 0.438 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.77.235, порт 10022 |  | 0
785 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 9424456 |  | ТП-11082_047 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9424456 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1.565 |  | да | 08.06.2024 | 2.032 |  | 0.467 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.77.237, порт 10022 |  | 0
786 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103103 |  | ТП-11082_035 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103103 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5699.93 | 1.262 | да | 08.06.2024 | 5702.724 | 1.262 | 2.794 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
787 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422093804 |  | ТП-11082_037 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093804 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3777.552 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 3785.196 | 0.922 | 7.644 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
788 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103076 |  | ТП-11082_034 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103076 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.706 | 1.276 | да | 08.06.2024 | 12.706 | 1.276 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
789 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103100 |  | ТП-11082_036 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103100 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3293.318 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 3293.318 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
790 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103846 |  | ТП-11082_045 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103846 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 10.614 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 10.614 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
791 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-2 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 00029317 | [5 empty] | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00029317 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2.16 | 0.82 | да | 08.06.2024 | 2.16 | 0.82 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.112.15, порт 10001 |  | 0
792 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Ивановская, д 10 |  | ТП-11275_16 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9597632 | Фобос-3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 14128.307 |  | да | 08.06.2024 | 14128.441 |  | 0.134 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.79.120, порт 10022 |  | 0
793 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 4 |  | ТП-11275_04 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9423269 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 0.027 |  | да | 08.06.2024 | 0.027 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.76.198, порт 10022 |  | 0
794 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 48202422087075 |  | ТП-11275_03 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087075 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3398.468 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 3401.666 | 0.92 | 3.198 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
795 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 48202422103838 |  | ТП-11275_17 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103838 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 13711.186 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 13730.99 | 0.924 | 19.804 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
796 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 48202422103842 |  | ТП-11275_11 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103842 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 7046.214 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 7046.214 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
797 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 48202422103874 |  | ТП-11275_08 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103874 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6400.64 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 6409.632 | 0.922 | 8.992 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
798 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 48202422103892 |  | ТП-11275_10 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103892 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 7417.104 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 7428.546 | 0.922 | 11.442 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
799 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 5 |  | ТП-11275_05 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9423637 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 0.037 |  | да | 08.06.2024 | 0.037 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.76.194, порт 10022 |  | 0
800 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 9426788 |  | ТП-11275_09 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9426788 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 0.03 |  | да | 08.06.2024 | 0.03 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.76.195, порт 10022 |  | 0
801 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 9427419 |  | ТП-11275_18 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9427419 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 0.047 |  | да | 08.06.2024 | 0.047 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.77.236, порт 10022 |  | 0
802 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Ивановская, д 11 |  | ТП-11275_12 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422095154 | Введен только ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 39.034 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 39.034 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
803 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Ивановская, д 9423495 |  | ТП-11275_14 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9423495 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6650.128 |  | да | 08.06.2024 | 6652.383 |  | 2.255 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.77.234, порт 10022 |  | 0
804 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Ивановская, д 48202422102838 |  | ТП-11275_13 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102838 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.762 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 12.762 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
805 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422049129 |  | ТП-11275_01 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422049129 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 10901.574 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 10905.27 | 0.914 | 3.696 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
806 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422109928 |  | ТП-11275_06 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422109928 | Введен только ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 935.478 | 1.288 | да | 08.06.2024 | 937.428 | 1.288 | 1.95 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
807 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422086979 |  | ТП-11275_02 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422086979 | ДУБЛЬ |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 17374.336 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 17374.624 | 0.922 | 0.288 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
808 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422093386 |  | ТП-11275_07 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093386 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 559.392 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 559.392 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
809 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-3 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422093684 |  | ТП-11275_15 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093684 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.74 | 1.274 | да | 08.06.2024 | 12.74 | 1.274 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
810 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 9590764 |  | ТП-11275_54 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9590764 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 0.38 |  | да | 08.06.2024 | 0.38 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.133, порт 10022 |  | 0
811 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103266 |  | ТП-11275_22 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103266 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 36043.056 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 36068.328 | 0.914 | 25.272 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
812 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д 48202422012503 |  | ТП-11275_23 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012503 | ДУБЛЬ |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 22254.466 | 1.15 | да | 08.06.2024 | 22255.168 | 1.15 | 0.702 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
813 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д 48202422013369 |  | ТП-11275_19 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013369 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 14.066 | 1.152 | да | 08.06.2024 | 14.066 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
814 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д 48202422013579 |  | ТП-11275_24 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013579 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 25118.192 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 25125.534 | 0.912 | 7.342 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
815 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д 48202422015152 |  | ТП-11275_45 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015152 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 452.426 | 2.304 | да | 08.06.2024 | 452.782 | 2.304 | 0.356 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
816 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д 48202422103858 |  | ТП-11275_20 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103858 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6771.222 | 1.288 | да | 08.06.2024 | 6792.936 | 1.288 | 21.714 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
817 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д 48202422103886 |  | ТП-11275_21 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103886 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12967.364 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 13000.924 | 0.912 | 33.56 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
818 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Никольская, д 48202422012428 |  | ТП-11275_28 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012428 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 37092.988 | 1.148 | да | 08.06.2024 | 37102.76 | 1.148 | 9.772 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
819 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Никольская, д 48202422012864 |  | ТП-11275_26 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012864 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 10267.102 | 1.19 | да | 08.06.2024 | 10267.868 | 1.19 | 0.766 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
820 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Никольская, д 48202422013189 |  | ТП-11275_27 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013189 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 413.256 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 413.554 | 0.918 | 0.298 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
821 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Никольская, д 48202422013427 |  | ТП-11275_30 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013427 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 38758.32 | 1.15 | да | 08.06.2024 | 38761.916 | 1.15 | 3.596 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
822 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 00007505 |  | ТП-11275_59 |  |  |  | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00007505 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 14036.63 | 0.88 | да | 08.06.2024 | 14047.56 | 0.88 | 10.93 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.107.127, порт 10001 |  | 0
823 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 9340444 |  | ТП-11275_37 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9340444 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 0.359 |  | да | 08.06.2024 | 0.359 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.160, порт 10022 |  | 0
824 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 9346235 |  | ТП-11275_53 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9346235 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 0.027 |  | да | 08.06.2024 | 0.027 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.162, порт 10022 |  | 0
825 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 9347167 |  | ТП-11275_46 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9347167 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5373.352 |  | да | 08.06.2024 | 5374.821 |  | 1.469 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.161, порт 10022 |  | 0
826 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 9593658 |  | ТП-11275_60 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9593658 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12563.917 |  | да | 08.06.2024 | 12587.477 |  | 23.56 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.94, порт 10022 |  | 0
827 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 9594501 |  | ТП-11275_62 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9594501 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 79.069 |  | да | 08.06.2024 | 79.069 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.91, порт 10022 |  | 0
828 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 9595176 |  | ТП-11275_57 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9595176 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 0.057 |  | да | 08.06.2024 | 0.057 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.95, порт 10022 |  | 0
829 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 9595925 |  | ТП-11275_61 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9595925 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3455.884 |  | да | 08.06.2024 | 3462.946 |  | 7.062 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.93, порт 10022 |  | 0
830 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422014912 |  | ТП-11275_35 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014912 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 18609.214 | 1.184 | да | 08.06.2024 | 18623.874 | 1.184 | 14.66 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
831 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422014921 |  | ТП-11275_33 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014921 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 43504.976 | 1.152 | да | 08.06.2024 | 43511.408 | 1.152 | 6.432 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
832 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422014934 |  | ТП-11275_41 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014934 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 29975.624 | 1.144 | да | 08.06.2024 | 29979.364 | 1.144 | 3.74 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
833 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422015011 |  | ТП-11275_43 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015011 | Нет потребления |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 13.478 | 1.154 | да | 08.06.2024 | 13.478 | 1.154 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
834 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422015048 |  | ТП-11275_34 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015048 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 30851.714 | 1.158 | да | 08.06.2024 | 30855.664 | 1.158 | 3.95 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
835 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422015202 |  | ТП-11275_40 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015202 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 22514.106 | 1.268 | да | 08.06.2024 | 22517.278 | 1.268 | 3.172 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
836 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422034464 |  | ТП-11275_42 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422034464 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 14166.628 |  | да | 08.06.2024 | 14169.578 |  | 2.95 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
837 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035615 |  | ТП-11275_39 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035615 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 15970.062 | 0.91 | да | 08.06.2024 | 15974.64 | 0.91 | 4.578 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
838 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035927 |  | ТП-11275_36 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035927 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 23590.028 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 23596.662 | 0.92 | 6.634 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
839 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422044589 |  | ТП-11275_32 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422044589 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 33761.44 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 33763.74 | 0.926 | 2.3 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
840 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422049096 |  | ТП-11275_31 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422049096 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 7124.546 | 1.262 | да | 08.06.2024 | 7125.054 | 1.262 | 0.508 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
841 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103859 |  | ТП-11275_55 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103859 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5821.158 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 5830.396 | 0.916 | 9.238 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
842 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, село Велегож, ул Николаевская, д 48202422012468 |  | ТП-11275_25 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012468 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 30860.688 | 1.188 | да | 08.06.2024 | 30888.166 | 1.188 | 27.478 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
843 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, село Велегож, ул Николаевская, д 48202422013456 |  | ТП-11275_29 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013456 | Нет потребления |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 21725.162 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 21726.734 | 0.918 | 1.572 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
844 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103095 |  | ТП-11275_63 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103095 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.758 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 12.758 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
845 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103092 |  | ТП-11275_49 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103092 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 11.092 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 11.092 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
846 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103090 |  | ТП-11275_52 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103090 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 7296.154 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 7319.724 | 0.924 | 23.57 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
847 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103063 |  | ТП-11275_50 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103063 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 11.156 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 11.156 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
848 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103062 |  | ТП-11275_51 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103062 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 11.032 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 11.032 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
849 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103030 |  | ТП-11275_48 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103030 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 11.146 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 11.146 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
850 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103017 |  | ТП-11275_44 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103017 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 11.082 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 11.082 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
851 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103015 |  | ТП-11275_64 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103015 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.746 | 0.908 | да | 08.06.2024 | 12.746 | 0.908 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
852 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422094352 |  | ТП-11275_58 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094352 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 10.676 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 10.676 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
853 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422094136 |  | ТП-11275_56 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094136 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3091.174 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 3093.764 | 0.914 | 2.59 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
854 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422093753 |  | ТП-11275_47 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093753 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.74 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 12.74 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
855 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ЛЭП-4 |  | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422093726 |  | ТП-11275_38 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093726 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 12 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
856 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Заокская\Ф.5\МТП-11082\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. Т-1\ST2000-12 (СПОДЭС), №0235030002669 | Техническая | ТП-11082_000 |  |  |  | КВАНТ ST2000-12 (СПОДЭС) | 0235030002669 | Технический |  |  |  | 120 | да | 07.06.2024 | 26195.44 |  | да | 08.06.2024 | 26198.38 |  | 352.8 |  | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к SM160, №18535 (Включен) |  | 0
857 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | "Энсис-ЭСК2"\Ясногорский РЭС\ПС Заокская\Ф.5\МТП-11082\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. Т-2\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382723377635 |  | ТП-11275_00 |  |  |  | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382723377635 |  |  |  |  | 120 | да | 07.06.2024 | 1883.595 | 0.057 | да | 08.06.2024 | 1886.254 | 0.057 | 319.08 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48333323371853 (Включен) |  | 0
858 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д 9 |  | ТП-11082_001 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012482 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 26698.056 | 1.148 | да | 08.06.2024 | 26712.2 | 1.148 | 14.144 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
859 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д уч 10 |  | ТП-11082_002 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087484 | Нет потребления |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 11.406 | 0.934 | да | 08.06.2024 | 11.406 | 0.934 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
860 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Ивановская, д 8 |  | ТП-11082_013 |  |  |  | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00007002 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2.9 | 1.71 | да | 08.06.2024 | 2.9 | 1.71 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.86.14, порт 10001 |  | 0
861 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Михайловская, д 12 |  | ТП-11082_008 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9116743 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 0.733 |  | да | 08.06.2024 | 0.733 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.243.19.115, порт 10022 |  | 0
862 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422013463 |  | ТП-11082_017 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013463 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 35509.288 | 1.18 | да | 08.06.2024 | 35531.58 | 1.18 | 22.292 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
863 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035613 |  | ТП-11082_019 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035613 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 53049.308 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 53129.984 | 0.916 | 80.676 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
864 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035624 |  | ТП-11082_015 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035624 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 9342.886 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 9347.112 | 0.912 | 4.226 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
865 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035635 |  | ТП-11082_006 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035635 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 33300.662 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 33304.016 | 0.926 | 3.354 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
866 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035919 |  | ТП-11082_018 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035919 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 40248.072 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 40248.76 | 0.92 | 0.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
867 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035638 |  | ТП-11082_004 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035638 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 10084.326 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 10089.14 | 0.912 | 4.814 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
868 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035931 |  | ТП-11082_007 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035931 | Нет потребления |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.776 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 12.776 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
869 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035938 |  | ТП-11082_005 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035938 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 45883.136 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 45895.488 | 0.922 | 12.352 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
870 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035940 |  | ТП-11082_010 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035940 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 18812.772 | 0.928 | да | 08.06.2024 | 18814.96 | 0.928 | 2.188 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
871 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035947 |  | ТП-11082_050 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035947 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 28633.116 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 28634.462 | 0.912 | 1.346 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
872 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422036029 |  | ТП-11082_016 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422036029 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 48611.184 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 48663.528 | 0.922 | 52.344 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
873 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422036049 |  | ТП-11082_009 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422036049 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 13133.134 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 13133.136 | 0.92 | 0.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
874 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422043532 |  | ТП-11082_011 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422043532 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 26489.656 | 4.23 | да | 08.06.2024 | 26497.676 | 4.23 | 8.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
875 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422044716 |  | ТП-11082_003 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422044716 | ДУБЛЬ |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 150.496 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 150.496 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
876 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422044746 |  | ТП-11082_012 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422044746 | Нет потребления |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 14530.144 | 3.318 | да | 08.06.2024 | 14535.336 | 3.318 | 5.192 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
877 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422049122 |  | ТП-11082_014 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422049122 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 19.53 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 19.53 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
878 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 00032366 | [5 empty] | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00032366 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3.67 | 0.88 | да | 08.06.2024 | 3.67 | 0.88 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.111.248, порт 10001 |  | 0
879 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 00029305 | [5 empty] | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00029305 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2.15 | 0.82 | да | 08.06.2024 | 2.15 | 0.82 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.112.19, порт 10001 |  | 0
880 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 2а | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9114583 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.243.17.95, порт 10022 |  | 0
881 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 00029238 | [5 empty] | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00029238 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 97.91 | 1.18 | да | 08.06.2024 | 102.36 | 1.18 | 4.45 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.133.157, порт 10001 |  | 0
882 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 00029293 | [5 empty] | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00029293 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 7.38 | 1.16 | да | 08.06.2024 | 7.51 | 1.16 | 0.13 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.133.186, порт 10001 |  | 0
883 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Петровская, д 00029245 | [5 empty] | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00029245 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 4.31 | 1.17 | да | 08.06.2024 | 4.31 | 1.17 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.133.158, порт 10001 |  | 0
884 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 00028903 | [5 empty] | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00028903 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.244.109.105, порт 10001 |  | 0
885 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 00028776 | [5 empty] | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00028776 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.244.109.97, порт 10001 |  | 0
886 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 00028773 | [5 empty] | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00028773 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.244.109.96, порт 10001 |  | 0
887 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 00028806 | [5 empty] | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00028806 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.244.109.104, порт 10001 |  | 0
888 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 00028757 | [5 empty] | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00028757 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.244.109.107, порт 10001 |  | 0
889 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103850 |  | ТП-11082_046 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103850 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5572.888 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 5592.516 | 0.92 | 19.628 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
890 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422093733 |  | ТП-11082_028 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093733 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.694 | 1.284 | да | 08.06.2024 | 12.694 | 1.284 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
891 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103056 |  | ТП-11082_030 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103056 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.684 | 1.262 | да | 08.06.2024 | 12.684 | 1.262 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
892 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д 9591467 |  | ТП-11082_022 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9591467 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 0.056 |  | да | 08.06.2024 | 0.056 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.77.222, порт 10022 |  | 0
893 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д 9593653 |  | ТП-11082_024 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9593653 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 0.033 |  | да | 08.06.2024 | 0.033 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.77.224, порт 10022 |  | 0
894 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 2 |  | ТП-11082_021 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9423273 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 8944.905 |  | да | 08.06.2024 | 8949.815 |  | 4.91 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.76.196, порт 10022 |  | 0
895 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 48202422086996 |  | ТП-11082_031 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422086996 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 10.588 | 0.91 | да | 08.06.2024 | 10.588 | 0.91 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
896 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 48202422087095 |  | ТП-11082_032 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087095 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.766 | 1.268 | да | 08.06.2024 | 12.766 | 1.268 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
897 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Павловская, д 12 |  | ТП-11082_044 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9427433 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 0.039 |  | да | 08.06.2024 | 0.039 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.77.239, порт 10022 |  | 0
898 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Павловская, д 48202422086948 |  | ТП-11082_039 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422086948 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5350.012 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 5356.454 | 0.922 | 6.442 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
899 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Павловская, д 48202422109471 |  | ТП-11082_041 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422109471 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6346.322 | 0.91 | да | 08.06.2024 | 6350.88 | 0.91 | 4.558 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
900 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Павловская, д 48202422109522 |  | ТП-11082_042 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422109522 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 8114.652 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 8142.624 | 0.914 | 27.972 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
901 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Павловская, д 48202422109912 |  | ТП-11082_040 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422109912 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6096.658 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 6100.46 | 0.924 | 3.802 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
902 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Павловская, д 9345320 |  | ТП-11082_043 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9345320 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 0.038 |  | да | 08.06.2024 | 0.038 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.158, порт 10022 |  | 0
903 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Петровская, д 3 |  | ТП-11082_025 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9593146 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 0.086 |  | да | 08.06.2024 | 0.086 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.77.227, порт 10022 |  | 0
904 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Петровская, д 10 |  | ТП-11082_026 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9423224 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 0.039 |  | да | 08.06.2024 | 0.039 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.159, порт 10022 |  | 0
905 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Петровская, д 00006699 |  | ТП-11082_029 |  |  |  | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00006699 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3762.61 | 0.68 | да | 08.06.2024 | 3767.22 | 0.68 | 4.61 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.86.12, порт 10001 |  | 0
906 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Петровская, д 9590572 |  | ТП-11082_027 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9590572 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 0.02 |  | да | 08.06.2024 | 0.02 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.78.96, порт 10022 |  | 0
907 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 48202422094490 |  | ТП-11082_038 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094490 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
908 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422048688 |  | ТП-11082_033 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422048688 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 20541.496 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 20560.248 | 0.916 | 18.752 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
909 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422048715 |  | ТП-11082_049 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422048715 | Нет потребления |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3853.764 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 3875.46 | 0.912 | 21.696 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
910 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422049126 |  | ТП-11082_023 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422049126 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 31393.704 | 0.942 | да | 08.06.2024 | 31396.378 | 0.942 | 2.674 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
911 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422087167 |  | ТП-11082_020 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087167 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 9447.252 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 9448.82 | 0.916 | 1.568 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
912 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 9422187 |  | ТП-11082_048 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9422187 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 0.438 |  | да | 08.06.2024 | 0.438 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.77.235, порт 10022 |  | 0
913 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 9424456 |  | ТП-11082_047 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9424456 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 1.565 |  | да | 08.06.2024 | 2.032 |  | 0.467 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.77.237, порт 10022 |  | 0
914 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103103 |  | ТП-11082_035 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103103 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5699.93 | 1.262 | да | 08.06.2024 | 5702.724 | 1.262 | 2.794 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
915 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422093804 |  | ТП-11082_037 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093804 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3777.552 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 3785.196 | 0.922 | 7.644 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
916 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103076 |  | ТП-11082_034 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103076 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.706 | 1.276 | да | 08.06.2024 | 12.706 | 1.276 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
917 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103100 |  | ТП-11082_036 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103100 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3293.318 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 3293.318 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
918 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103846 |  | ТП-11082_045 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103846 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 10.614 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 10.614 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
919 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 00029317 | [5 empty] | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00029317 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 2.16 | 0.82 | да | 08.06.2024 | 2.16 | 0.82 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.112.15, порт 10001 |  | 0
920 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Ивановская, д 10 |  | ТП-11275_16 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9597632 | Фобос-3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 14128.307 |  | да | 08.06.2024 | 14128.441 |  | 0.134 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.79.120, порт 10022 |  | 0
921 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 4 |  | ТП-11275_04 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9423269 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 0.027 |  | да | 08.06.2024 | 0.027 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.76.198, порт 10022 |  | 0
922 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 48202422087075 |  | ТП-11275_03 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087075 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3398.468 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 3401.666 | 0.92 | 3.198 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
923 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 48202422103838 |  | ТП-11275_17 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103838 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 13711.186 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 13730.99 | 0.924 | 19.804 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
924 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 48202422103842 |  | ТП-11275_11 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103842 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 7046.214 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 7046.214 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
925 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 48202422103874 |  | ТП-11275_08 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103874 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6400.64 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 6409.632 | 0.922 | 8.992 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
926 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 48202422103892 |  | ТП-11275_10 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103892 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 7417.104 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 7428.546 | 0.922 | 11.442 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
927 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 5 |  | ТП-11275_05 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9423637 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 0.037 |  | да | 08.06.2024 | 0.037 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.76.194, порт 10022 |  | 0
928 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 9426788 |  | ТП-11275_09 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9426788 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 0.03 |  | да | 08.06.2024 | 0.03 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.76.195, порт 10022 |  | 0
929 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Васильевская, д 9427419 |  | ТП-11275_18 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9427419 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 0.047 |  | да | 08.06.2024 | 0.047 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.77.236, порт 10022 |  | 0
930 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Ивановская, д 11 |  | ТП-11275_12 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422095154 | Введен только ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 39.034 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 39.034 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
931 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Ивановская, д 9423495 |  | ТП-11275_14 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9423495 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6650.128 |  | да | 08.06.2024 | 6652.383 |  | 2.255 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.77.234, порт 10022 |  | 0
932 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Ивановская, д 48202422102838 |  | ТП-11275_13 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422102838 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.762 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 12.762 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
933 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422049129 |  | ТП-11275_01 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422049129 | Введен только РСК |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 10901.574 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 10905.27 | 0.914 | 3.696 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
934 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422109928 |  | ТП-11275_06 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422109928 | Введен только ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 935.478 | 1.288 | да | 08.06.2024 | 937.428 | 1.288 | 1.95 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
935 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422086979 |  | ТП-11275_02 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422086979 | ДУБЛЬ |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 17374.336 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 17374.624 | 0.922 | 0.288 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
936 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422093386 |  | ТП-11275_07 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093386 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 559.392 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 559.392 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
937 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422093684 |  | ТП-11275_15 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093684 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.74 | 1.274 | да | 08.06.2024 | 12.74 | 1.274 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
938 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 9590764 |  | ТП-11275_54 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9590764 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 0.38 |  | да | 08.06.2024 | 0.38 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.133, порт 10022 |  | 0
939 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103266 |  | ТП-11275_22 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103266 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 36043.056 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 36068.328 | 0.914 | 25.272 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
940 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д 48202422012503 |  | ТП-11275_23 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012503 | ДУБЛЬ |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 22254.466 | 1.15 | да | 08.06.2024 | 22255.168 | 1.15 | 0.702 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
941 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д 48202422013369 |  | ТП-11275_19 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013369 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 14.066 | 1.152 | да | 08.06.2024 | 14.066 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
942 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д 48202422013579 |  | ТП-11275_24 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013579 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 25118.192 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 25125.534 | 0.912 | 7.342 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
943 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д 48202422015152 |  | ТП-11275_45 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015152 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 452.426 | 2.304 | да | 08.06.2024 | 452.782 | 2.304 | 0.356 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
944 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д 48202422103858 |  | ТП-11275_20 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103858 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 6771.222 | 1.288 | да | 08.06.2024 | 6792.936 | 1.288 | 21.714 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
945 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Александровская, д 48202422103886 |  | ТП-11275_21 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103886 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12967.364 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 13000.924 | 0.912 | 33.56 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
946 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Никольская, д 48202422012428 |  | ТП-11275_28 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012428 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 37092.988 | 1.148 | да | 08.06.2024 | 37102.76 | 1.148 | 9.772 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
947 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Никольская, д 48202422012864 |  | ТП-11275_26 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012864 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 10267.102 | 1.19 | да | 08.06.2024 | 10267.868 | 1.19 | 0.766 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
948 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Никольская, д 48202422013189 |  | ТП-11275_27 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013189 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 413.256 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 413.554 | 0.918 | 0.298 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
949 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Никольская, д 48202422013427 |  | ТП-11275_30 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013427 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 38758.32 | 1.15 | да | 08.06.2024 | 38761.916 | 1.15 | 3.596 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
950 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 00007505 |  | ТП-11275_59 |  |  |  | НЕВА СП3 (СПОДЭС) | 00007505 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 14036.63 | 0.88 | да | 08.06.2024 | 14047.56 | 0.88 | 10.93 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.107.127, порт 10001 |  | 0
951 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 9340444 |  | ТП-11275_37 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9340444 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 0.359 |  | да | 08.06.2024 | 0.359 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.160, порт 10022 |  | 0
952 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 9346235 |  | ТП-11275_53 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9346235 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 0.027 |  | да | 08.06.2024 | 0.027 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.162, порт 10022 |  | 0
953 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 9347167 |  | ТП-11275_46 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9347167 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5373.352 |  | да | 08.06.2024 | 5374.821 |  | 1.469 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.161, порт 10022 |  | 0
954 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 9593658 |  | ТП-11275_60 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9593658 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12563.917 |  | да | 08.06.2024 | 12587.477 |  | 23.56 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.94, порт 10022 |  | 0
955 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 9594501 |  | ТП-11275_62 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9594501 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 79.069 |  | да | 08.06.2024 | 79.069 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.91, порт 10022 |  | 0
956 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 9595176 |  | ТП-11275_57 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9595176 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 0.057 |  | да | 08.06.2024 | 0.057 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.95, порт 10022 |  | 0
957 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, ул Светлая, д 9595925 |  | ТП-11275_61 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9595925 | Фобос 3 |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3455.884 |  | да | 08.06.2024 | 3462.946 |  | 7.062 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.244.82.93, порт 10022 |  | 0
958 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422014912 |  | ТП-11275_35 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014912 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 18609.214 | 1.184 | да | 08.06.2024 | 18623.874 | 1.184 | 14.66 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
959 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422014921 |  | ТП-11275_33 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014921 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 43504.976 | 1.152 | да | 08.06.2024 | 43511.408 | 1.152 | 6.432 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
960 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422014934 |  | ТП-11275_41 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014934 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 29975.624 | 1.144 | да | 08.06.2024 | 29979.364 | 1.144 | 3.74 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
961 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422015011 |  | ТП-11275_43 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015011 | Нет потребления |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 13.478 | 1.154 | да | 08.06.2024 | 13.478 | 1.154 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
962 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422015048 |  | ТП-11275_34 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015048 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 30851.714 | 1.158 | да | 08.06.2024 | 30855.664 | 1.158 | 3.95 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
963 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422015202 |  | ТП-11275_40 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015202 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 22514.106 | 1.268 | да | 08.06.2024 | 22517.278 | 1.268 | 3.172 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
964 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422034464 |  | ТП-11275_42 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422034464 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 14166.628 |  | да | 08.06.2024 | 14169.578 |  | 2.95 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
965 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035615 |  | ТП-11275_39 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035615 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 15970.062 | 0.91 | да | 08.06.2024 | 15974.64 | 0.91 | 4.578 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
966 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422035927 |  | ТП-11275_36 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422035927 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 23590.028 | 0.92 | да | 08.06.2024 | 23596.662 | 0.92 | 6.634 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
967 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422044589 |  | ТП-11275_32 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422044589 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 33761.44 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 33763.74 | 0.926 | 2.3 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
968 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422049096 |  | ТП-11275_31 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422049096 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 7124.546 | 1.262 | да | 08.06.2024 | 7125.054 | 1.262 | 0.508 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
969 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103859 |  | ТП-11275_55 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103859 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 5821.158 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 5830.396 | 0.916 | 9.238 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
970 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, село Велегож, ул Николаевская, д 48202422012468 |  | ТП-11275_25 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012468 | Введен РСК/ГП |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 30860.688 | 1.188 | да | 08.06.2024 | 30888.166 | 1.188 | 27.478 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
971 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, село Велегож, ул Николаевская, д 48202422013456 |  | ТП-11275_29 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013456 | Нет потребления |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 21725.162 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 21726.734 | 0.918 | 1.572 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
972 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103095 |  | ТП-11275_63 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103095 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.758 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 12.758 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
973 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103092 |  | ТП-11275_49 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103092 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 11.092 | 0.916 | да | 08.06.2024 | 11.092 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
974 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103090 |  | ТП-11275_52 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103090 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 7296.154 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 7319.724 | 0.924 | 23.57 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
975 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103063 |  | ТП-11275_50 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103063 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 11.156 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 11.156 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
976 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103062 |  | ТП-11275_51 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103062 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 11.032 | 0.922 | да | 08.06.2024 | 11.032 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
977 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103030 |  | ТП-11275_48 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103030 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 11.146 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 11.146 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
978 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103017 |  | ТП-11275_44 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103017 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 11.082 | 0.926 | да | 08.06.2024 | 11.082 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
979 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422103015 |  | ТП-11275_64 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422103015 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.746 | 0.908 | да | 08.06.2024 | 12.746 | 0.908 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
980 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422094352 |  | ТП-11275_58 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094352 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 10.676 | 0.924 | да | 08.06.2024 | 10.676 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
981 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422094136 |  | ТП-11275_56 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422094136 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 3091.174 | 0.914 | да | 08.06.2024 | 3093.764 | 0.914 | 2.59 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
982 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422093753 |  | ТП-11275_47 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093753 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12.74 | 0.918 | да | 08.06.2024 | 12.74 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0
983 | "Энсис-ЭСК2" | Ясногорский РЭС | нет | ф. 5 | ТлЭ-ЭСК-08.11.2021-83 | ТП-11082 | Энсис-ЭСК2 | Тульская обл, Заокский р-н, деревня Скрипово, д 48202422093726 |  | ТП-11275_38 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093726 |  |  |  |  | 1 | да | 07.06.2024 | 12 | 0.912 | да | 08.06.2024 | 12 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021126386 (Включен) |  | 0

## Принцип работы
Для каждого РЭС из выбранных элементов классификатора находим подстанции ТП.
В соответствии с выбранной схемой балансирования находим ТУ прием и отдача.
Расчитывается сумма на прием и на отдачу. Если ТУ с признаком "Отключен", то пропускаем.
В колонках "Программа внедрения" и "Договор ППРСУЭ" выводятся значения этих атрибутов у ТП (т.е. их надо создать в классификаторе).
На вкладке "Подробно" выводится информация по каждой ТУ.
При отсутствии показаний на отчетную дату берутся ближайшие, входящие в отчетный период.
Полнота сбора, % в котором должны учитываться наличие/отсутствие показаний за отчетный период (посуточно) для каждого ПУ – на вкладках "Отчет" и "Подробно"
Вкладка «Подробно» - Графы «дата снятия» и «дата установки» ячейки заполняются только теми датами, которые входят в указанный при формировании отчета период.

## Debug
2024-06-11 06:00 | sortedByResStations.Count =10