## Отчет
Отчет по показателям опроса ПУ АИИС КУЭ и уровню баланса (А+ начало суток)
ЯрЭ_ЭСК-1_2022; Гаврилов-Ямский РЭС; Подстанция 35/10кВ Пружинино; Ф-3; Ф-5; Некрасовский РЭС; Переславский РЭС; Ростовский РЭС; Тутаевский РЭС; Ярославский РЭС; Ярославский городской РЭС;
За период c 12.06.2024 по 13.06.2024 ; Схема балансирования: Ввод в ПС/ТП -> Абоненты
Сформирован 16.06.2024 05:00 (v.1.46)
№ | Программа внедрения | Договор ППРСУЭ | Комментарий к ТП | ПО | Наименование РЭС | Питающий Центр Подстанция 110/35/10(6) кВ | Питающий Центр ВЛ/фидер 10(6) кВ | Наименование ТП | Количество ПУ на ТП-10(6)/0,4 кВ | Кол-во ПУ на ТП, опрошенных за заданный период | Кол-во ПУ, Абонентов 0,4 кВ | Кол-во ПУ Абонентов, опрошенных за заданный период | Общее кол-во ПУ на ТП | Кол-во ПУ, опрошенных за заданный период | % опроса | пропуск в сеть 0,4кВ по вводам ТП, кВт*ч | отпуск потребителям, кВт*ч | Потери, кВт*ч | Небаланс, кВт*ч | Небаланс, % | Допустимый небаланс, % | Полнота сбора, % | Нет показаний (неопрос по адресам) | Код ТП | разница между вычислениями отчета и стандартными
1 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-25 Весовая | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 29.182 | 0 |  |  |  | 100 |  | TP010-0078233 | 0
2 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-25 Ульяново-СМАРТС (потр.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0.194 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 |  | TP010-0078235 | 0
3 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-63 Кадищи кафе (потр.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 119.94 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 |  | TP010-0141625 | 0
4 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 167 (Николо-Пенье) | 1 | 1 | 29 | 28 | 30 | 29 | 96.6667 | 82.1 | 69.4 | 0 | 12.7 | 15.4689 | 0 | 96.6667 | Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\село Николо-Пенье\ул Набережная\д 22\Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 167\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. 1\ЛЭП-1\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422021129 | TP010-0078214 | -1,0658141036401503E-14
5 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 168 (Листопадка) | 1 | 1 | 29 | 29 | 30 | 30 | 100 | 81.51 | 75.372 | 0 | 6.138 | 7.5304 | 0 | 100 |  | TP010-0078219 | -8,881784197001252E-15
6 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 169 (Чайкино) | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 100 | 17.32 | 16.47 | 0 | 0.85 | 4.9076 | 0 | 100 |  | TP010-0078208 | 1,4432899320127035E-15
7 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 170 (Высоцкое) | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 100 | 6.52 | 6.154 | 0 | 0.366 | 5.6135 | 0 | 100 |  | TP010-0078218 | -3,3306690738754696E-16
8 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 171 (Кадищи деревня) | 1 | 1 | 18 | 18 | 19 | 19 | 100 | 81.18 | 84.634 | 0 | -3.454 | -4.2547 | 0 | 100 |  | TP010-0078217 | 6,661338147750939E-15
9 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 172 (Ульяново зерноток) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | 25.04 | 24.214 | 0 | 0.826 | 3.2987 | 0 | 100 |  | TP010-0078221 | 5,551115123125783E-16
10 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 173 (Ульяново печь) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0.9 | 0.81 | 0 | 0.09 | 10 | 0 | 100 |  | TP010-0078222 | -2,7755575615628914E-17
11 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 174 (Кадищи мастерские) | 1 | 1 | 10 | 9 | 11 | 10 | 90.9091 | 103.8 | 96.406 | 0 | 7.394 | 7.1233 | 0 | 90.9091 | Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Кадищи\д Баня\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922035387 | TP010-0078215 | -8,881784197001252E-15
12 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 175 (Меленки) | 1 | 1 | 15 | 10 | 16 | 11 | 68.75 | 39.92 | 16.256 | 0 | 23.664 | 59.2786 | 0 | 68.75 | Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Меленки\ул Залесная\д 13\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010580 Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Меленки\ул Залесная\д 14\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010284 Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Меленки\ул Залесная\д 23\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922011313 Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Меленки\ул Залесная\д 24\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010968 Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Меленки\ул Залесная\д 26\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010469 | TP010-0078213 | 3,552713678800501E-15
13 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 176 (Артемиха) | 1 | 1 | 22 | 22 | 23 | 23 | 100 | 666.44 | 62.25 | 0 | 604.19 | 90.6593 | 0 | 100 |  | TP010-0078211 | 582,84
14 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 177 (Илькино) | 1 | 1 | 24 | 24 | 25 | 25 | 100 | 46.08 | 37.776 | 0 | 8.304 | 18.0208 | 0 | 98 |  | TP010-0078226 | 0,375999999999995
15 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 178 (откл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #NUM! |  |  | 0
16 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 179 (Илькино коттеджи) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | 55.5 | 53.928 | 0 | 1.572 | 2.8324 | 0 | 100 |  | TP010-0078225 | 2,6645352591003757E-15
17 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 180 (Исаково) | 1 | 1 | 10 | 10 | 11 | 11 | 100 | 16.64 | 15.312 | 0 | 1.328 | 7.9808 | 0 | 100 |  | TP010-0078224 | -6,661338147750939E-16
18 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 181 (Ульяново деревня) | 1 | 1 | 58 | 56 | 59 | 57 | 96.6102 | 357.78 | 309.542 | 0 | 48.238 | 13.4826 | 0 | 96.6102 | Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Ульяново\д 48184922010268\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010268 Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Ульяново\д будка АТС\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010497 | TP010-0078223 | 0
19 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 182 (Путилово деревня) | 1 | 1 | 57 | 57 | 58 | 58 | 100 | 184.68 | 169.186 | 0 | 15.494 | 8.3896 | 0 | 100 |  | TP010-0078228 | -2,842170943040401E-14
20 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 183 (Путилово ферма) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 131.91 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 |  | TP010-0078229 | 0
21 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 184 (Пасынково) | 1 | 1 | 31 | 30 | 32 | 31 | 96.875 | 129.81 | 113.4289 | 0 | 16.3811 | 12.6193 | 0 | 95.3125 | Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Пасынково\д ферма\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422030619 | TP010-0078230 | 4,497999999999996
22 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 185 (Жманка) | 1 | 1 | 12 | 12 | 13 | 13 | 100 | 35.7 | 34.33 | 0 | 1.37 | 3.8375 | 0 | 100 |  | TP010-0078231 | -2,6645352591003757E-15
23 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 186 (Тарусино) | 1 | 1 | 17 | 15 | 18 | 16 | 88.8889 | 57.7 | 33.892 | 0 | 23.808 | 41.2617 | 0 | 88.8889 | Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Тарусино\ул Центральная\д 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010600 Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Тарусино\ул Центральная\д 3\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010890 | TP010-0078216 | 7,105427357601002E-15
24 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 248 (Платонов) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100 |  | TP010-0078232 | 0
25 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 257 (ДНТ Лахость) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3.96 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 |  | TP010-0132294 | 0
26 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 271 (ДНТ Союз) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | 11.646 | 14.094 | 0 | -2.448 | -21.0201 | 0 | 100 |  | TP010-0131610 | -4,440892098500626E-16
27 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 274 (Малиновый звон) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 | 100 | 0 | 50 | Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Исаково\ул Речная\д н/д\Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный, №9857857 | TP010-0135427 | 0
28 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 276 (Новая рига) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | 8.48 | 9.692 | 0 | -1.212 | -14.2925 | 0 | 100 |  | TP010-0137115 | 2,220446049250313E-16
29 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 283 (откл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #NUM! |  |  | 0
30 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 305 (Федчиха) | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 100 | 25.82 | 25.114 | 0 | 0.706 | 2.7343 | 0 | 100 |  | TP010-0144452 | -4,440892098500626E-16
31 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП 63 ф/х Акуленко | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 74.3594 | 0 |  |  |  | 100 |  | TP010-0078260 | 0
32 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 192 (Пыполово) | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 100 | 5.86 | 5.27 | 0 | 0.59 | 10.0683 | 0 | 100 |  | TP010-0078247 | 7,771561172376096E-16
33 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 193 (Осенево к/х) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | 23.04 | 21.312 | 0 | 1.728 | 7.5 | 0 | 100 |  | TP010-0078249 | -1,9984014443252818E-15
34 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 194 (Осенево детский сад) | 1 | 1 | 16 | 16 | 17 | 17 | 100 | 134.64 | 131.886 | 0 | 2.754 | 2.0455 | 0 | 100 |  | TP010-0078251 | -9,325873406851315E-15
35 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 195 (Осенево столовая) | 1 | 1 | 34 | 34 | 35 | 35 | 100 | 177.45 | 167.364 | 0 | 10.086 | 5.6839 | 0 | 100 |  | TP010-0078255 | 1,2434497875801753E-14
36 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 196 (Осенево КЗС) | 1 | 1 | 29 | 29 | 30 | 30 | 100 | 190.59 | 179.826 | 0 | 10.764 | 5.6477 | 0 | 100 |  | TP010-0078258 | 1,0658141036401503E-14
37 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 198 (кр/х Крымова) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 6.24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 |  | TP010-0078261 | 0
38 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 199 (Вакуриха) | 1 | 1 | 20 | 16 | 21 | 17 | 80.9524 | 89.48 | 78.78 | 0 | 10.7 | 11.958 | 0 | 80.9524 | Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Вакуриха\ул Центральная\д 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010191 Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Вакуриха\ул Центральная\д 10\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922011328 Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Вакуриха\ул Центральная\д 17\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010165 Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Вакуриха\ул Центральная\д 18\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922011329 | TP010-0078248 | 1,7763568394002505E-14
39 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 289 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 100 | 14.68 | 14.24 | 0 | 0.44 | 2.9973 | 0 | 100 |  | TP010-0138318 | -2,275957200481571E-15
[5 empty] | Итого по Гаврилов-Ямский РЭС |  |  |  | 35 | 35 | 473 | 456 | 508 | 491 | 96.6535 | 2946.95 | 1970.4803 | 0 | 817.7671 | 27.7496
40 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 273 (Новленская) | 1 | 1 | 27 | 25 | 28 | 26 | 92.8571 | 198.44 | 186.466 | 0 | 11.974 | 6.0341 | 0 | 92.8571 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Новая\д Уличное освещение ТП 273\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921525947 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Новая\д 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526047 | TP010-0100629 | 1,7763568394002505E-14
41 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 274 (Малиновый звон) | 1 | 1 | 19 | 19 | 20 | 20 | 100 | 81.16 | 71.567 | 0 | 9.593 | 11.8199 | 0 | 100 |  | TP010-0135427 | -1,0658141036401503E-14
42 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 275 (Левшин) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 21.662 | 21.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101122 | 0
43 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 276 (Сады Вакарево) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 330.52 | 329.4 | 0 | 1.12 | 0.33886 | 0 | 100 |  | TP010-0100968 | 4,440892098500626E-15
44 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 277 (Малышев) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 283.822 | 283.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0130407 | 0
45 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 278 (Мегафон) (потр.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 278 (Мегафон) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т-1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481497 Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 278 (Мегафон) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | TP010-0125671 | 0
46 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 279 (Шиголость) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 33.42 | 33.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101207 | 0
47 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 280 (Спортивная) (потр.) (тех. учет отключен) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 280 (Спортивная) (потр.) (тех. учет отключен)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | TP010-0101231 | 0
48 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 281 (Д.Городище-10 Северная) | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 100 | 103.74 | 102.056 | 0 | 1.684 | 1.6233 | 0 | 100 |  | TP010-0128055 | -2,4424906541753444E-15
49 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 282 (Купцов) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0128842 | 0
50 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 283 (Речка) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 100.95 | 100.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101213 | 0
51 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 284 (Д.Городище-9) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 61.56 | 60.608 | 0 | 0.952 | 1.5465 | 0 | 100 |  | TP010-0126903 | 5,329070518200751E-15
52 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) | 1 | 1 | 55 | 54 | 56 | 55 | 98.2143 | 555.6 | 502.886 | 0 | 52.714 | 9.4878 | 0 | 98.2143 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Гражданская\д 5\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422030624 | TP010-0100352 | 1,1368683772161603E-13
53 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) | 1 | 1 | 116 | 112 | 117 | 113 | 96.5812 | 1555.44 | 912.627 | 0 | 642.813 | 41.3268 | 0 | 96.5812 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Пролетарская\д 32\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921525949 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Некрасовская\д 31/1\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422016689 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Пролетарская\д 26б\СЕ308 (СПОДЭС), №12963183447526 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\д н/д\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ)\СЕ308 (СПОДЭС), №12963183447320 | TP010-0100495 | -1,1368683772161603E-13
54 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 287 (Петров) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 332.6 | 332.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101242 | 0
55 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 288 (Маслов) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 40.8 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101258 | 0
56 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 289 (Пшеничников) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 6.72 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0126697 | 0
57 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 290 (Д.-Городище-6 Волга) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 18.104 | 18.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101279 | 0
58 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 291 (Коттеджи) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 94.24 | 94.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101309 | 0
59 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) | 1 | 0 | 33 | 1 | 34 | 1 | 2.9412 | 0 | 3.452 | 0 | -3.452 | - |  | 2.9412 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 293 (Д.Городище-5 дачи)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509370 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\д Коричневый дом напротив Пролет 61\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422016758 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\д напротив ст. счет. №1112161054\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422017228 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\д Подземка на ТП\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422017341 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\д Ст. счет. №1103163273\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422017210 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\д Ст. счет. №1107121259\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422019415 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\д Ст. счет. №1107122198\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422016765 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\д Ст. счет. №1107122209\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422014976 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\д Ст. счет. №1108120235\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422014725 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\д Ст. счет. №1108120742\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422017273 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\д Ст. счет. №1112161054\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422017112 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\Лесной пер\д 5\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422017121 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\Лесной пер\д 6\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422017160 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Пролетарская\д 29\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027017 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Пролетарская\д 51\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422016708 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Пролетарская\д 56\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526330 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Пролетарская\д 61\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422016738 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Пролетарская\д На одной опоре с ст. счет. №1205120526\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202420461085 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Пролетарская\д Ст. счет. №1107121147\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422017162 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Пролетарская\д Ст. счет. №1107122196\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422017196 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Пролетарская\д Ст. счет. №1107122336\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422017240 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Пролетарская\д Ст. счет. №1107122671\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015167 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Пролетарская\д Ст. счет. №1108120217\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422016737 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Пролетарская\д Ст. счет. №1108120272\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015495 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Пролетарская\д Ст. счет. №1108120530\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422016735 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Пролетарская\д Ст. счет. №1205120586\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922026915 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Пролетарская\д Ст. счет. №16850090\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422017163 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Пролетарская\д Ст. счет. №27426863\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422017350 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Пролетарская\д 48202422030604\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422030604 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Пролетарская\д 48202422030655\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422030655 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Пролетарская\д 29а\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202421521165 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Пролетарская\д 59\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422031650 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Пролетарская\д 22\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922036565 | TP010-0100713 | 0
60 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 294 (Глушаков) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 100 |  | TP010-0101462 | 0
61 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 295 (Д.Городище-8 берег) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 59.46 | 59.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101379 | 0
62 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 296 (Лукьянов) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 44.08 | 44.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101480 | 0
63 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 297 (Волжская) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 49.08 | 49.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0126020 | 0
64 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 298 | 1 | 1 | 125 | 124 | 126 | 125 | 99.2063 | 1611.6 | 1260.048 | 0 | 351.552 | 21.8138 | 0 | 99.2063 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Ярославская\д 6\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422017137 |  | -1,1368683772161603E-13
65 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 299 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | 49.96 | 48.95 | 0 | 1.01 | 2.0216 | 0 | 100 |  |  | 5,10702591327572E-15
66 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 300 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 100 | 73.2 | 71.31 | 0 | 1.89 | 2.582 | 0 | 100 |  |  | 6,661338147750939E-16
67 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 301 (Д.Городище-7 сады) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 20.388 | 20.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0125636 | 0
68 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 302 | 1 | 1 | 44 | 44 | 45 | 45 | 100 | 483.642 | 416.183 | 0 | 67.459 | 13.9481 | 0 | 100 |  |  | 0
69 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 304 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 100 | 105.84 | 103.826 | 0 | 2.014 | 1.9029 | 0 | 100 |  |  | 1,021405182655144E-14
70 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 305 | 1 | 1 | 9 | 9 | 10 | 10 | 100 | 174.06 | 158.95 | 0 | 15.11 | 8.6809 | 0 | 100 |  |  | 1,4210854715202004E-14
71 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 306 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 100 | 11.7 | 11.08 | 0 | 0.62 | 5.2991 | 0 | 100 |  |  | -7,771561172376096E-16
72 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 307 | 1 | 1 | 15 | 15 | 16 | 16 | 100 | 185.64 | 170.514 | 0 | 15.126 | 8.148 | 0 | 100 |  |  | 5,329070518200751E-15
73 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 308 | 1 | 1 | 22 | 21 | 23 | 22 | 95.6522 | 351.08 | 408.191 | 0 | -57.111 | -16.2672 | 0 | 95.6522 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Береговая\д 1\ЛЭП-1\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422016780 |  | -4,973799150320701E-14
74 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 309 (Пески КТЗ) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 614.88 | 614.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101530 | 0
75 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 310 (Левиново КЗС) (тех.уч. отключен) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #NUM! |  |  | 0
76 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 312 (Железняков) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 12.744 | 12.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101595 | 0
77 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 313 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | 9 | 100 | 284.46 | 220.386 | 0 | 64.074 | 22.5248 | 0 | 100 |  | TP010-0127262 | -1,4210854715202004E-14
78 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 314 (Щелканиха-2 дачи) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 221.24 | 221.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101609 | 0
79 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 315 (Щелканиха) | 1 | 1 | 35 | 33 | 36 | 34 | 94.4444 | 434.32 | 350.861 | 0 | 83.459 | 19.216 | 0 | 94.4444 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Щелканиха\д 16\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028885 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Щелканиха\ул Сиреневая\д 5\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921525941 | TP010-0100702 | 5,684341886080802E-14
80 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 316 (Курдин) | 1 | 1 | 65 | 63 | 66 | 64 | 96.9697 | 570.664 | 539.9928 | 0 | 30.6712 | 5.3746 | 0 | 96.9697 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Нагорново\ул Лесная\д 12\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422027856 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Нагорново\д н/д1\СЕ308 (СПОДЭС), №12963183439765 | TP010-0129624 | -4,973799150320701E-14
81 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 317 (Нагорново) | 1 | 1 | 41 | 38 | 42 | 39 | 92.8571 | 251.07 | 184.9337 | 0 | 66.1363 | 26.3418 | 0 | 92.8571 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Нагорново\д 5\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921525906 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Нагорново\д Ст. учет №1206120093\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921525796 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Тугарниха\д н/д\Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный, №9123098 | TP010-0100676 | 0
82 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 318 (Дружкин) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 46.38 | 46.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101621 | 0
83 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 319 (Агашина) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 58.08 | 58.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0125602 | 0
84 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 320 (Домашниха) | 1 | 1 | 26 | 26 | 27 | 27 | 100 | 354.56 | 215.4939 | 0 | 139.0661 | 39.2222 | 0 | 100 |  | TP010-0100725 | 2,842170943040401E-14
85 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 356 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | 57.34 | 88.34 | 0 | -31 | -54.0635 | 0 | 100 |  |  | 0
86 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 357 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 37.89 | 37.47 | 0 | 0.42 | 1.1085 | 0 | 100 |  | TP010-0139363 | 1,7208456881689926E-15
87 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 569 (Зайцев) | 1 | 1 | 19 | 18 | 20 | 19 | 95 | 730.72 | 428.6532 | 0 | 302.0668 | 41.3382 | 0 | 95 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Лесная\д н/д\Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный, №23220042601 | TP010-0131008 | 5,684341886080802E-14
88 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 570 | 1 | 1 | 71 | 69 | 72 | 70 | 97.2222 | 1054.9004 | 747.1615 | 0 | 307.7389 | 29.1723 | 0 | 97.2222 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Сосновая\д 8\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202421521195 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\д н/д\ЛЭП-1\СЕ308 (СПОДЭС), №12963183447759 | TP010-0133845 | 1,1368683772161603E-13
89 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) | 1 | 1 | 38 | 36 | 39 | 37 | 94.8718 | 487.36 | 425.978 | 0 | 61.382 | 12.5948 | 0 | 94.8718 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Ранняя\д 11\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422017022 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Северная\д 4\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422017185 | TP010-0129335 | 6,394884621840902E-14
90 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 594 (Березовая роща-2) | 1 | 1 | 17 | 17 | 18 | 18 | 100 | 145.32 | 121.813 | 0 | 23.507 | 16.176 | 0 | 100 |  | TP010-0138541 | -1,0658141036401503E-14
91 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 597 (Коровеж) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | 513.12 | 58.773 | 0 | 454.347 | 88.546 | 0 | 100 |  | TP010-0138289 | 0
92 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 604 (ДНТ Дивный берег) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 170.52 | 170.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0129491 | 0
93 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 630 | 1 | 1 | 12 | 11 | 13 | 12 | 92.3077 | 476.48 | 65.152 | 0 | 411.328 | 86.3264 | 0 | 92.3077 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Домашниха\д 48202422025904\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422025904 |  | 0
94 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 637 (Тугарниха-1) (отключена) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 637 (Тугарниха-1) (отключена)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121323203 (отключен) | TP010-0136803 | 0
95 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 639 (Тугарниха-3) (отключена) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #NUM! |  | TP010-0131858 | 0
96 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 716 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 716\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509345 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\д Ст. счет. №33006237\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422016679 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\д Ст. счет. №35426996\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015216 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\д Ст. счет. №35949499\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015076 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\д ст. счет. №35949573\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015233 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\д Ст. счет. №35972980\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015228 |  | 0
97 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 717 (Морозов) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50 | 26.4 | 0 | 0 | 26.4 | 100 | 0 | 50 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 717 (Морозов) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | TP010-0101520 | 0
98 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 753 (Купцов-2) (потр.) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 753 (Купцов-2) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481495 Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 753 (Купцов-2) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | TP010-0136513 | 0
99 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 754 (Краснов) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 2.19 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0136512 | 0
100 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 760 (Домашниха 3) | 1 | 1 | 9 | 8 | 10 | 9 | 90 | 183.36 | 88.129 | 0 | 95.231 | 51.9366 | 0 | 90 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Домашниха\д н/д\ЛЭП-1\Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный, №23220018492 | TP010-0140334 | 1,4210854715202004E-14
101 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 782 (Д.Городище набережная) (отключен) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #NUM! |  | TP010-0143698 | 0
102 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 794 Кедрово | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 179.7 | 179.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0142951 | 0
103 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 818 (Д.Городище-2 МТФ) (тех.уч. отключен) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #NUM! |  | TP010-0143188 | 0
104 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 824 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 100 | 0.72 | 0.632 | 0 | 0.088 | 12.2222 | 0 | 100 |  |  | -2,7755575615628914E-17
105 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 850 (Власьева 2) | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 100 |  | TP010-0148005 | 0
106 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 857 (Неверово-2) | 1 | 1 | 26 | 25 | 27 | 26 | 96.2963 | 54.84 | 45.1276 | 0 | 9.7124 | 17.7105 | 0 | 96.2963 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Неверово\д Ст. учет №34992871\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422087135 | TP010-0146937 | 1,0658141036401503E-14
107 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 867 | 1 | 1 | 20 | 20 | 21 | 21 | 100 | 86.5 | 76.884 | 0 | 9.616 | 11.1168 | 0 | 100 |  |  | 0
108 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП Сараев потр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 92.88 | 92.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0146951 | 0
109 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП Юргенсон | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП Юргенсон\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481514 Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП Юргенсон\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | TP010-0141075 | 0
110 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП-252 "Вакарево-2" (АО ЯрЭСК) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 546.88 | 546.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0146624 | 0
111 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 593 (Вахрушево) | 1 | 1 | 37 | 36 | 38 | 37 | 97.3684 | 104.262 | 90.934 | 0 | 13.328 | 12.7832 | 0 | 97.3684 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Вахрушово\ул Светлая\д Опора 4 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027290 | TP010-0106573 | 3,552713678800501E-15
112 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 797 (Йоркино) | 1 | 1 | 27 | 25 | 28 | 26 | 92.8571 | 218.08 | 195.926 | 0 | 22.154 | 10.1587 | 0 | 92.8571 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Иоркино\д Ст. счет. №33044120\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422031321 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Иоркино\д На одной опоре с ст. счет. №33044120\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422031282 | TP010-0144106 | 2,4868995751603507E-14
[5 empty] | Итого по Некрасовский РЭС |  |  |  | 67 | 62 | 993 | 923 | 1060 | 985 | 92.9245 | 15238.3683 | 12033.5747 | 0 | 3204.7937 | 21.0311
113 | ЭСК2022_Энсис |  | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила | Ярэнерго\Переславский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | 1 | 1 | 145 | 141 | 146 | 142 | 97.2603 | 2531.52 | 2027.867 | 0 | 503.653 | 19.8953 | 8.3 | 97.2603 | Ярославская обл\Переславский р-н\село Троицкая Слобода\д ввод 71\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202421527359 Ярославская обл\Переславский р-н\село Троицкая Слобода\ул Никитская\д ввод 115\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526136 Ярославская обл\Переславский р-н\село Троицкая Слобода\ул Луговая\д уч 297\СЕ308 (СПОДЭС), №12963185133626 Ярославская обл\Переславский р-н\село Троицкая Слобода\ул Луговая\д 4б\ВЛ 0,4кВ №5 КТП Коттеджи СУ-1\СЕ308 (СПОДЭС), №12963185133703 | TP010-0091758 | 1,1368683772161603E-12
[5 empty] | Итого по Переславский РЭС |  |  |  | 1 | 1 | 145 | 141 | 146 | 142 | 97.2603 | 2531.52 | 2027.867 | 0 | 503.653 | 19.8953
114 | ЭСК2022_Энсис |  | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье | Ярэнерго\Ростовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 303 | 1 | 1 | 153 | 153 | 154 | 154 | 100 | 738.3 | 707.983 | 0 | 30.317 | 4.1063 | 0 | 100 |  | TP010-0068776 | -2,5579538487363607E-13
115 | ЭСК2022_Энсис |  | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье | Ярэнерго\Ростовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 304 | 1 | 1 | 62 | 62 | 63 | 63 | 100 | 246.66 | 239.545 | 0 | 7.115 | 2.8845 | 0 | 100 |  | TP010-0068695 | 3,730349362740526E-14
116 | ЭСК2022_Энсис |  | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье | Ярэнерго\Ростовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 305 | 1 | 1 | 104 | 103 | 105 | 104 | 99.0476 | 485.7607 | 454.4857 | 0 | 31.275 | 6.4384 | 0 | 91.9048 | Ярославская обл\Ростовский р-н\рп Поречье-Рыбное\ул Ленинская\д 27\Нартис-И300 (СПОДЭС), №23230225020 | TP010-0068632 | 8,415999999999958
117 | ЭСК2022_Энсис |  | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье | Ярэнерго\Ростовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 306 | 1 | 1 | 138 | 137 | 139 | 138 | 99.2806 | 803.92 | 766.936 | 0 | 36.984 | 4.6005 | 0 | 98.2014 | Ярославская обл\Ростовский р-н\рп Поречье-Рыбное\ул Ленинская\д 36\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010489 | TP010-0068543 | 3,9499999999996973
118 | ЭСК2022_Энсис |  | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье | Ярэнерго\Ростовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 307 | 1 | 1 | 12 | 12 | 13 | 13 | 100 | 213.4 | 208.1 | 0 | 5.3 | 2.4836 | 0 | 100 |  | TP010-0069007 | 1,1546319456101628E-14
119 | ЭСК2022_Энсис |  | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье | Ярэнерго\Ростовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 309 | 1 | 1 | 68 | 68 | 69 | 69 | 100 | 294.08 | 283.7643 | 0 | 10.3157 | 3.5078 | 0 | 100 |  | TP010-0130879 | -6,750155989720952E-14
[5 empty] | Итого по Ростовский РЭС |  |  |  | 6 | 6 | 537 | 535 | 543 | 541 | 99.6317 | 2782.1207 | 2660.814 | 0 | 121.3067 | 4.3602
120 | ЭСК2022_Энсис |  | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино | Ярэнерго\Тутаевский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 514 | 1 | 1 | 29 | 28 | 30 | 29 | 96.6667 | 267.36 | 257.936 | 0 | 9.424 | 3.5248 | 9.1 | 96.6667 | Ярославская обл\Тутаевский р-н\поселок Летешовка\тер. СНТ Медведь\д 2\СЕ308 (СПОДЭС), №12963185133844 | TP010-0143789 | -2,1316282072803006E-14
121 | ЭСК2022_Энсис |  | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново | Ярэнерго\Тутаевский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 160 (Эстиков) | 1 | 1 | 87 | 87 | 88 | 88 | 100 | 746.316 | 648.4772 | 0 | 97.8388 | 13.1096 | 8.4 | 100 |  | TP006-0017030 | 2,4158453015843406E-13
122 | ЭСК2022_Энсис |  | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом | Ярэнерго\Тутаевский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 162 (Рыково) | 1 | 1 | 75 | 72 | 76 | 73 | 96.0526 | 783.12 | 725.1147 | 0 | 58.0053 | 7.4069 | 7.9 | 96.0526 | Ярославская обл\Тутаевский р-н\деревня Рыково\д 7\Ярэнерго\Тутаевский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 162\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. 1\ЛЭП-1\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422026223 Ярославская обл\Тутаевский р-н\деревня Рыково\д б/н 7\СЕ308 (СПОДЭС), №12963183445773 Ярославская обл\Тутаевский р-н\деревня Рыково\д б/н 9\СЕ308 (СПОДЭС), №12963184066333 | TP010-0148221 | -5,684341886080802E-14
[5 empty] | Итого по Тутаевский РЭС |  |  |  | 3 | 3 | 191 | 187 | 194 | 190 | 97.9381 | 1796.796 | 1631.5279 | 0 | 165.2681 | 9.1979
123 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 936 | 1 | 1 | 392 | 382 | 393 | 383 | 97.4555 | 2515.2 | 2063.001 | 0 | 452.199 | 17.9786 | 0 | 97.4555 | Ярославская обл\г Ярославль\пер 7-й Маяковского\д 16а кв 2\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202421527652 Ярославская обл\г Ярославль\пер 7-й Маяковского\д участок\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015055 Ярославская обл\г Ярославль\ул Заливная\д 65 кв 6\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018935 Ярославская обл\г Ярославль\ул Заливная\д 40/2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921525824 Ярославская обл\г Ярославль\ул Маяковского\д 100/5\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526494 Ярославская обл\г Ярославль\ул Маяковского\д 52/2\кв 3, МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028523 Ярославская обл\г Ярославль\ул Маяковского\д 82 ОДПУ Ввод 1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48168120427703 Ярославская обл\г Ярославль\ул Маяковского\д 82 ОДПУ Ввод 2\МИР С-07 (СПОДЭС), №48168120391044 Ярославская обл\г Ярославль\ул Маяковского\д 82 лифт\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422012877 Ярославская обл\г Ярославль\ул Заливная\д 84/10\кв 2, Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный, №021220000298 | TP006-0014700 | -3,979039320256561E-13
124 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 920 | 1 | 1 | 216 | 213 | 217 | 214 | 98.6175 | 1808.48 | 1699.116 | 0 | 109.364 | 6.0473 | 9.3 | 98.6175 | Ярославская обл\г Ярославль\ул Центральная\д 3\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526142 Ярославская обл\г Ярославль\пр-кт Авиаторов\д 101\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921525985 Ярославская обл\г Ярославль\ул Линейная\д 36а кв 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922029118 |  | -4,263256414560601E-13
125 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 1044 | 1 | 1 | 96 | 93 | 97 | 94 | 96.9072 | 627.6 | 600.404 | 0 | 27.196 | 4.3333 | 9.1 | 96.9072 | Ярославская обл\г Ярославль\ул Смолякова\д 15\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422027064 Ярославская обл\г Ярославль\Тверицкая наб\д 4 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526339 Ярославская обл\г Ярославль\ул Столярная\д 20\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921527468 |  | 2,4868995751603507E-14
126 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\РП 16 | 1 | 1 | 102 | 101 | 103 | 102 | 99.0291 | 979.92 | 953.717 | 0 | 26.203 | 2.674 | 8.5 | 99.0291 | Ярославская обл\г Ярославль\ул 2-я Шоссейная\д РП обогрев\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015545 |  | -2,4868995751603507E-14
127 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 210 | 1 | 1 | 158 | 156 | 159 | 157 | 98.7421 | 1161.6 | 987.628 | 0 | 173.972 | 14.9769 | 9 | 98.1132 | Ярославская обл\г Ярославль\ул Лодочная\д Уличное освещение\МИР С-07 (СПОДЭС), №47955121512894 Ярославская обл\г Ярославль\ул Лодочная\д фидер №2 от ТП 228\МИР С-07 (СПОДЭС), №47955121512898 |  | 2,6839999999998554
128 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 211 | 1 | 1 | 186 | 185 | 187 | 186 | 99.4652 | 1622.76 | 1216.13 | 0 | 406.63 | 25.0579 | 9.1 | 99.4652 | Ярославская обл\г Ярославль\ул Механическая\д 26 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028602 | TP006-0014996 | 3,410605131648481E-13
129 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 212 | 1 | 1 | 162 | 160 | 163 | 161 | 98.773 | 2207.04 | 1298.132 | 0 | 908.908 | 41.1822 | 8.5 | 98.773 | Ярославская обл\г Ярославль\ул Лунная\д 14а\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422087791 Ярославская обл\г Ярославль\ул Полярная\д 0\Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный, №8526844 | TP006-0014997 | 3,410605131648481E-13
130 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 1913 | 1 | 1 | 105 | 101 | 106 | 102 | 96.2264 | 1548.42 | 1186.225 | 0 | 362.195 | 23.3913 | 8.7 | 96.2264 | Ярославская обл\г Ярославль\ул 1-я Яковлевская\д 16\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526273 Ярославская обл\г Ярославль\ул Брикетная\д 3\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526221 Ярославская обл\г Ярославль\Яковлевский пер\д 34 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526131 Ярославская обл\г Ярославль\Яковлевский пер\д 6 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526541 | TP010-0140380 | -2,8421709430404007E-13
[5 empty] | Итого по Ярославский городской РЭС |  |  |  | 8 | 8 | 1417 | 1391 | 1425 | 1399 | 98.1754 | 12471.02 | 10004.353 | 0 | 2466.667 | 19.7792
131 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-25 Новатор и К Мо/4 (потр.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0.96 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 |  | TP010-0118208 | 0
132 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-40 Сады "Полет" Мо/4 (потр.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 205.892 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 |  | TP010-0080389 | 0
133 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) | 1 | 0 | 20 | 19 | 21 | 19 | 90.4762 | 0 | 138.126 | 0 | -138.126 | - |  | 90.4762 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509340 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Богословка\д Ст. счет. №1203131732\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422087869 | TP010-0080434 | -2,842170943040401E-14
134 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 262 (Думино) Мо/4 | 1 | 1 | 87 | 85 | 88 | 86 | 97.7273 | 919.196 | 821.1128 | 0 | 98.0832 | 10.6705 | 0 | 97.7273 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Думино\ул Весенняя\д 16\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015481 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Думино\д 12963185135050\СЕ308 (СПОДЭС), №12963185135050 | TP010-0144751 | 0
135 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 407 (АВМ) Мо/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100 |  | TP010-0080060 | 0
136 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 408 (Аристово) Мо/4 | 1 | 1 | 46 | 46 | 47 | 47 | 100 | 90.66 | 185.686 | 0 | -95.026 | -104.8158 | 0 | 100 |  | TP010-0080417 | 4,263256414560601E-14
137 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 410 (Болково) Мо/4 | 1 | 1 | 66 | 61 | 67 | 62 | 92.5373 | 304.48 | 381.4859 | 0 | -77.0059 | -25.291 | 0 | 92.5373 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Болково\д 12963184066280\СЕ308 (СПОДЭС), №12963184066280 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Болково\д 12963184076859\СЕ308 (СПОДЭС), №12963184076859 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Болково\д 12963184066186\СЕ208 (СПОДЭС), №12963184066186 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Болково\д Под опорой ларек "Арбузы"\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422087159 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Малое Болково\д На терр. стр. ангара\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526189 | TP010-0080273 | 2,842170943040401E-14
138 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 413 (Боярское) Мо/4 | 1 | 1 | 34 | 34 | 35 | 35 | 100 | 177.452 | 157.074 | 0 | 20.378 | 11.4837 | 0 | 100 |  | TP010-0080370 | -1,4210854715202004E-14
139 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 | 1 | 1 | 23 | 21 | 24 | 22 | 91.6667 | 220.978 | 148.326 | 0 | 72.652 | 32.8775 | 0 | 91.6667 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Григорьевское\д Ст. счет. №1212132297\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010197 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Григорьевское\д 12963183445814\СЕ308 (СПОДЭС), №12963183445814 | TP010-0080094 | -1,4210854715202004E-14
140 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 | 2 | 1 | 196 | 192 | 198 | 193 | 97.4747 | 3156.58 | 6135.9723 | 0 | -2979.3923 | -94.3867 | 0 | 97.4747 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 421 (Жил.зона) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121322039 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Григорьевское\д 21\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422028233 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Григорьевское\ул Мирная\д 8/1\СЕ308 (СПОДЭС), №12506170112811 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Григорьевское\ул Новая\д 24\ЛЭП-1\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422017221 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Григорьевское\д н/д\ВЛ 0,4кВ №8 ТП 421 (Жилая зона) Мо/4\СЕ208 (СПОДЭС), №12739174231273 | TP010-0078960 | -4,547473508864641E-13
141 | ЭСК2022_Энсис |  | Отключен | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 424 (КЗС) Мо/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #NUM! |  | TP010-0080079 | 0
142 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 425 Мо/4 (потр.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 46.748 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 |  | TP010-0145848 | 0
143 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 426 (Колокуново) Мо/4 | 1 | 1 | 25 | 25 | 26 | 26 | 100 | 137.512 | 124.151 | 0 | 13.361 | 9.7162 | 0 | 100 |  | TP010-0080454 | 3,552713678800501E-15
144 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 427 (Котельная) Мо/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 34.9 | 34.84 | 0 | 0.06 | 0.17192 | 0 | 100 |  | TP010-0079819 | -4,829470157119431E-15
145 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 428 (Котел.Пестрецово) Мо/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | 455.76 | 838.4 | 0 | -382.64 | -83.9565 | 0 | 100 |  | TP010-0080261 | 0
146 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 429 (Коченятино) Мо/4 | 1 | 1 | 63 | 63 | 64 | 64 | 100 | 140.52 | 283.588 | 0 | -143.068 | -101.8133 | 0 | 99.2188 |  | TP010-0079990 | 0,853999999999985
147 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 434 (Левцово) Мо/4 | 1 | 1 | 49 | 40 | 50 | 41 | 82 | 515.52 | 485.472 | 0 | 30.048 | 5.8287 | 0 | 82 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Левцово\д 1000\СЭБ-1ТМ.02М, №1204131487 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Левцово\д 2\МАЯК 302АРТ, №12000179 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Левцово\д 1001\СЭБ-1ТМ.02М, №1204131403 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Левцово\д 22\СЭБ-1ТМ.02М, №1203131523 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Левцово\д 23\СЭБ-1ТМ.02М, №1204131513 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Левцово\д 25\СЭБ-1ТМ.02М, №1204135906 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Левцово\д 1002\СЭБ-1ТМ.02М, №1205140112 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Левцово\д 4а\МАЯК 302АРТ, №12000004 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Левцово\д 7\Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 434 (Левцово) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ф-2\ВЛ 0,4кВ №2 ТП 434 (Левцово) Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204132018 | TP010-0079952 | -1,1013412404281553E-13
148 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 438 (Мастерские) Мо/4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 83.3333 | 53.58 | 61.388 | 0 | -7.808 | -14.5726 | 0 | 83.3333 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Григорьевское\д ООО "Агромир"\МИР С-07 (СПОДЭС), №47955121512893 | TP010-0079877 | 0
149 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 442 (Никиткино) Мо/4 | 1 | 1 | 37 | 37 | 38 | 38 | 100 | 318.96 | 294.922 | 0 | 24.038 | 7.5364 | 0 | 100 |  | TP010-0118214 | -1,0302869668521453E-13
150 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 | 1 | 1 | 27 | 19 | 28 | 20 | 71.4286 | 27.52 | 105.986 | 0 | -78.466 | -285.1235 | 0 | 71.4286 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Павлеиха\д 6\СЭБ-1ТМ.02М, №1204136457 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Павлеиха\д 4-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1204136668 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Павлеиха\д 11\МАЯК 302АРТ, №12002114 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Павлеиха\д 1000\МАЯК 302АРТ, №12003149 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Павлеиха\д 8\МАЯК 302АРТ, №12002054 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Павлеиха\д 13\СЭБ-1ТМ.02М, №1204131747 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Павлеиха\д Опора 2-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018911 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Павлеиха\д Опора 2-2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526357 | TP010-0080232 | -2,842170943040401E-14
151 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 449 (Петелино) Мо/4 | 1 | 1 | 51 | 51 | 52 | 52 | 100 | 626.64 | 511.637 | 0 | 115.003 | 18.3523 | 0 | 100 |  | TP010-0080199 | -7,105427357601002E-14
152 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 450 (Пограиха) Мо/4 | 1 | 1 | 14 | 11 | 15 | 12 | 80 | 205.66 | 179.194 | 0 | 26.466 | 12.8688 | 0 | 80 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Пограиха\д Опора 1-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010304 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Пограиха\д Опора 4 кв 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922011457 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Пограиха\д Опора 4-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010090 | TP010-0080184 | -2,1316282072803006E-14
153 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 451 (Подосениха) Мо/4 | 1 | 1 | 37 | 28 | 38 | 29 | 76.3158 | 196.08 | 168.3977 | 0 | 27.6823 | 14.1179 | 0 | 76.3158 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Подосениха\д Опора 2-2 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018966 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Подосениха\д Опора 8 кв 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018889 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Подосениха\д Опора 7 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018901 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Подосениха\д Опора 1-2 кв 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018997 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Подосениха\д Опора 6 кв 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018973 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Подосениха\д 23/1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922026907 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Подосениха\д 14\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922019006 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Подосениха\д 10\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018903 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Подосениха\д б/н\Меркурий 234 (СПОДЭС), №47233563 | TP010-0080352 | -7,105427357601002E-15
154 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 453 (Поречье) Мо/4 | 1 | 1 | 24 | 22 | 25 | 23 | 92 | 167.88 | 132.801 | 0 | 35.079 | 20.8953 | 0 | 92 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Поречье\д 9-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922525966 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Поречье\д Опора 1-5 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922026884 | TP010-0118195 | 7,105427357601002E-15
155 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 457 (Русанова) Мо/4 | 1 | 1 | 26 | 26 | 27 | 27 | 100 | 33.54 | 64.544 | 0 | -31.004 | -92.4389 | 0 | 100 |  | TP010-0079841 | 3,552713678800501E-15
156 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 | 1 | 0 | 192 | 2 | 193 | 2 | 1.0363 | 0 | 7.992 | 0 | -7.992 | - |  | 1.0363 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509371 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028630 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 1 Магазин\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015121 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 10\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922019014 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 14\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027931 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 14а\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422014014 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 14г\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422028250 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 1а\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028638 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027989 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 28 кв 1\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422019715 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 28 кв 2\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015568 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 31 Гараж\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422014250 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 33\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422016042 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 4\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018932 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 40\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422011963 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 48202422013954\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422013954 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 5 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018995 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 5 кв 2\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422013213 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 6 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027953 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 6 кв 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018882 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 7\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018825 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 72\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015146 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 8 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922026896 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 8 кв 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018954 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 9/1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028685 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 9/2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018993 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д За Головинское №8\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422013940 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Коричневый дом\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922026885 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Между домами №17 и №14А\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015262 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Напротив участка №33\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015236 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Напротив участка №33\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422016053 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Сарай стройка\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015186 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Справа от дома №72\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422019976 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 48202422015181\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015181 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 31\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422019702 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Ст. счет. №120313293\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028038 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Ст. счет. №1203132955\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028043 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Ст. счет. №1204130975\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027019 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Ст. счет. №1204133101\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027129 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Ст. счет. №1204133657\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028593 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Ст. счет. №1204135075\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027170 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Ст. счет. №1204137016\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027132 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Ст. счет. №17644237\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422019722 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Ст. счет. №21160408\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422016049 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Ст. счет. №34879839\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422019455 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Ст. счет. №35968024\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015238 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Ст. счет. №43579025\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018829 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Уличное освещение\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028535 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Коченятино\д 48202422015226\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015226 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027933 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 10\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422010417 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 10 Летний\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027886 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 48184922018844\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018844 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 48184922018892\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018892 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 48184922018962\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018962 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 48184922019009\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922019009 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 48184922027890\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027890 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 48202422012431\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422012431 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 48202422013204\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422013204 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 48202422014588\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422014588 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 9 Летний\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027312 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д Разрушенный\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027959 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д Ст. счет. №011073166438489\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422014267 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д Ст. счет. №1204130074\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018883 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д Ст. счет. №1204130877\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027976 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д Ст. счет. №21667874\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422013208 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 12 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027858 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 12 кв 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027284 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 13 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028623 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 13/2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027882 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 14 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018872 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 14 кв 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922026912 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 14а\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028568 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 1а\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422019738 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 23\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027866 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 24\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922019201 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 3\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018869 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 6\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921527544 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д За домом №15\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922026923 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д За домом №7\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028686 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д На одной опоре с домом №23\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922026975 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д на одной опоре с ст. счет. №35283799\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027253 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д На одной опоре с уч. ул. 3 Сосенская №25\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027972 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д Напротив дома №15А\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028625 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д Напротив дома №4\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027962 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д Ст. счет. №096324949\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015180 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д Ст. счет. №35283799\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422019666 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д улица 3 Сосенская №25\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018988 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 21\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922036180 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 11\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028595 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 12\ЛЭП-1\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422011722 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 15\ЛЭП-1\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015182 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 15а\ЛЭП-1\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015251 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 17\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027009 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 18\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027267 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 19\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027917 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 25\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027163 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 26\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027956 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 29\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027158 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 30\ЛЭП-1\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202420460439 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 2\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018913 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 26\ЛЭП-1\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422014652 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 3\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018923 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 4\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922019007 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 5\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018964 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 11\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027911 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 15\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027287 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 15а\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018930 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 16\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922026870 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 17\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027863 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 18\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922026973 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 19\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018970 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 2\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921527579 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 20\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027030 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 21\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028054 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 7\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922026916 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 8\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027169 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 9\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027887 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 0-3\МАЯК 302АРТ, №12000561 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 11\СЭБ-1ТМ.02М, №1204131128 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 16\СЭБ-1ТМ.02М, №1203130966 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 3-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133428 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 5-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1204130074 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 1-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1204135805 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 1009\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133957 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 1008\СЭБ-1ТМ.02М, №1204131556 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 8-1\МАЯК 302АРТ, №12002297 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 1002\СЭБ-1ТМ.02М, №1204131104 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 1003\СЭБ-1ТМ.02М, №1203133088 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 20\СЭБ-1ТМ.02М, №1204137016 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 22\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133101 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 24\СЭБ-1ТМ.02М, №1204130975 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 26-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133017 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 4-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1204132198 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 5-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1203132818 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 6-2\СЭБ-1ТМ.02М, №1204132287 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 8-2\СЭБ-1ТМ.02М, №1204134018 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 1005\СЭБ-1ТМ.02М, №1203132797 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 1006\СЭБ-1ТМ.02М, №1212130751 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Й72092\СЭБ-1ТМ.02М, №1209122799 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 1000\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133657 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 1001\СЭБ-1ТМ.02М, №1203132714 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 12\СЭБ-1ТМ.02М, №1204130750 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 13-2\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133293 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 13-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1204136986 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 14\СЭБ-1ТМ.02М, №1204131331 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 7-2\СЭБ-1ТМ.02М, №1203132603 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 15-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1204131733 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 2-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1204136723 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 13\СЭБ-1ТМ.02М, №1204132193 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 1002\СЭБ-1ТМ.02М, №1204130224 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 10\СЭБ-1ТМ.02М, №1204134973 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 1003\СЭБ-1ТМ.02М, №1204131542 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 4\СЭБ-1ТМ.02М, №1203131002 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 6а-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1204135913 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 6а\СЭБ-1ТМ.02М, №1204132351 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 7-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1204131023 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 8-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1204130084 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 1000\СЭБ-1ТМ.02М, №1204135544 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 12\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133817 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 6\СЭБ-1ТМ.02М, №1204135075 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 6а\СЭБ-1ТМ.02М, №1203131166 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 9\СЭБ-1ТМ.02М, №1203131293 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 7\СЭБ-1ТМ.02М, №1204130276 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 11\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133897 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 12\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\МАЯК 302АРТ, №12002178 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 17\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133322 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 18\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133014 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 21\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204132421 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 25\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1203131874 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 26\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\МАЯК 302АРТ, №12001891 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 29\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204132225 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 2\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133806 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 26\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\МАЯК 302АРТ, №12002071 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 3\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204136770 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 4\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133223 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 5\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204130605 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 11\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133467 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 15\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133684 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 15а\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204135736 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 16\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204136906 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 17\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204135675 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 18\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204132923 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 19\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204136635 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 2\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1203132823 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 20\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204132661 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 21\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1203130625 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 7\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133005 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 8\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204135071 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 9\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1203132039 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 2\ВЛ 0,4кВ №3 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный, №23220023229 | TP010-0080124 | 0
157 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 466 (Тереховское ферма) Мо/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 141.88 | 141.68 | 0 | 0.2 | 0.14096 | 0 | 100 |  | TP010-0080168 | -1,1379786002407855E-14
158 | ЭСК2022_Энсис |  | Отключен | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 472 (Ферма) Мо/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #NUM! |  | TP010-0079854 | 0
159 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 477 (Черкасово) Мо/4 | 1 | 1 | 26 | 26 | 27 | 27 | 100 | 75.18 | 67.704 | 0 | 7.476 | 9.9441 | 0 | 100 |  | TP010-0118215 | 1,3322676295501878E-14
160 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 481 (Юрьево) Мо/4 | 1 | 1 | 45 | 43 | 46 | 44 | 95.6522 | 377.2 | 359.144 | 0 | 18.056 | 4.7869 | 0 | 95.6522 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Семеновское\д 17 Опора 18\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018928 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Семеновское\д д/н\Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный, №23220051321 | TP010-0079973 | -7,460698725481052E-14
161 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 483 (Язвицево) Мо/4 | 1 | 1 | 38 | 35 | 39 | 36 | 92.3077 | 149.4 | 278.202 | 0 | -128.802 | -86.2129 | 0 | 92.3077 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Язвицево\д Опора 9 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921527561 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Юрьево\д 12963184066285\СЕ308 (СПОДЭС), №12963184066285 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Язвицево\д 12963184076790\СЕ308 (СПОДЭС), №12963184076790 | TP010-0079924 | 0
162 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 484 (Якалово) Мо/4 | 1 | 1 | 26 | 22 | 27 | 23 | 85.1852 | 155.42 | 111.202 | 0 | 44.218 | 28.4506 | 0 | 85.1852 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Якалово\д Ст. счет. №1209127101\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018958 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Якалово\д 16\Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 484\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. 1\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921525864 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Якалово\д 3\Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 484\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. 1\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010155 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Якалово\д 5\Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 484\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. 1\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010905 | TP010-0080283 | -1,4210854715202004E-14
163 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 485 (Якушево) Мо/4 | 1 | 1 | 49 | 49 | 50 | 50 | 100 | 403.5 | 369.684 | 0 | 33.816 | 8.3807 | 0 | 100 |  | TP010-0080216 | -2,842170943040401E-14
164 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 | 1 | 1 | 19 | 18 | 20 | 19 | 95 | 63.74 | 55.722 | 0 | 8.018 | 12.5792 | 0 | 95 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Скоморохово\д Ст. счет. №1204131895\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010826 | TP010-0079894 | 7,105427357601002E-15
165 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 | 1 | 1 | 78 | 76 | 79 | 77 | 97.4684 | 876.008 | 684.6139 | 0 | 191.3941 | 21.8484 | 0 | 97.4684 | Ярославская обл\Ярославский р-н\тер. ДПК Ле-Вилль\ул Любимая\д 12963184076697\СЕ308 (СПОДЭС), №12963184076697 Ярославская обл\Ярославский р-н\тер. ДПК Ле-Вилль\ул Южная\д 12739172519480\СЕ208 (СПОДЭС), №12739172519480 | TP010-0144753 | -8,526512829121202E-14
166 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 | 1 | 1 | 46 | 46 | 47 | 47 | 100 | 240.92 | 194.567 | 0 | 46.353 | 19.24 | 0 | 100 |  | TP010-0143262 | 0
167 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 776 (Федорино-1) Мо/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 100 |  | TP010-0143668 | 0
168 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 806 Пенье Мо/4 | 1 | 1 | 39 | 33 | 40 | 34 | 85 | 137.04 | 114.561 | 0 | 22.479 | 16.4032 | 0 | 85 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Пенье\д 6а\СЭБ-1ТМ.02М, №1204136522 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Пенье\д 8-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1212116542 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Пенье\д 1000\МАЯК 302АРТ, №12003583 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Пенье\д 1001\МАЯК 302АРТ, №12003284 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Пенье\д 5 СЭБ\СЭБ-1ТМ.02М, №1203132386 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Пенье\д Опора 5\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422028129 | TP010-0137604 | -1,4210854715202004E-14
169 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 822 (СНТ Живой источник) Мо/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 31.2 | 32 | 0 | -0.8 | -2.5641 | 0 | 100 |  | TP010-0139579 | -6,661338147750939E-16
170 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 830 Мо/4 | 1 | 1 | 26 | 26 | 27 | 27 | 100 | 211.12 | 341.952 | 0 | -130.832 | -61.9704 | 0 | 100 |  | TP010-0137145 | 0
171 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 962 Мо/4 | 1 | 1 | 38 | 34 | 39 | 35 | 89.7436 | 193.4 | 342.7914 | 0 | -149.3914 | -77.2448 | 0 | 89.7436 | Ярославская обл\Ярославский р-н\тер. ДНП Заволжская Ривьера\ул Лермонтова\д 18\СЕ308 (СПОДЭС), №12963184076754 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Пестрецово\д 12963184065819\СЕ308 (СПОДЭС), №12963184065819 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Пестрецово\д 12963183445594\СЕ308 (СПОДЭС), №12963183445594 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Левцово\д 12963185135061\СЕ308 (СПОДЭС), №12963185135061 | TP010-0137140 | -2,842170943040401E-14
172 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 | 1 | 1 | 26 | 25 | 27 | 26 | 96.2963 | 1059.2 | 220.7402 | 0 | 838.4598 | 79.1597 | 0 | 96.2963 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Малое Болково\д 47955121512928\МИР С-07 (СПОДЭС), №47955121512928 | TP010-0139705 | 0
173 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 972 Мо/4 | 1 | 1 | 164 | 160 | 165 | 161 | 97.5758 | 2503.44 | 1741.848 | 0 | 761.592 | 30.4218 | 0 | 97.5758 | Ярославская обл\Ярославский р-н\тер. ДПК Ле-Вилль\д Уличное освещение ТП-972\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422017333 Ярославская обл\Ярославский р-н\тер. ДПК Ле-Вилль\д 9044189\Фобос-3, №9044189 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Левцово\д 9\Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 972 Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. 2\ВЛ 0,4кВ №2 ТП 972 Мо/4\Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный, №9020401 Ярославская обл\Ярославский р-н\тер. ДПК Ле-Вилль\ул Любимая\д 12963183445729\СЕ308 (СПОДЭС), №12963183445729 | TP010-0139921 | 3,410605131648481E-13
174 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 974 Мод/4 | 1 | 1 | 40 | 39 | 41 | 40 | 97.561 | 399.7 | 116.852 | 0 | 282.848 | 70.7651 | 0 | 97.561 | Ярославская обл\Ярославский р-н\тер. ТСН Браташино\д Опора 13\ЛЭП-1\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422027813 | TP010-0141303 | -5,684341886080802E-14
175 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 980 Мод/4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 80 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Браташино\д Опора 21\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526117 | TP010-0141240 | 0
176 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 1210 (Медведево) Мо/4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 100 | 16.04 | 14.464 | 0 | 1.576 | 9.8254 | 0 | 100 |  | TP010-0146321 | -1,3322676295501878E-15
177 | ЭСК2022_Энсис |  | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | 1 | 1 | 51 | 51 | 52 | 52 | 100 | 305.853 | 562.7156 | 0 | -256.8626 | -83.9824 | 0 | 100 |  | TP010-0147507 | -1,1368683772161603E-13
178 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП-835 (отключен) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #NUM! |  | TP010-0151508 | 0
[5 empty] | Итого по Ярославский РЭС |  |  |  | 46 | 43 | 1749 | 1484 | 1795 | 1527 | 85.0696 | 15377.259 | 17011.5389 | 0 | -1887.8798 | -12.2771

## Подробно
A+
[12 empty] | 12.06.2024 |  |  | 13.06.2024
№ п/п | ПО | Наименование РЭС | Наименование ПС (РП) | Наименование ВЛ | Комментарий к ВЛ | Наименование ТП | Комментарий к ТП | Адрес (место установки ПУ) | Тип точки учета | Код ТУ | Абонент | Отключен | Комментарий к ТУ | Тип ПУ | Серийный номер ПУ | Комментарий ПУ | Замена ПУ или измерительных трансформаторов в отчетный период | Дата снятия ПУ или измерительных трансформаторов | Дата установки ПУ или измерительных трансформаторов | КТ | Наличие показаний на начало отчетного периода | Зафиксированные показания на начало отчетного периода |  |  | Наличие показаний на конец отчетного периода | Зафиксированные показания на конец отчетного периода |  |  | Потребление за отчетный период |  | Источник данных | Участие точки учета в балансе | Полнота сбора, % | Маршрут опроса ПУ | Примечание (причины неопроса) | Потери
[22 empty] | Дата, время | Показания А+, кВт*ч | Показания А-, кВт*ч |  | Дата, время | Показания А+, кВт*ч | Показания А-, кВт*ч | Кол-во энергии А+, кВт*ч | Кол-во энергии А-, кВт*ч
1 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | КТП-25 Весовая |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-25 Весовая\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-04 (СПОДЭС), №47934521524480 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 47934521524480 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24739.474 | 1.156 | да | 13.06.2024 | 24768.656 | 1.156 | 29.182 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.3.129, порт 25510 |  | 0
2 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | КТП-25 Ульяново-СМАРТС (потр.) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-25 Ульяново-СМАРТС (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-04 (СПОДЭС), №47934521524682 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 47934521524682 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 659.87 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 660.064 | 1.15 | 0.194 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.155, порт 25510 |  | 0
3 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | КТП-63 Кадищи кафе (потр.) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-63 Кадищи кафе (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721507907 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721507907 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 7408.258 | 0.231 | да | 13.06.2024 | 7414.255 | 0.231 | 119.94 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.129, порт 25510 |  | 0
4 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 167 (Николо-Пенье)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454608 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454608 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 8027.17 | 0.266 | да | 13.06.2024 | 8031.275 | 0.266 | 82.1 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
5 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027154 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 434.792 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 436.236 | 0.298 | 1.444 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
6 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010119 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.894 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1.894 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
7 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010999 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 833.042 | 0.29 | да | 13.06.2024 | 833.042 | 0.29 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
8 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010568 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 654.602 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 657.146 | 0.378 | 2.544 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
9 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010461 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.25 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 2.25 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
10 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011267 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1665.616 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1666.986 | 0.378 | 1.37 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
11 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010298 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1065.054 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 1066.862 | 0.302 | 1.808 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
12 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Калюбаиха, ул Набережная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010989 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 935.604 | 0.336 | да | 13.06.2024 | 937.956 | 0.336 | 2.352 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
13 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010496 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2389.592 | 0.29 | да | 13.06.2024 | 2393.17 | 0.29 | 3.578 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
14 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010476 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 979.656 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 981.544 | 0.374 | 1.888 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
15 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010601 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.89 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1.89 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
16 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 36 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010632 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 480.002 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 481.494 | 0.304 | 1.492 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
17 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 37 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025906 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 54571.408 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 54577.592 | 1.19 | 6.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
18 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010952 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.156 | 0.224 | да | 13.06.2024 | 1.156 | 0.224 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
19 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 40 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010039 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1717.166 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1721.366 | 0.374 | 4.2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
20 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 42 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921124963 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 114.988 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 119.936 | 0.378 | 4.948 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
21 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 43 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010153 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4517.298 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 4522.448 | 0.302 | 5.15 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
22 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011375 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5829.786 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 5836.404 | 0.37 | 6.618 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
23 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521160 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6503.354 | 7.146 | да | 13.06.2024 | 6506.362 | 7.146 | 3.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
24 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010504 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25417.414 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 25422.412 | 0.298 | 4.998 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
25 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Калюбаиха, ул Набережная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010468 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1997.926 | 0.556 | да | 13.06.2024 | 1999.874 | 0.556 | 1.948 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
26 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Калюбаиха, ул Набережная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010652 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.902 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 1.902 | 0.382 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
27 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Калюбаиха, ул Набережная, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011271 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 875.006 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 875.006 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
28 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Калюбаиха, ул Набережная, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010475 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 806.1 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 808.784 | 0.372 | 2.684 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
29 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Калюбаиха, ул Набережная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011319 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4210.286 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 4211.81 | 0.264 | 1.524 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
30 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Калюбаиха, ул Набережная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011365 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 152.944 | 0.348 | да | 13.06.2024 | 152.944 | 0.348 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
31 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Калюбаиха, ул Набережная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010478 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 160.49 | 0.67 | да | 13.06.2024 | 160.49 | 0.67 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
32 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026225 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18077.62 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 18089.282 | 1.152 | 11.662 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
33 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422021129 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
34 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 168 (Листопадка)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509342 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509342 |  |  |  |  | 30 | да | 12.06.2024 | 2651.093 | 0.471 | да | 13.06.2024 | 2653.81 | 0.471 | 81.51 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
35 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011281 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3717.504 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 3722.87 | 0.378 | 5.366 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
36 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010644 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 676.106 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 677.588 | 0.304 | 1.482 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
37 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011299 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1015.486 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 1016.35 | 0.302 | 0.864 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
38 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010500 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2501.722 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 2501.722 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
39 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922040922 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.912 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1.912 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
40 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010518 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3839.916 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 3844.552 | 0.376 | 4.636 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
41 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010866 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3651.374 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 3658.192 | 0.372 | 6.818 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
42 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010842 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4074.596 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 4079.49 | 0.378 | 4.894 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
43 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029000 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 239.582 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 239.582 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
44 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010938 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3768.44 | 0.292 | да | 13.06.2024 | 3774.004 | 0.292 | 5.564 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
45 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922036551 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 32.62 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 32.62 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
46 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010841 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 493.222 | 0.294 | да | 13.06.2024 | 494.236 | 0.294 | 1.014 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
47 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011290 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2884.166 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 2884.166 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
48 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010565 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1794.11 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 1798.654 | 0.298 | 4.544 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
49 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010902 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4850.462 | 0.522 | да | 13.06.2024 | 4854.238 | 0.522 | 3.776 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
50 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011316 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 591.456 | 0.29 | да | 13.06.2024 | 593.15 | 0.29 | 1.694 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
51 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 31 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010631 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2025.394 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 2026.832 | 0.376 | 1.438 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
52 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010638 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4883.79 | 0.746 | да | 13.06.2024 | 4887.282 | 0.746 | 3.492 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
53 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011293 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2042.294 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 2043.422 | 0.37 | 1.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
54 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 36 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011331 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1106.542 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1107.754 | 0.372 | 1.212 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
55 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 37 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011268 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4611.128 | 0.394 | да | 13.06.2024 | 4615.76 | 0.394 | 4.632 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
56 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 39 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010558 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6560.596 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 6567.266 | 0.376 | 6.67 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
57 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 41 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011280 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2344.926 | 0.534 | да | 13.06.2024 | 2344.926 | 0.534 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
58 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011381 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1168.082 | 0.294 | да | 13.06.2024 | 1170.926 | 0.294 | 2.844 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
59 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010836 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2381.114 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 2383.67 | 0.378 | 2.556 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
60 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010848 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3487.482 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 3491.34 | 0.304 | 3.858 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
61 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010847 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7025.196 | 0.532 | да | 13.06.2024 | 7032.086 | 0.532 | 6.89 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
62 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028883 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 325.624 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 325.624 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
63 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 43 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011320 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.942 | 0.534 | да | 13.06.2024 | 2.942 | 0.534 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
64 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 169 (Чайкино) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 169 (Чайкино)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454558 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454558 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 1725.375 | 0.252 | да | 13.06.2024 | 1726.241 | 0.252 | 17.32 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115248 (Включен) |  | 0
65 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 169 (Чайкино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Чайкино, ул Набережная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010562 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1261.796 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1262.984 | 0.376 | 1.188 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115248 (Включен) |  | 0
66 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 169 (Чайкино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Чайкино, ул Набережная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010921 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 818.268 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 820.072 | 0.374 | 1.804 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115248 (Включен) |  | 0
67 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 169 (Чайкино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Чайкино, ул Набережная, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011000 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2959.306 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 2961.464 | 0.264 | 2.158 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115248 (Включен) |  | 0
68 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 169 (Чайкино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Чайкино, ул Набережная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010612 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 875.132 | 0.336 | да | 13.06.2024 | 876.51 | 0.336 | 1.378 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115248 (Включен) |  | 0
69 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 169 (Чайкино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Чайкино, ул Набережная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011412 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3269.38 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 3272.61 | 0.378 | 3.23 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115248 (Включен) |  | 0
70 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 169 (Чайкино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Чайкино, ул Набережная, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010958 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.848 | 0.598 | да | 13.06.2024 | 2.848 | 0.598 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115248 (Включен) |  | 0
71 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 169 (Чайкино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Чайкино, ул Набережная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010871 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23583.978 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 23590.69 | 0.374 | 6.712 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115248 (Включен) |  | 0
72 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 170 (Высоцкое) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 170 (Высоцкое)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454561 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454561 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 299.721 | 0.253 | да | 13.06.2024 | 300.047 | 0.253 | 6.52 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115247 (Включен) |  | 0
73 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 170 (Высоцкое) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Высоцкое, ул Дачная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010650 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.88 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1.88 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115247 (Включен) |  | 0
74 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 170 (Высоцкое) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Высоцкое, ул Дачная, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026188 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.104 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 14.104 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115247 (Включен) |  | 0
75 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 170 (Высоцкое) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Высоцкое, ул Дачная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010599 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 183.834 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 183.834 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115247 (Включен) |  | 0
76 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 170 (Высоцкое) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Высоцкое, ул Дачная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010472 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 144.634 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 144.634 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115247 (Включен) |  | 0
77 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 170 (Высоцкое) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Высоцкое, ул Дачная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010096 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3401.106 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 3403.412 | 0.368 | 2.306 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115247 (Включен) |  | 0
78 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 170 (Высоцкое) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Высоцкое, ул Дачная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010634 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1900.502 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1904.35 | 0.372 | 3.848 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115247 (Включен) |  | 0
79 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 171 (Кадищи деревня)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122025896 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122025896 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 6511.341 | 0.229 | да | 13.06.2024 | 6515.4 | 0.229 | 81.18 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
80 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Зеленая, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011420 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5598.62 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 5605.36 | 0.38 | 6.74 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
81 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Зеленая, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010831 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5594.4 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 5599.628 | 0.3 | 5.228 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
82 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Зеленая, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010944 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3359.842 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 3364.092 | 0.376 | 4.25 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
83 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Зеленая, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025883 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1320.816 | 1.138 | да | 13.06.2024 | 1330.334 | 1.138 | 9.518 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
84 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Зеленая, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026190 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 22611.866 | 1.202 | да | 13.06.2024 | 22623.188 | 1.202 | 11.322 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
85 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Зеленая, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010995 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7212.108 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 7217.86 | 0.378 | 5.752 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
86 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Зеленая, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010911 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 752.072 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 754.56 | 0.302 | 2.488 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
87 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Зеленая, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010991 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 977.198 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 977.2 | 0.378 | 0.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
88 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Клубная, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011303 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4285.038 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 4288.636 | 0.298 | 3.598 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
89 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Клубная, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011359 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3969.914 | 0.384 | да | 13.06.2024 | 3974.71 | 0.384 | 4.796 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
90 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Клубная, д 21 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011264 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6702.904 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 6708.204 | 0.302 | 5.3 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
91 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Клубная, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011300 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16359.488 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 16359.488 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
92 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Клубная, д 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011354 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12573.56 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 12584.512 | 0.376 | 10.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
93 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Клубная, д 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028890 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10989.696 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 10990.046 | 0.374 | 0.35 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
94 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Зеленая, д 2 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011351 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7890.2 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 7897.064 | 0.376 | 6.864 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
95 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Зеленая, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010850 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2290.29 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 2292.046 | 0.302 | 1.756 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
96 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Зеленая, д 2 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010907 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2031.102 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 2033.356 | 0.37 | 2.254 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
97 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Зеленая, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010620 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2625.16 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 2628.624 | 0.366 | 3.464 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
98 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 172 (Ульяново зерноток) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 172 (Ульяново зерноток)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122022754 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122022754 |  |  |  |  | 40 | да | 12.06.2024 | 714.477 | 0.235 | да | 13.06.2024 | 715.103 | 0.235 | 25.04 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021974 (Включен) |  | 0
99 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 172 (Ульяново зерноток) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 36 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521173 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24041.5 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 24059.712 | 1.19 | 18.212 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021974 (Включен) |  | 0
100 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 172 (Ульяново зерноток) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 35 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521174 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3504.718 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 3510.72 | 1.144 | 6.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021974 (Включен) |  | 0
101 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 173 (Ульяново печь) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 173 (Ульяново печь)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122022764 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122022764 |  |  |  |  | 60 | да | 12.06.2024 | 330.889 | 0.231 | да | 13.06.2024 | 330.904 | 0.231 | 0.9 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021949 (Включен) |  | 0
102 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 173 (Ульяново печь) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, д Льнозавод | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512891 |  |  |  |  | 30 | да | 12.06.2024 | 649.49 | 0.23 | да | 13.06.2024 | 649.517 | 0.23 | 0.81 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021949 (Включен) |  | 0
103 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 174 (Кадищи мастерские) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 174 (Кадищи мастерские)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509361 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509361 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 4013.591 | 0.232 | да | 13.06.2024 | 4018.781 | 0.232 | 103.8 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
104 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 174 (Кадищи мастерские) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, д Баня | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922035387 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
105 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 174 (Кадищи мастерские) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Светлая, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025882 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 658.092 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 658.092 | 1.18 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
106 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 174 (Кадищи мастерские) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Светлая, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010547 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5615.922 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 5620.472 | 0.378 | 4.55 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
107 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 174 (Кадищи мастерские) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Светлая, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010520 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4681.094 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 4688.034 | 0.378 | 6.94 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
108 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 174 (Кадищи мастерские) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Светлая, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010556 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2346.858 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 2348.03 | 0.302 | 1.172 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
109 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 174 (Кадищи мастерские) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Светлая, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010838 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2342.786 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 2345.452 | 0.376 | 2.666 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
110 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 174 (Кадищи мастерские) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Светлая, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010942 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3.464 | 0.666 | да | 13.06.2024 | 3.464 | 0.666 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
111 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 174 (Кадищи мастерские) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Светлая, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010909 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10358.8 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 10369.222 | 0.376 | 10.422 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
112 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 174 (Кадищи мастерские) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, д вышка сотовой связи. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025900 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 39918.688 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 39980.016 | 1.18 | 61.328 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
113 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 174 (Кадищи мастерские) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 44 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011314 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6260.032 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 6269.36 | 0.37 | 9.328 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
114 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 175 (Меленки)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47841620319704 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47841620319704 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 1044.41 | 0.237 | да | 13.06.2024 | 1046.406 | 0.237 | 39.92 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
115 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922035429 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3.278 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 3.278 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
116 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011348 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.886 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1.886 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
117 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010580 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
118 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010284 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
119 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010209 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7232.732 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 7237.682 | 0.378 | 4.95 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
120 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922040930 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 238.732 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 238.98 | 0.372 | 0.248 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
121 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010029 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1787.196 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 1789.636 | 0.368 | 2.44 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
122 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010050 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 837.298 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 838.478 | 0.378 | 1.18 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
123 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011313 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
124 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010968 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
125 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011291 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18843.764 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 18849.84 | 0.3 | 6.076 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
126 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010469 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
127 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011355 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1187.328 | 0.91 | да | 13.06.2024 | 1188.578 | 0.91 | 1.25 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
128 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011265 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 477.25 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 477.25 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
129 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921125067 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10.2 | 0.75 | да | 13.06.2024 | 10.312 | 0.75 | 0.112 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
130 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 176 (Артемиха)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454586 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454586 |  |  |  |  | 40 | да | 12.06.2024 | 11595.106 | 0.42 | да | 13.06.2024 | 11611.767 | 0.42 | 666.44 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
131 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010845 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.908 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 1.908 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
132 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010828 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 953.708 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 954.836 | 0.298 | 1.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
133 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010529 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10941.284 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 10947.862 | 0.302 | 6.578 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
134 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010924 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19134.368 | 0.262 | да | 13.06.2024 | 19135.904 | 0.262 | 1.536 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
135 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011435 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 757.782 | 0.76 | да | 13.06.2024 | 758.694 | 0.76 | 0.912 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
136 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010832 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11641.786 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 11649.438 | 0.302 | 7.652 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
137 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011317 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9147.284 | 0.392 | да | 13.06.2024 | 9157.868 | 0.392 | 10.584 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
138 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010566 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8934.512 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 8939.19 | 0.37 | 4.678 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
139 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 9/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010901 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2102.234 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 2106.38 | 0.378 | 4.146 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
140 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 9/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010505 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.914 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 1.914 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
141 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 9/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010555 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3468.368 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 3468.368 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
142 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д АТС 48184922011357 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011357 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5.046 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 5.046 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
143 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д Скважина 48202422026209 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026209 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4820.524 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 4821.004 | 1.148 | 0.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
144 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011295 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5537.27 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 5544.104 | 0.296 | 6.834 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
145 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010521 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9273.68 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 9282.62 | 0.38 | 8.94 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
146 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010485 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.648 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 1.648 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
147 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010540 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1090.672 | 0.292 | да | 13.06.2024 | 1096.344 | 0.292 | 5.672 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
148 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010552 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 34.594 | 0.294 | да | 13.06.2024 | 34.594 | 0.294 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
149 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011309 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 462.656 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 462.656 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
150 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010072 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2361.884 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 2364.994 | 0.304 | 3.11 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
151 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010473 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1142.52 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 1142.52 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
152 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д ферма | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481506 |  |  |  |  | 60 | да | 12.06.2024 | 5796.045 | 0.23 | да | 13.06.2024 | 5805.759 | 0.23 | 582.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.56.3, порт 25510 |  | 0
153 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 177 (Илькино)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509290 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509290 |  |  |  |  | 40 | да | 12.06.2024 | 2720.377 | 0.245 | да | 13.06.2024 | 2721.529 | 0.245 | 46.08 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
154 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Набережная, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521140 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4887.058 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 4887.058 | 0.92 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
155 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011413 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 733.762 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 733.764 | 0.302 | 0.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
156 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010464 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1417.456 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1419.392 | 0.374 | 1.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
157 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527506 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3122.48 | 0.266 | да | 13.06.2024 | 3126.202 | 0.266 | 3.722 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
158 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010951 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1691.882 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 1692.904 | 0.264 | 1.022 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
159 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527510 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2007.868 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 2008.56 | 0.296 | 0.692 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
160 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011311 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5640.462 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 5645.172 | 0.3 | 4.71 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
161 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010862 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1182.432 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 1183.8 | 0.298 | 1.368 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
162 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010467 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 252.552 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 252.552 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
163 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010998 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 323.108 | 0.292 | нет | 12.06.2024 | 323.108 | 0.292 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
164 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010613 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 99.74 | 0.336 | да | 13.06.2024 | 100.712 | 0.336 | 0.972 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
165 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011378 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.568 | 0.29 | да | 13.06.2024 | 1.568 | 0.29 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
166 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011385 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8.082 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 8.082 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
167 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011343 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 314.86 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 314.86 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
168 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010815 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 765.6 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 765.6 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
169 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521125 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 210.6 | 0.926 | да | 13.06.2024 | 210.6 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
170 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010854 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6711.75 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 6711.75 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
171 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010646 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 727.168 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 730.54 | 0.376 | 3.372 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
172 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010811 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10376.172 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 10382.814 | 0.37 | 6.642 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
173 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011321 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6575.984 | 0.556 | да | 13.06.2024 | 6581.086 | 0.556 | 5.102 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
174 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011298 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1265.064 | 0.744 | да | 13.06.2024 | 1266.302 | 0.744 | 1.238 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
175 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521134 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 167.416 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 168.75 | 0.918 | 1.334 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
176 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011304 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 827.36 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 831.704 | 0.37 | 4.344 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
177 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521193 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 49571.624 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 49572.944 | 1.188 | 1.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
178 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 179 (Илькино коттеджи) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 179 (Илькино коттеджи)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122022765 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122022765 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 5434.634 | 0.234 | да | 13.06.2024 | 5437.409 | 0.234 | 55.5 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021973 (Включен) |  | 0
179 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 179 (Илькино коттеджи) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Подгорная, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026542 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 101703.912 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 101750.976 | 1.152 | 47.064 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021973 (Включен) |  | 0
180 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 179 (Илькино коттеджи) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Подгорная, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521126 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4549.992 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 4556.856 | 1.14 | 6.864 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021973 (Включен) |  | 0
181 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 180 (Исаково) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 180 (Исаково)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509319 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509319 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 1145.99 | 0.238 | да | 13.06.2024 | 1146.822 | 0.238 | 16.64 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015618 (Включен) |  | 0
182 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 180 (Исаково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Исаково, ул Речная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010884 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 301.566 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 301.566 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015618 (Включен) |  | 0
183 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 180 (Исаково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Исаково, ул Речная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010973 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 161.248 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 161.342 | 0.374 | 0.094 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015618 (Включен) |  | 0
184 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 180 (Исаково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Исаково, ул Речная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010900 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5.396 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 5.396 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015618 (Включен) |  | 0
185 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 180 (Исаково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Исаково, ул Речная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010486 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3003.604 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 3007.526 | 0.374 | 3.922 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015618 (Включен) |  | 0
186 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 180 (Исаково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Исаково, ул Речная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010528 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 921.698 | 0.6 | да | 13.06.2024 | 924.304 | 0.6 | 2.606 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015618 (Включен) |  | 0
187 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 180 (Исаково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Исаково, ул Речная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011346 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6237.084 | 0.294 | да | 13.06.2024 | 6242.82 | 0.294 | 5.736 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015618 (Включен) |  | 0
188 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 180 (Исаково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Исаково, ул Речная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010869 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 303.038 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 304.216 | 0.378 | 1.178 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015618 (Включен) |  | 0
189 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 180 (Исаково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Исаково, ул Речная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011287 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 116.368 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 116.368 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015618 (Включен) |  | 0
190 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 180 (Исаково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Исаково, ул Речная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010564 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 696.214 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 696.584 | 0.368 | 0.37 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015618 (Включен) |  | 0
191 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 180 (Исаково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Исаково, ул Речная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011308 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9656.05 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 9657.456 | 0.298 | 1.406 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015618 (Включен) |  | 0
192 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 181 (Ульяново деревня)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509305 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509305 |  |  |  |  | 30 | да | 12.06.2024 | 25215.424 | 0.175 | да | 13.06.2024 | 25227.35 | 0.175 | 357.78 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
193 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, д Контора 48202422026202 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026202 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1587.542 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 1587.544 | 1.148 | 0.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
194 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, д ФАП | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026207 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 72848.096 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 72849.392 | 1.18 | 1.296 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
195 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010223 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.906 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1.906 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
196 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030685 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 45746.416 | 1.184 | да | 13.06.2024 | 45751.732 | 1.184 | 5.316 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
197 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011292 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 54.474 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 55.002 | 0.298 | 0.528 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
198 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031292 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19232.31 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 19243.44 | 1.178 | 11.13 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
199 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011294 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4.864 | 0.93 | да | 13.06.2024 | 4.864 | 0.93 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
200 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031304 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7952.234 | 1.184 | да | 13.06.2024 | 7957.404 | 1.184 | 5.17 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
201 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030606 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1070.898 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 1070.898 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
202 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 12 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010978 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20335.716 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 20349.384 | 0.3 | 13.668 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
203 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010571 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2013.056 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 2016.468 | 0.38 | 3.412 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
204 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, д 48184922010268 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010268 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
205 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 6 | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220040077 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 88.499 |  | да | 13.06.2024 | 88.499 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.9.159, порт 4059 |  | 0
206 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011398 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 420.286 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 420.286 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
207 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025915 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5130.52 | 1.182 | да | 13.06.2024 | 5154.456 | 1.182 | 23.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
208 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025873 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 89624.512 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 89633.68 | 1.178 | 9.168 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
209 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025881 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 137359.904 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 137387.12 | 1.152 | 27.216 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
210 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010966 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 482.594 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 482.594 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
211 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025884 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.094 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 14.094 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
212 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 16 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010254 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 372.616 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 372.616 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
213 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031633 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2227.188 | 1.196 | да | 13.06.2024 | 2229.554 | 1.196 | 2.366 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
214 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д Дача | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026192 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 64438.08 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 64471.104 | 1.146 | 33.024 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
215 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 48184922010329 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010329 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2048.862 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 2051.91 | 0.376 | 3.048 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
216 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 48184922011376 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011376 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10455.64 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 10472.868 | 0.37 | 17.228 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
217 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030642 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2421.008 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 2421.782 | 1.15 | 0.774 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
218 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010544 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2994.1 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 2997.774 | 0.302 | 3.674 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
219 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026236 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16.566 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 16.566 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
220 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010548 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8876.128 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 8883.652 | 0.372 | 7.524 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
221 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010576 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6080.664 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 6086.496 | 0.378 | 5.832 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
222 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 14 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010844 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4029.238 | 0.596 | да | 13.06.2024 | 4032.546 | 0.596 | 3.308 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
223 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026240 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8192.562 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 8195.76 | 1.152 | 3.198 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
224 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010635 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3963.822 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 3967.472 | 0.366 | 3.65 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
225 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 16 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010524 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3941.344 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 3943.366 | 0.376 | 2.022 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
226 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011363 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1947.542 | 0.67 | да | 13.06.2024 | 1947.542 | 0.67 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
227 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011424 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 31417.4 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 31425.142 | 0.372 | 7.742 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
228 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010535 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2844.738 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 2849.244 | 0.374 | 4.506 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
229 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 2 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010593 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7950.444 | 0.306 | да | 13.06.2024 | 7959.488 | 0.306 | 9.044 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
230 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029131 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11143.642 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 11160.818 | 0.376 | 17.176 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
231 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019327 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3969.222 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 3973.418 | 0.302 | 4.196 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
232 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011411 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 333.96 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 333.96 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
233 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011395 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3323.648 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 3323.648 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
234 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010204 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 102.312 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 102.312 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
235 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011390 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1458.494 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 1459.878 | 0.302 | 1.384 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
236 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010294 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1826.578 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1828.746 | 0.376 | 2.168 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
237 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 27а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012048 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 31642.216 | 0.906 | да | 13.06.2024 | 31673.958 | 0.906 | 31.742 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
238 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011333 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1690.224 | 1.118 | да | 13.06.2024 | 1692.28 | 1.118 | 2.056 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
239 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010551 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5299.728 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 5309.006 | 0.302 | 9.278 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
240 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026210 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2969.684 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 2971.286 | 1.14 | 1.602 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
241 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010184 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 735.096 | 0.748 | да | 13.06.2024 | 736.766 | 0.748 | 1.67 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
242 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010213 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 227.312 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 231.154 | 0.338 | 3.842 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
243 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 34 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011392 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3961.932 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 3965.158 | 0.296 | 3.226 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
244 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010218 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1409.994 | 0.336 | да | 13.06.2024 | 1411.774 | 0.336 | 1.78 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
245 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026257 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 47834.896 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 47848.26 | 1.14 | 13.364 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
246 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010963 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.904 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 1.904 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
247 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010897 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9.642 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 9.642 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
248 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011404 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2722.132 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 2725.752 | 0.302 | 3.62 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
249 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010495 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3696.08 | 0.29 | да | 13.06.2024 | 3700.736 | 0.29 | 4.656 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
250 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, д будка АТС | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010497 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
251 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 182 (Путилово деревня)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509304 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509304 |  |  |  |  | 40 | да | 12.06.2024 | 4941.446 | 0.132 | да | 13.06.2024 | 4946.063 | 0.132 | 184.68 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
252 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, д Скважина 48202422025907 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025907 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 22777.886 | 1.192 | да | 13.06.2024 | 22781.56 | 1.192 | 3.674 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
253 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 48184922010261 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010261 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4057.704 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 4060.418 | 0.376 | 2.714 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
254 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010307 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 747.166 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 747.792 | 0.374 | 0.626 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
255 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011330 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1271.734 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 1272.258 | 0.298 | 0.524 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
256 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 11 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031641 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16310.738 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 16319.872 | 1.148 | 9.134 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
257 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 11 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026227 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13921.7 | 1.184 | да | 13.06.2024 | 13935.226 | 1.184 | 13.526 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
258 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011373 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 135.25 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 135.25 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
259 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010930 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 713.478 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 714.78 | 0.378 | 1.302 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
260 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010883 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 620.838 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 621.852 | 0.302 | 1.014 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
261 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010945 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 631.244 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 632.3 | 0.376 | 1.056 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
262 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010606 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 224.28 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 224.28 | 0.382 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
263 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010804 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1729.968 | 0.29 | да | 13.06.2024 | 1733.326 | 0.29 | 3.358 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
264 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010260 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 169.136 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 169.136 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
265 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010946 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2536.976 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 2540.01 | 0.3 | 3.034 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
266 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010628 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.884 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1.884 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
267 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011353 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7550.508 | 0.394 | да | 13.06.2024 | 7560.02 | 0.394 | 9.512 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
268 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011430 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1601.548 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1608.472 | 0.378 | 6.924 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
269 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011409 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2200.36 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 2202.616 | 0.302 | 2.256 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
270 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010918 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5512.236 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 5515.108 | 0.3 | 2.872 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
271 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010910 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1908.24 | 0.29 | да | 13.06.2024 | 1908.734 | 0.29 | 0.494 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
272 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010332 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4586.074 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 4591.034 | 0.38 | 4.96 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
273 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010531 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4144.912 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 4149.706 | 0.378 | 4.794 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
274 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010269 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8626.11 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 8630.554 | 0.378 | 4.444 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
275 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026191 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 579.83 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 580.95 | 1.18 | 1.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
276 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010316 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1199.926 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1199.926 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
277 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 31 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010853 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 291.32 | 0.232 | да | 13.06.2024 | 291.32 | 0.232 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
278 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010458 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 114.034 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 115.016 | 0.37 | 0.982 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
279 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 34 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526029 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2478.562 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 2480.648 | 0.374 | 2.086 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
280 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 35 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028045 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5284.32 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 5289.318 | 0.38 | 4.998 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
281 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 36 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011302 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1692.14 | 0.594 | да | 13.06.2024 | 1692.14 | 0.594 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
282 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 37 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010834 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1774.654 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1776.424 | 0.376 | 1.77 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
283 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 38 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011456 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1177.864 | 0.748 | да | 13.06.2024 | 1178.724 | 0.748 | 0.86 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
284 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 39 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011318 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2488.202 | 0.308 | да | 13.06.2024 | 2492.208 | 0.308 | 4.006 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
285 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 39а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013581 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 396.806 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 396.806 | 1.148 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
286 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 40 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010849 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 80.094 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 80.094 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
287 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 40 кв 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026258 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2514.278 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 2515.522 | 1.152 | 1.244 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
288 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 44 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011445 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1129.644 | 0.344 | да | 13.06.2024 | 1138.624 | 0.344 | 8.98 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
289 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 46 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010480 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4229.676 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 4235.25 | 0.302 | 5.574 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
290 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 47 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010570 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2209.716 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 2211.244 | 0.372 | 1.528 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
291 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 45 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010950 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5776.344 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 5783.568 | 0.376 | 7.224 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
292 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 48 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010916 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.066 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 2.066 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
293 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011306 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3660.032 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 3663.208 | 0.302 | 3.176 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
294 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 50 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010266 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2886.116 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 2887.588 | 0.374 | 1.472 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
295 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 52 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010303 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 620.382 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 625.154 | 0.376 | 4.772 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
296 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 58 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011401 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4463.788 | 0.29 | да | 13.06.2024 | 4475.29 | 0.29 | 11.502 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
297 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 55 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010216 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3560.012 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 3564.336 | 0.338 | 4.324 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
298 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 59 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010328 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4367.778 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 4371.396 | 0.378 | 3.618 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
299 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 56 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010295 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 234.096 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 236.956 | 0.376 | 2.86 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
300 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010857 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 109.286 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 109.286 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
301 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 60 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010264 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2514.156 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 2515.862 | 0.374 | 1.706 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
302 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 61 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010229 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3683.606 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 3687.29 | 0.378 | 3.684 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
303 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010310 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2830.902 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 2833.714 | 0.37 | 2.812 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
304 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 62 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010212 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2004.106 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 2005.644 | 0.338 | 1.538 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
305 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011350 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2593.412 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 2598.202 | 0.37 | 4.79 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
306 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010503 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9802.252 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 9808.594 | 0.302 | 6.342 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
307 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010590 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 101.428 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 101.428 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
308 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 41 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010561 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 602.712 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 602.712 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
309 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 183 (Путилово ферма) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 183 (Путилово ферма)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509302 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509302 |  |  |  |  | 30 | да | 12.06.2024 | 5626.277 | 0.175 | да | 13.06.2024 | 5630.674 | 0.175 | 131.91 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015648 (Включен) |  | 0
310 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 184 (Пасынково)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509320 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509320 |  |  |  |  | 30 | да | 12.06.2024 | 7156.091 | 0.184 | да | 13.06.2024 | 7160.418 | 0.184 | 129.81 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
311 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, д ангар | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026544 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 34190.16 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 34202.288 | 1.142 | 12.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
312 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, д ферма | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030619 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
313 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011356 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3715.77 | 0.534 | да | 13.06.2024 | 3724.044 | 0.534 | 8.274 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
314 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011275 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1841.586 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1841.586 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
315 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010507 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10166.626 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 10175.236 | 0.302 | 8.61 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
316 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019333 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2404.93 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 2405.096 | 0.298 | 0.166 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
317 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010898 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.304 | 0.292 | да | 13.06.2024 | 2.318 | 0.292 | 0.014 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
318 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026543 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 29204.56 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 29206.932 | 1.15 | 2.372 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
319 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011399 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10611.88 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 10615.844 | 0.376 | 3.964 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
320 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011446 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1444.046 | 0.352 | да | 13.06.2024 | 1447.282 | 0.352 | 3.236 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
321 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010843 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2388.526 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 2392.08 | 0.302 | 3.554 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
322 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010885 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 440.636 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 442.894 | 0.37 | 2.258 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
323 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010484 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.906 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1.906 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
324 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922040923 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8646.918 | 0.374 | нет | 12.06.2024 | 8646.918 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
325 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011285 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9425.068 | 0.532 | да | 13.06.2024 | 9436.736 | 0.532 | 11.668 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
326 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011283 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10793.228 | 0.556 | да | 13.06.2024 | 10807.966 | 0.556 | 14.738 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
327 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010879 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1792.698 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1793.162 | 0.372 | 0.464 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
328 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 25 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025888 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16402.97 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 16412.754 | 1.142 | 9.784 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
329 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010530 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 808.554 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 809.602 | 0.376 | 1.048 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
330 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010870 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4461.334 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 4461.334 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
331 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010860 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1615.898 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 1616.542 | 0.38 | 0.644 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
332 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 30 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026252 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1128.21 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 1128.21 | 1.14 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
333 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011340 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1194.336 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 1194.336 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
334 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 31 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025886 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 30951.462 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 30971.11 | 1.15 | 19.648 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
335 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019316 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 321.298 | 0.684 | да | 13.06.2024 | 321.298 | 0.684 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
336 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010539 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2025.504 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 2031.392 | 0.378 | 5.888 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
337 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 32 |  |  | 763330007240 |  |  | СЕ208 (СПОДЭС) | 12739174232099 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20.417 | 0.01292 | да | 13.06.2024 | 21.0079 | 0.01292 | 0.59092 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.199.207, порт 4059 |  | 0
338 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010509 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1966.522 | 0.756 | да | 13.06.2024 | 1968.078 | 0.756 | 1.556 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
339 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019360 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 396.65 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 396.65 | 0.366 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
340 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010839 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 555.438 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 555.438 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
341 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011448 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1303.82 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 1306.644 | 0.298 | 2.824 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
342 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 185 (Жманка)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509457 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509457 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 1253.902 | 0.184 | да | 13.06.2024 | 1255.687 | 0.184 | 35.7 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
343 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Жманка, д опора 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025897 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19875.444 | 2.424 | да | 13.06.2024 | 19887.88 | 2.424 | 12.436 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
344 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Жманка, д опора 16 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026254 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 144.274 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 144.274 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
345 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Жманка, ул Лесная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010856 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3145.908 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 3148.638 | 0.376 | 2.73 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
346 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Жманка, ул Лесная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010868 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.924 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1.924 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
347 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Жманка, ул Лесная, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010582 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4855.446 | 0.902 | да | 13.06.2024 | 4857.036 | 0.902 | 1.59 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
348 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Жманка, ул Лесная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010514 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2954.242 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 2961.668 | 0.3 | 7.426 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
349 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Жманка, ул Лесная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010923 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1201.4 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 1203.748 | 0.264 | 2.348 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
350 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Жманка, ул Лесная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010577 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3294.618 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 3299.23 | 0.376 | 4.612 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
351 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Жманка, ул Лесная, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010964 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1136.388 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1136.992 | 0.378 | 0.604 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
352 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Жманка, ул Лесная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010512 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1614.552 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1617.136 | 0.378 | 2.584 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
353 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Жманка, ул Лесная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010914 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 87.074 | 0.224 | да | 13.06.2024 | 87.074 | 0.224 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
354 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Жманка, ул Лесная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010943 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 246.336 | 0.594 | да | 13.06.2024 | 246.336 | 0.594 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
355 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 186 (Тарусино)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121318711 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121318711 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 4879.039 | 0.201 | да | 13.06.2024 | 4881.924 | 0.201 | 57.7 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
356 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Веселая, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521139 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11976.436 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 11983.394 | 1.152 | 6.958 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
357 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Веселая, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010970 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3144.906 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 3147.474 | 0.376 | 2.568 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
358 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Веселая, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010546 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25858.862 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 25868.742 | 0.376 | 9.88 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
359 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Веселая, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010986 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 624.292 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 626.826 | 0.378 | 2.534 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
360 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Веселая, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011003 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 692.89 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 692.89 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
361 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Веселая, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010904 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 990.51 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 992.566 | 0.372 | 2.056 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
362 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Веселая, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010465 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 668.692 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 668.692 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
363 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Веселая, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010858 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2165.504 | 0.222 | да | 13.06.2024 | 2167.038 | 0.222 | 1.534 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
364 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Веселая, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010522 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1925.458 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1927.664 | 0.372 | 2.206 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
365 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Веселая, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010510 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 444.724 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 444.724 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
366 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Веселая, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010639 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9257.902 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 9260.384 | 0.364 | 2.482 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
367 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Центральная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010609 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.486 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 1.486 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
368 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Центральная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010600 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
369 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Центральная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010890 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
370 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Центральная, д 3 Гараж | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010616 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 85.91 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 85.91 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
371 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Центральная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011284 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6792.326 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 6796 | 0.382 | 3.674 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
372 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Центральная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011335 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.902 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 1.902 | 0.382 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
373 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 248 (Платонов) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 248 (Платонов)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122022760 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122022760 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 15.149 | 0.236 | да | 13.06.2024 | 15.149 | 0.236 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021946 (Включен) |  | 0
374 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 257 (ДНТ Лахость) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 257 (ДНТ Лахость)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122022757 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122022757 |  |  |  |  | 120 | да | 12.06.2024 | 136.901 | 0.235 | да | 13.06.2024 | 136.934 | 0.235 | 3.96 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021948 (Включен) |  | 0
375 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 271 (ДНТ Союз) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 271 (ДНТ Союз)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122022756 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122022756 |  |  |  |  | 60 | да | 12.06.2024 | 1252.621 | 0.235 | да | 13.06.2024 | 1252.779 | 0.235 | 9.48 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021978 (Включен) |  | 0
376 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 271 (ДНТ Союз) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Овражная, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026205 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6598.49 | 215.634 | да | 13.06.2024 | 6612.12 | 217.8 | 13.63 | 2.166 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021978 (Включен) |  | 0
377 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 271 (ДНТ Союз) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Овражная, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026242 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 68351.456 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 68351.92 | 1.18 | 0.464 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021978 (Включен) |  | 0
378 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 274 (Малиновый звон)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122022759 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122022759 |  |  |  |  | 120 | да | 12.06.2024 | 79.313 | 0.235 | да | 13.06.2024 | 79.433 | 0.235 | 14.4 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021972 (Включен) |  | 0
379 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Исаково, ул Речная, д н/д |  |  | 763330007159 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9857857 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.77.22, порт 10022 |  | 0
380 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 276 (Новая рига) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 276 (Новая рига)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509421 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509421 |  |  |  |  | 160 | да | 12.06.2024 | 102.64 | 0.245 | да | 13.06.2024 | 102.693 | 0.245 | 8.48 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021976 (Включен) |  | 0
381 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 276 (Новая рига) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Новая Рига, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031303 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2783.394 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 2784.826 | 1.19 | 1.432 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021976 (Включен) |  | 0
382 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 276 (Новая рига) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Новая Рига, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025872 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13762.056 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 13770.316 | 1.152 | 8.26 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021976 (Включен) |  | 0
383 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 305 (Федчиха) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 305 (Федчиха)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122022758 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122022758 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 1394.13 | 0.235 | да | 13.06.2024 | 1395.421 | 0.235 | 25.82 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021975 (Включен) |  | 0
384 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 305 (Федчиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Федчиха, ул Дачная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026899 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2754.276 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 2759.442 | 0.378 | 5.166 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021975 (Включен) |  | 0
385 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 305 (Федчиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Федчиха, ул Дачная, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026213 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17037.29 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 17049.116 | 1.148 | 11.826 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021975 (Включен) |  | 0
386 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 305 (Федчиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Федчиха, ул Дачная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026920 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17.074 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 17.722 | 0.374 | 0.648 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021975 (Включен) |  | 0
387 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 305 (Федчиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Федчиха, ул Дачная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527445 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2180.598 | 0.77 | да | 13.06.2024 | 2181.442 | 0.77 | 0.844 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021975 (Включен) |  | 0
388 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 305 (Федчиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Федчиха, ул Дачная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527504 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1747.924 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 1752.218 | 0.264 | 4.294 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021975 (Включен) |  | 0
389 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 305 (Федчиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Федчиха, ул Дачная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010651 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 835.366 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 835.366 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021975 (Включен) |  | 0
390 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 305 (Федчиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Федчиха, ул Дачная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026921 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2630.276 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 2632.612 | 0.372 | 2.336 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021975 (Включен) |  | 0
391 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | КТП 63 ф/х Акуленко |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП 63 ф/х Акуленко\РУ-10 кВ\СШ-1\Ф-Рим\РиМ 384, №32110 | [5 empty] | РиМ 384 | 32110 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 54850.3281 |  | да | 13.06.2024 | 54924.6875 |  | 74.3594 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.89.165, порт 2150 |  | 0
392 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 192 (Пыполово) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 192 (Пыполово)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454563 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454563 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 108.034 | 0.416 | да | 13.06.2024 | 108.327 | 0.416 | 5.86 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115249 (Включен) |  | 0
393 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 192 (Пыполово) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пыполово, ул Солнечная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011322 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 405.216 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 406.856 | 0.298 | 1.64 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115249 (Включен) |  | 0
394 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 192 (Пыполово) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пыполово, ул Солнечная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010899 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1335.332 | 0.294 | да | 13.06.2024 | 1338.962 | 0.294 | 3.63 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115249 (Включен) |  | 0
395 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 192 (Пыполово) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пыполово, ул Солнечная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010920 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 208.872 | 0.294 | да | 13.06.2024 | 208.872 | 0.294 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115249 (Включен) |  | 0
396 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 193 (Осенево к/х) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 193 (Осенево к/х)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47841620319689 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47841620319689 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 560.354 | 0.244 | да | 13.06.2024 | 561.506 | 0.244 | 23.04 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015623 (Включен) |  | 0
397 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 193 (Осенево к/х) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, д водонапорная башня. | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011383 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19646.988 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 19668.3 | 0.298 | 21.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015623 (Включен) |  | 0
398 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 193 (Осенево к/х) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д Школа | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030680 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10.624 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 10.624 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015623 (Включен) |  | 0
399 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 194 (Осенево детский сад)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509336 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509336 |  |  |  |  | 60 | да | 12.06.2024 | 2582.402 | 0.184 | да | 13.06.2024 | 2584.646 | 0.184 | 134.64 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
400 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, д уличное освещение. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025889 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 54434.328 | 1.196 | да | 13.06.2024 | 54476.392 | 1.196 | 42.064 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
401 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Молодежная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019285 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 80.966 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 80.966 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
402 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Молодежная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010961 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15020.498 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 15029.528 | 0.38 | 9.03 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
403 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Молодежная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019343 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4923.732 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 4927.108 | 0.38 | 3.376 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
404 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Молодежная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028028 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2354.296 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 2356.966 | 0.374 | 2.67 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
405 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Молодежная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010234 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4197.394 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 4204.856 | 0.374 | 7.462 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
406 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Набережная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011403 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2688.672 | 0.29 | да | 13.06.2024 | 2691.424 | 0.29 | 2.752 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
407 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Набережная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011417 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3750.118 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 3754.262 | 0.37 | 4.144 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
408 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Набережная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011406 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.906 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 1.906 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
409 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Набережная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010335 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24.466 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 24.466 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
410 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011332 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 272.384 | 0.672 | да | 13.06.2024 | 272.384 | 0.672 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
411 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010471 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1368.542 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 1370.262 | 0.3 | 1.72 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
412 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 3 МКЖД | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026204 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 56981.968 | 1.2 | да | 13.06.2024 | 57036.84 | 1.2 | 54.872 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
413 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010214 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 227.838 | 0.336 | да | 13.06.2024 | 227.838 | 0.336 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
414 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010169 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4715.878 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 4719.674 | 0.338 | 3.796 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
415 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184920366158 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.904 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 1.904 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
416 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 195 (Осенево столовая)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509355 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509355 |  |  |  |  | 30 | да | 12.06.2024 | 14328.956 | 0.232 | да | 13.06.2024 | 14334.871 | 0.232 | 177.45 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
417 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Торговый пер, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010292 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2726.724 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 2728.52 | 0.372 | 1.796 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
418 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Торговый пер, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010272 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5370.318 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 5374.098 | 0.338 | 3.78 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
419 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Торговый пер, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011342 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 119.012 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 123.43 | 0.338 | 4.418 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
420 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Торговый пер, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010994 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1203.35 | 0.266 | да | 13.06.2024 | 1205.768 | 0.266 | 2.418 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
421 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Торговый пер, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026545 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6172.284 | 1.156 | да | 13.06.2024 | 6179.862 | 1.156 | 7.578 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
422 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Торговый пер, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026256 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 32102.486 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 32111.974 | 1.152 | 9.488 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
423 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 15 Магазин отопление | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013532 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 31799.622 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 31836.822 | 1.144 | 37.2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
424 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Клубная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010912 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1879.328 | 0.294 | да | 13.06.2024 | 1881.632 | 0.294 | 2.304 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
425 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Клубная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010967 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 182.328 | 0.752 | да | 13.06.2024 | 183.012 | 0.752 | 0.684 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
426 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Клубная, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026212 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 63505.9 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 63511.72 | 1.146 | 5.82 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
427 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Новая, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019373 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.766 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 2.766 | 0.364 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
428 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Новая, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025870 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 49038.544 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 49056.612 | 1.188 | 18.068 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
429 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Новая, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010256 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 38659.056 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 38660.012 | 0.338 | 0.956 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
430 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Светлая, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019362 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 359.516 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 360.766 | 0.298 | 1.25 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
431 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Светлая, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011377 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1400.414 | 0.294 | да | 13.06.2024 | 1402.21 | 0.294 | 1.796 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
432 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Светлая, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011396 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1391.738 | 0.738 | да | 13.06.2024 | 1391.738 | 0.738 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
433 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Светлая, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010186 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 173.778 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 173.778 | 0.382 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
434 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Светлая, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019306 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 950.574 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 950.88 | 0.368 | 0.306 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
435 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Светлая, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019345 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.912 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1.912 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
436 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Светлая, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011418 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 27982.164 | 0.294 | да | 13.06.2024 | 28002.054 | 0.294 | 19.89 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
437 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Светлая, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010259 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1213.874 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 1215.118 | 0.364 | 1.244 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
438 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Светлая, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011305 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.892 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 2.892 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
439 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Светлая, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010171 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 437.632 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 438.902 | 0.38 | 1.27 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
440 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010614 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 22472.766 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 22481.562 | 0.364 | 8.796 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
441 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011001 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 34.146 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 34.146 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
442 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010972 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1219.628 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 1219.628 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
443 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 15 Мед.пункт | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026232 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 84360.856 | 1.192 | да | 13.06.2024 | 84360.856 | 1.192 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
444 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 15 Магазин Освещение | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019346 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4836.49 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 4840.438 | 0.366 | 3.948 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
445 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Южная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010990 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7922.928 | 2.454 | да | 13.06.2024 | 7933.318 | 2.454 | 10.39 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
446 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Южная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010954 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 715.408 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 715.408 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
447 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Южная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010320 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1057.318 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1060.722 | 0.378 | 3.404 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
448 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Южная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010981 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 963.298 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 965.662 | 0.296 | 2.364 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
449 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 15 ФАП | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010257 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 626.152 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 628.172 | 0.338 | 2.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
450 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Светлая, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011310 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9142.944 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 9159.12 | 0.298 | 16.176 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
451 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 196 (Осенево КЗС)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509301 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509301 |  |  |  |  | 30 | да | 12.06.2024 | 5742.424 | 0.132 | да | 13.06.2024 | 5748.777 | 0.132 | 190.59 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
452 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, д 47955121512902 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512902 |  |  |  |  | 30 | да | 12.06.2024 | 1900.441 | 4.226 | да | 13.06.2024 | 1903.617 | 4.226 | 95.28 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
453 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, д ларек. | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010277 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4037.708 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 4037.776 | 0.372 | 0.068 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
454 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Зеленая, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031284 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7504.708 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 7507.796 | 0.924 | 3.088 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
455 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Зеленая, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010312 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11918.66 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 11930.136 | 0.364 | 11.476 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
456 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010282 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16541.304 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 16545.652 | 0.376 | 4.348 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
457 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010572 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 77.47 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 79.678 | 0.38 | 2.208 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
458 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010317 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 833.908 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 833.908 | 0.366 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
459 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010315 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5947.678 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 5951.848 | 0.264 | 4.17 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
460 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010253 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4784.818 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 4786.27 | 0.372 | 1.452 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
461 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Подгорная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019376 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8395.814 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 8411.77 | 0.372 | 15.956 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
462 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Подгорная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010152 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5224.572 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 5230.354 | 0.302 | 5.782 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
463 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Восточный пер, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010917 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 35.198 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 35.198 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
464 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Подгорная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010936 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 826.794 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 831.556 | 0.3 | 4.762 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
465 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Восточный пер, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019366 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1273.988 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 1275.326 | 0.368 | 1.338 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
466 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Подгорная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010619 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2993.58 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 2995.314 | 0.368 | 1.734 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
467 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Подгорная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010955 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3474.396 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 3474.396 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
468 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Восточный пер, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010893 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1332.93 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 1334.212 | 0.368 | 1.282 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
469 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Подгорная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010931 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3888.564 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 3888.564 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
470 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Подгорная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010948 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.894 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1.894 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
471 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Подгорная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010617 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.906 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 1.906 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
472 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Подгорная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011397 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8082.51 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 8090.21 | 0.304 | 7.7 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
473 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Восточный пер, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010974 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2069.842 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 2072.676 | 0.372 | 2.834 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
474 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Восточный пер, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010557 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 501.37 | 0.29 | да | 13.06.2024 | 501.826 | 0.29 | 0.456 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
475 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Восточный пер, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019348 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1701.236 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 1702.664 | 0.38 | 1.428 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
476 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Восточный пер, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010993 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1084.854 | 0.758 | да | 13.06.2024 | 1086.914 | 0.758 | 2.06 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
477 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Восточный пер, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010534 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 159.27 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 159.27 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
478 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031272 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1051.766 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 1053.976 | 1.188 | 2.21 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
479 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Зеленая, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010971 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 152.01 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 152.212 | 0.3 | 0.202 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
480 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Зеленая, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010081 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9535.462 | 0.748 | да | 13.06.2024 | 9545.454 | 0.748 | 9.992 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
481 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 198 (кр/х Крымова) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 198 (кр/х Крымова)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454554 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454554 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 1452.197 | 0.288 | да | 13.06.2024 | 1452.509 | 0.288 | 6.24 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115183 (Включен) |  | 0
482 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 199 (Вакуриха)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47841620319725 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47841620319725 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 2358.707 | 0.346 | да | 13.06.2024 | 2363.181 | 0.346 | 89.48 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
483 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Абращиха, Южная улица, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011270 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7089.944 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 7100.344 | 0.378 | 10.4 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
484 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Абращиха, Южная улица, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010992 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4598.234 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 4602.348 | 0.378 | 4.114 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
485 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Абращиха, Южная улица, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010873 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3649.494 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 3653.514 | 0.378 | 4.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
486 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Абращиха, Южная улица, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010533 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.908 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1.908 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
487 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Абращиха, Южная улица, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026855 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2651.278 | 0.592 | да | 13.06.2024 | 2655.176 | 0.592 | 3.898 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
488 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Абращиха, Южная улица, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010574 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 187.828 | 0.336 | да | 13.06.2024 | 190.34 | 0.336 | 2.512 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
489 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Абращиха, Южная улица, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010892 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1485.706 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1488.516 | 0.372 | 2.81 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
490 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Абращиха, Южная улица, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010648 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4102.976 | 0.668 | да | 13.06.2024 | 4107.748 | 0.668 | 4.772 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
491 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Абращиха, Южная улица, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010523 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2160.744 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 2165.614 | 0.376 | 4.87 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
492 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Вакуриха, ул Центральная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010191 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
493 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Вакуриха, ул Центральная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011328 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
494 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Вакуриха, ул Центральная, д 16 (МИР) | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028841 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13554.98 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 13564.07 | 0.376 | 9.09 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
495 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Вакуриха, ул Центральная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010165 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
496 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Вакуриха, ул Центральная, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011329 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
497 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Вакуриха, ул Центральная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010273 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 928.574 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 930.41 | 0.374 | 1.836 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
498 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Вакуриха, ул Центральная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010960 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1883.61 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 1887.424 | 0.38 | 3.814 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
499 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Вакуриха, ул Центральная, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010578 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2755.83 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 2759.674 | 0.376 | 3.844 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
500 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Вакуриха, ул Центральная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010274 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17345.952 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 17361.582 | 0.376 | 15.63 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
501 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Вакуриха, ул Центральная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010086 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7516.562 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 7522.756 | 0.378 | 6.194 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
502 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Вакуриха, ул Центральная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010275 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15019.052 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 15020.028 | 0.378 | 0.976 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
503 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 289 |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 289\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454569 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454569 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 363.406 | 0.253 | да | 13.06.2024 | 364.14 | 0.253 | 14.68 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115258 (Включен) |  | 0
504 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 289 |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Алешково, ул Дачная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011372 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5625.962 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 5634.65 | 0.378 | 8.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115258 (Включен) |  | 0
505 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 289 |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Алешково, ул Дачная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010563 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 217.672 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 219.188 | 0.376 | 1.516 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115258 (Включен) |  | 0
506 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 289 |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Алешково, ул Дачная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027203 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1219.02 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 1222.942 | 0.298 | 3.922 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115258 (Включен) |  | 0
507 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 289 |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Алешково, ул Дачная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011414 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 115.83 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 115.944 | 0.378 | 0.114 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115258 (Включен) |  | 0
508 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 289 |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Алешково, ул Дачная, д АТС 48184922010926 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010926 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3.818 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 3.818 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115258 (Включен) |  | 0
509 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 273 (Новленская)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504381 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504381 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 18481.336 | 0.191 | да | 13.06.2024 | 18491.258 | 0.191 | 198.44 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
510 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028059 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 27495.262 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 27502.706 | 0.918 | 7.444 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
511 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 19 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028084 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 112914.312 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 112937.856 | 1.188 | 23.544 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
512 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527679 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 125260.944 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 125331.384 | 0.92 | 70.44 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
513 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д Уличное освещение ТП 273 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525947 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
514 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526054 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1244.97 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1244.98 | 0.376 | 0.01 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
515 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д Ст. учет №1205122451 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526178 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14396.462 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 14402.17 | 0.37 | 5.708 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
516 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525933 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3331.012 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 3333.354 | 0.376 | 2.342 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
517 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526150 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4.666 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 4.672 | 0.38 | 0.006 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
518 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д Красный забор | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027747 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.894 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 14.894 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
519 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д Крайний дом | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028101 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25685.508 | 59.332 | да | 13.06.2024 | 25699.724 | 59.332 | 14.216 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
520 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525925 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 917.548 | 0.678 | да | 13.06.2024 | 919.082 | 0.678 | 1.534 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
521 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д Бревенчатый дом за (кр. заб.) |  | D004810222-004-0001 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527682 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12.084 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 12.084 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
522 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028086 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2349.596 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 2354.856 | 1.144 | 5.26 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
523 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 11а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526536 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5212.634 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 5214.87 | 0.376 | 2.236 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
524 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028071 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8177.558 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 8183.664 | 1.144 | 6.106 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
525 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526377 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11258.522 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 11264.28 | 0.364 | 5.758 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
526 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д н/д | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525840 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 725.408 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 726.488 | 0.382 | 1.08 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
527 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526475 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 532.89 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 533.38 | 0.378 | 0.49 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
528 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526047 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
529 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526038 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3124.97 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 3132.122 | 0.372 | 7.152 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
530 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526345 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.036 | 0.516 | да | 13.06.2024 | 2.036 | 0.516 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
531 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526183 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3902.344 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 3905.888 | 0.372 | 3.544 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
532 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525968 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1092.048 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1094.486 | 0.378 | 2.438 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
533 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526513 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 440.826 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 440.902 | 0.372 | 0.076 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
534 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526603 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1504.71 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1506.948 | 0.372 | 2.238 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
535 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184920377451 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1256.592 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1270.002 | 0.374 | 13.41 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
536 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д СКЗ | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029568 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4487.102 | 0.262 | да | 13.06.2024 | 4498.536 | 0.262 | 11.434 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
537 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 274 (Малиновый звон)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504392 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504392 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 8585.031 | 0.244 | да | 13.06.2024 | 8589.089 | 0.244 | 81.16 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
538 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525794 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1035.67 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 1035.67 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
539 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525806 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 32.686 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 32.686 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
540 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525948 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 304.678 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 304.678 | 0.264 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
541 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525860 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 267.512 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 267.512 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
542 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525981 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 36025.444 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 36043.6 | 0.302 | 18.156 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
543 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525855 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 558.326 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 558.326 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
544 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525937 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14506.974 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 14508.086 | 0.372 | 1.112 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
545 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027794 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 87040.8 | 1.196 | да | 13.06.2024 | 87047.256 | 1.196 | 6.456 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
546 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525938 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3322.868 | 0.654 | да | 13.06.2024 | 3322.868 | 0.654 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
547 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525856 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1836.624 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1836.624 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
548 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525886 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 458.848 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 459.678 | 0.372 | 0.83 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
549 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525805 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1904.706 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 1905.622 | 0.368 | 0.916 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
550 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525888 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 846.268 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 846.268 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
551 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525879 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5858.458 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 5875.368 | 0.382 | 16.91 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
552 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525859 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 900.862 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 902.922 | 0.378 | 2.06 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
553 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027786 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1735.692 | 1.194 | да | 13.06.2024 | 1736.34 | 1.194 | 0.648 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
554 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Справа от дома №2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028062 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1206.016 | 2.3 | да | 13.06.2024 | 1206.312 | 2.3 | 0.296 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
555 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №22399301 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028061 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1062.6 | 2.302 | да | 13.06.2024 | 1063.234 | 2.302 | 0.634 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
556 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д н/д |  |  | 76110004626 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230140431 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4538.059 |  | да | 13.06.2024 | 4561.608 |  | 23.549 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.203.143, порт 4059 |  | 0
557 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 275 (Левшин) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 275 (Левшин) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-04 (СПОДЭС), №47934522015961 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 47934522015961 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 41325.672 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 41347.334 | 1.15 | 21.662 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.158, порт 25510 |  | 0
558 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 275 (Левшин) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 275 (Левшин) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 12.06.2024 |  |  | да | 13.06.2024 |  |  | 21.662 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
559 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 276 (Сады Вакарево) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 276 (Сады Вакарево)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47955122048771 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955122048771 |  |  |  |  | 40 | да | 12.06.2024 | 12099.432 | 0.19 | да | 13.06.2024 | 12107.695 | 0.19 | 330.52 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115214 (Включен) |  | 0
560 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 276 (Сады Вакарево) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 276 (Сады Вакарево)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. 1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454593 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454593 |  |  |  |  | 40 | да | 12.06.2024 | 12075.747 | 107.064 | да | 13.06.2024 | 12083.982 | 107.064 | 329.4 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115214 (Включен) |  | 0
561 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 277 (Малышев) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 277 (Малышев) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-04 (СПОДЭС), №47934521524679 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 47934521524679 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 243204.846 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 243488.668 | 1.146 | 283.822 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.84, порт 25510 |  | 0
562 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 277 (Малышев) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 277 (Малышев) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 12.06.2024 |  |  | да | 13.06.2024 |  |  | 283.822 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
563 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 278 (Мегафон) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 278 (Мегафон) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т-1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481497 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481497 |  |  |  |  | 20 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | прием | 0 | 10.227.8.150, порт 25510 |  | 0
564 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 278 (Мегафон) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 278 (Мегафон) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 |  |  | 0
565 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 279 (Шиголость) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 279 (Шиголость) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481489 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481489 |  |  |  |  | 30 | да | 12.06.2024 | 2969.073 | 0.19 | да | 13.06.2024 | 2970.187 | 0.19 | 33.42 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.88, порт 25510 |  | 0
566 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 279 (Шиголость) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 279 (Шиголость) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 12.06.2024 |  |  | да | 13.06.2024 |  |  | 33.42 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
567 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 280 (Спортивная) (потр.) (тех. учет отключен) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 280 (Спортивная) (потр.) (тех. учет отключен)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 |  |  | 0
568 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 281 (Д.Городище-10 Северная) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 281 (Д.Городище-10 Северная)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509390 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509390 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 14179.578 | 0.19 | да | 13.06.2024 | 14184.765 | 0.19 | 103.74 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126089 (Включен) |  | 0
569 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 281 (Д.Городище-10 Северная) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1109122072 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013999 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 120100.232 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 120118.44 | 1.18 | 18.208 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126089 (Включен) |  | 0
570 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 281 (Д.Городище-10 Северная) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №15656678 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014989 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 88426.384 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 88442.544 | 1.146 | 16.16 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126089 (Включен) |  | 0
571 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 281 (Д.Городище-10 Северная) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Садовая, д 8 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011975 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 71059.736 | 1.192 | да | 13.06.2024 | 71127.424 | 1.192 | 67.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126089 (Включен) |  | 0
572 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 282 (Купцов) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 282 (Купцов) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481487 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481487 |  |  |  |  | 40 | да | 12.06.2024 | 4837.757 | 0.238 | да | 13.06.2024 | 4842.307 | 0.238 | 182 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.87, порт 25510 |  | 0
573 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 282 (Купцов) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 282 (Купцов) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 12.06.2024 |  |  | да | 13.06.2024 |  |  | 182 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
574 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 283 (Речка) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 283 (Речка) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481511 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481511 |  |  |  |  | 50 | да | 12.06.2024 | 1902.251 | 0.229 | да | 13.06.2024 | 1904.27 | 0.229 | 100.95 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.143, порт 25510 |  | 0
575 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 283 (Речка) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 283 (Речка) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 12.06.2024 |  |  | да | 13.06.2024 |  |  | 100.95 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
576 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 284 (Д.Городище-9) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 284 (Д.Городище-9)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121322011 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121322011 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 4011.556 | 0.369 | да | 13.06.2024 | 4014.634 | 0.369 | 61.56 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115195 (Включен) |  | 0
577 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 284 (Д.Городище-9) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Спортивная, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030612 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 78999.952 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 79060.56 | 0.92 | 60.608 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115195 (Включен) |  | 0
578 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504395 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504395 |  |  |  |  | 60 | да | 12.06.2024 | 19151.764 | 0.197 | да | 13.06.2024 | 19161.024 | 0.197 | 555.6 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
579 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Некрасовский пер, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017234 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 59573.864 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 59605.592 | 0.912 | 31.728 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
580 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526199 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 89.078 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 89.378 | 0.382 | 0.3 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
581 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Никитинский пер, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526162 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1824.604 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1824.604 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
582 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Гражданская, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526476 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.894 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 1.894 | 0.364 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
583 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Никитинский пер, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526111 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1650.216 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 1650.216 | 0.366 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
584 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Гражданская, д 1/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526636 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1131.158 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1132.154 | 0.374 | 0.996 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
585 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Гражданская, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526073 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 737.192 | 0.394 | да | 13.06.2024 | 739.302 | 0.394 | 2.11 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
586 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Гражданская, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526192 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9.36 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 9.36 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
587 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Гражданская, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526170 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2941.956 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 2946.32 | 0.364 | 4.364 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
588 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526264 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3912.064 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 3920.956 | 0.364 | 8.892 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
589 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526039 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23.23 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 23.242 | 0.378 | 0.012 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
590 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028085 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25166.69 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 25179.51 | 1.14 | 12.82 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
591 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017207 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17364.938 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 17367.352 | 1.178 | 2.414 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
592 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 28 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017164 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 33451.102 | 1.176 | да | 13.06.2024 | 33451.102 | 1.176 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
593 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Некрасовский пер, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526007 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6141.07 | 0.75 | да | 13.06.2024 | 6149.856 | 0.75 | 8.786 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
594 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016753 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11029.654 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 11040.456 | 1.144 | 10.802 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
595 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525921 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1450.608 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1452.106 | 0.376 | 1.498 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
596 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Никитинский пер, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526043 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1582.738 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1584.244 | 0.374 | 1.506 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
597 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Некрасовский пер, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526146 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 22892.098 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 22896.854 | 0.378 | 4.756 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
598 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Некрасовский пер, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526261 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4891.34 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 4894.73 | 0.374 | 3.39 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
599 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Пушкинский пер, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028128 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24249.416 | 0.91 | да | 13.06.2024 | 24255.602 | 0.91 | 6.186 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
600 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д Водонапорная башня | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017096 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 26316.976 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 26328.136 | 1.152 | 11.16 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
601 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Гражданская, д Дом напротив дома №5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922035818 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16389.478 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 16400.498 | 0.378 | 11.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
602 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Кафе "Волга" | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028119 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 97.158 | 0.908 | да | 13.06.2024 | 97.158 | 0.908 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
603 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д Кафе-магазин | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017019 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12819.488 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 12819.488 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
604 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Красный вагон у школы | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017217 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2028.576 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 2028.576 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
605 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Магазин у школы | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017161 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 47728.224 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 47807.08 | 0.922 | 78.856 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
606 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д На одной опоре с ст. счет. №1107120903 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526466 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 46351.08 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 46356.2 | 0.374 | 5.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
607 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Никитинский пер, д Напротив дома №1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526109 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3818.326 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 3823.26 | 0.302 | 4.934 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
608 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Освещение каток | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525922 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 150.834 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 150.834 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
609 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Никитинский пер, д Слева от дома №4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526180 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3125.838 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 3131.696 | 0.364 | 5.858 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
610 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Никитинский пер, д Напротив дома №4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526512 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 106.806 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 106.898 | 0.376 | 0.092 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
611 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1107120903 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016772 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 54660.12 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 54687.536 | 1.152 | 27.416 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
612 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1201120736 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526185 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 553.812 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 555.232 | 0.376 | 1.42 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
613 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1205120462 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526169 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8216.186 | 0.604 | да | 13.06.2024 | 8222.084 | 0.604 | 5.898 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
614 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1205122525 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526071 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1083.402 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1086.278 | 0.374 | 2.876 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
615 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1205122594 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526055 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2464.79 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 2470.554 | 0.372 | 5.764 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
616 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1206120157 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526557 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 61.292 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 61.292 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
617 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1206120189 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526462 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3.018 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 3.018 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
618 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1206120357 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526631 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1547.59 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1553.468 | 0.376 | 5.878 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
619 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1206120805 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526259 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 793.134 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 794.91 | 0.378 | 1.776 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
620 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1212116502 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526244 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 683.836 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 684.974 | 0.372 | 1.138 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
621 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д ул. Кр. площадь дом №3 кв.1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017020 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 31292.382 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 31317.78 | 1.15 | 25.398 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
622 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д ул. Кр. площадь дом №3 кв.2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017013 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25411.638 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 25415.506 | 1.188 | 3.868 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
623 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д Школа | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017257 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14048.224 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 14054.968 | 0.912 | 6.744 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
624 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Гражданская, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526046 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6736.926 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 6741.176 | 0.376 | 4.25 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
625 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д У абонента | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512904 |  |  |  |  | 40 | да | 12.06.2024 | 7539.647 | 0.309 | да | 13.06.2024 | 7544.104 | 0.309 | 178.28 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
626 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Гражданская, д 3а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031668 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 53389.96 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 53394.432 | 0.912 | 4.472 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
627 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Гражданская, д 3а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922035540 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6460.912 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 6461.824 | 0.38 | 0.912 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
628 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Гражданская, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030624 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
629 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Уличное освещение | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016742 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9120.916 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 9124.69 | 1.152 | 3.774 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
630 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526158 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1902.142 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 1907.564 | 0.37 | 5.422 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
631 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 19 |  |  | 764132171959 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220024005 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0 |  | да | 13.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.77.107, порт 4001 |  | 0
632 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д н/д |  |  | 764132171981 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447592 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 91.9059 | 0.05592 | да | 13.06.2024 | 91.9059 | 0.05592 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.199.60, порт 80 |  | 0
633 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д н/д |  |  | 764132171776 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220019628 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.34 |  | да | 13.06.2024 | 2.34 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.79.49, порт 4059 |  | 0
634 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504379 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504379 |  |  |  |  | 60 | да | 12.06.2024 | 33936.024 | 0.192 | да | 13.06.2024 | 33961.948 | 0.192 | 1555.44 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
635 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526072 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9703.618 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 9710.998 | 0.304 | 7.38 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
636 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027198 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 831.866 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 833.24 | 0.304 | 1.374 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
637 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017291 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 26903.002 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 26921.752 | 1.188 | 18.75 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
638 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016755 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2109.69 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 2110.642 | 1.188 | 0.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
639 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027929 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 411.344 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 411.344 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
640 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027189 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3053.078 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 3055.336 | 0.374 | 2.258 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
641 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526050 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4557.892 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 4562.04 | 0.302 | 4.148 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
642 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017149 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10584.044 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 10592.55 | 1.152 | 8.506 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
643 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016687 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 70000.296 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 70035.232 | 1.148 | 34.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
644 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525914 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4562.902 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 4568.47 | 0.376 | 5.568 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
645 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 26 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017311 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21116.036 | 1.138 | да | 13.06.2024 | 21139.64 | 1.138 | 23.604 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
646 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 26/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017302 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18466.932 | 1.184 | да | 13.06.2024 | 18479.334 | 1.184 | 12.402 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
647 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 26а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525969 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5559.718 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 5566.476 | 0.372 | 6.758 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
648 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525930 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4110.132 | 1.106 | да | 13.06.2024 | 4112.424 | 1.106 | 2.292 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
649 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526064 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3154.816 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 3155.96 | 0.372 | 1.144 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
650 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526123 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17692.742 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 17701.424 | 0.372 | 8.682 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
651 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525949 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
652 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 32а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016712 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 129.474 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 129.474 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
653 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526052 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1937.308 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 1951.628 | 0.304 | 14.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
654 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 48184922027262 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027262 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1488.85 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1488.85 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
655 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 48202422016721 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016721 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.538 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 13.538 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
656 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 48202422016761 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016761 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 32173.806 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 32175.378 | 1.148 | 1.572 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
657 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525987 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1412.32 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1414.85 | 0.374 | 2.53 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
658 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526114 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1213.272 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 1214.93 | 0.296 | 1.658 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
659 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017190 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 45583.872 | 1.174 | да | 13.06.2024 | 45602.456 | 1.174 | 18.584 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
660 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525915 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3.568 | 1.112 | да | 13.06.2024 | 3.568 | 1.112 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
661 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Баранов В.Б. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016731 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 31.848 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 31.85 | 1.15 | 0.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
662 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Стройка | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017330 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12.082 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 12.082 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
663 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Церковь | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526112 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13655.31 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 13662.146 | 0.372 | 6.836 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
664 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 1206120322 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527574 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1629.15 | 0.692 | да | 13.06.2024 | 1629.788 | 0.692 | 0.638 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
665 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1103163161 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016706 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19484.818 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 19497.162 | 1.188 | 12.344 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
666 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1107121107 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014683 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 144690.96 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 144772.384 | 0.912 | 81.424 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
667 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1206120088 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526453 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 116.69 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 116.69 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
668 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1206120780 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028551 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3192.796 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 3195.868 | 0.38 | 3.072 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
669 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1206120827 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027946 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 183.022 | 0.288 | да | 13.06.2024 | 183.554 | 0.288 | 0.532 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
670 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1206120876 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028545 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4804.134 | 0.392 | да | 13.06.2024 | 4804.134 | 0.392 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
671 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1206120977 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028716 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11393.86 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 11404.212 | 0.38 | 10.352 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
672 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Участок зем. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420462724 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 72.098 | 1.162 | да | 13.06.2024 | 75.06 | 1.162 | 2.962 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
673 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027013 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12078.71 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 12091.53 | 0.372 | 12.82 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
674 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527498 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 415.812 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 415.812 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
675 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027967 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1145.4 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1147.258 | 0.372 | 1.858 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
676 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026860 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1444.502 | 0.764 | да | 13.06.2024 | 1446.308 | 0.764 | 1.806 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
677 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 17 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027993 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1546.12 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1548.616 | 0.372 | 2.496 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
678 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 17 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527568 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1366.828 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1366.828 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
679 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014265 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 73147.088 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 73154.744 | 1.148 | 7.656 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
680 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027908 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3355.324 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 3355.324 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
681 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527554 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2400.07 | 0.744 | да | 13.06.2024 | 2403.232 | 0.744 | 3.162 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
682 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д Дом №4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527592 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 348.988 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 350.27 | 0.378 | 1.282 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
683 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д Ст. счет. №011073160110058 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015163 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16138.366 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 16161.946 | 1.148 | 23.58 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
684 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д Ст. счет. №1206120137 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526197 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6658.146 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 6661.276 | 0.378 | 3.13 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
685 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д Ст. счет. №16429292 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526171 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.912 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1.912 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
686 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 62/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526020 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21298.738 | 0.386 | да | 13.06.2024 | 21298.738 | 0.386 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
687 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Дом напротив ул. Некрасова №27 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016785 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24.354 | 1.192 | да | 13.06.2024 | 24.354 | 1.192 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
688 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1103163137 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016670 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 66225.336 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 66232.636 | 1.152 | 7.3 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
689 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1103163168 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016752 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 97675.504 | 1.196 | да | 13.06.2024 | 97783.664 | 1.196 | 108.16 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
690 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1103163179 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017177 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 83096.504 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 83127.68 | 1.152 | 31.176 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
691 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1103163252 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017167 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15249.758 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 15254.304 | 1.178 | 4.546 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
692 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Уличное освещение ТП 286 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017170 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21587.916 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 21605.322 | 1.142 | 17.406 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
693 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526179 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1766.158 | 0.384 | да | 13.06.2024 | 1768.354 | 0.384 | 2.196 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
694 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017351 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 35671.628 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 35681.26 | 1.154 | 9.632 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
695 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525928 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 144.022 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 144.022 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
696 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526045 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 40502.176 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 40522.088 | 0.374 | 19.912 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
697 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016747 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 60027.756 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 60064.336 | 1.152 | 36.58 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
698 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526049 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12055.138 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 12064.07 | 0.378 | 8.932 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
699 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 19А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027947 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14704.376 | 0.75 | да | 13.06.2024 | 14720.644 | 0.75 | 16.268 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
700 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921125324 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1602.974 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 1619.496 | 0.302 | 16.522 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
701 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028007 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3496.468 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 3500.608 | 0.302 | 4.14 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
702 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526065 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6437.774 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 6437.774 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
703 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525994 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 26923.392 | 0.294 | да | 13.06.2024 | 26945.794 | 0.294 | 22.402 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
704 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526163 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 309.83 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 310.274 | 0.374 | 0.444 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
705 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 29 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016695 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19800.906 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 19804.998 | 1.15 | 4.092 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
706 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 29 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526061 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3536.27 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 3536.27 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
707 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 31/2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016697 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 31983.842 | 0.938 | да | 13.06.2024 | 31997.004 | 0.938 | 13.162 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
708 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 31/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016689 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
709 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 32 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027196 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1329.18 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 1332.066 | 0.368 | 2.886 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
710 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 32 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027204 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4727.022 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 4730.66 | 0.368 | 3.638 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
711 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 34 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016705 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 62576.096 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 62579.816 | 1.152 | 3.72 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
712 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 36 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027140 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 351.95 | 0.384 | да | 13.06.2024 | 352.068 | 0.384 | 0.118 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
713 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 36 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027195 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 140.722 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 140.816 | 0.374 | 0.094 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
714 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 38 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027199 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2258.038 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 2259.946 | 0.38 | 1.908 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
715 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 42 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526200 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9585.424 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 9595.402 | 0.366 | 9.978 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
716 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 40 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017279 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7118.44 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 7122.702 | 0.912 | 4.262 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
717 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 44 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526174 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12274.312 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 12295.23 | 0.364 | 20.918 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
718 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 44 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016655 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13053.794 | 1.182 | да | 13.06.2024 | 13055.734 | 1.182 | 1.94 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
719 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 46 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525960 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3682.264 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 3685.674 | 0.38 | 3.41 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
720 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 48/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017282 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 33524.616 | 0.94 | да | 13.06.2024 | 33542.358 | 0.94 | 17.742 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
721 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 48/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026931 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16879.364 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 16889.696 | 0.376 | 10.332 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
722 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 50 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026950 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4151.628 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 4151.71 | 0.302 | 0.082 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
723 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 52 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016773 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 37959.86 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 37970.132 | 1.15 | 10.272 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
724 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 52 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026883 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3758.966 | 0.306 | да | 13.06.2024 | 3766.648 | 0.306 | 7.682 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
725 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 54 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017328 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 66116.888 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 66128.476 | 1.186 | 11.588 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
726 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 56 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526005 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5.894 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 5.894 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
727 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 58 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526118 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 268.984 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 270.556 | 0.376 | 1.572 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
728 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 60 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017336 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8825.174 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 8825.174 | 1.186 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
729 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 62/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017342 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 40991.684 | 1.184 | да | 13.06.2024 | 41001.576 | 1.184 | 9.892 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
730 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525809 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4600.83 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 4604.818 | 0.376 | 3.988 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
731 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525797 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2617.788 | 0.68 | да | 13.06.2024 | 2625.242 | 0.68 | 7.454 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
732 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 066846 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016766 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24521.094 | 0.942 | да | 13.06.2024 | 24527.424 | 0.942 | 6.33 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
733 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525998 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3882.09 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 3901.216 | 0.3 | 19.126 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
734 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026880 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4084.4 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 4085.398 | 0.372 | 0.998 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
735 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028027 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3516.216 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 3526.776 | 0.376 | 10.56 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
736 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №11031220220 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015533 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10069.862 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 10072.834 | 1.186 | 2.972 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
737 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №1109122067 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014601 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12.006 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 12.006 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
738 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №1109122895 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014684 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 22983.762 | 0.91 | да | 13.06.2024 | 22985.736 | 0.91 | 1.974 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
739 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 14А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028019 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.92 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 1.92 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
740 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №8911519 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012809 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 136.362 | 3.438 | да | 13.06.2024 | 136.362 | 3.438 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
741 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №8911519 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015486 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 42790.456 | 2.3 | да | 13.06.2024 | 42821.776 | 2.3 | 31.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
742 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №36722025 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014280 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 491.802 | 1.162 | да | 13.06.2024 | 492.296 | 1.162 | 0.494 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
743 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №011110812079 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014642 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4090.012 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 4090.012 | 1.154 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
744 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д От дома 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026823 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 33.746 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 33.758 | 0.376 | 0.012 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
745 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 26б |  |  | 764132171976 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447526 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.82.11, порт 80 |  | 0
746 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026918 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4914.396 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 4917.742 | 0.37 | 3.346 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
747 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016707 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 673.862 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 674.742 | 1.148 | 0.88 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
748 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132171975 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447320 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.82.3, порт 80 |  | 0
749 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132171958 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220039322 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11517.322 |  | да | 13.06.2024 | 11520.102 |  | 2.78 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.66.99, порт 4001 |  | 0
750 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 31 |  |  | 764132170433 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23220018986 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15218.905 |  | да | 13.06.2024 | 15241.024 |  | 22.119 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.77.71, порт 4001 |  | 0
751 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 287 (Петров) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 287 (Петров) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721507906 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721507906 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 7219.269 | 0.231 | да | 13.06.2024 | 7235.899 | 0.231 | 332.6 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.136, порт 25510 |  | 0
752 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 287 (Петров) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 287 (Петров) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 12.06.2024 |  |  | да | 13.06.2024 |  |  | 332.6 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
753 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 288 (Маслов) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 288 (Маслов) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481510 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481510 |  |  |  |  | 60 | да | 12.06.2024 | 4667.682 | 0.228 | да | 13.06.2024 | 4668.362 | 0.228 | 40.8 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.142, порт 25510 |  | 0
754 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 288 (Маслов) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 288 (Маслов) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 12.06.2024 |  |  | да | 13.06.2024 |  |  | 40.8 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
755 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 289 (Пшеничников) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 289 (Пшеничников) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481486 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481486 |  |  |  |  | 30 | да | 12.06.2024 | 1016.072 | 0.237 | да | 13.06.2024 | 1016.296 | 0.237 | 6.72 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.89, порт 25510 |  | 0
756 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 289 (Пшеничников) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 289 (Пшеничников) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 12.06.2024 |  |  | да | 13.06.2024 |  |  | 6.72 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
757 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 290 (Д.-Городище-6 Волга) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 290 (Д.-Городище-6 Волга) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-04 (СПОДЭС), №47934521524678 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 47934521524678 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 57391.53 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 57409.634 | 1.152 | 18.104 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.86, порт 25510 |  | 0
758 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 290 (Д.-Городище-6 Волга) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 290 (Д.-Городище-6 Волга) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 12.06.2024 |  |  | да | 13.06.2024 |  |  | 18.104 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
759 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 291 (Коттеджи) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 291 (Коттеджи) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721508034 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721508034 |  |  |  |  | 80 | да | 12.06.2024 | 1149.304 | 0.415 | да | 13.06.2024 | 1150.482 | 0.415 | 94.24 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.149, порт 25510 |  | 0
760 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 291 (Коттеджи) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 291 (Коттеджи) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 12.06.2024 |  |  | да | 13.06.2024 |  |  | 94.24 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
761 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 293 (Д.Городище-5 дачи)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509370 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509370 |  |  |  |  | 80 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | прием | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
762 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Коричневый дом напротив Пролет 61 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016758 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
763 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д напротив ст. счет. №1112161054 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017228 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
764 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Подземка на ТП | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017341 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
765 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1103163273 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017210 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
766 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1107121259 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019415 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
767 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1107122198 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016765 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
768 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1107122209 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014976 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
769 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120235 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014725 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
770 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120742 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017273 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
771 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1112161054 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017112 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
772 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Лесной пер, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017121 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
773 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Лесной пер, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017160 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
774 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027017 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
775 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 51 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016708 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
776 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 56 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526330 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
777 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 61 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016738 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
778 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д На одной опоре с ст. счет. №1205120526 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420461085 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
779 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №1107121147 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017162 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
780 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №1107122196 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017196 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
781 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №1107122336 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017240 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
782 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №1107122671 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015167 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
783 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №1108120217 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016737 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
784 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №1108120272 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015495 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
785 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №1108120530 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016735 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
786 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №1205120586 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026915 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
787 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №16850090 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017163 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
788 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №27426863 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017350 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
789 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 48202422030604 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030604 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
790 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 48202422030655 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030655 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
791 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 29а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521165 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
792 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 59 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031650 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
793 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922036565 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
794 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 76413001770 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный | 21220014556 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2446.688 |  | да | 13.06.2024 | 2450.14 |  | 3.452 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.13.173, порт 4001 |  | 0
795 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 294 (Глушаков) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 294 (Глушаков) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721393222 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721393222 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 1.508 | 0.441 | да | 13.06.2024 | 1.508 | 0.441 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.88.131, порт 25510 |  | 0
796 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 294 (Глушаков) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 294 (Глушаков) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 12.06.2024 |  |  | да | 13.06.2024 |  |  | 0 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
797 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 295 (Д.Городище-8 берег) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 295 (Д.Городище-8 берег) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т-1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481509 |  |  | 764132170855 |  |  | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481509 |  |  |  |  | 60 | да | 12.06.2024 | 3885.532 | 60.88 | да | 13.06.2024 | 3886.523 | 60.88 | 59.46 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.151, порт 25510 |  | 0
798 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 295 (Д.Городище-8 берег) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 295 (Д.Городище-8 берег) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 12.06.2024 |  |  | да | 13.06.2024 |  |  | 59.46 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
799 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 296 (Лукьянов) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 296 (Лукьянов) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382722012542 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382722012542 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 10066.668 | 0.23 | да | 13.06.2024 | 10068.872 | 0.23 | 44.08 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.101.166, порт 25510 |  | 0
800 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 296 (Лукьянов) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 296 (Лукьянов) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 12.06.2024 |  |  | да | 13.06.2024 |  |  | 44.08 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
801 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 297 (Волжская) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 297 (Волжская) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481496 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481496 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 1913.729 | 0.248 | да | 13.06.2024 | 1916.183 | 0.248 | 49.08 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.153, порт 25510 |  | 0
802 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 297 (Волжская) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 297 (Волжская) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. вирутальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 12.06.2024 |  |  | да | 13.06.2024 |  |  | 49.08 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
803 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 298\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509357 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509357 |  |  |  |  | 200 | да | 12.06.2024 | 12153.111 | 0.291 | да | 13.06.2024 | 12161.169 | 0.291 | 1611.6 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
804 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028704 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 732.138 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 734.148 | 0.382 | 2.01 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
805 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027949 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 30691.518 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 30705.246 | 0.338 | 13.728 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
806 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028536 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4281.408 | 0.266 | да | 13.06.2024 | 4289.264 | 0.266 | 7.856 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
807 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 25А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027281 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6129.554 | 0.336 | да | 13.06.2024 | 6132.532 | 0.336 | 2.978 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
808 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027905 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23897.632 | 0.34 | да | 13.06.2024 | 23903.35 | 0.34 | 5.718 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
809 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 29 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017200 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5803.382 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 5803.498 | 1.142 | 0.116 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
810 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 31 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016767 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9303.712 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 9312.912 | 1.146 | 9.2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
811 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028569 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9823.602 | 0.29 | да | 13.06.2024 | 9832.726 | 0.29 | 9.124 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
812 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 35 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027872 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2611.736 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 2615.592 | 0.374 | 3.856 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
813 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 37 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028029 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.908 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1.908 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
814 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 37 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028588 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 392.634 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 394.778 | 0.38 | 2.144 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
815 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 37 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027251 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1040.686 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1044 | 0.378 | 3.314 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
816 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 39 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027276 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16393.052 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 16407.336 | 0.378 | 14.284 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
817 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027175 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7914.522 | 0.308 | да | 13.06.2024 | 7928.632 | 0.308 | 14.11 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
818 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027924 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3150.072 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 3153.552 | 0.338 | 3.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
819 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 4А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027973 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 58600.372 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 58608.576 | 0.37 | 8.204 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
820 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016784 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2441.338 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 2442.188 | 1.146 | 0.85 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
821 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017252 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 27635.166 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 27659.098 | 1.146 | 23.932 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
822 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 5 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017176 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 966.634 | 1.182 | да | 13.06.2024 | 966.634 | 1.182 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
823 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 5 кв 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016653 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1469.66 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 1469.678 | 0.924 | 0.018 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
824 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 6 | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 |  |  | 0
825 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 7а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017250 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 38509.728 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 38523.228 | 1.188 | 13.5 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
826 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027921 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3424.926 | 0.336 | да | 13.06.2024 | 3428.85 | 0.336 | 3.924 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
827 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 9 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016730 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 31134.064 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 31147.89 | 1.186 | 13.826 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
828 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 9 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016714 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19780.59 | 0.926 | да | 13.06.2024 | 19787.258 | 0.926 | 6.668 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
829 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д Дом за Ярославской 7А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027307 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1061.768 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 1064.176 | 0.338 | 2.408 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
830 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д Ст. счет. №1103151588 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017212 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17988.228 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 18004.196 | 1.188 | 15.968 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
831 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д Ст. счет. №1107121882 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016713 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16626.07 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 16641.158 | 1.152 | 15.088 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
832 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д Ст. счет. №37894722 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017248 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6699.038 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 6704.234 | 1.186 | 5.196 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
833 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д Ст. счет. №37923912 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027899 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2550.764 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 2550.768 | 0.378 | 0.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
834 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д Ст. счет. №40269507 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016745 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13727.83 | 1.646 | да | 13.06.2024 | 13727.83 | 1.646 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
835 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Дом у церкви | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027010 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2581.228 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 2585.542 | 0.296 | 4.314 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
836 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Котельная | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017154 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 67780.8 | 1.184 | да | 13.06.2024 | 67780.808 | 1.184 | 0.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
837 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1107120420 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422086994 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 61.662 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 61.662 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
838 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1204160013 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028702 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1734.394 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1735.702 | 0.376 | 1.308 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
839 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1205122216 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027896 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12814.67 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 12814.698 | 0.338 | 0.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
840 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1205122780 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027015 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 865.068 | 0.294 | да | 13.06.2024 | 865.506 | 0.294 | 0.438 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
841 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1206120013 Почта | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027296 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 27287.516 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 27294.106 | 0.338 | 6.59 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
842 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1206120019 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027227 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 26665.26 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 26688.232 | 0.338 | 22.972 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
843 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1206120739 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026995 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18322.652 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 18327.884 | 0.304 | 5.232 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
844 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №44796978 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017315 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13552.184 | 0.91 | да | 13.06.2024 | 13553.99 | 0.91 | 1.806 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
845 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Тедеев Захар Русланович (Магазин) Без замены ТТ | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512907 |  |  |  |  | 50 | да | 12.06.2024 | 4832.682 | 0.31 | да | 13.06.2024 | 4839.298 | 0.31 | 330.8 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
846 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Уличное освещение ТП-298-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017133 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23320.41 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 23342.624 | 1.178 | 22.214 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
847 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Уличное освещение ТП-298-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017323 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19804.3 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 19820.044 | 0.912 | 15.744 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
848 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Церковь | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017325 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12.022 | 0.914 | да | 13.06.2024 | 12.022 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
849 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026894 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 864.512 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 865.368 | 0.374 | 0.856 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
850 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017132 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 69913.992 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 69934.376 | 1.144 | 20.384 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
851 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д 1 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017110 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 43594.368 | 2.76 | да | 13.06.2024 | 43626.748 | 2.76 | 32.38 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
852 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026847 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 978.196 | 0.362 | да | 13.06.2024 | 980.384 | 0.362 | 2.188 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
853 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026999 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10.796 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 10.796 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
854 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д Сарай | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017239 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 49.21 | 3.904 | да | 13.06.2024 | 49.21 | 3.904 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
855 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д Ст. счет. №1107120532 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016759 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 29926.826 | 1.196 | да | 13.06.2024 | 29927.676 | 1.196 | 0.85 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
856 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д Ст. счет. №1109122589 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016778 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18.032 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 18.032 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
857 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д Ст. счет. №1201120810 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026878 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2840.986 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 2843.702 | 0.372 | 2.716 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
858 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д Ст. счет. №1205121537 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026848 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13701.352 | 0.36 | да | 13.06.2024 | 13723.48 | 0.36 | 22.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
859 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д Ст. счет. №1205122567 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027225 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.922 | 0.386 | да | 13.06.2024 | 1.922 | 0.386 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
860 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д Ст. счет. №1206120730 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027147 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 676.168 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 677.604 | 0.376 | 1.436 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
861 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д Ст. счет. №1206121014 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026851 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 548.582 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 549.706 | 0.37 | 1.124 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
862 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д Ст. счет. №1212116473 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028582 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1330.374 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1332.01 | 0.374 | 1.636 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
863 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д Ст. счет. №20350957 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017335 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7140.538 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 7141.556 | 1.152 | 1.018 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
864 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Пушкинский пер, д 1 кв 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017238 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 70119.328 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 70119.504 | 1.15 | 0.176 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
865 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Пушкинский пер, д 1 кв 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017316 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 98470.48 | 0.926 | да | 13.06.2024 | 98504.32 | 0.926 | 33.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
866 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Пушкинский пер, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027958 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18613.394 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 18626.478 | 0.368 | 13.084 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
867 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Пушкинский пер, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526079 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7132.274 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 7139.428 | 0.3 | 7.154 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
868 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Пушкинский пер, д 1 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028556 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25397.662 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 25422.878 | 0.264 | 25.216 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
869 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Пушкинский пер, д 3/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525997 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12663.052 | 0.398 | да | 13.06.2024 | 12668.114 | 0.398 | 5.062 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
870 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Пушкинский пер, д 3/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026911 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1492.216 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 1496 | 0.304 | 3.784 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
871 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Пушкинский пер, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526000 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15968.232 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 15979.664 | 0.37 | 11.432 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
872 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Торговая пл, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526554 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19474.378 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 19477.572 | 0.374 | 3.194 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
873 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Торговая пл, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016718 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 69603.136 | 0.91 | да | 13.06.2024 | 69725.712 | 0.91 | 122.576 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
874 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Торговая пл, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016775 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 27096.748 | 1.194 | да | 13.06.2024 | 27114.964 | 1.194 | 18.216 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
875 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Торговая пл, д 5а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016692 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 69070.928 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 69085.408 | 1.152 | 14.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
876 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Торговая пл, д 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016751 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 54840.808 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 54852.464 | 1.186 | 11.656 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
877 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Торговая пл, д 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026977 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3470.36 | 0.294 | да | 13.06.2024 | 3476.194 | 0.294 | 5.834 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
878 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Торговая пл, д Стройка | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017303 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4094.216 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 4095.352 | 1.15 | 1.136 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
879 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Торговая пл, д Ст. счет. №1112161026 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016691 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1293.532 | 1.156 | да | 13.06.2024 | 1295.25 | 1.156 | 1.718 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
880 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Гражданская, д 1а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017168 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24166.458 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 24181.384 | 1.148 | 14.926 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
881 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Красная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028039 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1621.98 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1625.964 | 0.376 | 3.984 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
882 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Красная, д 1/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027861 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5530.344 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 5540.94 | 0.338 | 10.596 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
883 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Красная, д Рядом с улицей Красная №2 на одной опоре | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027898 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 553.338 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 554.702 | 0.338 | 1.364 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
884 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Красная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027230 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1832.628 | 0.336 | да | 13.06.2024 | 1837.798 | 0.336 | 5.17 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
885 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Набережная, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027144 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.908 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 1.908 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
886 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Красная, д Напротив дома ул. Красная №1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028538 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 33161.578 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 33170.766 | 0.37 | 9.188 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
887 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Набережная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028011 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3086.486 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 3090.366 | 0.374 | 3.88 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
888 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Набережная, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017327 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 423.168 | 1.136 | да | 13.06.2024 | 425.068 | 1.136 | 1.9 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
889 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Набережная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028053 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 29690.326 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 29695.946 | 0.376 | 5.62 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
890 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Набережная, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027011 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3693.65 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 3693.856 | 0.38 | 0.206 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
891 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026875 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9865.034 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 9865.038 | 0.302 | 0.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
892 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Набережная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526076 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1422.25 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1423.344 | 0.376 | 1.094 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
893 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027997 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4601.184 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 4601.756 | 0.302 | 0.572 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
894 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027016 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13916.002 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 13917.752 | 0.378 | 1.75 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
895 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027877 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14940.278 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 14947.006 | 0.338 | 6.728 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
896 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027920 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11524.034 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 11526.648 | 0.338 | 2.614 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
897 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 2а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027202 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2473.528 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 2473.528 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
898 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027301 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2040.286 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 2049.176 | 0.338 | 8.89 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
899 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 2б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017140 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 56200.424 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 56202.848 | 1.144 | 2.424 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
900 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027893 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1358.206 | 0.34 | да | 13.06.2024 | 1361.632 | 0.34 | 3.426 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
901 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526075 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 848.8 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 850.676 | 0.376 | 1.876 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
902 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 3/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027224 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11.05 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 11.05 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
903 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017016 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17153.78 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 17170.624 | 1.146 | 16.844 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
904 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027960 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1215.862 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 1216.96 | 0.338 | 1.098 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
905 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027910 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14402.38 | 0.336 | да | 13.06.2024 | 14425.334 | 0.336 | 22.954 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
906 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027299 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 122.712 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 122.712 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
907 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 8а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016716 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 61.512 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 61.574 | 1.15 | 0.062 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
908 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 6а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420460440 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 424.87 | 1.192 | да | 13.06.2024 | 431.134 | 1.192 | 6.264 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
909 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д Желтый дом у реки рядом с №2б | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027892 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 649.874 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 652.66 | 0.338 | 2.786 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
910 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д Справа от №2б | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027904 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 789.808 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 792.406 | 0.338 | 2.598 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
911 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027304 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1566.324 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 1568.1 | 0.338 | 1.776 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
912 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017178 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 57711.824 | 1.158 | да | 13.06.2024 | 57718.072 | 1.158 | 6.248 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
913 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027939 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 29916.274 | 0.34 | да | 13.06.2024 | 29942 | 0.34 | 25.726 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
914 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027871 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8204.01 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 8210.43 | 0.366 | 6.42 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
915 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016678 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4829.488 | 0.91 | да | 13.06.2024 | 4835.294 | 0.91 | 5.806 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
916 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028600 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6172.506 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 6179.538 | 0.264 | 7.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
917 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017203 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 30208.638 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 30216.514 | 1.142 | 7.876 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
918 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027941 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1418.41 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 1419.636 | 0.338 | 1.226 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
919 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527527 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1009.74 | 0.662 | да | 13.06.2024 | 1009.74 | 0.662 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
920 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027884 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1930.806 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 1931.368 | 0.338 | 0.562 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
921 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 4/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018971 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2969.6 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 2977 | 0.376 | 7.4 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
922 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 4/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018855 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3067.06 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 3073.096 | 0.298 | 6.036 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
923 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030686 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10901.138 | 0.914 | да | 13.06.2024 | 10908.846 | 0.914 | 7.708 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
924 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Набережная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526037 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5461.242 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 5465.26 | 0.378 | 4.018 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
925 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Набережная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526058 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 39506.152 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 39530.496 | 0.302 | 24.344 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
926 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Сч. 1205122277 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027954 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11829.01 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 11838.146 | 0.338 | 9.136 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
927 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д н/д |  |  | 764132171944 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220024327 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 30.076 |  | да | 13.06.2024 | 30.076 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.61.20, порт 4059 |  | 0
928 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д н/д |  |  | 764132171918 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 8956335 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 32540.688 |  | да | 13.06.2024 | 32562.372 |  | 21.684 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.48.17, порт 10022 |  | 0
929 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 299 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 299\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504407 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504407 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 10813.805 | 0.193 | да | 13.06.2024 | 10816.303 | 0.193 | 49.96 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126056 (Включен) |  | 0
930 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 299 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Береговая, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014713 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 84502.4 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 84508.536 | 1.152 | 6.136 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126056 (Включен) |  | 0
931 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 299 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Береговая, д 11а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014887 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 43838.216 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 43857.248 | 1.152 | 19.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126056 (Включен) |  | 0
932 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 299 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Береговая, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014842 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 59632.808 | 1.156 | да | 13.06.2024 | 59638.696 | 1.156 | 5.888 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126056 (Включен) |  | 0
933 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 299 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Береговая, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015003 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25362.042 | 1.192 | да | 13.06.2024 | 25379.936 | 1.192 | 17.894 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126056 (Включен) |  | 0
934 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 300 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 300\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509381 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509381 |  |  |  |  | 40 | да | 12.06.2024 | 10835.179 | 0.232 | да | 13.06.2024 | 10837.009 | 0.232 | 73.2 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126093 (Включен) |  | 0
935 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 300 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №22599539 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016746 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 35369.888 | 1.468 | да | 13.06.2024 | 35371.5 | 1.468 | 1.612 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126093 (Включен) |  | 0
936 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 300 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №23902456 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016688 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 50310.248 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 50321.156 | 1.152 | 10.908 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126093 (Включен) |  | 0
937 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 300 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №23905467 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017222 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 135777.28 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 135786.496 | 1.18 | 9.216 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126093 (Включен) |  | 0
938 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 300 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Северная, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016726 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 106856.96 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 106896.736 | 1.146 | 39.776 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126093 (Включен) |  | 0
939 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 300 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Северная, д 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017159 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 89479.872 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 89489.376 | 1.146 | 9.504 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126093 (Включен) |  | 0
940 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 300 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Северная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027308 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 318.184 | 0.336 | да | 13.06.2024 | 318.478 | 0.336 | 0.294 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126093 (Включен) |  | 0
941 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 300 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №16192816 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027978 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.89 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1.89 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126093 (Включен) |  | 0
942 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 301 (Д.Городище-7 сады) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 301 (Д.Городище-7 сады) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-04 (СПОДЭС), №47934521524680 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 47934521524680 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 58611.926 | 1.556 | да | 13.06.2024 | 58632.314 | 1.556 | 20.388 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.85, порт 25510 |  | 0
943 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 301 (Д.Городище-7 сады) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 301 (Д.Городище-7 сады) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 12.06.2024 |  |  | да | 13.06.2024 |  |  | 20.388 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
944 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 302\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504369 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504369 |  |  |  |  | 120 | да | 12.06.2024 | 9780.423 | 0.197 | да | 13.06.2024 | 9784.403 | 0.197 | 477.6 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
945 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028125 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 32500.04 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 32504.68 | 1.142 | 4.64 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
946 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028123 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 27134.038 | 0.91 | да | 13.06.2024 | 27135.912 | 0.91 | 1.874 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
947 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028135 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4634.516 | 1.184 | да | 13.06.2024 | 4644.158 | 1.184 | 9.642 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
948 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д На одной опора с ст. учет №111217113 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027748 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21432.042 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 21437.614 | 1.146 | 5.572 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
949 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527671 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 32427.534 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 32447.846 | 0.92 | 20.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
950 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д Опора 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527364 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6149.984 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 6150.004 | 1.14 | 0.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
951 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д Опора 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027711 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15102.754 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 15103.846 | 0.92 | 1.092 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
952 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1103163147 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028131 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 191.084 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 191.324 | 1.186 | 0.24 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
953 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №11041216118 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028104 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7985.012 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 7986.534 | 1.15 | 1.522 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
954 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1104182061 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028122 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 118263.016 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 118301.144 | 1.146 | 38.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
955 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1107120783 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027713 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23506.342 | 1.138 | да | 13.06.2024 | 23526.68 | 1.138 | 20.338 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
956 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1107121234 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028093 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10689.496 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 10699.378 | 0.918 | 9.882 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
957 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108120185 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028087 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 700.72 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 701.54 | 1.144 | 0.82 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
958 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108120312 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027754 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 931.412 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 931.412 | 1.142 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
959 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108120319 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527666 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24930.824 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 24934.406 | 0.918 | 3.582 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
960 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д Ст. учет №1108120329 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027857 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 51494.208 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 51512.444 | 1.146 | 18.236 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
961 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д Ст. учет №1108120348 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527681 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 617.378 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 618.164 | 1.148 | 0.786 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
962 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108120526 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028098 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16863.79 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 16877.386 | 1.14 | 13.596 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
963 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108120765 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028091 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 32918.83 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 32925.49 | 1.14 | 6.66 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
964 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108120891 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028110 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3745.042 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 3746.05 | 0.924 | 1.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
965 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108120902 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527675 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21844.838 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 21849.01 | 1.148 | 4.172 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
966 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108120905 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027718 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 39584.88 | 2800.698 | да | 13.06.2024 | 39605.984 | 2805.254 | 21.104 | 4.556 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
967 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108120938 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027801 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.528 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 13.528 | 1.18 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
968 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108121016 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028115 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 94044.88 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 94078.464 | 1.186 | 33.584 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
969 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1111151571 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028092 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 72836.992 | 0.906 | да | 13.06.2024 | 72866.568 | 0.906 | 29.576 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
970 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1111151573 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527680 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17573.626 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 17587.918 | 0.92 | 14.292 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
971 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1111151793 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027732 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12804.824 | 12791.892 | да | 13.06.2024 | 12806.31 | 12793.378 | 1.486 | 1.486 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
972 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1111151807 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028077 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.432 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 13.432 | 1.18 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
973 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1111151814 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028121 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 95034.024 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 95069.752 | 0.92 | 35.728 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
974 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1112161068 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028151 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 29041.368 | 0.908 | да | 13.06.2024 | 29046.23 | 0.908 | 4.862 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
975 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1112170228 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028089 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15.552 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 15.552 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
976 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1112170249 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028120 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.116 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 14.116 | 1.148 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
977 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №111217113 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027789 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 35072.928 | 2.302 | да | 13.06.2024 | 35091.948 | 2.302 | 19.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
978 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №18725462 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027736 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 65444.288 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 65468.416 | 0.924 | 24.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
979 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №20295094 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028109 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.452 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 13.452 | 1.18 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
980 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д Ст. учет №21171866 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028148 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18034.784 | 1.074 | да | 13.06.2024 | 18041.194 | 1.074 | 6.41 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
981 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №216654530 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028145 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 38202.448 | 0.926 | да | 13.06.2024 | 38223.228 | 0.926 | 20.78 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
982 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д Ст. учет №22402250 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027746 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2753.42 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 2755.828 | 0.924 | 2.408 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
983 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №23977216 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028144 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20002.698 | 1.138 | да | 13.06.2024 | 20008.192 | 1.138 | 5.494 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
984 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д Ст. учет №28348759 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028152 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3332.84 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 3338.76 | 1.144 | 5.92 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
985 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №8923222 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028118 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.484 | 1.174 | да | 13.06.2024 | 13.484 | 1.174 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
986 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Опора 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028154 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 63798.972 | 1.832 | да | 13.06.2024 | 63827.848 | 1.832 | 28.876 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
987 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Зеленая, д н/д |  |  | 764132171896 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 8913701 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8.017 |  | да | 13.06.2024 | 8.41 |  | 0.393 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.61.72, порт 10022 |  | 0
988 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132171997 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184065951 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3.6479 | 0.05143 | да | 13.06.2024 | 3.6479 | 0.05143 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.205, порт 80 |  | 0
989 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 304 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 304\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509292 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509292 |  |  |  |  | 60 | да | 12.06.2024 | 3041.267 | 0.339 | да | 13.06.2024 | 3043.031 | 0.339 | 105.84 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126084 (Включен) |  | 0
990 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 304 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 48202422014721 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014721 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 32074.822 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 32107.572 | 1.152 | 32.75 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126084 (Включен) |  | 0
991 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 304 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 48202422016680 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016680 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10635.266 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 10645.054 | 0.92 | 9.788 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126084 (Включен) |  | 0
992 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 304 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 48202422017197 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017197 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 26294.25 | 1.182 | да | 13.06.2024 | 26297.86 | 1.182 | 3.61 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126084 (Включен) |  | 0
993 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 304 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 48202422017272 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017272 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1134.754 | 1.192 | да | 13.06.2024 | 1138.286 | 1.192 | 3.532 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126084 (Включен) |  | 0
994 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 304 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 48202422017225 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017225 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 33140.758 | 1.182 | да | 13.06.2024 | 33158.396 | 1.182 | 17.638 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126084 (Включен) |  | 0
995 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 304 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Светлая, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014966 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 48470.568 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 48496.28 | 1.146 | 25.712 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126084 (Включен) |  | 0
996 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 304 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Светлая, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014894 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 27511.536 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 27522.332 | 1.146 | 10.796 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126084 (Включен) |  | 0
997 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 305 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 305\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509392 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509392 |  |  |  |  | 60 | да | 12.06.2024 | 6037.74 | 0.232 | да | 13.06.2024 | 6040.641 | 0.232 | 174.06 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126092 (Включен) |  | 0
998 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 305 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Опора 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015474 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18601.188 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 18623.014 | 1.146 | 21.826 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126092 (Включен) |  | 0
999 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 305 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Опора 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015129 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14317.384 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 14318.714 | 1.188 | 1.33 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126092 (Включен) |  | 0
1000 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 305 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №39079486 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014670 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 302.912 | 1.156 | да | 13.06.2024 | 304.56 | 1.156 | 1.648 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126092 (Включен) |  | 0
1001 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 305 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №8922356 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015249 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 86358.832 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 86414.816 | 1.186 | 55.984 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126092 (Включен) |  | 0
1002 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 305 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Садовая, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017266 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 62565.984 | 1.184 | да | 13.06.2024 | 62569.636 | 1.184 | 3.652 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126092 (Включен) |  | 0
1003 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 305 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Садовая, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015531 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 57268.716 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 57301.544 | 1.186 | 32.828 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126092 (Включен) |  | 0
1004 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 305 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Садовая, д 8 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012074 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 34862.936 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 34865.824 | 1.152 | 2.888 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126092 (Включен) |  | 0
1005 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 305 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №07320069 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014015 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17325.932 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 17348.342 | 1.148 | 22.41 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126092 (Включен) |  | 0
1006 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 305 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Светлая, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025867 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 51135.152 | 1.198 | да | 13.06.2024 | 51151.536 | 1.198 | 16.384 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126092 (Включен) |  | 0
1007 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 306 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 306\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509374 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509374 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 4289.668 | 0.164 | да | 13.06.2024 | 4290.253 | 0.164 | 11.7 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126095 (Включен) |  | 0
1008 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 306 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1107122693 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016031 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.09 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 14.09 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126095 (Включен) |  | 0
1009 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 306 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1107122770 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015258 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 44714.684 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 44716.728 | 0.912 | 2.044 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126095 (Включен) |  | 0
1010 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 306 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120559 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014323 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1331.822 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 1335.364 | 1.15 | 3.542 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126095 (Включен) |  | 0
1011 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 306 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120931 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013462 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2113.072 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 2113.76 | 1.178 | 0.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126095 (Включен) |  | 0
1012 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 306 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Светлая, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015528 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 29684.64 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 29685.888 | 1.186 | 1.248 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126095 (Включен) |  | 0
1013 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 306 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д 1 |  |  | 764132171955 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220043386 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7568.808 |  | да | 13.06.2024 | 7572.366 |  | 3.558 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.77.121, порт 4001 |  | 0
1014 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 307\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504327 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504327 |  |  |  |  | 60 | да | 12.06.2024 | 5972.717 | 0.236 | да | 13.06.2024 | 5975.811 | 0.236 | 185.64 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1015 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017184 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 41.006 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 41.168 | 0.922 | 0.162 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1016 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016786 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14095.456 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 14103.346 | 1.152 | 7.89 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1017 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №077017109846171 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017224 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14683.184 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 14685.442 | 1.146 | 2.258 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1018 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д Ст. счет. №0770180100016780 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028130 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10894.578 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 10923.954 | 1.146 | 29.376 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1019 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120207 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016651 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 60216.064 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 60235.252 | 1.152 | 19.188 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1020 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120278 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016792 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21833.12 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 21849.388 | 1.152 | 16.268 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1021 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д Ст. счет. №1108120484 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016789 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1468.672 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 1481.644 | 1.152 | 12.972 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1022 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д Ст. счет. №1108120533 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017213 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4952.214 | 1.172 | да | 13.06.2024 | 4952.482 | 1.172 | 0.268 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1023 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108121118 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017156 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 51293.88 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 51319.956 | 1.154 | 26.076 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1024 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д Ст. счет. №24128805 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017205 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 26748.84 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 26754.462 | 1.178 | 5.622 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1025 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д Ст. счет. №8818736 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017011 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 50166.556 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 50199.696 | 1.144 | 33.14 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1026 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1104182363 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028105 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 49963.336 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 49967.804 | 1.146 | 4.468 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1027 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108120811 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028107 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23032.146 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 23044.972 | 1.146 | 12.826 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1028 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №12266064 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027775 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.566 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 13.566 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1029 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Северная, д н/д |  |  | 764132171992 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066312 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 22.3664 | 0.05603 | да | 13.06.2024 | 22.3664 | 0.05603 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.172, порт 80 |  | 0
1030 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 308\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504386 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504386 |  |  |  |  | 80 | да | 12.06.2024 | 10076.735 | 0.191 | да | 13.06.2024 | 10081.122 | 0.191 | 350.96 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1031 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Заречный пер, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016733 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7233.544 | 1.416 | да | 13.06.2024 | 7233.544 | 1.416 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1032 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017332 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15407.328 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 15407.432 | 1.188 | 0.104 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1033 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017259 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 45180.728 | 1.184 | да | 13.06.2024 | 45180.728 | 1.184 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1034 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016727 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 65169.072 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 65181.296 | 1.15 | 12.224 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1035 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д 1а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017023 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15161.504 | 3.542 | да | 13.06.2024 | 15182.974 | 3.542 | 21.47 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1036 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Заречный пер, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017214 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 251.784 | 107.672 | да | 13.06.2024 | 252.066 | 107.792 | 0.282 | 0.12 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1037 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д 23 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017188 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 32927.252 | 2.372 | да | 13.06.2024 | 32933.962 | 2.372 | 6.71 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1038 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д 25 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016760 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 49014.448 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 49021.064 | 1.15 | 6.616 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1039 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016704 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 343383.68 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 343578.848 | 1.19 | 195.168 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1040 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016734 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 76549.584 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 76549.584 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1041 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526168 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 69736.064 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 69802.928 | 0.378 | 66.864 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1042 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017344 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 125.342 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 126.798 | 1.186 | 1.456 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1043 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д Ст. счет. №1107121450 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017275 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 315.166 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 315.166 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1044 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д Ст. счет. №1107122323 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017035 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 51435.392 | 1.184 | да | 13.06.2024 | 51449.72 | 1.184 | 14.328 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1045 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120842 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017007 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 53352.904 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 53376.6 | 1.154 | 23.696 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1046 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д Ст. счет. №1112170376 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017249 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 559.606 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 561.384 | 1.152 | 1.778 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1047 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №25420868 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017058 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 29.06 | 2.368 | да | 13.06.2024 | 29.06 | 2.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1048 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Береговая, д Ст. счет. №39094158 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017005 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 80543.392 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 80579.072 | 1.19 | 35.68 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1049 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Уличное освещение ТП-308 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017269 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17272.312 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 17286.206 | 1.14 | 13.894 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1050 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Береговая, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016780 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1051 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Береговая, д 1 |  |  | 764132171902 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9123943 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8702.032 |  | да | 13.06.2024 | 8709.953 |  | 7.921 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.61.77, порт 10022 |  | 0
1052 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д н/д |  |  | 764132171913 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220024942 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17.786 |  | да | 13.06.2024 | 17.786 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.61.25, порт 4001 |  | 0
1053 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 309 (Пески КТЗ) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 309 (Пески КТЗ) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382722012537 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382722012537 |  |  |  |  | 120 | да | 12.06.2024 | 5601.8 | 0.229 | да | 13.06.2024 | 5606.924 | 0.229 | 614.88 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.134, порт 25510 |  | 0
1054 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 309 (Пески КТЗ) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 309 (Пески КТЗ) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 12.06.2024 |  |  | да | 13.06.2024 |  |  | 614.88 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
1055 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 312 (Железняков) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 312 (Железняков) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-04 (СПОДЭС), №47934522014667 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 47934522014667 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 77767.258 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 77780.002 | 1.18 | 12.744 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.123, порт 25510 |  | 0
1056 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 312 (Железняков) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 312 (Железняков) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 12.06.2024 |  |  | да | 13.06.2024 |  |  | 12.744 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
1057 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 313 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 313\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504397 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504397 |  |  |  |  | 30 | да | 12.06.2024 | 23067.712 | 0.197 | да | 13.06.2024 | 23077.194 | 0.197 | 284.46 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126048 (Включен) |  | 0
1058 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 313 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д ДНП "Березовая роща" 2 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512918 |  |  |  |  | 30 | да | 12.06.2024 | 3895.877 | 0.226 | да | 13.06.2024 | 3898.422 | 0.226 | 76.35 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126048 (Включен) |  | 0
1059 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 313 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, нп ДНП "Березовая роща", д ст. учет №39792531 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028126 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25573.076 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 25592.706 | 1.142 | 19.63 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126048 (Включен) |  | 0
1060 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 313 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, нп ДНП "Березовая роща", д ст. учет №39156563 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027734 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7877.658 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 7878.614 | 1.152 | 0.956 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126048 (Включен) |  | 0
1061 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 313 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, нп ДНП "Березовая роща", д ст. учет №39124117 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028076 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1686.75 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 1686.75 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126048 (Включен) |  | 0
1062 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 313 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, нп ДНП "Березовая роща", д ст. учет №31570093 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027830 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 132382.992 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 132413.336 | 1.19 | 30.344 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126048 (Включен) |  | 0
1063 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 313 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, нп ДНП "Березовая роща", д ст. учет №14931064 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027784 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1315.574 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 1319.036 | 0.912 | 3.462 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126048 (Включен) |  | 0
1064 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 313 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, нп ДНП "Березовая роща", д ст. учет №14915620 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027727 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 40595.708 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 40608.264 | 1.146 | 12.556 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126048 (Включен) |  | 0
1065 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 313 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, нп ДНП "Березовая роща", д ст. учет №00410638 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028065 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 172652.848 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 172729.936 | 1.144 | 77.088 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126048 (Включен) |  | 0
1066 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 314 (Щелканиха-2 дачи) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 314 (Щелканиха-2 дачи) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721507954 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721507954 |  |  |  |  | 40 | да | 12.06.2024 | 10984.637 | 0.122 | да | 13.06.2024 | 10990.168 | 0.122 | 221.24 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.130, порт 25510 |  | 0
1067 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 314 (Щелканиха-2 дачи) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 314 (Щелканиха-2 дачи) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 12.06.2024 |  |  | да | 13.06.2024 |  |  | 221.24 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
1068 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 315 (Щелканиха)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454582 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454582 |  |  |  |  | 30 | да | 12.06.2024 | 27479.162 | 0.193 | да | 13.06.2024 | 27491.978 | 0.193 | 384.48 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1069 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525907 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1296.9 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1299.784 | 0.374 | 2.884 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1070 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525799 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23.302 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 23.372 | 0.304 | 0.07 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1071 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 100 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027757 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 142217.504 | 142204.96 | да | 13.06.2024 | 142267.344 | 142254.8 | 49.84 | 49.84 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1072 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525972 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2537.116 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 2538.61 | 0.378 | 1.494 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1073 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027737 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7294.514 | 1.158 | да | 13.06.2024 | 7299.458 | 1.158 | 4.944 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1074 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525802 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 352.102 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 352.194 | 0.378 | 0.092 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1075 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525927 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5.33 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 5.33 | 0.382 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1076 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028885 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1077 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526545 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4310.634 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 4314.066 | 0.382 | 3.432 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1078 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526361 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3155.516 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 3155.71 | 0.376 | 0.194 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1079 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029740 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3252.158 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 3253.926 | 0.37 | 1.768 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1080 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027759 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3597.28 | 1.174 | да | 13.06.2024 | 3597.28 | 1.174 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1081 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525885 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1508.002 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 1510.998 | 0.304 | 2.996 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1082 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525977 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23565.632 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 23565.632 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1083 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027812 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3378.036 | 2.374 | да | 13.06.2024 | 3392.404 | 2.374 | 14.368 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1084 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 27 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027773 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 78311.176 | 1.176 | да | 13.06.2024 | 78333.216 | 1.176 | 22.04 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1085 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028102 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 64401.336 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 64410.184 | 1.152 | 8.848 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1086 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027844 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15160.664 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 15189.434 | 1.152 | 28.77 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1087 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525941 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1088 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027851 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25902.272 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 25910.584 | 1.152 | 8.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1089 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526469 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 36082.952 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 36110.12 | 0.378 | 27.168 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1090 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 9а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028068 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 41790 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 41801.372 | 0.922 | 11.372 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1091 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д За домом №15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028153 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 612.148 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 612.352 | 1.152 | 0.204 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1092 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д За домом №9а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526219 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 702.03 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 702.03 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1093 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д Коричневый забор | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526472 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.902 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 1.902 | 0.364 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1094 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д Серый забор | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526540 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 41.06 | 0.742 | да | 13.06.2024 | 41.06 | 0.742 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1095 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д Ст. учет №1107132696 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028156 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 80269.424 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 80365.296 | 0.922 | 95.872 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1096 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д Ст. учет №120110006 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525905 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3.596 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 3.596 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1097 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д Ст. учет №1205122252 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526452 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8286.63 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 8301.952 | 0.376 | 15.322 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1098 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д Ст. учет №1206120825 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525875 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3768.032 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 3770.436 | 0.382 | 2.404 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1099 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д Ст. учет №19414573 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525918 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 28052.486 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 28069.34 | 0.37 | 16.854 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1100 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д Участок напротив дома №16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525895 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 781.1 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 781.102 | 0.372 | 0.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1101 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 48184922036159 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922036159 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21586.952 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 21593.702 | 0.382 | 6.75 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1102 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 21 |  |  | 764132170574 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220037098 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 26914.804 |  | да | 13.06.2024 | 26922.472 |  | 7.668 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.75.61, порт 4001 |  | 0
1103 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 16 |  |  | 764132170436 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220018850 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 48627.623 |  | да | 13.06.2024 | 48644.816 |  | 17.193 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.77.61, порт 4001 |  | 0
1104 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 316 (Курдин)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504964 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504964 |  |  |  |  | 200 | да | 12.06.2024 | 5742.236 | 0.23 | да | 13.06.2024 | 5744.978 | 0.23 | 548.4 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1105 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №4376473 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527373 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 27362.25 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 27370.71 | 1.146 | 8.46 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1106 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, ул Лесная, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028149 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 78570.312 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 78587.584 | 1.14 | 17.272 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1107 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, ул Лесная, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027764 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 26099.49 | 1.182 | да | 13.06.2024 | 26167.008 | 1.182 | 67.518 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1108 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, ул Лесная, д 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027856 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1109 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 3 оп. от ТП. Коричневый ящик. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527403 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 29007.404 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 29021.23 | 1.146 | 13.826 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1110 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1108120837 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027850 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 56285.104 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 56294.8 | 0.924 | 9.696 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1111 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1109120719 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027702 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 31687.428 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 31700.76 | 1.178 | 13.332 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1112 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1109122029 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028112 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 41244.532 | 1.184 | да | 13.06.2024 | 41272.56 | 1.184 | 28.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1113 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1109122041 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027787 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9361.694 | 1.196 | да | 13.06.2024 | 9385.268 | 1.196 | 23.574 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1114 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1109122110 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028083 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 61714.264 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 61745.168 | 1.142 | 30.904 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1115 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1109122147 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527657 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3473.048 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 3479.528 | 1.146 | 6.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1116 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1109122587 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027820 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15630.222 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 15630.99 | 1.146 | 0.768 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1117 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1109122674 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028099 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12.076 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 12.076 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1118 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №20235915 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028103 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.08 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 14.08 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1119 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №20237249 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028078 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 48216.368 | 48205.208 | да | 13.06.2024 | 48238.632 | 48227.472 | 22.264 | 22.264 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1120 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №20241270 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028139 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2214.18 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 2217.064 | 1.15 | 2.884 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1121 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №20241285 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027762 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23971.112 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 23981.58 | 1.19 | 10.468 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1122 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №881684 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027817 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.112 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 14.112 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1123 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №31640031 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027803 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15462.576 | 2.354 | да | 13.06.2024 | 15465.48 | 2.354 | 2.904 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1124 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №30067403 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027739 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6484.8 | 1.158 | да | 13.06.2024 | 6487.874 | 1.158 | 3.074 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1125 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №31640053 |  |  |  |  | ПУ демонтирован 3-ми лицами 07.09 | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420461113 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 426.452 | 1.162 | да | 13.06.2024 | 431.348 | 1.162 | 4.896 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1126 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №8706904 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027855 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7706.792 | 0.916 | да | 13.06.2024 | 7710.916 | 0.916 | 4.124 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1127 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №31643259 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027760 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13498.806 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 13498.806 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1128 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №21614718 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527392 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7089.784 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 7098.542 | 1.188 | 8.758 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1129 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №34207483 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028133 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2879.916 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 2883.968 | 1.148 | 4.052 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1130 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №35000846 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027837 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23586.226 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 23596.154 | 1.146 | 9.928 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1131 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №32910474 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027771 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1372.368 | 1.176 | да | 13.06.2024 | 1372.368 | 1.176 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1132 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №37845075 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027802 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20566.554 | 2.358 | да | 13.06.2024 | 20573.392 | 2.358 | 6.838 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1133 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №39169285 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027758 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11856.578 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 11864.894 | 1.188 | 8.316 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1134 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №41559714 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028100 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1010.382 | 1.176 | да | 13.06.2024 | 1011.01 | 1.176 | 0.628 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1135 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №28968674 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027842 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 22341.904 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 22357.856 | 0.918 | 15.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1136 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №41971317 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027755 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 55706.076 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 55737.66 | 1.144 | 31.584 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1137 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №42430725 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027701 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 912.236 | 1.158 | да | 13.06.2024 | 912.954 | 1.158 | 0.718 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1138 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №43902092 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027728 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 30865.536 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 30870.23 | 1.152 | 4.694 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1139 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №43922081 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027806 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13814.916 | 2.35 | да | 13.06.2024 | 13817.152 | 2.35 | 2.236 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1140 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №21914375 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027829 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 27.34 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 27.464 | 0.924 | 0.124 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1141 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №45023113 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027730 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 98.946 | 1.156 | да | 13.06.2024 | 98.946 | 1.156 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1142 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №8816724 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527628 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.446 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 13.446 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1143 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №19472595 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027744 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 33964.872 | 1.176 | да | 13.06.2024 | 33979.704 | 1.176 | 14.832 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1144 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Участок №11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028074 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 39828.936 | 1.182 | да | 13.06.2024 | 39831.672 | 1.182 | 2.736 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1145 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №18886327 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028150 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.112 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 14.112 | 1.154 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1146 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №13237439 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027790 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12.054 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 12.054 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1147 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №12793462 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028127 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3280.824 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 3282.344 | 0.922 | 1.52 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1148 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №12265058 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027841 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 211.272 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 212.168 | 0.924 | 0.896 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1149 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1111151680 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027832 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2398.058 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 2402.94 | 1.152 | 4.882 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1150 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №110812202 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027804 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11323.546 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 11327.558 | 1.152 | 4.012 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1151 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, ул Лесная, д н/д | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027827 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12.044 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 12.044 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1152 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1108120326 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027824 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19217.786 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 19225.466 | 0.924 | 7.68 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1153 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1108120206 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027833 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 28514.452 | 0.91 | да | 13.06.2024 | 28517.196 | 0.91 | 2.744 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1154 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №01107416120 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028134 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24831.046 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 24847.452 | 1.154 | 16.406 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1155 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Коричневый забор (бежевый дом) | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027777 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25574.98 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 25584.844 | 1.178 | 9.864 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1156 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Зеленый забор (желтый дом) | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027838 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11564.694 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 11574.744 | 1.146 | 10.05 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1157 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, ул Центральная, д 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027703 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10361.174 | 0.914 | да | 13.06.2024 | 10364.474 | 0.914 | 3.3 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1158 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, ул Центральная, д 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028080 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24903.138 | 2.378 | да | 13.06.2024 | 24917.158 | 2.378 | 14.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1159 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, ул Центральная, д 28 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028111 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1192.774 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 1196.246 | 1.15 | 3.472 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1160 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, ул Центральная, д 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027828 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 60674.408 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 60706.792 | 1.15 | 32.384 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1161 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 23 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027810 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9734.712 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 9744.016 | 1.15 | 9.304 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1162 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №32821218 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028088 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7393.178 | 1.184 | да | 13.06.2024 | 7397.378 | 1.184 | 4.2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1163 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д н/д2 |  |  | 764132171848 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 8816724 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 61732.872 |  | да | 13.06.2024 | 61765.484 |  | 32.612 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.0.30, порт 10022 |  | 0
1164 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д н/д |  |  | 764132171989 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066311 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7003.2484 | 0.0521 | да | 13.06.2024 | 7004.0272 | 0.0521 | 0.77884 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.169, порт 80 |  | 0
1165 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д н/д |  |  | 764132171970 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220043546 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5.884 |  | да | 13.06.2024 | 5.884 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.77.118, порт 4001 |  | 0
1166 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д н/д1 |  |  | 764132172000 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183439765 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.201.215, порт 80 |  | 0
1167 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д н/д |  |  | 764132172035 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23220043548 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0 |  | да | 13.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.203.102, порт 4059 |  | 0
1168 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д н/д |  |  | 764132172001 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183439743 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0.38092 | 0.0565 | да | 13.06.2024 | 0.38092 | 0.0565 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.217, порт 80 |  | 0
1169 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д н/д |  |  | 764132172002 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183444804 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0.3962 | 0.0535 | да | 13.06.2024 | 0.3962 | 0.0535 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.206, порт 80 |  | 0
1170 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 317 (Нагорново)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504396 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504396 |  |  |  |  | 30 | да | 12.06.2024 | 14452.615 | 0.196 | да | 13.06.2024 | 14460.984 | 0.196 | 251.07 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1171 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Тугарниха, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526059 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2538.644 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 2545.37 | 0.378 | 6.726 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1172 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Тугарниха, д Напротив дома №1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527658 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 635.772 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 635.772 | 0.92 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1173 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Тугарниха, д Ст. учет №43690408 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527665 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 637.442 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 637.442 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1174 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526135 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 966.058 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 966.058 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1175 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526455 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4264.94 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 4269.896 | 0.364 | 4.956 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1176 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525958 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3709.12 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 3709.12 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1177 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 3 |  |  | 764132170025 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220042585 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4248.443 |  | да | 13.06.2024 | 4256.168 |  | 7.725 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.77.117, порт 4001 |  | 0
1178 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525906 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1179 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527659 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1181.88 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 1183.17 | 1.146 | 1.29 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1180 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525904 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2306.422 | 0.384 | да | 13.06.2024 | 2315.36 | 0.384 | 8.938 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1181 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527685 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6591.29 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 6598.312 | 0.922 | 7.022 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1182 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Зеленый бревенч. | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526260 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1937.094 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1941.062 | 0.376 | 3.968 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1183 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Опора 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527673 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 35224.224 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 35249.736 | 1.148 | 25.512 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1184 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Синий дом напротив зеленого | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525869 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 172.19 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 172.256 | 0.302 | 0.066 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1185 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №115554 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526404 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10285.404 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 10285.404 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1186 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Тугарниха, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027706 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 60485.488 | 0.91 | да | 13.06.2024 | 60498.064 | 0.91 | 12.576 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1187 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Тугарниха, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525896 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3465.806 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 3474.108 | 0.374 | 8.302 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1188 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Тугарниха, д дом №11А или №13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525923 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3989.074 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 3992.782 | 0.304 | 3.708 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1189 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Тугарниха, д На въезде в д. Тугарниха дом с серым забором | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028067 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23022.406 | 1.192 | да | 13.06.2024 | 23031.958 | 1.192 | 9.552 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1190 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526390 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 721.62 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 724.62 | 0.376 | 3 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1191 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526607 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 955.796 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 956.778 | 0.372 | 0.982 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1192 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526373 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5252.038 | 0.744 | да | 13.06.2024 | 5254.396 | 0.744 | 2.358 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1193 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526218 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19640.08 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 19646.882 | 0.378 | 6.802 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1194 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Белый дом напротив таксофона | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526515 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1227.398 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 1228.99 | 0.37 | 1.592 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1195 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №03584992 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525962 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 267.258 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 267.258 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1196 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Крайний ст. в поле | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526459 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 422.808 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 422.808 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1197 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1202125909 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525834 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8706.338 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 8719.33 | 0.38 | 12.992 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1198 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1205120796 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525973 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 205.864 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 205.864 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1199 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1205120938 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525942 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3981.6 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 3988.476 | 0.38 | 6.876 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1200 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1205122342 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526068 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5711.304 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 5718.21 | 0.366 | 6.906 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1201 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1205122356 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526041 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1632.406 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1637.89 | 0.376 | 5.484 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1202 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1206120040 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526267 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2321.864 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 2328.342 | 0.37 | 6.478 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1203 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1206120308 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526527 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 937.236 | 0.746 | да | 13.06.2024 | 937.236 | 0.746 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1204 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1206120093 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525796 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1205 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1206120749 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525931 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4562.202 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 4578.434 | 0.374 | 16.232 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1206 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1206126733 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525993 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3027.202 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 3036.256 | 0.378 | 9.054 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1207 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Тугарниха, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526016 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1849.61 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1849.61 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1208 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Тугарниха, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525884 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5570.918 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 5575.57 | 0.372 | 4.652 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1209 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Тугарниха, д н/д |  |  | 764132171971 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447302 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0.54975 | 0.1355 | да | 13.06.2024 | 0.54975 | 0.1355 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.82.16, порт 80 |  | 0
1210 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Тугарниха, д н/д |  |  | 764132171904 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9123098 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.15.220, порт 10022 |  | 0
1211 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 19 |  |  | 764132170033 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447547 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13402.0411 | 0.11156 | да | 13.06.2024 | 13403.2258 | 0.11156 | 1.1847 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.80.236, порт 80 |  | 0
1212 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 318 (Дружкин) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 318 (Дружкин) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481475 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481475 |  |  |  |  | 60 | да | 12.06.2024 | 3985.395 | 0.19 | да | 13.06.2024 | 3986.168 | 0.19 | 46.38 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.90, порт 25510 |  | 0
1213 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 318 (Дружкин) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 318 (Дружкин) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 12.06.2024 |  |  | да | 13.06.2024 |  |  | 46.38 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
1214 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 319 (Агашина) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 319 (Агашина) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481474 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481474 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 10546.492 | 0.19 | да | 13.06.2024 | 10549.396 | 0.19 | 58.08 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.88.129, порт 25510 |  | 0
1215 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 319 (Агашина) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 319 (Агашина) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 12.06.2024 |  |  | да | 13.06.2024 |  |  | 58.08 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
1216 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 320 (Домашниха)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454537 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454537 |  |  |  |  | 40 | да | 12.06.2024 | 25157.528 | 0.199 | да | 13.06.2024 | 25166.392 | 0.199 | 354.56 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1217 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Ст. учет №20784235 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526186 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25662.05 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 25673.68 | 0.382 | 11.63 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1218 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Ст. учет №1206121012 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526516 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 39199.16 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 39209.864 | 0.382 | 10.704 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1219 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Ст. учет №1106130047 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027776 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.902 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 14.902 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1220 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Ст. учет №04440948 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087098 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1336.14 | 0.928 | да | 13.06.2024 | 1338.502 | 0.928 | 2.362 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1221 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Рядом с домом №10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525836 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8.354 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 8.354 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1222 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Крайний бревенчатый дом | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027821 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21328.788 | 1.198 | да | 13.06.2024 | 21355.53 | 1.198 | 26.742 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1223 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Вдоль берег. желтый дом возле ТП | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028097 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25163.7 | 1.246 | да | 13.06.2024 | 25167.014 | 1.246 | 3.314 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1224 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027782 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5376.278 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 5377.198 | 1.148 | 0.92 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1225 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 27 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027720 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 83455.44 | 1.156 | да | 13.06.2024 | 83455.44 | 1.156 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1226 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028066 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 89888.384 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 89912.072 | 1.142 | 23.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1227 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027733 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12196.756 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 12196.756 | 1.154 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1228 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525801 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6362.926 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 6366.148 | 0.3 | 3.222 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1229 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526116 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20891.082 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 20894.778 | 0.302 | 3.696 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1230 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027707 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 32.948 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 32.948 | 1.148 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1231 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526004 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4802.214 | 0.294 | да | 13.06.2024 | 4811.798 | 0.294 | 9.584 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1232 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 15а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028060 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 77680.328 | 2.298 | да | 13.06.2024 | 77701.976 | 2.298 | 21.648 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1233 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526062 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7775.61 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 7775.61 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1234 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526119 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1407.37 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1407.37 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1235 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526019 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1514.902 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 1519.236 | 0.296 | 4.334 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1236 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027819 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 82414.896 | 1.198 | да | 13.06.2024 | 82470.064 | 1.198 | 55.168 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1237 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526057 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5840.872 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 5842.578 | 0.302 | 1.706 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1238 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526149 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 54132.68 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 54143.512 | 0.374 | 10.832 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1239 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028069 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1270.01 | 2.302 | да | 13.06.2024 | 1271.048 | 2.302 | 1.038 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1240 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526145 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5603.942 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 5609.666 | 0.37 | 5.724 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1241 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526165 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 31058.592 | 0.386 | да | 13.06.2024 | 31067.752 | 0.386 | 9.16 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1242 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д н/д |  |  | 764132171986 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183446110 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16730.3448 | 0.08623 | да | 13.06.2024 | 16740.3667 | 0.08623 | 10.0219 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.194.57, порт 80 |  | 0
1243 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 356 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 356\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509458 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509458 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 8075.616 | 0.188 | да | 13.06.2024 | 8078.483 | 0.188 | 57.34 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015629 (Включен) |  | 0
1244 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 356 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 47955122048769 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955122048769 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 6688.432 | 0.225 | да | 13.06.2024 | 6690.761 | 0.225 | 46.58 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015629 (Включен) |  | 0
1245 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 356 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Сч. 33075637 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030643 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 110870.816 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 110912.576 | 1.144 | 41.76 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015629 (Включен) |  | 0
1246 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 357 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 357\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509411 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509411 |  |  |  |  | 30 | да | 12.06.2024 | 2243.701 | 0.246 | да | 13.06.2024 | 2244.964 | 0.246 | 37.89 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021965 (Включен) |  | 0
1247 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 357 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Домашниха 2 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955122048770 |  |  |  |  | 30 | да | 12.06.2024 | 2232.174 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 2233.423 | 0.374 | 37.47 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021965 (Включен) |  | 0
1248 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 569 (Зайцев)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504330 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504330 |  |  |  |  | 80 | да | 12.06.2024 | 16703.7 | 0.245 | да | 13.06.2024 | 16712.834 | 0.245 | 730.72 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1249 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Зайцев | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512905 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 20224.368 | 0.313 | да | 13.06.2024 | 20239.36 | 0.313 | 299.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1250 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д В поле за домом ул. Спортивная дом №15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016673 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 62.386 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 62.386 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1251 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Опора 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016764 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 49302.656 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 49326.84 | 1.15 | 24.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1252 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Ст. учет №1109122805 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017220 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.098 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 14.098 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1253 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Ст. учет №15583150 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028113 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19703.738 | 0.906 | да | 13.06.2024 | 19707.536 | 0.906 | 3.798 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1254 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Ст. учет №36780325 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016652 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18.932 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 18.932 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1255 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, ул Спортивная, д 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017288 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 37936.916 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 37963.808 | 1.146 | 26.892 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1256 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1109122790 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016770 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23778.136 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 23793.304 | 1.144 | 15.168 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1257 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1111151494 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016994 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7952.912 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 7966.178 | 1.144 | 13.266 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1258 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1105171329 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017304 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25010.982 | 1.184 | да | 13.06.2024 | 25024.452 | 1.184 | 13.47 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1259 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1111151978 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017009 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 195.91 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 198.348 | 1.152 | 2.438 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1260 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №37225077 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017105 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3158.092 | 1.192 | да | 13.06.2024 | 3160.508 | 1.192 | 2.416 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1261 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Спортивная, д Опора 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420412440 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3649.506 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 3672.03 | 1.152 | 22.524 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1262 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Спортивная, д Опора 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420412447 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2035.3 | 569.206 | да | 13.06.2024 | 2037.248 | 569.206 | 1.948 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1263 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д н/д |  |  | 764132171952 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220042601 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.77.66, порт 4001 |  | 0
1264 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д н/д |  |  | 764132171917 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9123959 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17893.124 |  | да | 13.06.2024 | 17893.264 |  | 0.14 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.61.75, порт 10022 |  | 0
1265 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132171999 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066219 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3601.6098 | 0.05092 | да | 13.06.2024 | 3604.179 | 0.05092 | 2.5692 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.170, порт 80 |  | 0
1266 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сиреневая, д 1 |  |  | 764132171991 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184076721 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 146.9816 | 0.0525 | да | 13.06.2024 | 146.9816 | 0.0525 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.158, порт 80 |  | 0
1267 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д н/д |  |  | 764132172007 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066305 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0.6648 | 0.10577 | да | 13.06.2024 | 0.6648 | 0.10577 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.171, порт 80 |  | 0
1268 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 570\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504351 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504351 |  |  |  |  | 120 | да | 12.06.2024 | 30281.58 | 0.307 | да | 13.06.2024 | 30290.334 | 0.307 | 1050.48 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1269 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сосновая, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521090 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6055.788 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 6056.97 | 1.148 | 1.182 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1270 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сосновая, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017004 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21719.738 | 2511.64 | да | 13.06.2024 | 21728.318 | 2514.424 | 8.58 | 2.784 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1271 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сосновая, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028688 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 213.636 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 213.636 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1272 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сосновая, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016739 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 59671.072 | 0.906 | да | 13.06.2024 | 59693.7 | 0.906 | 22.628 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1273 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сосновая, д Опора 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017028 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 28383.72 | 3.414 | да | 13.06.2024 | 28397.072 | 3.414 | 13.352 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1274 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сосновая, д Опора 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028058 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6566.478 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 6567.37 | 1.142 | 0.892 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1275 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сосновая, д Опора 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017067 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 107209.928 | 2.366 | да | 13.06.2024 | 107228.256 | 2.366 | 18.328 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1276 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Лесной пер, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017192 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24896.486 | 1.184 | да | 13.06.2024 | 24905.254 | 1.184 | 8.768 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1277 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д На одной опоре с ст. учет №14289064 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525974 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3.816 | 0.766 | да | 13.06.2024 | 3.816 | 0.766 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1278 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №011075160202272 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017347 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 44.202 | 0.94 | да | 13.06.2024 | 44.202 | 0.94 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1279 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1105171280 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017027 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25.704 | 2.306 | да | 13.06.2024 | 25.704 | 2.306 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1280 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1105171294 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017313 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 42116.956 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 42154.856 | 0.912 | 37.9 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1281 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1105171377 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017071 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.502 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 13.502 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1282 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1107121567 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017298 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 29340.774 | 1087.118 | да | 13.06.2024 | 29361.096 | 1088.394 | 20.322 | 1.276 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1283 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108120302 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016791 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 33418.724 | 33407.442 | да | 13.06.2024 | 33419.084 | 33407.802 | 0.36 | 0.36 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1284 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108120323 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017264 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 91766.624 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 91773.08 | 0.912 | 6.456 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1285 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108121209 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017060 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 28297.134 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 28324.908 | 1.152 | 27.774 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1286 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108121243 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017338 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 36349.052 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 36351.912 | 1.14 | 2.86 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1287 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1109122715 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017063 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 26.942 | 2.304 | да | 13.06.2024 | 26.942 | 2.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1288 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №11111511646 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016668 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16.16 | 0.908 | да | 13.06.2024 | 16.16 | 0.908 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1289 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1112160930 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016782 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 73885.968 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 73908.936 | 1.152 | 22.968 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1290 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1112170348 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017091 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 81097.976 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 81136.224 | 1.146 | 38.248 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1291 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1112171536 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017216 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 456.562 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 458.734 | 0.918 | 2.172 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1292 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №14287081 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017274 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24661.93 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 24662.382 | 0.912 | 0.452 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1293 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1112171771 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017271 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21572.302 | 1.578 | да | 13.06.2024 | 21617.01 | 1.578 | 44.708 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1294 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №14289064 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016741 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 39144.104 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 39171.516 | 0.918 | 27.412 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1295 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №18883672 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017175 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1858.562 | 1.194 | да | 13.06.2024 | 1859.696 | 1.194 | 1.134 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1296 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №21192122 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016723 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 31472.888 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 31481.938 | 1.15 | 9.05 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1297 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №24131887 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017158 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 33367.646 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 33367.732 | 1.15 | 0.086 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1298 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №25479088 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017243 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1517.248 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 1517.248 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1299 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №30732813 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017247 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19546.958 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 19556.708 | 0.92 | 9.75 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1300 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №32407752 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016744 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 42727.488 | 0.916 | да | 13.06.2024 | 42757.904 | 0.916 | 30.416 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1301 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №40712234 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017029 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 62.484 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 62.484 | 1.148 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1302 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №41629198 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016699 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4971.798 | 1.192 | да | 13.06.2024 | 4974.36 | 1.192 | 2.562 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1303 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №41798288 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017017 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 29251.84 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 29255.468 | 1.186 | 3.628 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1304 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №42374267 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017215 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20162.694 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 20176.822 | 0.918 | 14.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1305 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №8911218 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017053 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 152.614 | 1.156 | да | 13.06.2024 | 153.234 | 1.156 | 0.62 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1306 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №44612048 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016696 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12.076 | 0.908 | да | 13.06.2024 | 12.076 | 0.908 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1307 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Васильевская, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016790 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16.91 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 16.91 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1308 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Васильевская, д 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017297 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 47161.264 | 0.91 | да | 13.06.2024 | 47170.8 | 0.91 | 9.536 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1309 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Васильевская, д 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016717 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 226.17 | 1.192 | да | 13.06.2024 | 226.17 | 1.192 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1310 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Васильевская, д 23 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017308 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 42664.776 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 42683.2 | 1.146 | 18.424 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1311 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Васильевская, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017128 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 74687.752 | 0.926 | да | 13.06.2024 | 74714.336 | 0.926 | 26.584 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1312 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Васильевская, д Опора 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017078 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 61133.616 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 61157.104 | 1.152 | 23.488 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1313 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Вишневая, д 2б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016677 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 121789.048 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 121818.704 | 0.92 | 29.656 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1314 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Вишневая, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017208 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 38707.152 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 38735.352 | 0.92 | 28.2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1315 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017345 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 37807.664 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 37821.464 | 0.912 | 13.8 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1316 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017267 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 43022.952 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 43027.448 | 0.912 | 4.496 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1317 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017211 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 55.358 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 55.554 | 1.15 | 0.196 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1318 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016630 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 165883.376 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 165962.144 | 0.918 | 78.768 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1319 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д 2б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027785 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 29259.046 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 29268.888 | 0.912 | 9.842 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1320 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017116 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12373.496 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 12376.502 | 1.146 | 3.006 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1321 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016709 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 97714.08 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 97754.432 | 1.152 | 40.352 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1322 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016722 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 66881.564 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 66899.016 | 1.152 | 17.452 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1323 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д Напротив дома ул. Никольская №39 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017334 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 32686.24 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 32686.848 | 0.912 | 0.608 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1324 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028073 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10755.714 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 10757.768 | 1.146 | 2.054 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1325 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д Опора 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017059 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 142553.28 | 1.192 | да | 13.06.2024 | 142589.568 | 1.192 | 36.288 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1326 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д Ст. учет №18489650 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420460492 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2809.108 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 2823.982 | 1.19 | 14.874 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1327 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д Ст. учет №18708745 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017075 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 49300.288 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 49300.552 | 1.154 | 0.264 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1328 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д Ст. учет №42286998 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016756 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 69275.248 | 0.942 | да | 13.06.2024 | 69275.504 | 0.942 | 0.256 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1329 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №110812079 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016683 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 609.796 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 610.142 | 1.154 | 0.346 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1330 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сосновая, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521195 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1331 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сиреневая, д 1 |  |  | 764132171922 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9019341 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25.324 |  | да | 13.06.2024 | 25.324 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.60.196, порт 10022 |  | 0
1332 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132171973 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447351 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0.50672 | 0.11381 | да | 13.06.2024 | 0.50719 | 0.11416 | 0.00047 | 0.00035 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.81.254, порт 80 |  | 0
1333 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132172011 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447759 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.194.98, порт 80 |  | 0
1334 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132171979 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220019326 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 323.455 |  | да | 13.06.2024 | 329.383 |  | 5.928 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.199.78, порт 4059 |  | 0
1335 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132171980 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220052916 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2173.771 |  | да | 13.06.2024 | 2177.688 |  | 3.917 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.197.108, порт 4059 |  | 0
1336 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132172027 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230009717 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1265.268 |  | да | 13.06.2024 | 1267.358 |  | 2.09 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.203.123, порт 4059 |  | 0
1337 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132172053 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230225346 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0 |  | да | 13.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.209.56, порт 4059 |  | 0
1338 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 23 |  |  | 764132172034 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23222000879 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0 |  | да | 13.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.197.101, порт 4059 |  | 0
1339 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132171936 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220024183 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11.084 |  | да | 13.06.2024 | 11.084 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.61.19, порт 4059 |  | 0
1340 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504384 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504384 |  |  |  |  | 80 | да | 12.06.2024 | 18356.852 | 0.194 | да | 13.06.2024 | 18362.944 | 0.194 | 487.36 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1341 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Полевая, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017099 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 64518.32 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 64541 | 1.152 | 22.68 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1342 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ранняя, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017022 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1343 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Северная, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017094 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 72073.176 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 72129.096 | 1.148 | 55.92 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1344 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ранняя, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017307 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 157801.952 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 157838.944 | 0.918 | 36.992 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1345 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ранняя, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017010 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 102601.016 | 1.184 | да | 13.06.2024 | 102605.168 | 1.184 | 4.152 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1346 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Северная, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017185 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1347 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Северная, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017080 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 29601.998 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 29618.532 | 0.918 | 16.534 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1348 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д На одной опоре с уч. №110810334 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016740 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7306.536 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 7311.312 | 0.922 | 4.776 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1349 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №05365210 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017003 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5569.952 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 5576.298 | 1.15 | 6.346 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1350 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1105171391 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017037 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 106916.64 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 106940.488 | 1.152 | 23.848 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1351 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1107121241 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017065 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7865.13 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 7873.274 | 1.186 | 8.144 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1352 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1107122659 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016698 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.53 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 13.53 | 1.19 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1353 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120186 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016743 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 137.892 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 137.934 | 0.92 | 0.042 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1354 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120258 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016774 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 54704.392 | 1.194 | да | 13.06.2024 | 54719.328 | 1.194 | 14.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1355 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120233 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016671 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.082 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 14.082 | 1.154 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1356 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120263 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016776 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8181.03 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 8181.16 | 1.188 | 0.13 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1357 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120264 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016762 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1999.102 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 2009.332 | 1.186 | 10.23 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1358 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120287 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017068 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 48327.136 | 2.306 | да | 13.06.2024 | 48344.52 | 2.306 | 17.384 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1359 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120291 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017171 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2191.51 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 2194.758 | 1.19 | 3.248 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1360 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120298 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017265 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 68268.496 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 68289.904 | 1.148 | 21.408 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1361 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120333 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016701 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2741.796 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 2741.986 | 0.924 | 0.19 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1362 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120334 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017070 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.534 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 13.534 | 1.186 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1363 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120446 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017235 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 60656.048 | 0.916 | да | 13.06.2024 | 60687.632 | 0.916 | 31.584 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1364 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120495 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017046 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 46447.592 | 0.916 | да | 13.06.2024 | 46484.712 | 0.916 | 37.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1365 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120782 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017305 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 42609.056 | 0.91 | да | 13.06.2024 | 42611.528 | 0.91 | 2.472 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1366 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120866 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017034 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8420.676 | 2.306 | да | 13.06.2024 | 8432.072 | 2.306 | 11.396 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1367 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120893 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017064 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6350.812 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 6352.034 | 1.186 | 1.222 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1368 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120901 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527352 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 100252.256 | 1.09 | да | 13.06.2024 | 100282.152 | 1.09 | 29.896 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1369 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108121111 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017001 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.706 | 1.184 | да | 13.06.2024 | 13.706 | 1.184 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1370 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120973 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527385 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 82929.568 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 82962.08 | 1.15 | 32.512 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1371 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1111151765 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017100 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 34653.072 | 0.928 | да | 13.06.2024 | 34661.872 | 0.928 | 8.8 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1372 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №24091589 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017062 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 180.954 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 181.11 | 1.152 | 0.156 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1373 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №32541312 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027807 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9776.596 | 2.354 | да | 13.06.2024 | 9782.246 | 2.354 | 5.65 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1374 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №8819079 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017245 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 51.922 | 0.91 | да | 13.06.2024 | 51.928 | 0.91 | 0.006 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1375 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Опора 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017231 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20509.804 | 0.916 | да | 13.06.2024 | 20514.188 | 0.916 | 4.384 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1376 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Уличное освещение | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017172 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16835.056 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 16845.578 | 1.19 | 10.522 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1377 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Мира, д 2б |  |  | 764132171956 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220042607 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 268.665 |  | да | 13.06.2024 | 270.531 |  | 1.866 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.77.119, порт 4001 |  | 0
1378 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Светлая, д н/д |  |  | 764132171951 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220042651 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5053.267 |  | да | 13.06.2024 | 5054.699 |  | 1.432 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.77.65, порт 4001 |  | 0
1379 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 594 (Березовая роща-2)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504328 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504328 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 20843.852 | 0.236 | да | 13.06.2024 | 20851.118 | 0.236 | 145.32 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1380 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, ул Тенистая, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527676 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 42746.196 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 42759.868 | 1.152 | 13.672 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1381 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, ул Тенистая, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028094 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21702.262 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 21732.18 | 1.188 | 29.918 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1382 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, ул Тенистая, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028064 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19512.052 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 19528.3 | 0.924 | 16.248 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1383 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, ул Тенистая, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027797 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2444.974 | 2.3 | да | 13.06.2024 | 2450.936 | 2.3 | 5.962 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1384 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, д Крайняя опора за дорогой | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420462630 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3742.064 | 1.174 | да | 13.06.2024 | 3745.89 | 1.174 | 3.826 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1385 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, д Ст. учет №1105171454 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028106 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20251.722 | 0.906 | да | 13.06.2024 | 20259.39 | 0.906 | 7.668 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1386 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, д Ст. учет №25405012 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027796 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2360.08 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 2362.884 | 0.92 | 2.804 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1387 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, д Ст. учет №25483919 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028075 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 35763.088 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 35772.272 | 1.188 | 9.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1388 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, д Ст. учет №37511886 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028082 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3633.49 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 3634.65 | 1.144 | 1.16 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1389 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, д Ст. учет №44237363 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027788 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.472 | 1.198 | да | 13.06.2024 | 13.472 | 1.198 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1390 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, д Ст. учет №8818626 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027767 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.532 | 1.182 | да | 13.06.2024 | 13.532 | 1.182 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1391 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 48202422028063 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028063 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 35979.312 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 35986.904 | 0.924 | 7.592 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1392 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №35371232 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028079 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10473.926 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 10473.926 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1393 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, д 4 |  |  | 764132171990 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963185135045 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5584.5985 | 0.06074 | да | 13.06.2024 | 5584.5985 | 0.06074 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.151, порт 80 |  | 0
1394 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, д н/д |  |  | 764132171974 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220024016 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12489.27 |  | да | 13.06.2024 | 12498.146 |  | 8.876 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.79.38, порт 4059 |  | 0
1395 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, д н/д |  |  | 764132171933 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220040012 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 22249.408 |  | да | 13.06.2024 | 22264.282 |  | 14.874 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.38.107, порт 4001 |  | 0
1396 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, д н/д |  |  | 764132171919 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9169405 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 538.449 |  | да | 13.06.2024 | 538.478 |  | 0.029 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.15.252, порт 10022 |  | 0
1397 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 597 (Коровеж) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 597 (Коровеж)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504382 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504382 |  |  |  |  | 80 | да | 12.06.2024 | 17446.92 | 0.194 | да | 13.06.2024 | 17453.334 | 0.194 | 513.12 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126051 (Включен) |  | 0
1398 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 597 (Коровеж) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Береговая, д 1 |  |  | 764132171368 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 023220031977 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 84837.393 |  | да | 13.06.2024 | 84896.166 |  | 58.773 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.75.31, порт 4001 |  | 0
1399 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 597 (Коровеж) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132171945 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220039685 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0 |  | да | 13.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.66.73, порт 4001 |  | 0
1400 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 604 (ДНТ Дивный берег) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 604 (ДНТ Дивный берег) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721507955 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721507955 |  |  |  |  | 60 | да | 12.06.2024 | 7378.134 | 142.948 | да | 13.06.2024 | 7380.976 | 142.948 | 170.52 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.132, порт 25510 |  | 0
1401 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 604 (ДНТ Дивный берег) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 604 (ДНТ Дивный берег) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 12.06.2024 |  |  | да | 13.06.2024 |  |  | 170.52 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
1402 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 630\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509375 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509375 |  |  |  |  | 80 | да | 12.06.2024 | 18127.584 | 0.191 | да | 13.06.2024 | 18133.54 | 0.191 | 476.48 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1403 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №22678081 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011916 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 61109.248 | 1.194 | да | 13.06.2024 | 61127.568 | 1.194 | 18.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1404 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, ул Березовая, д 48184922027971 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027971 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1604.85 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 1606.938 | 0.38 | 2.088 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1405 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, ул Березовая, д 48202422015527 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015527 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24805.016 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 24815.588 | 1.186 | 10.572 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1406 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, ул Березовая, д 48184922040928 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922040928 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1316.54 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1317.562 | 0.378 | 1.022 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1407 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, ул Березовая, д 48202422015610 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015610 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5578.962 | 2.298 | да | 13.06.2024 | 5582.994 | 2.298 | 4.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1408 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №18881030 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016048 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.124 | 1.138 | да | 13.06.2024 | 14.124 | 1.138 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1409 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 48202422025904 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025904 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1410 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 48202421521113 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521113 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6138.73 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 6141.604 | 1.142 | 2.874 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1411 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 48202422025902 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025902 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 31427.788 | 1.194 | да | 13.06.2024 | 31442.352 | 1.194 | 14.564 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1412 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 48202421521162 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521162 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 63645.776 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 63657.456 | 0.924 | 11.68 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1413 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 48202421521161 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521161 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.064 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 14.064 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1414 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 48202421521100 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521100 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2091.256 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 2091.256 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1415 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 637 (Тугарниха-1) (отключена) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 637 (Тугарниха-1) (отключена)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121323203 (отключен) | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121323203 |  |  |  |  | 20 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | прием | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115259 (Включен) |  | 0
1416 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 716 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 716\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509345 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509345 |  |  |  |  | 40 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | прием | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126080 (Включен) |  | 0
1417 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 716 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №33006237 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016679 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126080 (Включен) |  | 0
1418 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 716 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №35426996 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015216 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126080 (Включен) |  | 0
1419 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 716 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №35949499 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015076 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126080 (Включен) |  | 0
1420 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 716 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д ст. счет. №35949573 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015233 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126080 (Включен) |  | 0
1421 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 716 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №35972980 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015228 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126080 (Включен) |  | 0
1422 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 717 (Морозов) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 717 (Морозов) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382722012548 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382722012548 |  |  |  |  | 40 | да | 12.06.2024 | 3256.142 | 0.23 | да | 13.06.2024 | 3256.802 | 0.23 | 26.4 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.133, порт 25510 |  | 0
1423 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 717 (Морозов) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 717 (Морозов) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 |  |  | 0
1424 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 753 (Купцов-2) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 753 (Купцов-2) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481495 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481495 |  |  |  |  | 20 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | 10.227.8.144, порт 25510 |  | 0
1425 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 753 (Купцов-2) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 753 (Купцов-2) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 |  |  | 0
1426 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 754 (Краснов) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 754 (Краснов) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-04 (СПОДЭС), №47934521512063 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 47934521512063 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23638.8 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 23640.99 | 1.146 | 2.19 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.83, порт 25510 |  | 0
1427 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 754 (Краснов) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 754 (Краснов) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 12.06.2024 |  |  | да | 13.06.2024 |  |  | 2.19 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
1428 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 760 (Домашниха 3) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 760 (Домашниха 3)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509364 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509364 |  |  |  |  | 120 | да | 12.06.2024 | 2005.449 | 0.23 | да | 13.06.2024 | 2006.977 | 0.23 | 183.36 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126082 (Включен) |  | 0
1429 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 760 (Домашниха 3) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, ул Березовая, д Опора 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015530 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20673.126 | 2.292 | да | 13.06.2024 | 20697.628 | 2.292 | 24.502 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126082 (Включен) |  | 0
1430 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 760 (Домашниха 3) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, ул Березовая, д Опора 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014693 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 780.14 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 781.496 | 0.912 | 1.356 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126082 (Включен) |  | 0
1431 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 760 (Домашниха 3) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, ул Березовая, д Опора 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420460436 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5372.924 | 0.942 | да | 13.06.2024 | 5408.832 | 0.942 | 35.908 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126082 (Включен) |  | 0
1432 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 760 (Домашниха 3) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, ул Березовая, д Опора 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014697 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.836 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 14.836 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126082 (Включен) |  | 0
1433 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 760 (Домашниха 3) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Земельный участок ст. счет. №38154825 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015506 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 110.188 | 1.158 | да | 13.06.2024 | 110.188 | 1.158 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126082 (Включен) |  | 0
1434 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 760 (Домашниха 3) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д н/д |  |  | 764132171977 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный | 21220001059 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 839.545 |  | да | 13.06.2024 | 844.852 |  | 5.307 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.13.180, порт 4001 |  | 0
1435 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 760 (Домашниха 3) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д н/д |  |  | 764132172026 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220018492 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.199.34, порт 4059 |  | 0
1436 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 760 (Домашниха 3) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д н/д |  |  | 764132171988 |  |  | СЕ208 (СПОДЭС) | 12739172521630 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0.05478 | 0.01073 | да | 13.06.2024 | 0.05478 | 0.01073 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.187, порт 80 |  | 0
1437 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 760 (Домашниха 3) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д н/д |  |  | 764132171908 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9221756 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 30202.218 |  | да | 13.06.2024 | 30223.274 |  | 21.056 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.80.245, порт 10022 |  | 0
1438 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 794 Кедрово |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 794 Кедрово\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481499 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481499 |  |  |  |  | 30 | да | 12.06.2024 | 8079.022 | 232.153 | да | 13.06.2024 | 8085.012 | 232.153 | 179.7 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.147, порт 25510 |  | 0
1439 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 794 Кедрово |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 794 Кедрово\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 12.06.2024 |  |  | да | 13.06.2024 |  |  | 179.7 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
1440 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 824 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 824\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454591 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454591 |  |  |  |  | 60 | да | 12.06.2024 | 241.892 | 0.193 | да | 13.06.2024 | 241.904 | 0.193 | 0.72 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115204 (Включен) |  | 0
1441 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 824 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 48202422030684 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030684 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14220.88 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 14221.512 | 0.922 | 0.632 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115204 (Включен) |  | 0
1442 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 824 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 48202422031308 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031308 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12.1 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 12.1 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115204 (Включен) |  | 0
1443 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 824 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 48202422030672 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030672 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12.084 | 0.914 | да | 13.06.2024 | 12.084 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115204 (Включен) |  | 0
1444 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 850 (Власьева 2) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 850 (Власьева 2)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509453 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509453 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 1.787 | 0.186 | да | 13.06.2024 | 1.787 | 0.186 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015622 (Включен) |  | 0
1445 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 850 (Власьева 2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №42357413 (отключен) | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031310 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 33.068 | 1.194 | да | 13.06.2024 | 33.068 | 1.194 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015622 (Включен) |  | 0
1446 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 850 (Власьева 2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №37875071 (отключен) | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033301 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12.44 | 0.948 | да | 13.06.2024 | 12.44 | 0.948 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015622 (Включен) |  | 0
1447 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 850 (Власьева 2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 68 |  |  | 764132171993 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183444867 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0.38928 | 0.05015 | да | 13.06.2024 | 0.38928 | 0.05015 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.199, порт 80 |  | 0
1448 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 850 (Власьева 2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132171984 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447433 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0.42218 | 0.0543 | да | 13.06.2024 | 0.42218 | 0.0543 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.199.57, порт 80 |  | 0
1449 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 857 (Неверово-2)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504409 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504409 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 9229.769 | 0.193 | да | 13.06.2024 | 9232.511 | 0.193 | 54.84 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1450 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №011074160069383 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527672 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 32577.724 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 32578.97 | 1.152 | 1.246 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1451 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №33004119 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028070 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 22145.048 | 0.916 | да | 13.06.2024 | 22145.988 | 0.916 | 0.94 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1452 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №33679468 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028096 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2412.862 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 2412.862 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1453 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №33951271 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027798 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1154.478 | 1.198 | да | 13.06.2024 | 1155.138 | 1.198 | 0.66 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1454 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №34244107 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027795 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 406.736 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 406.956 | 0.924 | 0.22 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1455 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №34993140 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527661 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12.022 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 12.022 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1456 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №37813386 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027783 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 37778.496 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 37781.232 | 1.146 | 2.736 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1457 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №42544508 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028072 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20924.48 | 2.298 | да | 13.06.2024 | 20927.14 | 2.298 | 2.66 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1458 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №8199452 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028095 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 126.602 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 126.602 | 1.142 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1459 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №8360195 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525943 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14193.838 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 14193.838 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1460 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №8375321 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526009 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 41008.296 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 41020.364 | 0.382 | 12.068 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1461 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №881767 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028108 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4848.156 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 4850.278 | 1.144 | 2.122 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1462 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №8911222 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027751 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2289.784 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 2291.182 | 1.15 | 1.398 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1463 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №8911371 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028090 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 276.316 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 276.316 | 1.186 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1464 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №42296984 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027774 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16829.044 | 2.306 | да | 13.06.2024 | 16847.344 | 2.306 | 18.3 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1465 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №34992871 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087135 | Обменный фонд |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1466 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверовод, д н/д |  |  | 764132171910 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220031866 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 771.642 |  | да | 13.06.2024 | 773.53 |  | 1.888 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.66.79, порт 4001 |  | 0
1467 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д н/д |  |  | 764132172036 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23220039736 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1759.135 |  | да | 13.06.2024 | 1759.135 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.75.79, порт 4059 |  | 0
1468 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д н/д |  |  | 764132171982 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183474255 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0.44131 | 0.05608 | да | 13.06.2024 | 0.44131 | 0.05608 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.199.61, порт 80 |  | 0
1469 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д н/д |  |  | 764132171927 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220037008 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 147.344 |  | да | 13.06.2024 | 147.344 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.38.109, порт 4001 |  | 0
1470 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д н/д |  |  | 764132171937 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220037021 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0 |  | да | 13.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.38.95, порт 4001 |  | 0
1471 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д н/д |  |  | 764132171954 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220042604 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 558.101 |  | да | 13.06.2024 | 558.336 |  | 0.235 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.77.103, порт 4001 |  | 0
1472 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д н/д |  |  | 764132171916 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9122132 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 927.88 | 10.143 | да | 13.06.2024 | 927.884 | 10.143 | 0.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.61.47, порт 10022 |  | 0
1473 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д н/д |  |  | 764132171912 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9222090 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 108.642 |  | да | 13.06.2024 | 109.255 |  | 0.613 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.61.73, порт 10022 |  | 0
1474 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д н/д |  |  | 764132171778 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447535 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0.46902 | 0.05655 | да | 13.06.2024 | 0.46902 | 0.05655 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.199.59, порт 80 |  | 0
1475 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д н/д |  |  | 764132171985 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447548 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 109.061 | 0.11103 | да | 13.06.2024 | 109.0986 | 0.11103 | 0.03758 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.199.58, порт 80 |  | 0
1476 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 867\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509359 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509359 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 10185.762 | 0.165 | да | 13.06.2024 | 10190.087 | 0.165 | 86.5 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126087 (Включен) |  | 0
1477 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 48202422010351 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010351 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 274.874 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 274.948 | 1.152 | 0.074 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126087 (Включен) |  | 0
1478 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 48202422010763 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010763 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15883.872 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 15892.964 | 1.146 | 9.092 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126087 (Включен) |  | 0
1479 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 2-х эт. кирп. дом рядом с ТП | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011021 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 118567.696 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 118601.696 | 1.14 | 34 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126087 (Включен) |  | 0
1480 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 48202422013955 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013955 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1755.184 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 1760.838 | 1.148 | 5.654 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126087 (Включен) |  | 0
1481 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №35972875 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019700 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 864.368 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 865.638 | 0.924 | 1.27 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126087 (Включен) |  | 0
1482 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №37812169 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010382 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.832 | 1.182 | да | 13.06.2024 | 13.832 | 1.182 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126087 (Включен) |  | 0
1483 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №38620171 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010383 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 149.754 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 149.754 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126087 (Включен) |  | 0
1484 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №41629173 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010406 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24959.276 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 24974.294 | 1.15 | 15.018 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126087 (Включен) |  | 0
1485 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №44038292 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010777 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16979.878 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 16985.8 | 1.142 | 5.922 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126087 (Включен) |  | 0
1486 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сиреневая, д 7 |  |  | 764132171921 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9020189 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1114.497 |  | да | 13.06.2024 | 1114.497 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.60.199, порт 10022 |  | 0
1487 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сиреневая, д 35 |  |  | 764132171903 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9126046 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9450.298 |  | да | 13.06.2024 | 9452.542 |  | 2.244 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.61.78, порт 10022 |  | 0
1488 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Солнечная, д 1а |  |  | 764132171950 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220032176 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0 |  | да | 13.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.75.26, порт 4059 |  | 0
1489 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 22 |  |  | 764132171972 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447529 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0.46769 | 0.05756 | да | 13.06.2024 | 0.46769 | 0.05756 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.82.18, порт 80 |  | 0
1490 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 9 |  |  | 764132171983 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447696 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0.36981 | 0.0515 | да | 13.06.2024 | 0.36981 | 0.0515 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.194.58, порт 80 |  | 0
1491 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 2 |  |  | 764132171998 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066262 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0.42987 | 0.05601 | да | 13.06.2024 | 0.42987 | 0.05601 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.179, порт 80 |  | 0
1492 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 16 |  |  | 764132172028 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230153660 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 559.664 |  | да | 13.06.2024 | 563.274 |  | 3.61 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.203.146, порт 4001 |  | 0
1493 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Солнечная, д 10 |  |  | 764132171809 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 8947581 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19.703 |  | да | 13.06.2024 | 19.703 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.48.11, порт 10022 |  | 0
1494 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Солнечная, д 6 |  |  | 764132171905 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 8947536 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17.791 |  | да | 13.06.2024 | 17.791 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.48.10, порт 10022 |  | 0
1495 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 11 |  |  | 764132171920 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220013799 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3.217 |  | да | 13.06.2024 | 3.217 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.61.27, порт 4001 |  | 0
1496 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сиреневая, д 1 |  |  | 764132171803 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 8919543 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 794.083 |  | да | 13.06.2024 | 794.083 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.60.206, порт 10022 |  | 0
1497 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП Сараев потр. |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП Сараев потр.\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382722012541 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382722012541 |  |  |  |  | 60 | да | 12.06.2024 | 2666.464 | 2665.697 | да | 13.06.2024 | 2667.238 | 2666.471 | 46.44 | 46.44 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.140, порт 25510 |  | 0
1498 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП Сараев потр. |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП Сараев потр.\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 12.06.2024 |  |  | да | 13.06.2024 |  |  | 46.44 | 46.44 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
1499 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП Юргенсон |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП Юргенсон\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481514 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481514 |  |  |  |  | 50 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | прием | 0 | 10.227.8.137, порт 25510 |  | 0
1500 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП Юргенсон |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП Юргенсон\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 |  |  | 0
1501 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП-252 "Вакарево-2" (АО ЯрЭСК) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП-252 "Вакарево-2" (АО ЯрЭСК)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721507962 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721507962 |  |  |  |  | 80 | да | 12.06.2024 | 8961.264 | 0.122 | да | 13.06.2024 | 8968.1 | 0.122 | 546.88 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.146, порт 25510 |  | 0
1502 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП-252 "Вакарево-2" (АО ЯрЭСК) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП-252 "Вакарево-2" (АО ЯрЭСК)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 12.06.2024 |  |  | да | 13.06.2024 |  |  | 546.88 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
1503 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 593 (Вахрушево)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509386 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509386 |  |  |  |  | 30 | да | 12.06.2024 | 5419.307 | 0.214 | да | 13.06.2024 | 5422.676 | 0.214 | 101.07 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1504 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Ст. счет. №1203131977 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526341 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.486 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 1.486 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1505 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Ст. счет. №1204130619 |  |  | 764132010326 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018847 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 150.45 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 150.45 | 0.264 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1506 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Ст. счет. №1204130998 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525786 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 886.986 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 887.692 | 0.366 | 0.706 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1507 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Ст. счет. №1204131306 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010906 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6.804 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 6.804 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1508 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Ст. счет. №1204131995 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010605 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5.162 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 5.162 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1509 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Ст. счет. №1204133383 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010215 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 155.608 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 155.608 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1510 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Ст. счет. №1204134331 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018890 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.812 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 14.812 | 0.382 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1511 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Ст. счет. №1210121658 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010208 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1100.078 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 1102.698 | 0.296 | 2.62 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1512 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Ст. счет. №1223111858 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526326 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.858 | 0.588 | да | 13.06.2024 | 1.858 | 0.588 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1513 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Ст. счет. №32464166 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525789 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 64.924 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 64.946 | 0.366 | 0.022 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1514 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Ст. счет. №40701739 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030607 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12629.334 | 1.156 | да | 13.06.2024 | 12636.476 | 1.156 | 7.142 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1515 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Ст. счет. №44376577 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030611 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 258.252 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 258.594 | 1.178 | 0.342 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1516 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Уличное освещение | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010175 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2353.976 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 2356.11 | 0.302 | 2.134 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1517 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Усадьба Матвеевых | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030610 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 41385.76 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 41399.94 | 0.918 | 14.18 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1518 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525835 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 660.904 | 0.384 | да | 13.06.2024 | 663.064 | 0.384 | 2.16 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1519 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525845 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1185.024 | 1183.504 | да | 13.06.2024 | 1188.216 | 1186.696 | 3.192 | 3.192 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1520 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028882 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 393.718 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 395.968 | 0.376 | 2.25 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1521 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526134 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1916.122 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 1923.402 | 0.37 | 7.28 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1522 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526152 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 948.084 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 949.89 | 0.372 | 1.806 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1523 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526205 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21.398 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 21.398 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1524 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011344 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 484.01 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 485.244 | 0.3 | 1.234 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1525 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030662 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19225.328 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 19229.778 | 1.18 | 4.45 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1526 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010045 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8290.424 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 8290.648 | 0.374 | 0.224 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1527 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525785 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.912 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1.912 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1528 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д напротив дома №18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525827 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 34.206 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 34.206 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1529 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д Опора 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010550 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1100.018 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 1102.298 | 0.338 | 2.28 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1530 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д Опора 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010526 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1308.848 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 1312.318 | 0.3 | 3.47 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1531 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д Опора 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031632 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 46720.108 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 46747.944 | 1.19 | 27.836 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1532 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д Опора 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010947 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 394.364 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 394.364 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1533 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д Опора 3 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010463 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 366.658 | 0.744 | да | 13.06.2024 | 368.132 | 0.744 | 1.474 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1534 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д Опора 3 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010867 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 142.646 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 143.362 | 0.3 | 0.716 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1535 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д Опора 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010537 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 53.714 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 53.714 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1536 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д ст. счет. №1203132156 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010859 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 124.53 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 124.53 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1537 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д ст. счет. №1203132424 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010927 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 38.222 | 0.268 | да | 13.06.2024 | 38.222 | 0.268 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1538 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д ст. счет. №1204130817 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010603 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 67.55 | 0.336 | да | 13.06.2024 | 67.55 | 0.336 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1539 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д ст. счет. №36257671 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030634 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12041.252 | 0.928 | да | 13.06.2024 | 12046.668 | 0.928 | 5.416 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1540 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д Опора 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027290 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
1541 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 797 (Йоркино)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121321966 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121321966 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 26365.876 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 26376.78 | 0.374 | 218.08 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1542 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Ст. счет. №21140748 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014284 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 51.054 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 51.054 | 1.154 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1543 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Ст. счет. №23392670 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031300 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4232.646 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 4233.406 | 1.186 | 0.76 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1544 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Ст. счет. №25903523 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010602 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 175.096 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 175.096 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1545 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Ст. счет. №26534097 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030669 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 52996.92 | 1.24 | да | 13.06.2024 | 53029.976 | 1.24 | 33.056 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1546 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Ст. счет. №33044120 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031321 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1547 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010542 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4735.372 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 4736.422 | 0.304 | 1.05 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1548 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д 14б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031651 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 55356.984 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 55379.12 | 1.148 | 22.136 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1549 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010560 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19.754 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 19.754 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1550 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011423 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2428.506 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 2431.182 | 0.378 | 2.676 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1551 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010166 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 29053.934 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 29061.756 | 0.374 | 7.822 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1552 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010172 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1156.606 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 1160.296 | 0.304 | 3.69 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1553 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010835 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24.112 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 24.112 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1554 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Баня в поле на опоре в огороде | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030636 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21662.226 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 21672.142 | 0.92 | 9.916 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1555 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Дом с красной крышей на опоре в огороде | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010250 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 243.108 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 245.124 | 0.376 | 2.016 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1556 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Зеленый дом | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010249 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 985.85 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 988.97 | 0.302 | 3.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1557 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Коричневый забор | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030640 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1309.488 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 1311.67 | 0.92 | 2.182 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1558 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Крайний дом оцинкованный забор | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014285 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5664.928 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 5668 | 1.154 | 3.072 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1559 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д На одной опоре с ст. счет. №33044120 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031282 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1560 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Опора 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031289 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 227.094 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 227.454 | 1.186 | 0.36 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1561 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Синий дом у ТП | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010456 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7.136 | 0.34 | да | 13.06.2024 | 7.136 | 0.34 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1562 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Собачник 48202422014288 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014288 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11972.772 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 11977.284 | 1.19 | 4.512 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1563 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Ст. счет. №011074148575805 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031323 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 84206.192 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 84291.736 | 1.188 | 85.544 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1564 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Ст. счет. №1203132159 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010168 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8949.4 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 8949.4 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1565 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Ст. счет. №1203132855 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010276 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7338.612 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 7346.128 | 0.374 | 7.516 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1566 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Ст. счет. №120413218 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011387 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 154.982 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 156.05 | 0.372 | 1.068 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1567 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Ст. счет. №1204135668 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010637 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 38917.472 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 38922.22 | 0.374 | 4.748 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1568 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Ст. счет. №1204136714 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010196 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1578.85 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1579.532 | 0.378 | 0.682 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1569 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярэнерго\Переславский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504353 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504353 |  |  |  |  | 160 | да | 12.06.2024 | 15424.569 | 0.593 | да | 13.06.2024 | 15440.391 | 0.593 | 2531.52 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1570 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д ввод 56 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027095 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11718.34 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 11728.438 | 1.15 | 10.098 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1571 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д ввод 57 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027104 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 37736.78 | 0.914 | да | 13.06.2024 | 37745.336 | 0.914 | 8.556 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1572 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д ввод 58 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027067 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 35603.972 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 35626.176 | 1.146 | 22.204 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1573 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527341 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9352.958 | 1.092 | да | 13.06.2024 | 9362.63 | 1.092 | 9.672 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1574 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д ввод 61 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027080 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17478 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 17494.892 | 1.154 | 16.892 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1575 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д Ввод 62 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526147 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 692.092 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 694.436 | 0.378 | 2.344 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1576 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д ввод 64 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025890 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 181641.12 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 181901.648 | 1.178 | 260.528 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1577 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д ввод 65 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025866 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 200531.456 | 1.176 | да | 13.06.2024 | 200792.128 | 1.176 | 260.672 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1578 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Новосельская, д ввод 68 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027111 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5218.83 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 5223.104 | 0.92 | 4.274 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1579 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д ввод 68/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027050 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.486 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 13.486 | 1.178 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1580 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 69 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527339 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 35886.784 | 1.164 | да | 13.06.2024 | 35925.904 | 1.164 | 39.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1581 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527372 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9994.3 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 10005.46 | 0.912 | 11.16 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1582 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 70 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527331 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23029.774 | 1.16 | да | 13.06.2024 | 23056.736 | 1.16 | 26.962 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1583 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 70/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527360 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10332.922 | 1.09 | да | 13.06.2024 | 10342.816 | 1.09 | 9.894 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1584 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 71 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527359 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1585 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 71 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027699 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13531.092 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 13540.848 | 1.148 | 9.756 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1586 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 71/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527324 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18719.248 | 0.91 | да | 13.06.2024 | 18740.234 | 0.91 | 20.986 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1587 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 71/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526594 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5822.14 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 5830.91 | 0.37 | 8.77 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1588 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 71/2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027124 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10946.93 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 10956.744 | 0.92 | 9.814 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1589 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 72 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027054 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14934.3 | 1.158 | да | 13.06.2024 | 14951.356 | 1.158 | 17.056 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1590 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 74 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527326 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25119.972 | 1.194 | да | 13.06.2024 | 25148.998 | 1.194 | 29.026 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1591 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 75 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525839 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9509.222 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 9520.406 | 0.378 | 11.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1592 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 77 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525857 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8355.098 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 8365.926 | 0.378 | 10.828 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1593 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 78 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527335 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7122.688 | 1.156 | да | 13.06.2024 | 7128.736 | 1.156 | 6.048 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1594 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 79 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527618 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10937.042 | 1.364 | да | 13.06.2024 | 10945.26 | 1.364 | 8.218 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1595 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027119 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 92434.344 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 92493.488 | 1.148 | 59.144 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1596 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 80 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527677 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 27385.264 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 27563.818 | 1.15 | 178.554 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1597 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 81 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527376 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7858.138 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 7868.93 | 1.148 | 10.792 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1598 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 82 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527343 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15854.256 | 1.194 | да | 13.06.2024 | 15867.954 | 1.194 | 13.698 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1599 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 83 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527328 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11383.356 | 1.192 | да | 13.06.2024 | 11392.522 | 1.192 | 9.166 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1600 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 84 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527674 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5437.702 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 5437.926 | 1.15 | 0.224 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1601 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 85 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027112 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6664.402 | 2.318 | да | 13.06.2024 | 6670.026 | 2.318 | 5.624 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1602 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 86 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525831 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5952.264 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 5953.174 | 0.374 | 0.91 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1603 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 86 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027049 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13254.586 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 13270.106 | 1.154 | 15.52 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1604 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 87 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527342 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1338.862 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 1339.818 | 1.154 | 0.956 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1605 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 88 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027060 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10007.072 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 10012.984 | 1.178 | 5.912 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1606 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527465 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10950.602 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 10961.52 | 0.304 | 10.918 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1607 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 90 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525820 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9837.38 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 9845.85 | 0.302 | 8.47 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1608 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 91 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526137 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6184.042 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 6190.058 | 0.37 | 6.016 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1609 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 92 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525818 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3024.772 | 0.738 | да | 13.06.2024 | 3029.716 | 0.738 | 4.944 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1610 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 94 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526195 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6265.656 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 6272.186 | 0.302 | 6.53 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1611 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 95 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525782 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13510.012 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 13520.302 | 0.378 | 10.29 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1612 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 96 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526283 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4431.85 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 4435.672 | 0.378 | 3.822 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1613 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 97 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526298 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2453.316 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 2453.316 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1614 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 98 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027742 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 26799.41 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 26813.816 | 1.15 | 14.406 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1615 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 99 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527332 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5624.724 | 1.16 | да | 13.06.2024 | 5630.034 | 1.16 | 5.31 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1616 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д новостройка 44 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527347 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10115.254 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 10126.206 | 1.14 | 10.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1617 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527653 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 32592.872 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 32608.984 | 1.148 | 16.112 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1618 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527358 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6158.556 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 6166.684 | 1.154 | 8.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1619 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Фалелеевская, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526642 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2146.996 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 2147.566 | 0.376 | 0.57 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1620 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527344 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7595.254 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 7604.684 | 1.154 | 9.43 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1621 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Троицкий пер, д 7а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527639 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 79110.384 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 79129.344 | 1.148 | 18.96 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1622 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027113 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15023.116 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 15035.83 | 1.15 | 12.714 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1623 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Флотский пер, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527655 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8880.424 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 8884.64 | 1.18 | 4.216 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1624 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027721 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 55925.608 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 55942.232 | 0.924 | 16.624 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1625 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527437 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9381.32 | 0.384 | да | 13.06.2024 | 9387.912 | 0.384 | 6.592 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1626 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 100 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027731 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21397.35 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 21413.762 | 1.146 | 16.412 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1627 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 101 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027712 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13081.246 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 13087.774 | 1.148 | 6.528 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1628 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 102 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027062 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2409.294 | 1.176 | да | 13.06.2024 | 2409.374 | 1.176 | 0.08 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1629 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 102 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526053 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6388.468 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 6396.492 | 0.378 | 8.024 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1630 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 103 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027715 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20166.978 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 20209.342 | 1.152 | 42.364 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1631 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 105 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526497 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21178.444 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 21189.396 | 0.378 | 10.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1632 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 106 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027714 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4559.314 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 4563.266 | 1.148 | 3.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1633 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 107 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525950 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8239.846 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 8247.926 | 0.376 | 8.08 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1634 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527419 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.9 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1.9 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1635 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 110 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526629 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 426.372 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 427.202 | 0.376 | 0.83 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1636 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 111 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526139 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14867.536 | 0.362 | да | 13.06.2024 | 14880.208 | 0.362 | 12.672 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1637 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 112 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525865 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10827.896 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 10835.496 | 0.37 | 7.6 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1638 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 114 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527663 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16242.314 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 16255.904 | 1.148 | 13.59 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1639 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 115 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526136 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1640 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 116 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027078 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 70829.248 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 70839.168 | 1.154 | 9.92 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1641 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 117 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420461088 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3642.658 | 1.182 | да | 13.06.2024 | 3703.944 | 1.182 | 61.286 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1642 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 118 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027086 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.106 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 14.106 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1643 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 119 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526155 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3167.87 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 3170.26 | 0.378 | 2.39 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1644 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420460497 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1574.616 | 1.898 | да | 13.06.2024 | 1598.298 | 1.898 | 23.682 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1645 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 120 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525893 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2121.898 | 0.606 | да | 13.06.2024 | 2122.106 | 0.606 | 0.208 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1646 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 121 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525909 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6171.01 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 6178.094 | 0.378 | 7.084 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1647 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 123 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527648 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21389.856 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 21412.414 | 1.144 | 22.558 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1648 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 124 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527668 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12898.982 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 12904.9 | 1.148 | 5.918 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1649 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 125 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526579 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18.18 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 18.18 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1650 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 126 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526507 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14249.922 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 14275.746 | 0.37 | 25.824 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1651 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Соловеновский пер, д Ввод 127 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027098 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7459.188 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 7465.086 | 1.178 | 5.898 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1652 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 128 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526643 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9641.134 | 0.384 | да | 13.06.2024 | 9649.02 | 0.384 | 7.886 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1653 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 129 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525880 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6301.44 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 6307.576 | 0.3 | 6.136 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1654 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 129/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525815 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6206.69 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 6212.818 | 0.376 | 6.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1655 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027116 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16963.634 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 16982.91 | 1.146 | 19.276 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1656 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 130 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525849 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8378.482 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 8387.986 | 0.3 | 9.504 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1657 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027120 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 31712.714 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 31742.56 | 0.92 | 29.846 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1658 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527337 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10297.656 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 10302.042 | 1.19 | 4.386 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1659 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527374 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1078.27 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 1078.38 | 0.912 | 0.11 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1660 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527368 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9370.198 | 0.908 | да | 13.06.2024 | 9375.968 | 0.908 | 5.77 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1661 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526591 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4071.162 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 4073.284 | 0.378 | 2.122 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1662 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 19 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527330 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11711.126 | 1.194 | да | 13.06.2024 | 11721.02 | 1.194 | 9.894 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1663 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527329 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18.346 | 1.158 | да | 13.06.2024 | 18.346 | 1.158 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1664 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027052 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12467.922 | 1.176 | да | 13.06.2024 | 12481.832 | 1.176 | 13.91 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1665 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527333 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9064.728 | 1.16 | да | 13.06.2024 | 9072.332 | 1.16 | 7.604 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1666 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 23 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527334 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18367.95 | 1.164 | да | 13.06.2024 | 18387.08 | 1.164 | 19.13 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1667 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Флотский пер, д ввод 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527350 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10356.634 | 25.224 | да | 13.06.2024 | 10357.672 | 25.224 | 1.038 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1668 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Флотский пер, д ввод 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027087 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13598.886 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 13614.924 | 1.154 | 16.038 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1669 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Флотский пер, д ввод 27 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027097 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5993.82 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 5998.464 | 0.92 | 4.644 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1670 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Флотский пер, д ввод 27/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027117 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12.068 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 12.068 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1671 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Флотский пер, д ввод 27/3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527357 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8309.104 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 8325.574 | 0.912 | 16.47 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1672 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Флотский пер, д ввод 28 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527678 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8188.408 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 8196.026 | 0.924 | 7.618 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1673 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Флотский пер, д ввод 29 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027106 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1125.712 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 1126.406 | 1.15 | 0.694 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1674 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527386 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12431.542 | 0.908 | да | 13.06.2024 | 12440.756 | 0.908 | 9.214 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1675 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 3/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527530 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5714.872 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 5721.776 | 0.302 | 6.904 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1676 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 3/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026904 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 155.254 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 155.254 | 0.264 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1677 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Флотский пер, д ввод 30 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527390 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4851.19 | 2.06 | да | 13.06.2024 | 4859.402 | 2.06 | 8.212 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1678 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Флотский пер, д ввод 31 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027700 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12530.928 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 12534.714 | 0.918 | 3.786 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1679 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Флотский пер, д ввод 32 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527353 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4680.846 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 4685.168 | 0.912 | 4.322 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1680 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 33 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027708 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23236.526 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 23253.214 | 0.912 | 16.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1681 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Соловеновский пер, д Ввод 37 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027073 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12130.786 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 12136.902 | 0.912 | 6.116 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1682 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д Ввод 35 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527622 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2923.17 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 2923.17 | 1.178 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1683 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д Ввод 38 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525843 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3936.136 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 3941.756 | 0.378 | 5.62 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1684 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 37 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527365 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6764.586 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 6773.21 | 1.146 | 8.624 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1685 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087172 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19294.584 | 0.928 | да | 13.06.2024 | 19314.446 | 0.928 | 19.862 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1686 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д Ввод 39 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527393 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12882.17 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 12894.148 | 1.19 | 11.978 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1687 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д Ввод 40 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526566 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4161.138 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 4164.368 | 0.37 | 3.23 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1688 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д Ввод 40/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027705 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24.66 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 24.66 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1689 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д Ввод 41 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027107 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17166.454 | 1.176 | да | 13.06.2024 | 17186.674 | 1.176 | 20.22 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1690 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Соловеновский пер, д Ввод 42 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526571 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1784.622 | 0.602 | да | 13.06.2024 | 1784.932 | 0.602 | 0.31 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1691 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Соловеновский пер, д Ввод 43 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527336 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7409.552 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 7416.444 | 1.19 | 6.892 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1692 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д Ввод 44 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527650 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4892.908 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 4896.338 | 1.144 | 3.43 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1693 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Соловеновский пер, д Ввод 45 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526632 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19710.85 | 0.386 | да | 13.06.2024 | 19737.906 | 0.386 | 27.056 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1694 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Соловеновский пер, д ввод 46 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527363 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25723.082 | 2.06 | да | 13.06.2024 | 25726.596 | 2.06 | 3.514 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1695 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Соловеновский пер, д ввод 47 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027045 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7166.02 | 1.176 | да | 13.06.2024 | 7172.234 | 1.176 | 6.214 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1696 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 48 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027070 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16686.008 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 16696.282 | 1.154 | 10.274 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1697 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Фалелеевская, д ввод 48/1 | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230224993 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 311.765 |  | да | 13.06.2024 | 312.332 |  | 0.567 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.211.84, порт 4059 |  | 0
1698 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Фалелеевская, д ввод 49 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027048 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7665.162 | 1.158 | да | 13.06.2024 | 7673.282 | 1.158 | 8.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1699 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027094 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 132.204 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 132.294 | 1.152 | 0.09 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1700 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Фалелеевская, д ввод 50 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527327 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6123.046 | 1.158 | да | 13.06.2024 | 6128.6 | 1.158 | 5.554 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1701 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 51 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527380 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7985.774 | 0.908 | да | 13.06.2024 | 7994.114 | 0.908 | 8.34 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1702 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 52 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027122 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14469.69 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 14480.752 | 1.146 | 11.062 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1703 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д ввод 53 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027074 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.82 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 14.82 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1704 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д ввод 54 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527642 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11076.248 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 11090.46 | 1.148 | 14.212 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1705 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 93 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027058 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16058.908 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 16058.908 | 1.178 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1706 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, 1-й Слободской пер, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526617 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9225.682 | 0.662 | да | 13.06.2024 | 9236.92 | 0.662 | 11.238 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1707 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Фалелеевская, д 29 |  |  | 763341024059 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220052994 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.183 |  | да | 13.06.2024 | 14.183 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.76.174, порт 4059 |  | 0
1708 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, г Переславль-Залесский, ул Фалелеевская, д 27а |  |  | 763341024356 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230182338 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0.584 |  | да | 13.06.2024 | 0.584 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.90.46, порт 4059 |  | 0
1709 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, г Переславль-Залесский, ул Фалелеевская, д 27а |  |  | 763341024355 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230194974 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.938 |  | да | 13.06.2024 | 2.938 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.90.53, порт 4059 |  | 0
1710 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д уч 297 |  |  | 763340018260 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963185133626 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.77.129, порт 10022 |  | 0
1711 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д 4б |  |  | 763340018247 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963185133703 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.77.128, порт 10022 |  | 0
1712 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Пригородная, д 78а |  |  | 763340014991 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9221759 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7105.478 |  | да | 13.06.2024 | 7115.768 |  | 10.29 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.65.143, порт 10022 |  | 0
1713 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д н/д |  |  | 763340017184 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220042125 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7850.831 |  | да | 13.06.2024 | 7853.137 |  | 2.306 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.2.207, порт 4059 |  | 0
1714 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Пригородная, д н /д |  |  | 763340019296 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230154094 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0.134 | 0.123 | да | 13.06.2024 | 0.134 | 0.123 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.207.111, порт 4059 |  | 0
1715 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярэнерго\Ростовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 303\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121323185 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121323185 |  |  |  |  | 50 | да | 12.06.2024 | 16741.485 | 0.217 | да | 13.06.2024 | 16756.251 | 0.217 | 738.3 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1716 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Дом с зеленой крышей | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030613 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3311.296 | 987.134 | да | 13.06.2024 | 3314.132 | 987.134 | 2.836 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1717 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №27288936 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031294 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 31029.184 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 31030.666 | 1.146 | 1.482 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1718 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №33652894 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030618 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11.294 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 11.294 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1719 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №36021324 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031273 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.082 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 14.082 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1720 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №57006278 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031316 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2742.156 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 2751.362 | 1.146 | 9.206 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1721 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012957 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 817.646 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 817.646 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1722 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010977 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2551.176 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 2560.698 | 0.298 | 9.522 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1723 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 11 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010031 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2355.462 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 2357.228 | 0.376 | 1.766 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1724 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 11 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010099 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3531.49 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 3536.388 | 0.376 | 4.898 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1725 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010830 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1514.28 | 0.34 | да | 13.06.2024 | 1515.134 | 0.34 | 0.854 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1726 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010281 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 600.686 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 600.686 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1727 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010058 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7778.074 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 7781.614 | 0.3 | 3.54 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1728 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527529 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2881.634 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 2884.798 | 0.374 | 3.164 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1729 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010105 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3987.838 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 3990.416 | 0.368 | 2.578 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1730 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010036 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4633.854 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 4637.058 | 0.38 | 3.204 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1731 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010062 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5015.026 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 5018.814 | 0.376 | 3.788 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1732 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010814 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 514.162 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 514.162 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1733 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010110 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 305.568 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 305.568 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1734 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010121 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1412.052 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1413.254 | 0.376 | 1.202 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1735 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010053 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 354.722 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 358.368 | 0.37 | 3.646 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1736 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 25 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033266 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3523.428 | 0.95 | да | 13.06.2024 | 3527.476 | 0.95 | 4.048 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1737 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 27 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526034 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 68.95 | 0.394 | да | 13.06.2024 | 68.95 | 0.394 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1738 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 27/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526346 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4615.554 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 4620.54 | 0.376 | 4.986 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1739 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526042 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.912 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1.912 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1740 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526364 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9401.894 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 9408.48 | 0.372 | 6.586 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1741 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010314 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4631.136 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 4636.152 | 0.302 | 5.016 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1742 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 37 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010333 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6752.252 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 6757.654 | 0.364 | 5.402 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1743 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 38 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526608 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6087.926 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 6093.19 | 0.376 | 5.264 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1744 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 39 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526378 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4042.964 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 4046.19 | 0.372 | 3.226 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1745 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010300 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5067.416 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 5071.576 | 0.338 | 4.16 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1746 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 40 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526498 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1988.246 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1989.622 | 0.374 | 1.376 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1747 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 44 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010326 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12751.612 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 12768.106 | 0.376 | 16.494 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1748 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 45 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010248 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1378.632 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 1383.882 | 0.37 | 5.25 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1749 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 46 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526454 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6923.722 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 6927.512 | 0.368 | 3.79 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1750 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 47 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011278 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9713.102 | 0.29 | да | 13.06.2024 | 9717.218 | 0.29 | 4.116 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1751 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 48 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011419 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2274.222 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 2275.204 | 0.38 | 0.982 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1752 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 49 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010903 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 717.174 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 720.574 | 0.3 | 3.4 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1753 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 50 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010823 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20201.332 | 0.34 | да | 13.06.2024 | 20201.332 | 0.34 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1754 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 51 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010231 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5584.228 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 5591.984 | 0.37 | 7.756 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1755 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 52 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010477 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2730.814 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 2733.392 | 0.37 | 2.578 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1756 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 53 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010596 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4456.9 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 4462.882 | 0.37 | 5.982 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1757 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 54 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010653 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2655.402 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 2659.166 | 0.372 | 3.764 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1758 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 56 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010308 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3538.354 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 3540.182 | 0.37 | 1.828 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1759 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010337 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2361.086 | 0.336 | да | 13.06.2024 | 2362.578 | 0.336 | 1.492 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1760 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010030 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4139.62 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 4143.448 | 0.376 | 3.828 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1761 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010975 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7416.862 | 0.266 | да | 13.06.2024 | 7423.818 | 0.266 | 6.956 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1762 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010063 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.906 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1.908 | 0.376 | 0.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1763 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д Ст. счет. №010272670002370 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010245 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1153.472 | 0.49 | да | 13.06.2024 | 1153.472 | 0.49 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1764 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526143 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2269.928 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 2271.636 | 0.374 | 1.708 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1765 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526477 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4.084 | 0.766 | да | 13.06.2024 | 4.09 | 0.766 | 0.006 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1766 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 10 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526051 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1287.222 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 1290.928 | 0.302 | 3.706 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1767 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 10 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526266 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 26.718 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 26.718 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1768 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526241 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1728.54 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 1730.088 | 0.366 | 1.548 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1769 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525961 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10237.482 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 10247.74 | 0.3 | 10.258 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1770 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030641 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4352.868 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 4354.168 | 0.922 | 1.3 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1771 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010501 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3954.568 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 3955.784 | 0.376 | 1.216 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1772 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526509 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 61.504 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 61.504 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1773 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 22 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010818 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.674 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 1.674 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1774 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 22 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010829 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4697.754 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 4702.1 | 0.338 | 4.346 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1775 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010863 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5979.348 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 5985.238 | 0.264 | 5.89 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1776 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011441 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1701.642 | 0.73 | да | 13.06.2024 | 1701.696 | 0.73 | 0.054 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1777 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 2а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010615 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3061.802 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 3067.536 | 0.338 | 5.734 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1778 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010608 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6781.032 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 6787.57 | 0.338 | 6.538 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1779 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526067 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3553.148 | 0.76 | да | 13.06.2024 | 3553.69 | 0.76 | 0.542 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1780 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 60 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010092 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6726.86 | 0.386 | да | 13.06.2024 | 6730.684 | 0.386 | 3.824 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1781 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526401 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.93 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 1.944 | 0.382 | 0.014 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1782 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д Магазин промтовары | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031317 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23839.772 | 0.914 | да | 13.06.2024 | 23841.218 | 0.914 | 1.446 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1783 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010896 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 326.442 | 0.824 | да | 13.06.2024 | 328.112 | 0.824 | 1.67 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1784 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010629 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3972.672 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 3977.76 | 0.338 | 5.088 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1785 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 10а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010604 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3070.498 | 0.676 | да | 13.06.2024 | 3072.562 | 0.676 | 2.064 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1786 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011296 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 778.072 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 778.072 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1787 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010532 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2239.55 | 0.34 | да | 13.06.2024 | 2240.652 | 0.34 | 1.102 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1788 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010498 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 145.708 | 0.74 | да | 13.06.2024 | 145.708 | 0.74 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1789 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011393 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 972.998 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 973.938 | 0.296 | 0.94 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1790 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010516 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4364.99 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 4370.936 | 0.376 | 5.946 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1791 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010933 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4165.984 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 4171.994 | 0.296 | 6.01 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1792 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010575 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1564.376 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 1567.17 | 0.302 | 2.794 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1793 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010451 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4193.836 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 4197.252 | 0.338 | 3.416 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1794 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010059 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2942.858 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 2949.598 | 0.376 | 6.74 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1795 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 12 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010027 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 723.176 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 724.958 | 0.372 | 1.782 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1796 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031660 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6240.738 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 6245.262 | 1.154 | 4.524 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1797 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010279 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7025.694 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 7033.326 | 0.37 | 7.632 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1798 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 17 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010076 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2111.046 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 2111.046 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1799 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010104 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3859.342 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 3864.148 | 0.37 | 4.806 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1800 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010188 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 260.41 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 260.41 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1801 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010591 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1755.8 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 1755.806 | 0.302 | 0.006 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1802 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 23 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010241 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 740.096 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 740.096 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1803 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 23 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010345 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1196.632 | 0.336 | да | 13.06.2024 | 1199.482 | 0.336 | 2.85 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1804 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010348 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.646 | 0.336 | да | 13.06.2024 | 1.646 | 0.336 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1805 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019331 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.698 | 0.524 | да | 13.06.2024 | 2.698 | 0.524 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1806 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010055 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2208.584 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 2213.014 | 0.302 | 4.43 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1807 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010057 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 136.182 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 136.182 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1808 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 28 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010037 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12177.634 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 12179.478 | 0.378 | 1.844 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1809 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 28 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010820 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18681.812 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 18694.402 | 0.338 | 12.59 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1810 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010301 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 79.24 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 79.24 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1811 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 30 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031324 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7902.876 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 7908.058 | 0.922 | 5.182 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1812 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 31 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010888 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2336.536 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 2340.112 | 0.338 | 3.576 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1813 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 31 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010318 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1843.926 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 1844.886 | 0.304 | 0.96 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1814 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010239 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3163.126 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 3166.218 | 0.338 | 3.092 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1815 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010817 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3551.834 | 0.34 | да | 13.06.2024 | 3555.5 | 0.34 | 3.666 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1816 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 34 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011380 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14849.504 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 14862.508 | 0.37 | 13.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1817 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 36 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030666 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13629.966 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 13653.922 | 0.912 | 23.956 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1818 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 37 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010585 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 936.11 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 936.11 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1819 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 38 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031625 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2499.282 | 0.91 | да | 13.06.2024 | 2502.478 | 0.91 | 3.196 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1820 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 39 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526352 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 609.402 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 609.402 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1821 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 40 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526240 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1142.384 | 0.306 | да | 13.06.2024 | 1144.222 | 0.306 | 1.838 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1822 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 41 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010078 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3860.9 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 3864.558 | 0.374 | 3.658 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1823 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 42 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010342 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7371.738 | 0.336 | да | 13.06.2024 | 7376.648 | 0.336 | 4.91 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1824 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 43 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010226 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1883.418 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1885.25 | 0.378 | 1.832 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1825 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 44 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010336 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2503.796 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 2505.664 | 0.338 | 1.868 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1826 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 45 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010987 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3340.39 | 0.34 | да | 13.06.2024 | 3342.162 | 0.34 | 1.772 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1827 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 46 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526293 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1716.088 | 1714.57 | да | 13.06.2024 | 1716.088 | 1714.57 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1828 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 47 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010925 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24558.082 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 24569.972 | 0.338 | 11.89 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1829 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029552 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 317.906 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 317.906 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1830 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029132 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1071.892 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1071.892 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1831 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028498 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5702.58 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 5706.064 | 0.378 | 3.484 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1832 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028447 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1531.534 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1532.044 | 0.376 | 0.51 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1833 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029002 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1756.912 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1758.848 | 0.378 | 1.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1834 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028491 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4530.532 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 4534.704 | 0.38 | 4.172 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1835 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031665 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17541.592 | 2.3 | да | 13.06.2024 | 17591.096 | 2.3 | 49.504 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1836 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 3 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026667 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1152.446 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1152.676 | 0.374 | 0.23 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1837 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 3 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026720 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8570.64 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 8579.436 | 0.366 | 8.796 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1838 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029534 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.9 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 1.9 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1839 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 40 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028441 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 29.836 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 29.836 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1840 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 40 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028865 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.91 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1.91 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1841 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 42 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028838 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1777.78 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 1777.78 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1842 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 46 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028836 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12272.26 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 12287.434 | 0.374 | 15.174 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1843 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 54 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014248 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3705.62 | 1.162 | да | 13.06.2024 | 3709.63 | 1.162 | 4.01 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1844 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 48 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029015 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3516.962 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 3521.686 | 0.374 | 4.724 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1845 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 50 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028471 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6432.58 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 6442.514 | 0.38 | 9.934 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1846 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 55 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029291 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1710.368 | 0.29 | да | 13.06.2024 | 1711.77 | 0.29 | 1.402 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1847 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 57 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028997 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20273.034 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 20278.81 | 0.37 | 5.776 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1848 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 57 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029116 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1973.174 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1974.438 | 0.374 | 1.264 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1849 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 58 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028999 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2432.778 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 2434.736 | 0.366 | 1.958 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1850 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 62 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030639 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9792.064 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 9797.408 | 0.92 | 5.344 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1851 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д Магазин "Абакан" | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014018 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 30009.82 | 1.176 | да | 13.06.2024 | 30045.162 | 1.176 | 35.342 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1852 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026626 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 841.376 | 0.388 | да | 13.06.2024 | 841.376 | 0.388 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1853 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015137 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10156.75 | 0.93 | да | 13.06.2024 | 10169.518 | 0.93 | 12.768 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1854 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д Магазин "Диана" | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015240 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 71412.624 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 71535.16 | 0.924 | 122.536 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1855 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д Сбербанк | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028857 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 37993.016 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 38002.456 | 0.368 | 9.44 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1856 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д Магазин "Мираж" | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028837 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 33093.558 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 33107.702 | 0.372 | 14.144 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1857 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 22 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026592 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4.332 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 4.332 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1858 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 41 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922036182 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.896 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1.896 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1859 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028919 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2551.908 | 0.29 | да | 13.06.2024 | 2553.442 | 0.29 | 1.534 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1860 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Уличное освещение ТП-303 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512915 |  |  |  |  | 40 | да | 12.06.2024 | 579.577 | 0.224 | да | 13.06.2024 | 579.969 | 0.224 | 15.68 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1861 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 35 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010311 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12.654 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 12.658 | 0.376 | 0.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1862 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010502 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4413.074 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 4417.76 | 0.378 | 4.686 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1863 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010183 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23.918 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 23.932 | 0.378 | 0.014 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1864 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010511 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4083.61 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 4088.374 | 0.378 | 4.764 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1865 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д жилой дом Репина |  |  | 763360300045 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 023220024019 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 893.782 |  | да | 13.06.2024 | 893.903 |  | 0.121 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.14.204, порт 4059 |  | 0
1866 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д хоз.постройка Криницкая |  |  | 763360300047 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963185134522 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7.8369 | 0.01115 | да | 13.06.2024 | 7.8369 | 0.01119 | 2e-05 | 4e-05 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.82.153, порт 4059 |  | 0
1867 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д хоз.постройка Криницкий |  |  | 763360300046 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183445850 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.2411 | 0.05826 | да | 13.06.2024 | 2.2411 | 0.05826 | 1e-05 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.82.103, порт 4059 |  | 0
1868 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д бытовка Исраилова |  |  | 763360300044 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 023220038090 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 30.782 |  | да | 13.06.2024 | 30.782 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.18.130, порт 4059 |  | 0
1869 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярэнерго\Ростовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 304\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454621 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454621 |  |  |  |  | 60 | да | 12.06.2024 | 3916.916 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 3921.027 | 0.264 | 246.66 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1870 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 53Б | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010865 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4509.96 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 4514.178 | 0.338 | 4.218 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1871 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 53а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012969 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4581.416 | 1.158 | да | 13.06.2024 | 4584.46 | 1.158 | 3.044 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1872 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 52 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010932 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2239.236 | 0.292 | да | 13.06.2024 | 2243.862 | 0.292 | 4.626 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1873 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 51 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011337 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8565.762 | 0.34 | да | 13.06.2024 | 8577.126 | 0.34 | 11.364 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1874 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 49 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011426 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2424.412 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 2425.978 | 0.378 | 1.566 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1875 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 48 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010195 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8276.096 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 8283.218 | 0.378 | 7.122 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1876 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 47 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010091 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 281.17 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 281.17 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1877 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 45 |  |  | 763360317026 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 023220032633 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4074.356 |  | да | 13.06.2024 | 4082.967 |  | 8.611 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.14.165, порт 4059 |  | 0
1878 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 42 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011279 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4.84 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 4.84 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1879 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 39 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010280 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3185.414 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 3187.526 | 0.374 | 2.112 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1880 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 36 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011436 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11252.69 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 11266.718 | 0.376 | 14.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1881 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 35 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011324 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6236.26 | 0.668 | да | 13.06.2024 | 6240.91 | 0.668 | 4.65 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1882 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Садовая, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011369 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.486 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 1.486 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1883 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Садовая, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010934 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5579.58 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 5584.962 | 0.298 | 5.382 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1884 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010641 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2422.392 | 0.678 | да | 13.06.2024 | 2425.204 | 0.678 | 2.812 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1885 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 31 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010583 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10924.138 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 10938.086 | 0.338 | 13.948 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1886 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Садовая, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184920437533 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 498.844 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 502.43 | 0.374 | 3.586 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1887 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Садовая, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010822 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2519.484 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 2522.166 | 0.338 | 2.682 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1888 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Садовая, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010895 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.644 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 1.644 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1889 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Садовая, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184920356690 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1600.744 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1603.758 | 0.376 | 3.014 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1890 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №05837830 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922035450 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 646.142 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 648.724 | 0.378 | 2.582 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1891 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №05838077 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010824 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.646 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 1.646 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1892 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010939 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1173.436 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1174.824 | 0.378 | 1.388 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1893 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010825 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1144.844 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 1148.338 | 0.338 | 3.494 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1894 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010247 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4814.46 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 4819.174 | 0.378 | 4.714 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1895 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010340 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1549.358 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1551.822 | 0.378 | 2.464 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1896 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922040959 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 772.826 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 774.224 | 0.366 | 1.398 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1897 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922040993 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 701.694 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 709.644 | 0.378 | 7.95 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1898 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029008 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 216.676 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 216.676 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1899 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010949 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7180.79 | 0.518 | да | 13.06.2024 | 7187.146 | 0.518 | 6.356 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1900 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010338 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 927.044 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 929.526 | 0.378 | 2.482 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1901 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 21А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010833 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 97.72 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 97.826 | 0.338 | 0.106 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1902 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011341 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4732.256 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 4738.28 | 0.338 | 6.024 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1903 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922036564 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.902 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 1.902 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1904 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031631 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9257.606 | 1.184 | да | 13.06.2024 | 9270.502 | 1.184 | 12.896 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1905 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д Оцинкованный забор | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010827 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 28.908 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 29.102 | 0.338 | 0.194 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1906 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010289 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5812.192 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 5823.958 | 0.296 | 11.766 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1907 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010881 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8058.992 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 8067.722 | 0.338 | 8.73 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1908 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010855 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9955.268 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 9961.11 | 0.338 | 5.842 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1909 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010969 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1186.228 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 1188.218 | 0.338 | 1.99 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1910 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д Начало 2 к. эт. дом (быв) | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922035565 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 65.406 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 65.55 | 0.376 | 0.144 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1911 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 1 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026548 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4.716 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 4.716 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1912 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 32 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026614 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.908 | 0.386 | да | 13.06.2024 | 1.908 | 0.386 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1913 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 32 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026647 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2622.204 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 2634.128 | 0.3 | 11.924 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1914 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 32 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026702 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4.828 | 0.742 | да | 13.06.2024 | 4.828 | 0.742 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1915 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Садовая, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028913 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6627.53 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 6631.48 | 0.38 | 3.95 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1916 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 32 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029454 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.894 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1.894 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1917 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Садовая, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029042 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9632.48 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 9646.448 | 0.38 | 13.968 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1918 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Садовая, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029063 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2121.532 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 2122.682 | 0.376 | 1.15 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1919 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Садовая, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028846 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4097.24 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 4100.3 | 0.378 | 3.06 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1920 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029595 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2900.16 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 2904.932 | 0.374 | 4.772 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1921 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029254 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1689.226 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1692.494 | 0.372 | 3.268 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1922 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028996 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1984.488 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1988.138 | 0.376 | 3.65 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1923 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 29/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028875 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 243.032 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 243.032 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1924 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 29/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029119 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 901.34 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 901.964 | 0.374 | 0.624 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1925 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028418 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3171.29 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 3179.462 | 0.374 | 8.172 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1926 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029487 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.892 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1.892 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1927 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Садовая, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029799 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4.762 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 4.762 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1928 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 29/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029494 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 74.264 | 0.266 | да | 13.06.2024 | 74.264 | 0.266 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1929 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Уличное освещение ТП-304 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955122048763 |  |  |  |  | 40 | да | 12.06.2024 | 504.29 | 0.181 | да | 13.06.2024 | 504.583 | 0.181 | 11.72 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1930 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 53 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011461 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 291.996 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 291.996 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1931 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 35 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028823 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.946 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1.948 | 0.376 | 0.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1932 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярэнерго\Ростовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 305\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509424 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509424 |  |  |  |  | 120 | да | 12.06.2024 | 868.27 | 0.183 | да | 13.06.2024 | 872.318 | 0.183 | 485.76 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1933 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №24859828 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031281 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.09 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 14.09 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1934 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №39277286 освещение колокольни | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010236 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2045.242 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 2046.664 | 0.366 | 1.422 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1935 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526336 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8560.98 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 8578.846 | 0.376 | 17.866 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1936 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010488 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6127.446 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 6134.248 | 0.338 | 6.802 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1937 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010941 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4545.78 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 4548.032 | 0.376 | 2.252 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1938 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010083 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 887.286 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 891.016 | 0.376 | 3.73 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1939 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010154 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 811.314 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 814.088 | 0.372 | 2.774 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1940 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010150 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 548.904 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 548.904 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1941 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010965 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 762.052 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 762.052 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1942 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 50 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010887 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1460.766 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 1461.668 | 0.338 | 0.902 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1943 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 49 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010207 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2842.148 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 2853.854 | 0.3 | 11.706 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1944 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 48 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011394 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3503.638 | 0.262 | да | 13.06.2024 | 3506.312 | 0.262 | 2.674 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1945 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 47 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010176 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5259.582 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 5261.074 | 0.37 | 1.492 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1946 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 46 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011443 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 28607.37 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 28607.37 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1947 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 45 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010109 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 47.584 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 47.658 | 0.378 | 0.074 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1948 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 41 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011459 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6931.552 | 0.272 | да | 13.06.2024 | 6935.496 | 0.272 | 3.944 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1949 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 39 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011386 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3099.448 | 0.67 | да | 13.06.2024 | 3103.392 | 0.67 | 3.944 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1950 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 37 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010123 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5950.598 | 0.264 | нет | 12.06.2024 | 5950.598 | 0.264 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1951 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 35 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010935 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2079.526 | 0.64 | нет | 12.06.2024 | 2079.526 | 0.64 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1952 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010089 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 439.904 | 0.372 | нет | 12.06.2024 | 439.904 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1953 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011434 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2025.96 | 0.37 | нет | 12.06.2024 | 2025.96 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1954 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012858 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10586.206 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 10586.846 | 1.146 | 0.64 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1955 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010598 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2207.36 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 2210.432 | 0.37 | 3.072 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1956 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010067 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3670.352 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 3673.176 | 0.264 | 2.824 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1957 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010322 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2811.022 | 0.268 | да | 13.06.2024 | 2814.462 | 0.268 | 3.44 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1958 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011272 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15805.496 | 1.392 | да | 13.06.2024 | 15819.672 | 1.392 | 14.176 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1959 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010640 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1643.45 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1643.45 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1960 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 11 Гараж | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033302 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 361.134 | 0.956 | да | 13.06.2024 | 361.484 | 0.956 | 0.35 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1961 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 80 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010988 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1298.438 | 0.338 | нет | 12.06.2024 | 1298.438 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1962 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 79 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010087 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1895.112 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 1897.358 | 0.338 | 2.246 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1963 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 78 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010201 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.64 | 0.336 | нет | 12.06.2024 | 1.64 | 0.336 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1964 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 77 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011454 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 63.394 | 0.304 | нет | 12.06.2024 | 63.394 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1965 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 76 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010457 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3823.036 | 0.338 | нет | 12.06.2024 | 3823.036 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1966 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 75 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011405 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3631.43 | 0.368 | нет | 12.06.2024 | 3631.43 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1967 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 74 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010210 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 131.03 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 131.412 | 0.372 | 0.382 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1968 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 72 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030654 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1919.37 | 0.706 | да | 13.06.2024 | 1920.346 | 0.706 | 0.976 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1969 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 70 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010517 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1805.55 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 1807.096 | 0.338 | 1.546 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1970 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 68 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011408 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4376.404 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 4376.644 | 0.302 | 0.24 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1971 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 66 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033298 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7380.56 | 1.876 | да | 13.06.2024 | 7386.48 | 1.876 | 5.92 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1972 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 73 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011391 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4399.606 | 0.378 | нет | 12.06.2024 | 4399.606 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1973 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 69 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011361 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4462.844 | 0.91 | да | 13.06.2024 | 4465.574 | 0.91 | 2.73 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1974 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 67 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010206 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 29.514 | 0.294 | да | 13.06.2024 | 29.516 | 0.294 | 0.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1975 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 64 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010190 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2271.716 | 0.29 | да | 13.06.2024 | 2274.104 | 0.29 | 2.388 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1976 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 65 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011427 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6.464 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 6.464 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1977 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 63 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011460 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2184.232 | 0.384 | да | 13.06.2024 | 2204.926 | 0.384 | 20.694 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1978 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 62 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011437 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 28.2 | 0.376 | нет | 12.06.2024 | 28.2 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1979 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 61/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011458 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.62 | 0.522 | да | 13.06.2024 | 2.62 | 0.522 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1980 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 61/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011442 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 838.678 | 0.608 | да | 13.06.2024 | 841.438 | 0.608 | 2.76 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1981 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 59 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031637 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 29.916 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 29.916 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1982 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 56 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033304 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8040.436 | 2.828 | да | 13.06.2024 | 8040.436 | 2.828 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1983 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 57 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033296 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18717.392 | 2.832 | да | 13.06.2024 | 18732.858 | 2.832 | 15.466 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1984 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 55 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526405 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10.396 | 0.374 | нет | 12.06.2024 | 10.396 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1985 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 54 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031646 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4732.564 | 1.692 | да | 13.06.2024 | 4736.606 | 1.692 | 4.042 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1986 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 52 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011334 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2798.892 | 0.336 | да | 13.06.2024 | 2802.92 | 0.336 | 4.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1987 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033299 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 28324.08 | 1.878 | да | 13.06.2024 | 28346.848 | 1.878 | 22.768 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1988 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010908 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.724 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 1.724 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1989 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Молодежная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010592 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3588.73 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 3590.662 | 0.302 | 1.932 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1990 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Молодежная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010243 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1749.638 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 1750.602 | 0.368 | 0.964 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1991 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Молодежная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010894 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 101.75 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 101.75 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1992 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Молодежная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010255 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11307.266 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 11320.562 | 0.374 | 13.296 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1993 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Молодежная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010219 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6533.94 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 6540.85 | 0.374 | 6.91 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1994 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Молодежная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010240 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3799.12 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 3803.08 | 0.338 | 3.96 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1995 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Молодежная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010319 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3515.138 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 3518.25 | 0.372 | 3.112 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1996 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Молодежная, д 4а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030678 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 66400.82 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 66454.588 | 0.92 | 53.768 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1997 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010812 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8773.754 | 0.34 | да | 13.06.2024 | 8781.956 | 0.34 | 8.202 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1998 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010864 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1695.726 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1701.828 | 0.376 | 6.102 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1999 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010232 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5170.974 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 5178.834 | 0.368 | 7.86 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2000 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526151 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2492.086 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 2493.764 | 0.374 | 1.678 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2001 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010221 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2237.674 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 2246.07 | 0.374 | 8.396 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2002 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №39277190 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010246 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1576.986 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1578.362 | 0.374 | 1.376 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2003 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010913 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8104.046 | 0.52 | да | 13.06.2024 | 8112.808 | 0.52 | 8.762 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2004 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010821 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1742.834 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 1745.474 | 0.3 | 2.64 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2005 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010179 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 476.384 | 0.638 | да | 13.06.2024 | 476.384 | 0.638 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2006 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010157 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2571.386 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 2576.348 | 0.38 | 4.962 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2007 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010805 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4312.354 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 4315.018 | 0.338 | 2.664 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2008 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010293 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 156.33 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 156.33 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2009 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010852 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20435.714 | 1.134 | да | 13.06.2024 | 20448.806 | 1.134 | 13.092 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2010 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011336 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4690.516 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 4695.318 | 0.338 | 4.802 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2011 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010346 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1927.578 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1928.964 | 0.374 | 1.386 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2012 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010085 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3918.604 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 3921.352 | 0.38 | 2.748 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2013 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010876 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 51046.588 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 51050.348 | 0.3 | 3.76 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2014 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010813 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10343.264 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 10350.022 | 0.338 | 6.758 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2015 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010028 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1630.792 | 0.37 | нет | 12.06.2024 | 1630.792 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2016 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 42 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019375 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.888 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1.888 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2017 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010334 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7531.908 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 7538.068 | 0.376 | 6.16 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2018 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 23 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013992 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10571.582 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 10578.128 | 1.152 | 6.546 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2019 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030671 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7955.664 | 1.192 | да | 13.06.2024 | 7970.76 | 1.192 | 15.096 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2020 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д Петропавловская церковь | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030679 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19.568 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 19.568 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2021 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031277 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 50263.552 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 50297.576 | 1.19 | 34.024 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2022 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д Железная будка | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026249 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.072 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 14.072 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2023 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019353 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1498.576 | 0.376 | нет | 12.06.2024 | 1498.576 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2024 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028984 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1555.66 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1565.116 | 0.378 | 9.456 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2025 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 51 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019357 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4244.744 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 4249.686 | 0.376 | 4.942 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2026 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010108 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.558 | 0.376 | нет | 12.06.2024 | 2.558 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2027 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010054 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.616 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 1.616 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2028 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010066 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2460.568 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 2462.078 | 0.302 | 1.51 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2029 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 14 | [5 empty] | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963185134670 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4096.4137 | 0.05248 | да | 13.06.2024 | 4107.1354 | 0.05318 | 10.7217 | 0.0007 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.84.55, порт 4059 |  | 0
2030 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019335 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1059.3 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1060.388 | 0.376 | 1.088 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2031 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010114 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 806.056 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 806.056 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2032 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030647 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16225.238 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 16237.678 | 1.148 | 12.44 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2033 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Уличное освещение ТП 305 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955122048765 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 1086.217 | 0.229 | да | 13.06.2024 | 1086.872 | 0.229 | 13.1 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2034 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010217 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 48.104 | 0.602 | да | 13.06.2024 | 48.104 | 0.602 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2035 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 27 |  |  | 763360318049 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230225020 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.98.127, порт 4059 |  | 0
2036 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 27 |  |  | 763360318049 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230225020 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10.519 |  | да | 13.06.2024 | 10.519 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.98.127, порт 4059 |  | 0
2037 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярэнерго\Ростовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 306\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122025894 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122025894 |  |  |  |  | 80 | да | 12.06.2024 | 13569.367 | 0.231 | да | 13.06.2024 | 13579.416 | 0.231 | 803.92 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2038 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031655 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1171.756 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 1173.654 | 1.154 | 1.898 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2039 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027442 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2082.656 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 2087.422 | 0.338 | 4.766 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2040 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029564 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 690.924 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 690.924 | 0.364 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2041 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014952 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1441.774 | 2.07 | да | 13.06.2024 | 1442.06 | 2.07 | 0.286 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2042 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026200 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2925.622 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 2929.656 | 1.188 | 4.034 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2043 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027636 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 971.434 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 972.474 | 0.378 | 1.04 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2044 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028908 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3998.698 | 0.292 | да | 13.06.2024 | 4002.294 | 0.292 | 3.596 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2045 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029732 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9011.77 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 9021.162 | 0.374 | 9.392 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2046 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029719 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12612.868 | 0.266 | да | 13.06.2024 | 12626.768 | 0.266 | 13.9 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2047 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029123 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.888 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1.888 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2048 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027515 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3990.136 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 3993.578 | 0.378 | 3.442 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2049 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026741 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1546.522 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1546.99 | 0.372 | 0.468 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2050 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011425 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2796.724 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 2797.908 | 0.378 | 1.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2051 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029497 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5809.432 | 0.384 | да | 13.06.2024 | 5815.234 | 0.384 | 5.802 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2052 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012973 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3081.14 | 1.174 | да | 13.06.2024 | 3082.782 | 1.174 | 1.642 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2053 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 22а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012863 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 31336.29 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 31341.774 | 1.152 | 5.484 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2054 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029582 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3037.754 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 3039.556 | 0.376 | 1.802 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2055 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029824 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2664.602 | 0.754 | да | 13.06.2024 | 2666.508 | 0.754 | 1.906 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2056 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 27 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033260 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.122 | 0.954 | да | 13.06.2024 | 13.122 | 0.954 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2057 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029669 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7356.304 | 0.388 | да | 13.06.2024 | 7366.922 | 0.388 | 10.618 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2058 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010122 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 131.338 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 131.396 | 0.37 | 0.058 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2059 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029742 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4656.19 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 4659.598 | 0.372 | 3.408 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2060 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033300 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9029.36 | 1.882 | да | 13.06.2024 | 9039.778 | 1.882 | 10.418 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2061 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028991 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4538.136 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 4542.23 | 0.366 | 4.094 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2062 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010536 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6547.496 | 0.29 | да | 13.06.2024 | 6555.514 | 0.29 | 8.018 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2063 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 4 |  |  | 763360310131 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011325 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7884.162 | 0.672 | да | 13.06.2024 | 7889.61 | 0.672 | 5.448 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2064 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011366 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3384.916 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 3387.482 | 0.372 | 2.566 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2065 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010953 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3566.666 | 0.602 | да | 13.06.2024 | 3570.068 | 0.602 | 3.402 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2066 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027540 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3219.704 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 3223.21 | 0.376 | 3.506 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2067 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029572 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 493.472 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 493.472 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2068 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д Опора 2-7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027550 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13311.84 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 13315.094 | 0.378 | 3.254 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2069 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д Опора 3-2 |  |  | 763310015669 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012917 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21038.546 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 21049.458 | 1.15 | 10.912 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2070 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Овощехранилище | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030670 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2233.118 | 3.124 | да | 13.06.2024 | 2233.752 | 3.124 | 0.634 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2071 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011453 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4805.34 | 0.384 | да | 13.06.2024 | 4810.874 | 0.384 | 5.534 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2072 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011382 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3646.55 | 0.636 | да | 13.06.2024 | 3652.012 | 0.636 | 5.462 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2073 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011432 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 715.98 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 716.774 | 0.378 | 0.794 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2074 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 12/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011282 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6458.1 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 6466.376 | 0.338 | 8.276 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2075 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011338 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6342.56 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 6349.416 | 0.338 | 6.856 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2076 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011415 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9931.104 | 0.262 | да | 13.06.2024 | 9933.21 | 0.262 | 2.106 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2077 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011429 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1781.672 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1783.648 | 0.378 | 1.976 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2078 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028951 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11125.12 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 11130.88 | 0.376 | 5.76 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2079 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033264 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12.412 | 0.944 | да | 13.06.2024 | 12.412 | 0.944 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2080 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011362 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9336.434 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 9344.75 | 0.338 | 8.316 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2081 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010084 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3184.098 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 3190.108 | 0.366 | 6.01 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2082 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011360 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2793.95 | 1.49 | да | 13.06.2024 | 2797.338 | 1.49 | 3.388 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2083 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028891 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4944.038 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 4949.44 | 0.298 | 5.402 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2084 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026819 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7.646 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 7.646 | 0.364 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2085 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010584 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7310.976 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 7315.194 | 0.338 | 4.218 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2086 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010874 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18.002 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 18.266 | 0.3 | 0.264 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2087 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 23 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031302 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13183.562 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 13191.07 | 1.144 | 7.508 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2088 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 23 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031642 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3574.986 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 3577.948 | 1.144 | 2.962 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2089 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011297 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1233.542 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 1236.654 | 0.338 | 3.112 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2090 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011440 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 478.65 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 478.65 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2091 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011389 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 207.766 | 0.274 | да | 13.06.2024 | 208.506 | 0.274 | 0.74 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2092 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011370 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 446.08 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 446.08 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2093 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011416 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9952.842 | 0.266 | да | 13.06.2024 | 9963.576 | 0.266 | 10.734 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2094 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011364 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1898.606 | 0.388 | да | 13.06.2024 | 1900.39 | 0.388 | 1.784 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2095 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011402 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2185.776 | 0.634 | да | 13.06.2024 | 2187.646 | 0.634 | 1.87 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2096 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011358 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1671.932 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 1675.042 | 0.338 | 3.11 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2097 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 40 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010158 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3475.514 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 3481.782 | 0.372 | 6.268 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2098 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 36 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010489 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2099 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 38 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019326 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16234.278 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 16246.206 | 0.374 | 11.928 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2100 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 81 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026688 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 40498.22 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 40545.056 | 0.378 | 46.836 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2101 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 34 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019358 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.89 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 1.89 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2102 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012467 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19956.278 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 19956.278 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2103 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 82 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029803 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8078.648 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 8087.568 | 0.374 | 8.92 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2104 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026795 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 356.688 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 357.298 | 0.376 | 0.61 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2105 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031664 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7400.826 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 7407.992 | 1.154 | 7.166 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2106 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026724 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4890.612 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 4894.442 | 0.368 | 3.83 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2107 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026790 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 906.566 | 0.378 | нет | 12.06.2024 | 906.566 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2108 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184920414620 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1446.886 | 0.368 | нет | 12.06.2024 | 1446.886 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2109 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010343 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6925.63 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 6932.842 | 0.376 | 7.212 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2110 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026817 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 477.802 | 0.374 | нет | 12.06.2024 | 477.802 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2111 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029633 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7819.656 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 7829.798 | 0.376 | 10.142 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2112 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014255 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9125.836 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 9135.38 | 1.142 | 9.544 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2113 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029650 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3430.206 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 3435.204 | 0.376 | 4.998 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2114 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010875 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4295.81 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 4295.81 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2115 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 1а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033265 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11343.446 | 0.95 | да | 13.06.2024 | 11369.194 | 0.95 | 25.748 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2116 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031656 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11150.456 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 11158.748 | 1.146 | 8.292 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2117 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526141 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2113.496 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 2116.772 | 0.374 | 3.276 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2118 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010880 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3333.256 | 0.34 | да | 13.06.2024 | 3336.044 | 0.34 | 2.788 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2119 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010819 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.09 | 0.336 | да | 13.06.2024 | 2.09 | 0.336 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2120 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010238 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 912.38 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 914.588 | 0.296 | 2.208 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2121 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018976 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2131.998 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 2133.562 | 0.38 | 1.564 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2122 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018845 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.892 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1.892 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2123 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018955 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2601.354 | 0.292 | да | 13.06.2024 | 2602.714 | 0.292 | 1.36 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2124 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018984 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3782.876 | 0.226 | да | 13.06.2024 | 3787.846 | 0.226 | 4.97 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2125 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018820 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 61.41 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 61.506 | 0.374 | 0.096 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2126 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018989 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9968.512 | 0.226 | да | 13.06.2024 | 9972.742 | 0.226 | 4.23 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2127 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026766 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.066 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 2.066 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2128 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026609 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5843.172 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 5847.48 | 0.376 | 4.308 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2129 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026792 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4403.154 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 4411.298 | 0.37 | 8.144 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2130 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026685 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6211.408 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 6214.996 | 0.376 | 3.588 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2131 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030631 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 27534.376 | 0.91 | да | 13.06.2024 | 27552.502 | 0.91 | 18.126 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2132 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030616 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5102.364 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 5106.554 | 1.154 | 4.19 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2133 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026734 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5324.636 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 5331.84 | 0.376 | 7.204 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2134 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019332 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 46.922 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 50.506 | 0.372 | 3.584 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2135 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010025 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 97.416 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 97.914 | 0.378 | 0.498 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2136 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 12 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029722 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6434.212 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 6443.708 | 0.378 | 9.496 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2137 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010180 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8766.714 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 8777.33 | 0.298 | 10.616 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2138 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010040 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2466.816 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 2469.496 | 0.37 | 2.68 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2139 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019299 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 31.93 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 31.932 | 0.372 | 0.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2140 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010164 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3938.252 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 3942.636 | 0.302 | 4.384 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2141 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019321 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7079.164 | 0.294 | да | 13.06.2024 | 7085.14 | 0.294 | 5.976 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2142 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 17а | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512911 |  |  |  |  | 30 | да | 12.06.2024 | 6474.4 | 0.198 | да | 13.06.2024 | 6475.596 | 0.198 | 35.88 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2143 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010069 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15766.038 | 0.674 | да | 13.06.2024 | 15772.44 | 0.674 | 6.402 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2144 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029499 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4521.932 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 4521.932 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2145 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019340 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3667.768 | 0.492 | да | 13.06.2024 | 3668.312 | 0.492 | 0.544 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2146 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029522 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14862.368 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 14863.942 | 0.374 | 1.574 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2147 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029575 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2640.762 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 2640.762 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2148 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029570 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2894.718 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 2906.168 | 0.37 | 11.45 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2149 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026808 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9035.69 | 0.336 | да | 13.06.2024 | 9041.1 | 0.336 | 5.41 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2150 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027509 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3551.176 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 3554.24 | 0.376 | 3.064 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2151 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027483 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18.284 | 0.336 | да | 13.06.2024 | 18.284 | 0.336 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2152 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027504 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 36513.788 | 0.674 | да | 13.06.2024 | 36526.392 | 0.674 | 12.604 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2153 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010043 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 141.332 | 0.29 | да | 13.06.2024 | 142.52 | 0.29 | 1.188 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2154 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010079 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1956.314 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 1966.728 | 0.366 | 10.414 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2155 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010049 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5691.534 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 5701.462 | 0.264 | 9.928 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2156 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010061 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10405.574 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 10410.902 | 0.364 | 5.328 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2157 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019352 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17727.9 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 17732.088 | 0.376 | 4.188 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2158 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010846 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 748.06 | 0.34 | да | 13.06.2024 | 750.792 | 0.34 | 2.732 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2159 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010611 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.564 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 2.564 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2160 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 36 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010891 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8263.46 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 8270.982 | 0.338 | 7.522 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2161 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 37 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010877 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20211.22 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 20241.58 | 0.338 | 30.36 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2162 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 37 Продукты | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010983 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 40605.752 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 40677.1 | 0.338 | 71.348 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2163 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 37 Пром товары | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010915 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2219.01 | 0.386 | да | 13.06.2024 | 2220.658 | 0.386 | 1.648 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2164 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 39 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011452 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4292.342 | 0.604 | да | 13.06.2024 | 4296.056 | 0.604 | 3.714 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2165 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 41 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011451 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1930.596 | 0.306 | да | 13.06.2024 | 1930.7 | 0.306 | 0.104 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2166 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 43 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010107 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 248.83 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 249.51 | 0.37 | 0.68 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2167 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 45 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010466 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 828.068 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 832.356 | 0.338 | 4.288 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2168 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 45 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019361 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2034.906 | 0.29 | да | 13.06.2024 | 2036.44 | 0.29 | 1.534 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2169 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 47 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010106 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 269.102 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 269.102 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2170 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 47 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010882 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2855.832 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 2857.354 | 0.338 | 1.522 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2171 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д Магазин "Семена" | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012923 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 882.866 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 882.866 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2172 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д Опора 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010077 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2819.438 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 2821.042 | 0.298 | 1.604 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2173 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 17 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010024 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12792.354 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 12809.416 | 0.376 | 17.062 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2174 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922035442 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2192.714 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 2194.656 | 0.378 | 1.942 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2175 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Уличное освещение ТП 306 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955122048772 |  |  |  |  | 40 | да | 12.06.2024 | 1659.394 | 0.225 | да | 13.06.2024 | 1660.268 | 0.225 | 34.96 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2176 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярэнерго\Ростовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 307\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122025892 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122025892 |  |  |  |  | 40 | да | 12.06.2024 | 5773.698 | 0.231 | да | 13.06.2024 | 5779.033 | 0.231 | 213.4 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021970 (Включен) |  | 0
2177 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Зеленый забор | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033261 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 34171.028 | 0.956 | да | 13.06.2024 | 34178.204 | 0.956 | 7.176 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021970 (Включен) |  | 0
2178 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №011074164295440 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030690 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.814 | 1.198 | да | 13.06.2024 | 14.814 | 1.198 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021970 (Включен) |  | 0
2179 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №43747757 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030652 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12.114 | 0.914 | да | 13.06.2024 | 12.114 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021970 (Включен) |  | 0
2180 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №44440663 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030660 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 55.154 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 55.93 | 0.922 | 0.776 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021970 (Включен) |  | 0
2181 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 56 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184920346591 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1230.352 | 0.292 | да | 13.06.2024 | 1235.87 | 0.292 | 5.518 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021970 (Включен) |  | 0
2182 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 59 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028920 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.898 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 1.898 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021970 (Включен) |  | 0
2183 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 62 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922036567 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1138.708 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 1140.778 | 0.382 | 2.07 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021970 (Включен) |  | 0
2184 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 63 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010309 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11680.386 | 0.266 | да | 13.06.2024 | 11691.308 | 0.266 | 10.922 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021970 (Включен) |  | 0
2185 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 64 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010313 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3945.974 | 0.336 | да | 13.06.2024 | 3950.848 | 0.336 | 4.874 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021970 (Включен) |  | 0
2186 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 65 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030646 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5248.674 | 1.156 | да | 13.06.2024 | 5256.748 | 1.156 | 8.074 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021970 (Включен) |  | 0
2187 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 58 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031638 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15172.988 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 15181.358 | 1.144 | 8.37 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2188 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 53 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512914 |  |  |  |  | 30 | да | 12.06.2024 | 5457.546 | 862.444 | да | 13.06.2024 | 5462.89 | 862.444 | 160.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021970 (Включен) |  | 0
2189 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярэнерго\Ростовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 309\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122025893 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122025893 |  |  |  |  | 80 | да | 12.06.2024 | 4601.875 | 0.231 | да | 13.06.2024 | 4605.551 | 0.231 | 294.08 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2190 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №22687006 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031622 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 180.414 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 185.49 | 1.144 | 5.076 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2191 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029034 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2618.852 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 2620.09 | 0.376 | 1.238 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2192 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029064 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1526.764 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1529.674 | 0.376 | 2.91 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2193 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029528 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 288.462 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 288.462 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2194 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029044 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2753.858 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 2757.038 | 0.38 | 3.18 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2195 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028886 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3484.896 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 3488.39 | 0.298 | 3.494 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2196 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027507 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7732.55 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 7737.19 | 0.372 | 4.64 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2197 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029139 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8199.12 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 8203.492 | 0.374 | 4.372 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2198 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028947 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12135.674 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 12146.716 | 0.298 | 11.042 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2199 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028998 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2471.006 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 2472.86 | 0.376 | 1.854 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2200 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028918 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5980.94 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 5984.76 | 0.376 | 3.82 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2201 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028897 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4977.708 | 0.29 | да | 13.06.2024 | 4981.764 | 0.29 | 4.056 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2202 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029075 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1636.964 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 1640.142 | 0.366 | 3.178 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2203 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029074 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5444.404 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 5450.966 | 0.37 | 6.562 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2204 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028474 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6410.276 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 6414.64 | 0.368 | 4.364 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2205 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028821 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7179.992 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 7187.018 | 0.374 | 7.026 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2206 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028851 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3095.704 | 0.388 | да | 13.06.2024 | 3095.704 | 0.388 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2207 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029549 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5061.984 | 0.226 | да | 13.06.2024 | 5065.828 | 0.226 | 3.844 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2208 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028502 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8782.662 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 8789.162 | 0.372 | 6.5 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2209 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027514 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2021.89 | 0.288 | да | 13.06.2024 | 2025.398 | 0.288 | 3.508 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2210 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028976 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3062.29 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 3063.48 | 0.3 | 1.19 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2211 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 31 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030682 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 809.894 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 810.336 | 1.144 | 0.442 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2212 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028904 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5444.892 | 0.336 | да | 13.06.2024 | 5448.634 | 0.336 | 3.742 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2213 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028946 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 145.008 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 145.196 | 0.3 | 0.188 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2214 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 34 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184920378441 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1133.99 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1143 | 0.376 | 9.01 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2215 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 35 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026638 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15.168 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 15.168 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2216 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 36 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029542 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1736.746 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 1736.746 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2217 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 37 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026666 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7438.12 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 7443.052 | 0.376 | 4.932 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2218 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 38 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026785 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3832.968 | 0.746 | да | 13.06.2024 | 3836.978 | 0.746 | 4.01 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2219 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 39 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026476 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 780.622 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 783.436 | 0.302 | 2.814 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2220 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028994 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13834.94 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 13845.376 | 0.376 | 10.436 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2221 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 40 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010073 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5488.882 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 5492.944 | 0.298 | 4.062 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2222 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 41 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026570 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8334.87 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 8340.842 | 0.372 | 5.972 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2223 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030667 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5405.108 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 5407.694 | 0.92 | 2.586 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2224 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028977 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1875.32 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 1879.524 | 0.298 | 4.204 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2225 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028818 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1060.264 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1061.606 | 0.372 | 1.342 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2226 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 100 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922025326 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9429.52 | 0.754 | да | 13.06.2024 | 9438.34 | 0.754 | 8.82 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2227 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 100 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027367 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15616.448 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 15625.716 | 0.376 | 9.268 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2228 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 101 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026669 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13279.358 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 13290.946 | 0.302 | 11.588 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2229 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 102 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026706 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3691.68 | 0.75 | да | 13.06.2024 | 3693.824 | 0.75 | 2.144 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2230 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 103 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029693 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1933.892 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1935.904 | 0.376 | 2.012 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2231 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 104 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026566 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2775.094 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 2777.25 | 0.302 | 2.156 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2232 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 105 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026576 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3263.042 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 3264.626 | 0.376 | 1.584 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2233 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 106 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026668 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4942.62 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 4950.506 | 0.304 | 7.886 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2234 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 107 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028949 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7112.606 | 0.63 | да | 13.06.2024 | 7121.322 | 0.63 | 8.716 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2235 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 108 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029010 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7603.678 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 7608.454 | 0.374 | 4.776 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2236 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 109 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028902 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3199.164 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 3201.18 | 0.296 | 2.016 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2237 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 110 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029014 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4197.142 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 4202.078 | 0.374 | 4.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2238 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 111 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028858 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5236.438 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 5241.776 | 0.372 | 5.338 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2239 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 112 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028473 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8379.674 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 8383.63 | 0.376 | 3.956 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2240 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 113 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526547 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2864.332 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 2865.982 | 0.38 | 1.65 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2241 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 114 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012909 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5580.228 | 1.156 | да | 13.06.2024 | 5585.898 | 1.156 | 5.67 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2242 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 116 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027889 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12012.358 | 0.714 | да | 13.06.2024 | 12019.33 | 0.714 | 6.972 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2243 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 117 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010065 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3122.478 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 3125.014 | 0.376 | 2.536 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2244 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 118 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015168 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8964.934 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 8965.772 | 1.15 | 0.838 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2245 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 118/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028864 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 862.452 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 866.752 | 0.376 | 4.3 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2246 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 118а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031652 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5234.852 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 5238.256 | 1.144 | 3.404 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2247 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 90 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031623 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6031.372 | 0.908 | да | 13.06.2024 | 6039.204 | 0.908 | 7.832 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2248 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 91 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026582 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 35.514 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 35.558 | 0.372 | 0.044 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2249 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 92 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026608 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4294.542 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 4299.628 | 0.376 | 5.086 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2250 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 97 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026648 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1690.816 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1695.252 | 0.378 | 4.436 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2251 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 98 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026700 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9482.682 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 9491.038 | 0.372 | 8.356 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2252 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 96 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029474 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2303.654 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 2305.352 | 0.376 | 1.698 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2253 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д Опора 3-3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014942 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10981.096 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 10981.098 | 1.146 | 0.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2254 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д Опора 3-3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015032 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1144.508 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 1144.508 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2255 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д Опора 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015077 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18158.876 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 18165.934 | 1.154 | 7.058 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2256 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д Опора 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012944 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7336.18 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 7345.266 | 1.15 | 9.086 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2257 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д уч 3 |  |  | 763360300049 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963185133385 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3982.3149 | 0.00199 | да | 13.06.2024 | 3986.3212 | 0.00199 | 4.0063 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.18.163, порт 4059 |  | 0
2258 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярэнерго\Тутаевский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 514\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122022763 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122022763 |  |  |  |  | 80 | да | 12.06.2024 | 6958.172 | 0.234 | да | 13.06.2024 | 6961.514 | 0.234 | 267.36 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2259 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422037951 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6337.068 | 2.19 | да | 13.06.2024 | 6340.346 | 2.19 | 3.278 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2260 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422038053 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13217.184 | 1.944 | да | 13.06.2024 | 13227.434 | 1.944 | 10.25 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2261 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422037935 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9995.99 | 2.194 | да | 13.06.2024 | 9996.444 | 2.194 | 0.454 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2262 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422037976 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 36214.856 | 2.194 | да | 13.06.2024 | 36235.04 | 2.194 | 20.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2263 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422038411 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21787.562 | 1.664 | да | 13.06.2024 | 21788.962 | 1.664 | 1.4 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2264 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 48202422025391 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420462619 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1427.89 | 2.324 | да | 13.06.2024 | 1444.262 | 2.324 | 16.372 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2265 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 48202422038320 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422038320 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23834.74 | 1.662 | да | 13.06.2024 | 23842.39 | 1.662 | 7.65 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2266 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 48202422038493 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422038493 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4301.132 | 1.664 | да | 13.06.2024 | 4308.246 | 1.664 | 7.114 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2267 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521124 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 199.156 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 199.156 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2268 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521110 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18606.116 | 1.184 | да | 13.06.2024 | 18621.086 | 1.184 | 14.97 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2269 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521151 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23389.274 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 23389.468 | 1.19 | 0.194 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2270 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026215 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3181.66 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 3184.788 | 1.15 | 3.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2271 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521093 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 40691.928 | 1.168 | да | 13.06.2024 | 40712.24 | 1.168 | 20.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2272 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 19 |  |  |  |  | Демонтирован РЭСом | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420460451 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1254.94 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 1271.33 | 1.188 | 16.39 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2273 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521199 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 611.458 | 1.53 | да | 13.06.2024 | 611.458 | 1.53 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2274 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026193 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19523.828 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 19554.244 | 1.142 | 30.416 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2275 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 5/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025400 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 428.302 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 428.302 | 1.178 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2276 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д напротив ТП на заборе шкаф | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087282 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1439.516 | 0.914 | да | 13.06.2024 | 1442.196 | 0.914 | 2.68 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2277 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д оп 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521181 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 117430.88 | 1.166 | да | 13.06.2024 | 117492.16 | 1.166 | 61.28 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2278 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д оп 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521198 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1260.482 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 1261.348 | 1.188 | 0.866 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2279 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 2/1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422047404 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21214.826 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 21225.652 | 0.912 | 10.826 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2280 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 2/3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422049111 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2331.334 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 2332.144 | 0.912 | 0.81 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2281 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 2/1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422047506 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 138.73 | 0.926 | да | 13.06.2024 | 138.806 | 0.926 | 0.076 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2282 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 2/4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025913 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 68.094 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 68.788 | 1.188 | 0.694 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2283 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 2/3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422044580 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7400.606 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 7411.44 | 0.912 | 10.834 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2284 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 2/5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422049166 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2124.608 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 2128.73 | 0.918 | 4.122 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2285 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 8 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422038034 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 57138.084 | 1.65 | да | 13.06.2024 | 57151.72 | 1.65 | 13.636 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2286 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 8 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422037913 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1450.648 | 1.658 | да | 13.06.2024 | 1450.648 | 1.658 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2287 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 2 |  |  | 764170140849 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963185133844 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.131.179, порт 4059 |  | 0
2288 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярэнерго\Тутаевский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 160 (Эстиков)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509354 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509354 |  |  |  |  | 120 | да | 12.06.2024 | 12914.046 | 0.23 | да | 13.06.2024 | 12920.224 | 0.23 | 741.36 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2289 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д л-2 оп 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026239 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16.766 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 16.766 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2290 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д л-2 оп 17 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026221 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 86.32 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 86.32 | 1.14 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2291 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д л-2 оп 17 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026228 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8249.47 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 8257.836 | 1.152 | 8.366 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2292 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д ф-5 оп 11 Балаеш А.В. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521172 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 204.966 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 204.966 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2293 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д 48202421521101 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521101 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 34001.7 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 34004.344 | 0.918 | 2.644 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2294 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д 48202422026238 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026238 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1109.93 | 3.442 | да | 13.06.2024 | 1112.04 | 3.442 | 2.11 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2295 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д л-2 оп 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026196 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4122.998 | 1.176 | да | 13.06.2024 | 4124.772 | 1.176 | 1.774 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2296 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д л-2 оп 12 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422021177 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1158.234 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 1164.358 | 0.922 | 6.124 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2297 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д л-2 оп 3/2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026186 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 32073.422 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 32078.38 | 1.146 | 4.958 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2298 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д л-2 оп 3/3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025861 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.138 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 14.138 | 1.142 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2299 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д оп 2/ л-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422049132 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 52746.984 | 0.916 | да | 13.06.2024 | 52765.112 | 0.916 | 18.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2300 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д оп 2/2 л-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521154 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19209.518 | 1.534 | да | 13.06.2024 | 19217.776 | 1.534 | 8.258 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2301 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д оп 3/2 л-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521144 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6240.69 | 0.68 | да | 13.06.2024 | 6247.12 | 0.68 | 6.43 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2302 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д оп2/1 л-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521133 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12517.526 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 12530.306 | 1.152 | 12.78 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2303 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д садовая 21 а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521176 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 46035.94 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 46053.564 | 0.922 | 17.624 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2304 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д садовая 27 оп 1-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521202 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3426.938 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 3430.642 | 1.148 | 3.704 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2305 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д садовая 32 оп 1-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521200 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14601.756 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 14602.754 | 0.912 | 0.998 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2306 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д садовая 34 оп 6-6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521153 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 45.066 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 45.066 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2307 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д Уличное освещение | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028475 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9311.43 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 9320.33 | 0.376 | 8.9 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2308 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Дорожная, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025869 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 30842.316 | 3.534 | да | 13.06.2024 | 30857.852 | 3.534 | 15.536 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2309 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Лесная, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025877 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 38195.04 | 1.174 | да | 13.06.2024 | 38211.896 | 1.174 | 16.856 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2310 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Лесная, д 10/2 оп 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026206 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 54807.432 | 1.174 | да | 13.06.2024 | 54900.748 | 1.174 | 93.316 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2311 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Лесная, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025874 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 248.138 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 252.57 | 1.146 | 4.432 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2312 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Лесная, д оп 19 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422050162 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 32873.12 | 1.266 | да | 13.06.2024 | 32893.364 | 1.266 | 20.244 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2313 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Молодежная, д 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422038118 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 97181.304 | 2 | да | 13.06.2024 | 97196.416 | 2 | 15.112 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2314 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Родниковая, д оп 1-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025415 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 27456.646 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 27467.528 | 1.178 | 10.882 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2315 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Родниковая, д оп 1-3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025376 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 46061.512 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 46071.136 | 1.18 | 9.624 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2316 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Родниковая, д оп 1-3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025373 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 22595.732 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 22596.648 | 1.18 | 0.916 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2317 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Родниковая, д оп 1-3 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025386 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1263.892 | 2.3 | да | 13.06.2024 | 1264.96 | 2.3 | 1.068 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2318 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Родниковая, д оп 1-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087161 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.392 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 13.392 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2319 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Родниковая, д оп 1-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025409 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1794.51 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 1794.51 | 1.18 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2320 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Садовая, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422037926 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 75818.64 | 1.654 | да | 13.06.2024 | 75846.48 | 1.654 | 27.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2321 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Садовая, д 17 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521136 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 32767.562 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 32788.51 | 1.148 | 20.948 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2322 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Садовая, д 17 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025388 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 76.866 | 1.196 | да | 13.06.2024 | 76.866 | 1.196 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2323 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Садовая, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521095 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 32423.36 | 0.694 | да | 13.06.2024 | 32439.064 | 0.694 | 15.704 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2324 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Садовая, д 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422038055 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6206.336 | 1.65 | да | 13.06.2024 | 6206.336 | 1.65 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2325 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Садовая, д 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025406 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25948.004 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 25948.396 | 1.18 | 0.392 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2326 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Садовая, д 28 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521138 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 399.434 | 2.368 | да | 13.06.2024 | 399.5 | 2.368 | 0.066 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2327 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Садовая, д 30а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422021196 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21.91 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 21.91 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2328 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Садовая, д участок.опора 1.8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521111 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 33.838 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 33.838 | 1.14 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2329 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Сиреневая, д оп 2-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025407 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 27046.262 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 27057.068 | 1.154 | 10.806 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2330 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Сиреневая, д оп 2-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025403 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 28508.124 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 28510.964 | 1.19 | 2.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2331 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Сиреневая, д оп 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025402 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 98273.968 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 98318.872 | 1.148 | 44.904 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2332 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д 48202421521127 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521127 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 427.17 | 1.532 | да | 13.06.2024 | 430.236 | 1.532 | 3.066 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2333 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д 48202421521182 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521182 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3302.528 | 1.536 | да | 13.06.2024 | 3303.33 | 1.536 | 0.802 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2334 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 5-21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521186 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 29261.502 | 1.534 | да | 13.06.2024 | 29264.664 | 1.534 | 3.162 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2335 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д 19 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422047993 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 31996.216 | 0.916 | да | 13.06.2024 | 32012.354 | 0.916 | 16.138 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2336 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420460462 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4171.5 | 1.16 | да | 13.06.2024 | 4212.082 | 1.16 | 40.582 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2337 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д 27 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422049114 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 46749.536 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 46760.408 | 0.924 | 10.872 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2338 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д л 4 опора10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521152 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15578.842 | 1.538 | да | 13.06.2024 | 15582.668 | 1.538 | 3.826 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2339 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д л3 опора 5/20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521112 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 26710.94 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 26711.742 | 1.152 | 0.802 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2340 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д л3 опора 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521191 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 352.132 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 352.132 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2341 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д л4 опора 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521184 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 48066.272 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 48083.64 | 0.918 | 17.368 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2342 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д л4 опора 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521189 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 43676.024 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 43690.252 | 1.15 | 14.228 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2343 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521096 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3559.666 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 3561.638 | 1.188 | 1.972 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2344 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521183 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.492 | 1.166 | да | 13.06.2024 | 13.492 | 1.166 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2345 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025384 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5168.552 | 0.956 | да | 13.06.2024 | 5169.5 | 0.956 | 0.948 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2346 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 1-17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025404 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 54189.744 | 2319.7 | да | 13.06.2024 | 54213.26 | 2324.656 | 23.516 | 4.956 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2347 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521114 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2139.638 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 2142.084 | 1.148 | 2.446 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2348 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521099 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2652.52 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 2653.016 | 1.188 | 0.496 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2349 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422047424 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2086.706 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 2086.87 | 0.924 | 0.164 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2350 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025381 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 271.64 | 2.38 | да | 13.06.2024 | 271.64 | 2.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2351 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 5-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422049130 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 934.222 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 940.632 | 0.918 | 6.41 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2352 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 6 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521131 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 75.924 | 1.164 | да | 13.06.2024 | 75.924 | 1.164 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2353 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 6 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521194 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 728.312 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 728.312 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2354 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 8 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521108 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 37735.344 | 2.35 | да | 13.06.2024 | 37744.36 | 2.35 | 9.016 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2355 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 8 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521170 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17627.84 | 1.164 | да | 13.06.2024 | 17638.446 | 1.164 | 10.606 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2356 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Садовая, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025394 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10956.218 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 10973.482 | 1.18 | 17.264 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2357 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422049097 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10.626 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 10.626 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2358 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д 34879246 | [5 empty] | L+G ZMXi310CPUxLxD3.21 | 34879246 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4914.921 |  | да | 13.06.2024 | 4917.52 |  | 2.599 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к L+G DC450, №44900555 (Включен) |  | 0
2359 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н18 |  |  | 764171071545 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230195796 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 162.761 |  | да | 13.06.2024 | 162.761 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.86.49, порт 4059 |  | 0
2360 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н20 |  |  | 764170180997 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230231031 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0 |  | да | 13.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.211.30, порт 4059 |  | 0
2361 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н22 |  |  | 764170180995 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230230995 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0 |  | да | 13.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.211.32, порт 4059 |  | 0
2362 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н 10 |  |  | 764171071522 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9221790 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 656.606 |  | да | 13.06.2024 | 656.734 |  | 0.128 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.13.127, порт 10022 |  | 0
2363 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д б/н9 |  |  | 764171071494 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9054874 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 552.947 |  | да | 13.06.2024 | 557.328 |  | 4.381 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.97.79, порт 10022 |  | 0
2364 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н21 |  |  | 764170180996 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230224553 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 102.708 |  | да | 13.06.2024 | 102.708 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.211.31, порт 4059 |  | 0
2365 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н24 |  |  | 764170180999 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230230884 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 426.904 |  | да | 13.06.2024 | 426.904 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.32.52, порт 4059 |  | 0
2366 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н12 |  |  | 764171071529 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220030932 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11348.294 | 0.139 | да | 13.06.2024 | 11353.173 | 0.139 | 4.879 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.97.83, порт 4059 |  | 0
2367 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н14 |  |  | 764171071532 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220039688 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 812.564 | 0.149 | да | 13.06.2024 | 812.564 | 0.149 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.78.180, порт 4059 |  | 0
2368 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н15 |  |  | 764171071531 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220039450 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 552.775 | 0.16 | да | 13.06.2024 | 553.042 | 0.16 | 0.267 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.78.181, порт 4059 |  | 0
2369 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н16 |  | F004289654-004-0084 | 764171071533 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220038994 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3101.307 | 0.161 | да | 13.06.2024 | 3114.53 | 0.161 | 13.223 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.78.183, порт 4059 |  | 0
2370 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н17 |  |  | 764171071530 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220038941 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 87.904 | 0.131 | да | 13.06.2024 | 90.074 | 0.131 | 2.17 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.78.184, порт 4059 |  | 0
2371 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д 28 |  |  | 764171071538 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963185134406 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6074.2523 | 0.00821 | да | 13.06.2024 | 6091.0355 | 0.00825 | 16.7832 | 4e-05 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.95, порт 4059 |  | 0
2372 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н8 |  |  | 764171071527 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220014322 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3433.919 | 0.12 | да | 13.06.2024 | 3434.19 | 0.12 | 0.271 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.193.184, порт 4059 |  | 0
2373 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н19 |  |  | 764171071546 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230182344 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 264.587 |  | да | 13.06.2024 | 264.587 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.86.50, порт 4059 |  | 0
2374 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н23 |  |  | 764171071548 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230230878 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25.476 |  | да | 13.06.2024 | 25.476 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.211.33, порт 4059 |  | 0
2375 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н11 |  |  | 764171071535 |  |  | Меркурий 234 (Постоянная счетчика - 250) | 47022315 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14662.112 |  | да | 13.06.2024 | 14667.92 |  | 5.808 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.67.217, порт 6000 |  | 0
2376 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярэнерго\Тутаевский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 162 (Рыково)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454648 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454648 |  |  |  |  | 120 | да | 12.06.2024 | 9852.251 | 0.727 | да | 13.06.2024 | 9858.777 | 0.727 | 783.12 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2377 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Магистральная, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026217 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 55.7 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 55.7 | 1.142 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2378 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Магистральная, д 15 | [5 empty] | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230153647 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 26965.861 |  | да | 13.06.2024 | 27018.383 |  | 52.522 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.134.107, порт 4059 |  | 0
2379 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Магистральная, д 16 | [5 empty] | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230153792 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17814.669 |  | да | 13.06.2024 | 17826.457 |  | 11.788 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.134.106, порт 4059 |  | 0
2380 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Магистральная, д 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026197 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 28.908 | 1.198 | да | 13.06.2024 | 29.436 | 1.198 | 0.528 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2381 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Магистральная, д 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087072 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1849.744 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 1853.474 | 0.918 | 3.73 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2382 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Мирная, д 35 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026767 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 39.762 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 39.762 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2383 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Мирная, д 36 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521155 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 139.572 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 139.572 | 1.19 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2384 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Мирная, д оп 2/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521094 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4170.912 | 1.184 | да | 13.06.2024 | 4174.892 | 1.184 | 3.98 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2385 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Мирная, д оп 43-15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521168 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 30486.772 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 30489.508 | 0.918 | 2.736 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2386 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Мирная, д оп 43-15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521187 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10471.546 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 10475.838 | 1.146 | 4.292 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2387 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Мирная, д опора 43/13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521192 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1369.974 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 1370.764 | 1.188 | 0.79 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2388 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Молодежная, д оп 5-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521156 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10421.462 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 10422.154 | 0.924 | 0.692 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2389 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Молодежная, д опора 3/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521097 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13048.772 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 13217.964 | 1.188 | 169.192 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2390 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Молодежная, д опора 3/2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422021117 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.016 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 14.016 | 1.186 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2391 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Молодежная, д опора 3/3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521201 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 93.356 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 93.356 | 1.186 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2392 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Молодежная, д опора 4/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521091 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 962.878 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 971.7 | 1.148 | 8.822 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2393 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Молодежная, д опора 43/11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521208 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2133.782 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 2135.536 | 0.92 | 1.754 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2394 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Молодежная, д опора 5/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521143 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 27.026 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 27.026 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2395 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Молодежная, д опора 5/3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521147 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1014.964 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 1015.022 | 1.154 | 0.058 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2396 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Молодежная, д опора 5/4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521092 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16579.536 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 16599.132 | 1.188 | 19.596 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2397 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Солнечная, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521149 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 46949 | 1.282 | да | 13.06.2024 | 46965.872 | 1.282 | 16.872 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2398 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Солнечная, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521158 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1354.814 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 1357.274 | 1.146 | 2.46 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2399 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Солнечная, д 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521179 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 22484.534 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 22496.922 | 1.152 | 12.388 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2400 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Солнечная, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521180 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18324.312 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 18338.884 | 1.154 | 14.572 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2401 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Солнечная, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521205 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.496 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 13.496 | 1.178 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2402 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Солнечная, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521175 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.568 | 1.166 | да | 13.06.2024 | 13.568 | 1.166 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2403 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Солнечная, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521203 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1434.57 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 1434.848 | 1.186 | 0.278 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2404 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Солнечная, д 8 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422021135 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 129.848 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 130.096 | 1.152 | 0.248 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2405 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Солнечная, д 8 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521107 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.924 | 1.536 | да | 13.06.2024 | 13.924 | 1.536 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2406 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Центральная, д 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521166 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6187.36 | 1.106 | да | 13.06.2024 | 6188.972 | 1.106 | 1.612 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2407 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Центральная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011400 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 875.17 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 876.712 | 0.3 | 1.542 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2408 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Центральная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026701 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15573.888 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 15591.168 | 0.372 | 17.28 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2409 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Центральная, д 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521185 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 65896.032 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 65906.912 | 1.178 | 10.88 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2410 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Центральная, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521137 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 53400.296 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 53426.704 | 1.152 | 26.408 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2411 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Центральная, д 23 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521088 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4329.636 | 0.698 | да | 13.06.2024 | 4335.704 | 0.698 | 6.068 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2412 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Магистральная, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025905 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 258.956 | 1.194 | да | 13.06.2024 | 260.908 | 1.194 | 1.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2413 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Центральная, д 25 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521104 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 70462.16 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 70496.272 | 1.148 | 34.112 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2414 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025898 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23833.054 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 23836.37 | 1.19 | 3.316 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2415 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521132 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1598.944 | 0.696 | да | 13.06.2024 | 1598.944 | 0.696 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2416 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521190 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 22.27 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 22.27 | 1.19 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2417 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д АЗС | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026211 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 62445.76 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 62493.28 | 1.19 | 47.52 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2418 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д Виноградова Н.Н. (отключен) | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031645 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 396.668 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 397.594 | 1.144 | 0.926 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2419 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д кафе | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026248 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 118.328 | 1.176 | да | 13.06.2024 | 118.328 | 1.176 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2420 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д киоск | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026241 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4441.272 | 1.184 | да | 13.06.2024 | 4441.272 | 1.184 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2421 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д красинское 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025864 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24617.018 | 1.138 | да | 13.06.2024 | 24639.686 | 1.138 | 22.668 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2422 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д красинское 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026214 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7004.616 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 7005.134 | 1.148 | 0.518 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2423 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д Любичева А.А. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521130 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 398.828 | 1.538 | да | 13.06.2024 | 401.636 | 1.538 | 2.808 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2424 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Дорожная, д 14 | [5 empty] | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230154266 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21047.376 |  | да | 13.06.2024 | 21064.674 |  | 17.298 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.135.217, порт 4059 |  | 0
2425 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Дорожная, д 16 | [5 empty] | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230154269 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25467.216 |  | да | 13.06.2024 | 25500.998 |  | 33.782 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.134.105, порт 4059 |  | 0
2426 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Дорожная, д 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521116 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 61.036 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 61.036 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2427 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Дорожная, д 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521128 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 613.448 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 613.448 | 1.19 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2428 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Дорожная, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521178 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 38947.376 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 38961.572 | 1.19 | 14.196 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2429 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Молодежная, оп 3-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521106 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 28079.12 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 28086.228 | 1.15 | 7.108 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2430 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д б/н1 | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 023220019307 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 39091.232 |  | да | 13.06.2024 | 39100.18 |  | 8.948 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.74.186, порт 4059 |  | 0
2431 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д б/н 3 |  |  | 764171071112 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220026646 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 422.103 | 0.16 | да | 13.06.2024 | 422.109 | 0.16 | 0.006 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.131.163, порт 4059 |  | 0
2432 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Солнечная, д н/д |  |  | 764171071123 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220014323 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15.918 | 0.121 | да | 13.06.2024 | 15.918 | 0.121 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.99.124, порт 4059 |  | 0
2433 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д б/н 6 |  |  | 764171071119 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220039236 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10641.002 | 0.161 | да | 13.06.2024 | 10648.726 | 0.161 | 7.724 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.32.88, порт 4059 |  | 0
2434 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д б/н 8 |  |  | 764170171401 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447492 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17.105 | 0.09189 | да | 13.06.2024 | 17.105 | 0.09189 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.196.150, порт 4059 |  | 0
2435 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д б/н 10 |  |  | 764172061934 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066227 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4.5221 | 0.05606 | да | 13.06.2024 | 5.289 | 0.05606 | 0.76691 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.134.5, порт 4059 |  | 0
2436 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д 37 |  |  | 764170190090 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066197 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 34.8608 | 0.29315 | да | 13.06.2024 | 34.8625 | 0.29315 | 0.00178 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.134.17, порт 4059 |  | 0
2437 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Молодежная, д 6 |  |  | 764172095996 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230154211 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0 |  | да | 13.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.208.109, порт 4059 |  | 0
2438 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026224 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19.306 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 19.306 | 1.14 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2439 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521167 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17032.376 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 17036.124 | 1.188 | 3.748 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2440 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025871 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.088 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 14.088 | 1.148 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2441 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026220 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24.882 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 25.108 | 1.15 | 0.226 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2442 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026223 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) | Перезапуск GSM модуля 12.06.2024 00:20:21 GSM. Перезапуск GSM модуля по отсутствию передачи данных; | 0
2443 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521188 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.764 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 13.764 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2444 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521169 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8257.804 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 8271.876 | 1.186 | 14.072 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2445 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д б/н 5 |  |  | 764171071132 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220013244 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 183.146 | 0.152 | да | 13.06.2024 | 183.146 | 0.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.131.173, порт 4059 |  | 0
2446 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д б/н 7 |  |  | 764170171400 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183445773 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.79.209, порт 4059 |  | 0
2447 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д б/н 9 |  |  | 764171111932 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066333 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.134.6, порт 4059 |  | 0
2448 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д б/н 2 | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220026902 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1287.959 | 0.135 | да | 13.06.2024 | 1287.959 | 0.135 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.131.50, порт 4059 |  | 0
2449 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Центральная, д 19 | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220014480 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3742.023 | 0.131 | да | 13.06.2024 | 3750.441 | 0.131 | 8.418 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.131.51, порт 4059 |  | 0
2450 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д магазин |  |  | 76417008299 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184076751 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21510.6381 | 0.0559 | да | 13.06.2024 | 21614.5501 | 0.0559 | 103.912 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.200.214, порт 4059 |  | 0
2451 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д 53 |  |  | 764171111934 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183445973 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9.4802 | 0.06305 | да | 13.06.2024 | 9.4802 | 0.06305 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.134.110, порт 4059 |  | 0
2452 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 936\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509384 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509384 |  |  |  |  | 200 | да | 12.06.2024 | 18257.096 | 0.23 | да | 13.06.2024 | 18269.672 | 0.23 | 2515.2 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2453 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 17 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028666 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2001.956 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 2003.102 | 0.338 | 1.146 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2454 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028621 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1274.406 | 0.528 | да | 13.06.2024 | 1274.408 | 0.528 | 0.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2455 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028005 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2094.216 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 2095.822 | 0.37 | 1.606 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2456 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 18 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027131 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 72.76 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 72.76 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2457 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 19 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028622 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 90.32 | 0.402 | да | 13.06.2024 | 90.398 | 0.402 | 0.078 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2458 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 19 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027044 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 35386.388 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 35396.984 | 0.378 | 10.596 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2459 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 19 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026927 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10.39 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 10.39 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2460 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 19 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026972 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.894 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1.894 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2461 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 20/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018910 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12065.246 | 0.568 | да | 13.06.2024 | 12070.58 | 0.568 | 5.334 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2462 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 20/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018852 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12618.836 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 12624.152 | 0.38 | 5.316 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2463 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 20/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018996 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21182.932 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 21188.712 | 0.302 | 5.78 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2464 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 20/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018850 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5108.032 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 5108.088 | 0.376 | 0.056 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2465 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019832 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2403.758 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 2404.842 | 0.912 | 1.084 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2466 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 26 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028611 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7806.766 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 7816.196 | 0.378 | 9.43 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2467 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 26 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027271 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1057.832 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 1058.426 | 0.38 | 0.594 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2468 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 28 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027943 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 510.4 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 511.288 | 0.38 | 0.888 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2469 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 28 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028010 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4072.786 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 4077.912 | 0.382 | 5.126 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2470 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 28 кв 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014936 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17044.95 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 17048.714 | 1.148 | 3.764 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2471 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 30 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013990 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 41623.108 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 41731.928 | 0.918 | 108.82 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2472 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 32 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027151 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3587.964 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 3591.168 | 0.374 | 3.204 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2473 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 32 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026849 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3.36 | 0.678 | да | 13.06.2024 | 3.36 | 0.678 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2474 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 34 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028618 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3662.094 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 3665.852 | 0.366 | 3.758 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2475 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 34 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027185 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1632.062 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 1633.974 | 0.366 | 1.912 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2476 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 34 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028604 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13142.294 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 13148.636 | 0.382 | 6.342 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2477 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 34/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026914 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6585.962 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 6593.658 | 0.38 | 7.696 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2478 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 36 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026864 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6546.354 | 0.748 | да | 13.06.2024 | 6546.354 | 0.748 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2479 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 36 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026852 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1123.35 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1131.866 | 0.376 | 8.516 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2480 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 36/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028519 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5522.586 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 5522.586 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2481 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 38 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018884 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 668.288 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 669.034 | 0.298 | 0.746 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2482 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 38 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026868 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3.042 | 0.6 | да | 13.06.2024 | 3.042 | 0.6 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2483 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 41 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028635 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7538.102 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 7545.842 | 0.38 | 7.74 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2484 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 43 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027277 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.484 | 0.306 | да | 13.06.2024 | 1.484 | 0.306 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2485 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 43/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027894 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18682.664 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 18706.918 | 0.376 | 24.254 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2486 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 44 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028591 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5882.022 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 5883.084 | 0.376 | 1.062 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2487 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 44/1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027957 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3637.616 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 3642.42 | 0.338 | 4.804 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2488 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 44/1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027879 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10222.78 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 10231.67 | 0.3 | 8.89 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2489 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 44/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028574 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3727.644 | 0.292 | да | 13.06.2024 | 3731.236 | 0.292 | 3.592 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2490 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 44/3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027919 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.646 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 1.646 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2491 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 44/3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018938 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7349.788 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 7357.162 | 0.3 | 7.374 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2492 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 44/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027193 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.908 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 1.908 | 0.364 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2493 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 45 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027965 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7169.45 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 7169.45 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2494 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 45/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028596 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3856.13 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 3858.916 | 0.376 | 2.786 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2495 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 45/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028575 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.888 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1.888 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2496 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028578 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14758.298 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 14765.2 | 0.378 | 6.902 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2497 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 45/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027934 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15712.132 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 15716.728 | 0.38 | 4.596 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2498 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 68 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027990 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4081.368 | 0.386 | да | 13.06.2024 | 4086.12 | 0.386 | 4.752 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2499 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018999 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12457.55 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 12464.664 | 0.376 | 7.114 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2500 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018981 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21328.132 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 21342.248 | 0.298 | 14.116 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2501 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 13 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028015 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3450.748 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 3454.654 | 0.378 | 3.906 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2502 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 47/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026900 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17.208 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 17.208 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2503 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 13 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018972 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1735.416 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1738.09 | 0.374 | 2.674 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2504 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018998 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11985.224 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 11996.6 | 0.3 | 11.376 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2505 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018939 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23122.87 | 0.294 | да | 13.06.2024 | 23123.556 | 0.294 | 0.686 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2506 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 47/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027032 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6217.822 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 6222.29 | 0.296 | 4.468 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2507 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 15 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028566 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4690.742 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 4693.65 | 0.304 | 2.908 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2508 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018942 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.566 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 1.566 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2509 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018982 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23229.8 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 23241.56 | 0.304 | 11.76 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2510 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 49 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026938 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7882.982 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 7886.618 | 0.38 | 3.636 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2511 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 16 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018950 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13868.59 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 13878.498 | 0.3 | 9.908 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2512 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 16 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028655 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13171.832 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 13176.21 | 0.304 | 4.378 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2513 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 51 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028613 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 929.418 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 929.418 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2514 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027178 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3081.186 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 3081.186 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2515 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 14 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028524 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19454.882 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 19462.028 | 0.376 | 7.146 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2516 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 14 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028534 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11806.176 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 11809.938 | 0.368 | 3.762 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2517 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 14 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028046 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21060.266 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 21061.796 | 0.378 | 1.53 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2518 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 14 кв 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027126 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2925.902 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 2928.404 | 0.364 | 2.502 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2519 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 51 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027269 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4833.33 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 4839.212 | 0.368 | 5.882 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2520 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 14 кв 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027897 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15161.984 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 15168.54 | 0.304 | 6.556 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2521 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027322 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11895.588 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 11908.132 | 0.376 | 12.544 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2522 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027906 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.646 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 1.646 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2523 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 51 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027145 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3141.286 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 3144.78 | 0.368 | 3.494 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2524 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 53 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014644 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4718.42 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 4722.37 | 0.912 | 3.95 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2525 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 15 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027160 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12001.604 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 12008.75 | 0.38 | 7.146 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2526 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 53/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027152 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2739.052 | 0.384 | да | 13.06.2024 | 2742.95 | 0.384 | 3.898 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2527 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 16а кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028540 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15137.468 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 15138.674 | 0.364 | 1.206 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2528 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 54/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028580 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16.248 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 16.248 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2529 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 16а кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527652 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2530 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 54/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028626 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2159.994 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 2161.15 | 0.376 | 1.156 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2531 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д участок | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015055 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2532 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 54/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027174 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9167.488 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 9169.5 | 0.378 | 2.012 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2533 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028679 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4854.238 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 4857.928 | 0.264 | 3.69 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2534 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 55 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018831 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 110.982 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 110.982 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2535 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028620 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3032.088 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 3035.558 | 0.298 | 3.47 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2536 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 55 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026970 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6648.286 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 6655.014 | 0.372 | 6.728 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2537 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 56 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018994 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 36519.112 | 0.604 | да | 13.06.2024 | 36521.644 | 0.604 | 2.532 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2538 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 14 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016729 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10248.488 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 10264.938 | 1.19 | 16.45 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2539 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 56/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018929 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4641.804 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 4641.804 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2540 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527489 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 38883.144 | 0.662 | да | 13.06.2024 | 38896.376 | 0.662 | 13.232 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2541 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 56/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018991 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.976 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 2.976 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2542 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 14 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922036223 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 500.91 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 504.044 | 0.372 | 3.134 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2543 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 56/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018909 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14311.29 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 14323.148 | 0.376 | 11.858 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2544 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 14 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018874 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 34394.968 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 34408.948 | 0.3 | 13.98 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2545 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 57 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028040 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9560.332 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 9572.31 | 0.372 | 11.978 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2546 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018821 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14315.444 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 14321.572 | 0.378 | 6.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2547 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028646 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.894 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1.894 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2548 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 58/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018948 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.56 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 1.56 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2549 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 58/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018924 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7.986 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 7.986 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2550 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018832 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12418.914 | 0.294 | да | 13.06.2024 | 12426.936 | 0.294 | 8.022 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2551 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 58/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018828 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2443.642 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 2446.646 | 0.382 | 3.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2552 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027272 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3.072 | 0.384 | да | 13.06.2024 | 3.072 | 0.384 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2553 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 58/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027915 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4647.646 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 4652.306 | 0.338 | 4.66 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2554 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 18 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018848 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 443.07 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 445.042 | 0.378 | 1.972 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2555 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 59 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027297 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4444.1 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 4448.028 | 0.304 | 3.928 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2556 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 18/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018863 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5.51 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 5.51 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2557 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 59 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027137 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20807.944 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 20824.036 | 0.378 | 16.092 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2558 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 59 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028555 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11012.314 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 11014.846 | 0.378 | 2.532 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2559 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 26а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012928 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9819.512 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 9824.748 | 1.148 | 5.236 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2560 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015183 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17462.346 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 17475.404 | 1.152 | 13.058 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2561 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 60/1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027212 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 50361.936 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 50379.28 | 0.382 | 17.344 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2562 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028659 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 153.478 | 0.308 | да | 13.06.2024 | 153.478 | 0.308 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2563 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 60/1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028712 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14705.162 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 14714.194 | 0.338 | 9.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2564 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 5 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028671 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.89 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1.89 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2565 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 60/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027173 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.938 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 15.018 | 0.378 | 0.08 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2566 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 5 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026856 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 37362.72 | 0.754 | да | 13.06.2024 | 37367.46 | 0.754 | 4.74 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2567 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 60/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027995 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5364.59 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 5369.278 | 0.378 | 4.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2568 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 52 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028652 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1807.328 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 1808.96 | 0.3 | 1.632 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2569 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 61 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027200 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 39574.784 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 39581.248 | 0.374 | 6.464 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2570 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 5а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028627 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4196.216 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 4198.916 | 0.264 | 2.7 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2571 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 61 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028557 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8702.752 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 8710.592 | 0.38 | 7.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2572 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015566 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.12 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 14.12 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2573 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 61 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027187 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 539.264 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 550.678 | 0.37 | 11.414 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2574 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018827 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4205.414 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 4205.414 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2575 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 62/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028049 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.906 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 1.906 | 0.364 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2576 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028001 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3094.394 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 3094.394 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2577 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 62/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027981 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 41722.584 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 41740.132 | 0.37 | 17.548 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2578 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 9 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027238 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.572 | 0.292 | да | 13.06.2024 | 1.572 | 0.292 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2579 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 62/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028044 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1673.476 | 0.386 | да | 13.06.2024 | 1680.342 | 0.386 | 6.866 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2580 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 9 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027948 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1911.31 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1913.628 | 0.378 | 2.318 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2581 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 9 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027985 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.904 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 1.904 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2582 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 63 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028670 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.896 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1.896 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2583 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 9 кв 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018860 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3574.986 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 3577.754 | 0.378 | 2.768 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2584 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д вышка связи | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012970 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 30673.936 | 1.158 | да | 13.06.2024 | 30706.726 | 1.158 | 32.79 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2585 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 63/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027134 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 32430.864 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 32445.894 | 0.374 | 15.03 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2586 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д колонка | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027265 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.884 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1.884 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2587 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д связь | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013473 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 108457.376 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 108588.424 | 0.924 | 131.048 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2588 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 64/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018931 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 194.404 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 194.404 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2589 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 11 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018886 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2543.142 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 2543.142 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2590 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 64/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018823 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.93 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1.93 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2591 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 11 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028585 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8735.85 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 8748.638 | 0.368 | 12.788 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2592 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 64/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018927 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14115.726 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 14131.518 | 0.374 | 15.792 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2593 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028705 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 22263.706 | 0.34 | да | 13.06.2024 | 22276.6 | 0.34 | 12.894 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2594 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 64/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019004 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5643.206 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 5647.668 | 0.374 | 4.462 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2595 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 65 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028658 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3958.184 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 3958.612 | 0.376 | 0.428 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2596 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 12 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027177 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5742.362 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 5747.63 | 0.366 | 5.268 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2597 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 65 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027209 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2640.836 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 2640.836 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2598 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027926 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4912.208 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 4917.458 | 0.338 | 5.25 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2599 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 65 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028579 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3881.184 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 3882.46 | 0.376 | 1.276 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2600 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027053 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11974.088 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 11985.722 | 1.19 | 11.634 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2601 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028031 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 26516.118 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 26531.896 | 0.374 | 15.778 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2602 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 65 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027133 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1233.266 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 1233.266 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2603 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 15а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527371 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 28.704 | 1.292 | да | 13.06.2024 | 28.704 | 1.292 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2604 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 65 кв 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027255 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.958 | 0.606 | да | 13.06.2024 | 2.958 | 0.606 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2605 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028532 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6790.152 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 6796.706 | 0.372 | 6.554 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2606 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 65 кв 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018935 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2607 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 16стр2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028000 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.882 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1.882 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2608 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 65 кв 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027139 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17024.656 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 17026.866 | 0.372 | 2.21 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2609 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 16стр2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028571 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3902.766 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 3907.806 | 0.3 | 5.04 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2610 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 66/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019005 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16185.258 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 16185.382 | 0.3 | 0.124 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2611 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 17 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027922 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7074.584 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 7080.666 | 0.338 | 6.082 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2612 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 66/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018949 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4705.288 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 4705.288 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2613 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 17 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018859 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4884.668 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 4888.27 | 0.366 | 3.602 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2614 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 66/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018979 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 425.382 | 1.13 | да | 13.06.2024 | 425.596 | 1.13 | 0.214 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2615 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 17 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027220 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6038.388 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 6043.518 | 0.302 | 5.13 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2616 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 67/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027275 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5924.612 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 5929.276 | 0.376 | 4.664 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2617 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 67/10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027975 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20570.324 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 20590.59 | 0.374 | 20.266 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2618 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 68/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527584 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8.796 | 1.046 | да | 13.06.2024 | 8.796 | 1.046 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2619 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 69/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028527 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 34098.78 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 34109.872 | 0.372 | 11.092 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2620 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 69/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027878 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7.678 | 4.798 | да | 13.06.2024 | 7.678 | 4.798 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2621 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 70/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019011 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7332.75 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 7341.476 | 0.38 | 8.726 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2622 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 70/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018985 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8.802 | 0.908 | да | 13.06.2024 | 8.802 | 0.908 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2623 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 70/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018983 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4878.99 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 4882.834 | 0.3 | 3.844 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2624 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 70/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019013 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1360.496 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 1361.986 | 0.264 | 1.49 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2625 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 71 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028687 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11.126 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 11.126 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2626 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 72/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018877 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.168 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 2.168 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2627 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 72/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018952 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 76.16 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 76.728 | 0.3 | 0.568 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2628 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 72/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018867 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1943.984 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 1943.984 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2629 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 73/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028684 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4707.698 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 4712.068 | 0.372 | 4.37 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2630 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 73/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018838 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1826.69 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1827.642 | 0.376 | 0.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2631 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 74 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018920 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7723.54 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 7731 | 0.3 | 7.46 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2632 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 75/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028673 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13671.708 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 13687.398 | 0.338 | 15.69 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2633 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 75/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028597 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4585.432 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 4589.506 | 0.368 | 4.074 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2634 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 77/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028645 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18233.604 | 0.34 | да | 13.06.2024 | 18241.304 | 0.34 | 7.7 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2635 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 77/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027176 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4548.528 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 4554.486 | 0.374 | 5.958 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2636 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 79 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017129 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24044.222 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 24070.332 | 0.918 | 26.11 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2637 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 81/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019202 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2519.848 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 2521.554 | 0.3 | 1.706 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2638 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 81/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018986 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5858.234 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 5862.954 | 0.3 | 4.72 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2639 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 83 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027214 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 259.758 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 259.758 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2640 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 83/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028708 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5346.868 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 5350.818 | 0.3 | 3.95 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2641 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 83/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027217 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2639.724 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 2640.882 | 0.376 | 1.158 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2642 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 83/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028048 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17270.71 | 0.362 | да | 13.06.2024 | 17274.252 | 0.362 | 3.542 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2643 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 85 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027051 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1907.438 | 1.192 | да | 13.06.2024 | 1907.526 | 1.192 | 0.088 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2644 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 87/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029040 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2894.284 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 2899.766 | 0.376 | 5.482 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2645 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 87/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018904 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1693.414 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 1695.91 | 0.382 | 2.496 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2646 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 87/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018834 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8776.898 | 0.266 | да | 13.06.2024 | 8782.682 | 0.266 | 5.784 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2647 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 87/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028974 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21896.074 | 0.668 | да | 13.06.2024 | 21903.348 | 0.668 | 7.274 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2648 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 87/5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027969 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2679.734 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 2682.126 | 0.37 | 2.392 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2649 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 89/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027180 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6.25 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 6.25 | 0.366 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2650 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 89/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027901 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6039.792 | 0.336 | да | 13.06.2024 | 6043.036 | 0.336 | 3.244 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2651 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 89/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018841 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4049.782 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 4053.66 | 0.376 | 3.878 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2652 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 91 кв 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027865 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1342.49 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 1342.49 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2653 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 91/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018925 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3641.116 | 0.676 | да | 13.06.2024 | 3642.562 | 0.676 | 1.446 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2654 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 91/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019015 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16517.722 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 16523.572 | 0.3 | 5.85 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2655 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 91/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018919 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 691.256 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 691.256 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2656 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 91/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018880 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3891.782 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 3894.49 | 0.372 | 2.708 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2657 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 93/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018926 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18618.952 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 18621.114 | 0.378 | 2.162 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2658 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 93/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019002 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.48 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 1.48 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2659 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 95 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017296 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 78.63 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 78.63 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2660 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д Метеостанция. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015578 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23362.196 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 23382.462 | 1.15 | 20.266 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2661 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028672 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6730.95 | 0.292 | да | 13.06.2024 | 6739.638 | 0.292 | 8.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2662 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 66/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028669 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6876.474 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 6883.994 | 0.372 | 7.52 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2663 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 68 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028648 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5556.906 | 0.308 | да | 13.06.2024 | 5564.852 | 0.308 | 7.946 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2664 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 68/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028544 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1042.456 | 0.972 | да | 13.06.2024 | 1042.456 | 0.972 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2665 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 68/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028617 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11674.126 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 11687.912 | 0.264 | 13.786 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2666 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 74/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028681 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7543.42 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 7549.054 | 0.296 | 5.634 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2667 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 76 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028548 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25004.438 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 25015.564 | 0.376 | 11.126 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2668 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 76 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012930 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8936.8 | 0.94 | да | 13.06.2024 | 8945.534 | 0.94 | 8.734 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2669 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 78 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015552 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5718.586 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 5722.718 | 1.186 | 4.132 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2670 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 78 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028612 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11486.394 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 11487.822 | 0.376 | 1.428 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2671 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 78/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028682 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15147.122 | 0.292 | да | 13.06.2024 | 15151.064 | 0.292 | 3.942 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2672 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Седова, д 11/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027006 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12784.194 | 0.294 | да | 13.06.2024 | 12787.878 | 0.294 | 3.684 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2673 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Седова, д 11/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026951 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15875.912 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 15896.916 | 0.3 | 21.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2674 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Седова, д 11/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026978 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11235.046 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 11245.568 | 0.376 | 10.522 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2675 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Седова, д 11/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026967 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 33788.528 | 0.306 | да | 13.06.2024 | 33801.872 | 0.306 | 13.344 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2676 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Седова, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027966 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13662.572 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 13665.78 | 0.38 | 3.208 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2677 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Седова, д 9/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027874 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11767.462 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 11784.396 | 0.304 | 16.934 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2678 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Седова, д 9/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028537 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.024 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 2.024 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2679 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Седова, д 9/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027927 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5778.202 | 0.336 | да | 13.06.2024 | 5785.834 | 0.336 | 7.632 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2680 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 6/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027136 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.892 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1.892 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2681 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012841 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1103.57 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 1105.56 | 1.188 | 1.99 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2682 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028529 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5889.006 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 5894.65 | 0.38 | 5.644 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2683 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д колонка | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027141 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 574.65 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 574.65 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2684 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028546 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3731.186 | 0.396 | да | 13.06.2024 | 3731.186 | 0.396 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2685 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 3 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526315 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.908 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1.908 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2686 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 3 кв 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525828 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9550.316 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 9554.02 | 0.378 | 3.704 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2687 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 3 кв 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526184 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4138.93 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 4143.384 | 0.378 | 4.454 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2688 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 3/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525862 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20342.154 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 20348.138 | 0.382 | 5.984 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2689 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526203 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 228.002 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 228.002 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2690 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526350 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9630.948 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 9643.476 | 0.38 | 12.528 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2691 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015907 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8413.936 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 8424.978 | 1.142 | 11.042 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2692 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526406 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8435.958 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 8442.202 | 0.378 | 6.244 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2693 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 8 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028639 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2976.9 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 2980.448 | 0.296 | 3.548 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2694 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 8 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026853 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.992 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 2.992 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2695 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 8/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526213 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.904 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 1.904 | 0.364 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2696 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 9 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526210 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2743.262 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 2746.586 | 0.366 | 3.324 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2697 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 9 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028636 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5200.866 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 5205.574 | 0.296 | 4.708 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2698 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 4 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027244 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3404.4 | 0.31 | да | 13.06.2024 | 3407.008 | 0.31 | 2.608 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2699 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 4/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027240 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1124.698 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1127.646 | 0.378 | 2.948 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2700 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 4/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525898 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 39.036 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 39.036 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2701 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 4/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027228 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 878.732 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 879.222 | 0.37 | 0.49 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2702 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 4/5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526002 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12249.506 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 12254.872 | 0.302 | 5.366 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2703 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 4/6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526376 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4456.428 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 4460.068 | 0.368 | 3.64 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2704 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 6/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027234 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24.436 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 24.486 | 0.304 | 0.05 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2705 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 6/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526126 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3236.008 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 3240.336 | 0.372 | 4.328 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2706 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 6/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526499 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2395.042 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 2397.218 | 0.376 | 2.176 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2707 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 6/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027258 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6853.936 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 6859.888 | 0.372 | 5.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2708 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 6/5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027243 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1229.672 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 1229.672 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2709 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027208 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6156.132 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 6166.41 | 0.378 | 10.278 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2710 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525813 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.886 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 1.886 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2711 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526400 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 264.496 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 264.496 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2712 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 3 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027035 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 867.694 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 870.128 | 0.376 | 2.434 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2713 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 3 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525878 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3298.506 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 3301.91 | 0.378 | 3.404 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2714 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012824 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8746.378 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 8760.478 | 1.142 | 14.1 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2715 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 4 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012831 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8743.216 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 8752.68 | 1.146 | 9.464 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2716 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026858 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3.93 | 0.748 | да | 13.06.2024 | 3.93 | 0.748 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2717 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526232 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5505.766 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 5511.316 | 0.378 | 5.55 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2718 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 5 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015585 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10046.388 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 10061.708 | 0.912 | 15.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2719 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 6 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015547 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8676.23 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 8686.692 | 1.146 | 10.462 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2720 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 6 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526322 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5303.544 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 5310.04 | 0.372 | 6.496 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2721 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 6 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526202 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.896 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1.896 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2722 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 40 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026982 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2328.198 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 2328.198 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2723 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 40/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525866 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21991.71 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 21993.696 | 0.37 | 1.986 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2724 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 40/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525824 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2725 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 40/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525819 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12786.808 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 12786.808 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2726 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д колонка | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026983 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1077.506 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1077.506 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2727 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 100 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028528 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 31318.032 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 31326.78 | 0.376 | 8.748 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2728 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 100 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027182 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11542.294 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 11543.72 | 0.378 | 1.426 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2729 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 100 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027162 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9824.15 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 9826.544 | 0.302 | 2.394 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2730 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 100 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027146 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13316.388 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 13318.596 | 0.302 | 2.208 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2731 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 100/5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526494 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2732 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 102 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526198 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20736.702 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 20739.81 | 0.378 | 3.108 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2733 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 102/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029127 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3641.106 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 3646.238 | 0.366 | 5.132 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2734 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 102/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028950 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6219.866 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 6231.414 | 0.338 | 11.548 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2735 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 46 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526313 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7017.224 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 7023.648 | 0.374 | 6.424 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2736 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 46/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526204 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4235.652 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 4239.036 | 0.378 | 3.384 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2737 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 50/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526299 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5444.624 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 5448.922 | 0.364 | 4.298 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2738 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 50/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526206 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2221.158 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 2223.542 | 0.302 | 2.384 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2739 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 52 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525939 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 28645.798 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 28654.704 | 0.376 | 8.906 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2740 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 52 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028050 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3.762 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 3.762 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2741 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 52/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028523 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2742 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 54/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525826 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.892 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1.892 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2743 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 54/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027250 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2862.32 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 2864.122 | 0.37 | 1.802 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2744 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 54/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525804 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 198.558 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 198.558 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2745 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 54/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525847 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.478 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 1.478 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2746 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 54/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525874 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17530.99 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 17535.422 | 0.368 | 4.432 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2747 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 58 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526028 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2656.204 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 2659.404 | 0.372 | 3.2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2748 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 60 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526447 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2941.26 | 0.756 | да | 13.06.2024 | 2943.448 | 0.756 | 2.188 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2749 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 60 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526538 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.89 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1.89 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2750 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 60 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525848 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4663.426 | 0.292 | да | 13.06.2024 | 4667.458 | 0.292 | 4.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2751 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 62 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525821 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6857.012 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 6864.32 | 0.304 | 7.308 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2752 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 62 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526559 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7832.412 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 7837.354 | 0.366 | 4.942 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2753 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 64/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526026 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17159.214 | 0.598 | да | 13.06.2024 | 17180.104 | 0.598 | 20.89 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2754 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 66/2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526127 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3496.008 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 3499.314 | 0.382 | 3.306 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2755 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 66/2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526641 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2858.614 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 2861.82 | 0.376 | 3.206 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2756 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 82 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015049 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11337.794 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 11351.172 | 0.92 | 13.378 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2757 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 82 ОДПУ Ввод 1 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48168120427703 |  |  |  |  | 20 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.98.166, порт 25510 |  | 0
2758 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 82 ОДПУ Ввод 2 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48168120391044 |  |  |  |  | 20 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.98.165, порт 25510 |  | 0
2759 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 84 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028957 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19059.196 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 19071.248 | 0.338 | 12.052 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2760 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 84 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027186 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5741.28 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 5746.048 | 0.304 | 4.768 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2761 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 84 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026957 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4554.782 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 4560.838 | 0.372 | 6.056 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2762 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 86 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027207 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4899.734 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 4906.1 | 0.38 | 6.366 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2763 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 86 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026869 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5898.53 | 0.592 | да | 13.06.2024 | 5904.702 | 0.592 | 6.172 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2764 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 90 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027031 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2764.06 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 2766.834 | 0.376 | 2.774 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2765 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 90 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526031 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4.746 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 4.746 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2766 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 92 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027159 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15763.588 | 0.306 | да | 13.06.2024 | 15765.904 | 0.306 | 2.316 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2767 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 92 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026865 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 33019.3 | 0.6 | да | 13.06.2024 | 33038.924 | 0.6 | 19.624 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2768 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 92/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027156 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3914.506 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 3918.41 | 0.378 | 3.904 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2769 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 94 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027142 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 22966.088 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 22976.06 | 0.376 | 9.972 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2770 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 94 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028598 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 22833.042 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 22834.608 | 0.376 | 1.566 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2771 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 96/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526001 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 35299.96 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 35318.488 | 0.378 | 18.528 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2772 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 96/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525979 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16161.466 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 16166.612 | 0.38 | 5.146 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2773 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 98/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525989 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1705.1 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1712.872 | 0.372 | 7.772 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2774 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д колонка 48184921525936 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525936 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.906 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 1.906 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2775 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 84 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026871 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6633.372 | 0.592 | да | 13.06.2024 | 6635.82 | 0.592 | 2.448 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2776 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д колонка 48184922026958 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026958 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 312.652 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 313.06 | 0.376 | 0.408 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2777 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д колонка 48184921525841 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525841 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 976.704 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 976.704 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2778 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д рядом на опоре с 52/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012814 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.484 | 1.184 | да | 13.06.2024 | 13.484 | 1.184 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2779 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 82 лифт | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012877 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2780 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д Уличное освещение | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012840 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 40856.84 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 40877.04 | 1.188 | 20.2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2781 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011940 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 53340.128 | 1.184 | да | 13.06.2024 | 53361.008 | 1.184 | 20.88 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2782 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 3а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014631 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17.912 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 17.912 | 1.14 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2783 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 4/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526188 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.802 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 14.884 | 0.302 | 0.082 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2784 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 4/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525897 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 33.368 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 33.416 | 0.37 | 0.048 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2785 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 5/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526275 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7019.064 | 0.602 | да | 13.06.2024 | 7021.69 | 0.602 | 2.626 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2786 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 5/2 |  | F003967303-004-0005 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526120 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7279.366 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 7290.936 | 0.378 | 11.57 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2787 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 5/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026873 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3980.052 | 0.592 | да | 13.06.2024 | 3984.05 | 0.592 | 3.998 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2788 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 6/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525935 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2663.594 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 2665.63 | 0.37 | 2.036 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2789 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 6/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526153 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6919.724 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 6927.508 | 0.372 | 7.784 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2790 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028884 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 22981.116 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 23008.18 | 0.376 | 27.064 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2791 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 4 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525851 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.16 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 2.16 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2792 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 4/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526227 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1820.292 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 1820.292 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2793 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 4/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525798 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7545.574 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 7550.228 | 0.372 | 4.654 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2794 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 5/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525822 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.626 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 1.626 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2795 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 5/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526340 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20727.056 | 0.294 | да | 13.06.2024 | 20761.162 | 0.294 | 34.106 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2796 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 5/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525882 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8001.788 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 8012.436 | 0.378 | 10.648 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2797 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 5/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525850 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 405.132 | 0.292 | да | 13.06.2024 | 408.83 | 0.292 | 3.698 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2798 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 6/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526329 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6677.16 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 6691.284 | 0.38 | 14.124 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2799 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 6/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526353 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 543.004 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 545.254 | 0.366 | 2.25 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2800 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 6/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525792 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1802.024 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 1808.658 | 0.37 | 6.634 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2801 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525812 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.17 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 2.17 | 0.366 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2802 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 8/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525803 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19922.114 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 19929.99 | 0.38 | 7.876 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2803 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 8/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526348 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6226.378 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 6231.46 | 0.378 | 5.082 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2804 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 8/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525830 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8179.138 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 8195.304 | 0.374 | 16.166 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2805 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 32А | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012861 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 54.032 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 54.304 | 1.146 | 0.272 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2806 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 3/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027266 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 33.724 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 33.728 | 0.38 | 0.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2807 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 3/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027925 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6777.78 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 6787.016 | 0.304 | 9.236 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2808 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027315 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9995.938 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 10006.126 | 0.37 | 10.188 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2809 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 56/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027236 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6483.852 | 0.288 | да | 13.06.2024 | 6488.826 | 0.288 | 4.974 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2810 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 56/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027313 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 649.954 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 650.016 | 0.298 | 0.062 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2811 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 56/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027923 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5139.068 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 5142.674 | 0.304 | 3.606 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2812 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 58/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027181 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4323.772 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 4327.504 | 0.372 | 3.732 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2813 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 58/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027239 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.908 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 1.908 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2814 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 58/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028036 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4672.74 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 4672.74 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2815 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 6/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027303 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3332.17 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 3335.244 | 0.376 | 3.074 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2816 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 98/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526487 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.622 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 2.622 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2817 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 72\1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521206 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 22668.042 | 3.058 | да | 13.06.2024 | 22678.086 | 3.058 | 10.044 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2818 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026863 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6223.87 | 0.674 | да | 13.06.2024 | 6223.87 | 0.674 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2819 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016036 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5658.382 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 5658.726 | 1.144 | 0.344 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2820 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525844 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3248.316 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 3251.832 | 0.302 | 3.516 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2821 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 6,3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525829 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3057.024 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 3061.306 | 0.378 | 4.282 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2822 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 6,2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027316 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2293.918 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 2294.024 | 0.374 | 0.106 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2823 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 6,1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027280 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3461.992 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 3467.254 | 0.37 | 5.262 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2824 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525788 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3442.302 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 3443.73 | 0.368 | 1.428 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2825 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 4,3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526492 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20504.822 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 20518.804 | 0.378 | 13.982 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2826 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 4,2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027245 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 32848.95 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 32861.924 | 0.296 | 12.974 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2827 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 4,1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525883 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1727.584 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1729.71 | 0.372 | 2.126 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2828 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 3,3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525870 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3794.28 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 3796.718 | 0.302 | 2.438 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2829 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 3,2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526327 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 36713.308 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 36730.08 | 0.376 | 16.772 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2830 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 3,1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526358 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 441.786 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 441.786 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2831 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 14,2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027028 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3237.23 | 0.29 | да | 13.06.2024 | 3240.29 | 0.29 | 3.06 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2832 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 14,1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525944 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24136.248 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 24146.822 | 0.376 | 10.574 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2833 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 1,3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027143 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5935.944 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 5939.506 | 0.372 | 3.562 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2834 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 1,2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028516 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12373.54 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 12379.526 | 0.38 | 5.986 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2835 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 53 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029141 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.28 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 2.28 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2836 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 56/9 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028461 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2834.324 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 2837.812 | 0.37 | 3.488 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2837 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 42 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012866 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4078.586 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 4082.24 | 1.146 | 3.654 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2838 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 28 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028590 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18659.942 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 18672.468 | 0.376 | 12.526 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2839 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 63 |  |  | 766420351038 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 8956541 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4629.698 |  | да | 13.06.2024 | 4629.698 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.54.100, порт 10022 |  | 0
2840 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 0 |  |  | 766420019751 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 023220024341 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0 |  | да | 13.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.71.77, порт 4059 |  | 0
2841 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 40 |  |  | 2004378024 |  |  | Фобос-3 | 9222882 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8078.237 |  | да | 13.06.2024 | 8080.556 |  | 2.319 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к Базовая станция NB-300, №14068 (Включен) |  | 0
2842 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 40 | [5 empty] | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23220043297 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 651.235 | 0.128 | да | 13.06.2024 | 651.235 | 0.128 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.209.242, порт 4059 |  | 0
2843 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 84/10 |  |  | 766420351293 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный | 021220000298 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.71.12, порт 6000 |  | 0
2844 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 42 |  |  | 766420018585 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220023049 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0 |  | да | 13.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.77.220, порт 4059 |  | 0
2845 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 920\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509383 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509383 |  |  |  |  | 160 | да | 12.06.2024 | 15557.877 | 0.191 | да | 13.06.2024 | 15569.18 | 0.191 | 1808.48 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2846 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Средний пер, д 10/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027218 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2147.846 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 2149.064 | 0.302 | 1.218 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2847 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Средний пер, д 10/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028624 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12850.802 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 12862.738 | 0.372 | 11.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2848 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 10/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028693 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2510.332 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 2510.348 | 0.372 | 0.016 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2849 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027046 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2116.622 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 2117.186 | 1.154 | 0.564 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2850 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027077 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7799.27 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 7806.206 | 0.912 | 6.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2851 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 14а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527636 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16013.248 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 16017.708 | 1.178 | 4.46 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2852 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 16 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017145 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8859.262 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 8867.462 | 1.152 | 8.2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2853 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028564 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5305.478 | 0.34 | да | 13.06.2024 | 5309.012 | 0.34 | 3.534 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2854 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028637 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5638.206 | 0.294 | да | 13.06.2024 | 5642.528 | 0.294 | 4.322 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2855 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 24 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028567 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4899.11 | 0.29 | да | 13.06.2024 | 4906.22 | 0.29 | 7.11 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2856 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 24 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028643 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 983.888 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 984.198 | 0.296 | 0.31 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2857 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 24/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028632 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18.704 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 18.704 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2858 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 26 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028717 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3302.622 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 3306.616 | 0.37 | 3.994 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2859 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 26 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527629 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6668.418 | 1.176 | да | 13.06.2024 | 6676.044 | 1.176 | 7.626 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2860 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 26 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027215 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 35.55 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 35.59 | 0.368 | 0.04 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2861 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 28 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028018 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.888 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 1.888 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2862 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 28/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027125 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3440.148 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 3443.894 | 0.376 | 3.746 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2863 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 28/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028008 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8803.478 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 8811.37 | 0.372 | 7.892 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2864 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 30 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028549 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5182.1 | 0.528 | да | 13.06.2024 | 5188.67 | 0.528 | 6.57 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2865 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 30 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028030 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5351.488 | 0.75 | да | 13.06.2024 | 5357.648 | 0.75 | 6.16 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2866 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 30 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028707 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9139.218 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 9147.434 | 0.378 | 8.216 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2867 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027127 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4585.406 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 4588.272 | 0.372 | 2.866 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2868 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 34 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028653 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6567.382 | 0.386 | да | 13.06.2024 | 6572.404 | 0.386 | 5.022 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2869 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 34 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027982 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1499.99 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1501.454 | 0.372 | 1.464 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2870 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 34 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027988 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3964.958 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 3967.716 | 0.37 | 2.758 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2871 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 36 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028644 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2954.682 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 2955.716 | 0.37 | 1.034 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2872 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 36 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028586 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2663.696 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 2666.13 | 0.302 | 2.434 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2873 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 36а кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028629 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1094.1 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1094.834 | 0.372 | 0.734 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2874 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 38 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027128 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 26484.688 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 26498.522 | 0.37 | 13.834 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2875 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 4/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527442 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5461.78 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 5466.882 | 0.364 | 5.102 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2876 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 40 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526448 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6596.18 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 6602.978 | 0.374 | 6.798 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2877 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 40 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527646 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 37175.36 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 37187.304 | 0.918 | 11.944 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2878 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 42 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028565 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11343.664 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 11352.238 | 0.378 | 8.574 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2879 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 42 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526593 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.91 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1.91 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2880 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 44 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028592 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7525.98 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 7532.044 | 0.374 | 6.064 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2881 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 44/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028009 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2504.716 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 2504.72 | 0.382 | 0.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2882 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 46 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027984 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3293.152 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 3294.704 | 0.372 | 1.552 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2883 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 46 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018870 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.906 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 1.906 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2884 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 48 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028577 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4566.768 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 4574.596 | 0.376 | 7.828 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2885 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 46 кв 1 |  | F003995818-004-0002 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028521 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4620.468 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 4622.368 | 0.376 | 1.9 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2886 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 48184922028676 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028676 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3234.168 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 3235.704 | 0.338 | 1.536 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2887 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 48/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027991 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3629.724 | 0.272 | да | 13.06.2024 | 3632.332 | 0.272 | 2.608 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2888 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 50 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027996 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5348.522 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 5355.81 | 0.382 | 7.288 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2889 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 50 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028713 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 22.454 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 22.454 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2890 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 52 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028022 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 66.616 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 66.616 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2891 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 52 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018861 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.892 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1.892 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2892 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 52 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027165 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4.664 | 0.95 | да | 13.06.2024 | 4.664 | 0.95 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2893 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 52 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028656 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4762.184 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 4762.184 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2894 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 52 кв 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527662 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1370.272 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 1370.272 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2895 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526391 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 38711.34 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 38727.876 | 0.376 | 16.536 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2896 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 6/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527426 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3085.522 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 3087.802 | 0.366 | 2.28 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2897 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922035391 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3329.75 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 3335.944 | 0.37 | 6.194 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2898 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д ст.филино дом 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027726 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11337.55 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 11339.244 | 0.924 | 1.694 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2899 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Средняя, д 6 |  | F003999960-004-0001 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028699 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3512.966 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 3515.742 | 0.38 | 2.776 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2900 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Средняя, д 25 |  | F003999978-004-0001 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028689 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15976.712 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 15989.844 | 0.378 | 13.132 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2901 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Средняя, д 25 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922036379 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 696.102 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 696.102 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2902 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Средняя, д 34 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527664 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 126413.208 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 126582.144 | 1.146 | 168.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2903 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Средняя, д Кафе. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027082 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 150246.224 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 150516.704 | 1.18 | 270.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2904 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527369 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7287.168 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 7295.196 | 1.148 | 8.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2905 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527624 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3515.722 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 3519.658 | 1.146 | 3.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2906 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027294 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10155.984 | 0.386 | да | 13.06.2024 | 10166.012 | 0.386 | 10.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2907 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527418 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15127.59 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 15142.314 | 0.372 | 14.724 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2908 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028615 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11542.228 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 11552.31 | 0.264 | 10.082 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2909 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526564 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7381.184 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 7388.814 | 0.378 | 7.63 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2910 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 16 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028017 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 107.382 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 107.382 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2911 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028607 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 122.276 | 0.272 | да | 13.06.2024 | 122.276 | 0.272 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2912 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 16А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028020 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16004.386 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 16013.572 | 0.376 | 9.186 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2913 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527684 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 30548.192 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 30578.36 | 1.146 | 30.168 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2914 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026928 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6203.396 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 6209.986 | 0.264 | 6.59 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2915 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 21 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526625 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.95 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1.95 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2916 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 21/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526569 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.274 | 0.292 | да | 13.06.2024 | 1.274 | 0.292 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2917 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526639 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7941.924 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 7946.648 | 0.376 | 4.724 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2918 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 22 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527669 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20770.202 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 20791.79 | 1.146 | 21.588 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2919 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526606 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1783.742 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1785.194 | 0.378 | 1.452 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2920 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 25 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526637 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14460.42 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 14467.754 | 0.374 | 7.334 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2921 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 25/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526253 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17983.306 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 17983.306 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2922 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027268 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5227.716 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 5234.388 | 0.38 | 6.672 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2923 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526585 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 64951.816 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 64984.072 | 0.366 | 32.256 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2924 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 28 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027092 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24103.978 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 24108.282 | 1.152 | 4.304 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2925 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 28 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526633 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1738.88 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 1741.314 | 0.37 | 2.434 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2926 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 28/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526370 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2322.586 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 2324.116 | 0.364 | 1.53 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2927 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028703 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3496.892 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 3501.04 | 0.38 | 4.148 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2928 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526142 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2929 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 30 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028650 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7334.336 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 7347.896 | 0.378 | 13.56 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2930 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 30 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527399 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24573.064 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 24597.506 | 1.146 | 24.442 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2931 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 30а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028663 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3.91 | 0.292 | да | 13.06.2024 | 3.91 | 0.292 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2932 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 31 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028665 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5.48 | 0.336 | да | 13.06.2024 | 5.48 | 0.336 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2933 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 32 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028683 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18456.986 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 18476.104 | 0.264 | 19.118 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2934 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 32 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527612 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12116.292 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 12121.218 | 1.148 | 4.926 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2935 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 33 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028675 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6429.58 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 6434.892 | 0.338 | 5.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2936 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 33 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028525 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9712.368 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 9718.966 | 0.378 | 6.598 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2937 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 34 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027213 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25.888 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 25.888 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2938 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 34/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526628 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11463.874 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 11474.564 | 0.378 | 10.69 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2939 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 34/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028587 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16259.85 | 0.314 | да | 13.06.2024 | 16267.638 | 0.314 | 7.788 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2940 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 35 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027066 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5521.242 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 5526.224 | 1.188 | 4.982 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2941 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 35/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028706 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4843.91 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 4847.04 | 0.3 | 3.13 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2942 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 36 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028715 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5520.316 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 5526.942 | 0.296 | 6.626 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2943 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 37 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028714 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 68.452 | 0.294 | да | 13.06.2024 | 68.472 | 0.294 | 0.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2944 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 38 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028692 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 910.738 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 910.738 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2945 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 38 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526237 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2829.22 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 2831.068 | 0.378 | 1.848 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2946 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 39 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027179 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5178.194 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 5183.122 | 0.376 | 4.928 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2947 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 39 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028633 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5604.974 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 5610.12 | 0.264 | 5.146 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2948 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 39/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028697 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12363.004 | 0.266 | да | 13.06.2024 | 12374.548 | 0.266 | 11.544 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2949 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 40 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526226 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2513.752 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 2515.578 | 0.38 | 1.826 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2950 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 40 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526242 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.356 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 2.356 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2951 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 40/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526229 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9503.458 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 9510.316 | 0.372 | 6.858 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2952 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 42 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526303 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3699.05 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 3704.078 | 0.374 | 5.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2953 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 44/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526589 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 708.216 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 709.66 | 0.376 | 1.444 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2954 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 44а кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527433 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18754.1 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 18757.842 | 0.366 | 3.742 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2955 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 44/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527459 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3051.774 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 3056.362 | 0.374 | 4.588 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2956 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 44а кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527536 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14567.218 | 0.384 | да | 13.06.2024 | 14580.27 | 0.384 | 13.052 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2957 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 44а кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527537 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12077.288 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 12079.97 | 0.368 | 2.682 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2958 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 44а кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526572 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3720.466 | 0.384 | да | 13.06.2024 | 3723.604 | 0.384 | 3.138 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2959 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 46 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028560 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8130.904 | 0.336 | да | 13.06.2024 | 8138.738 | 0.336 | 7.834 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2960 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 46 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027072 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9342.03 | 1.156 | да | 13.06.2024 | 9353.042 | 1.156 | 11.012 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2961 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 48 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526638 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 40794.976 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 40878.536 | 0.376 | 83.56 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2962 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 48 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028601 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8846.744 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 8851.898 | 0.37 | 5.154 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2963 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 50/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028584 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 57917.744 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 57925.176 | 0.374 | 7.432 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2964 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526581 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13636.702 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 13644.3 | 0.302 | 7.598 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2965 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 50/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028055 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6744.316 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 6753.854 | 0.378 | 9.538 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2966 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 52/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028680 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3860.64 | 0.336 | да | 13.06.2024 | 3864.492 | 0.336 | 3.852 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2967 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 52/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028562 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17115.524 | 0.336 | да | 13.06.2024 | 17132.46 | 0.336 | 16.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2968 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 54 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028542 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14121.518 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 14133.312 | 0.374 | 11.794 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2969 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 54 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017223 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4755.174 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 4762.836 | 0.92 | 7.662 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2970 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 56 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028603 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4773.736 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 4780.848 | 0.374 | 7.112 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2971 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527505 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4791.93 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 4796.494 | 0.378 | 4.564 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2972 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 69/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028616 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11246.314 | 0.266 | да | 13.06.2024 | 11256.666 | 0.266 | 10.352 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2973 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 6а кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027740 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8790.228 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 8794.12 | 1.146 | 3.892 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2974 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 6б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027722 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13518.024 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 13540.382 | 1.148 | 22.358 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2975 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Гагаринский пер, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028610 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4529.332 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 4535.634 | 0.376 | 6.302 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2976 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526561 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10.528 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 10.528 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2977 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Гагаринский пер, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027161 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1247.742 | 0.386 | да | 13.06.2024 | 1252.866 | 0.386 | 5.124 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2978 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526375 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25.662 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 25.662 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2979 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527631 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.476 | 1.176 | да | 13.06.2024 | 13.476 | 1.176 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2980 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 9 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526235 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2010.168 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 2013.262 | 0.374 | 3.094 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2981 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 9 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527461 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8606.714 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 8620.094 | 0.372 | 13.38 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2982 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Гагаринский пер, д ларек | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028698 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.9 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 2.9 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2983 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 9 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028657 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3686.742 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 3690.414 | 0.338 | 3.672 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2984 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д уличное освещение ТП-920 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527617 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 32983.756 | 1.244 | да | 13.06.2024 | 32999.73 | 1.244 | 15.974 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2985 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 101 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525985 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2986 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Центральный пер, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027172 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11836.424 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 11858.22 | 0.374 | 21.796 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2987 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 101/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526284 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3.292 | 1.054 | да | 13.06.2024 | 3.292 | 1.054 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2988 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 103 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027084 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10510.46 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 10519.358 | 1.18 | 8.898 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2989 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 105 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526474 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 44165.648 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 44168.968 | 0.378 | 3.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2990 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 105/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526616 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 56.574 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 56.574 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2991 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 107 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526624 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11182.372 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 11190.124 | 0.376 | 7.752 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2992 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 109 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527471 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9715.622 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 9728.106 | 0.378 | 12.484 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2993 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 109/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527406 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 612.952 | 0.292 | да | 13.06.2024 | 615.156 | 0.292 | 2.204 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2994 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 111 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027741 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3170.888 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 3173.73 | 1.144 | 2.842 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2995 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 113 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525976 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 718.95 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 718.95 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2996 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 113 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011274 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3488.368 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 3488.368 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2997 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 113 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010538 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 41585.656 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 41597.588 | 0.376 | 11.932 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2998 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 113 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010957 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9574.014 | 0.384 | да | 13.06.2024 | 9580.822 | 0.384 | 6.808 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2999 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 113 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019290 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3906.29 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 3919.522 | 0.372 | 13.232 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3000 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 115 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526597 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4869.272 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 4871.998 | 0.302 | 2.726 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3001 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 115/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026898 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20520.416 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 20520.416 | 0.366 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3002 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 115/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525986 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13866.232 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 13883.944 | 0.376 | 17.712 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3003 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 117 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526598 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3702.48 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 3705.524 | 0.372 | 3.044 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3004 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 119 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027069 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 237.082 | 1.156 | да | 13.06.2024 | 237.082 | 1.156 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3005 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 119 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526567 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8220.012 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 8231.254 | 0.374 | 11.242 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3006 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 121 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527441 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16251.236 | 0.29 | да | 13.06.2024 | 16267.958 | 0.29 | 16.722 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3007 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 121 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527446 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 29115.252 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 29122.808 | 0.37 | 7.556 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3008 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 121 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526595 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 70.402 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 77.572 | 0.378 | 7.17 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3009 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 123 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526307 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5918.638 | 0.75 | да | 13.06.2024 | 5924.932 | 0.75 | 6.294 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3010 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 123 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526562 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1225.334 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 1226.474 | 0.304 | 1.14 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3011 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 125 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527524 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4256.812 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 4260.404 | 0.37 | 3.592 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3012 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 129 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028619 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.562 | 0.29 | да | 13.06.2024 | 1.562 | 0.29 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3013 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 129 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527543 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.89 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1.89 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3014 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 129 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028678 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4008.158 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 4008.158 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3015 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 67 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526483 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5786.54 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 5790.28 | 0.378 | 3.74 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3016 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 107/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029122 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 26929.546 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 26942.43 | 0.374 | 12.884 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3017 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 71/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526491 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 719.262 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 719.574 | 0.378 | 0.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3018 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 71/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527447 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8784.57 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 8793.242 | 0.374 | 8.672 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3019 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 73/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527521 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5134.966 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 5140.158 | 0.382 | 5.192 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3020 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 73/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526355 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5450.368 | 0.29 | да | 13.06.2024 | 5456.626 | 0.29 | 6.258 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3021 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 73/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527467 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4663.826 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 4668.17 | 0.374 | 4.344 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3022 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 73/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526360 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1949.988 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1951.542 | 0.378 | 1.554 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3023 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 75 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026876 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9046.806 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 9055.814 | 0.364 | 9.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3024 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 75/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525967 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4967.536 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 4972.36 | 0.378 | 4.824 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3025 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 77 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527454 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6773.76 | 0.384 | да | 13.06.2024 | 6782.082 | 0.384 | 8.322 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3026 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 77а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526363 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7099.302 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 7108.592 | 0.368 | 9.29 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3027 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 79 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526396 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4051.886 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 4055.52 | 0.378 | 3.634 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3028 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 81 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027719 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4750.186 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 4755.736 | 1.148 | 5.55 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3029 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 83 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017134 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16806.168 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 16817.53 | 1.152 | 11.362 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3030 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 83 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016686 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8084.662 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 8098.03 | 0.918 | 13.368 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3031 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 85/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527475 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4992.772 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 4998.088 | 0.3 | 5.316 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3032 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 85/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527534 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1731.226 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1731.226 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3033 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 87/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527515 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2963.134 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 2966.012 | 0.38 | 2.878 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3034 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 87/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526599 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5064.792 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 5068.076 | 0.368 | 3.284 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3035 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 89/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526482 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 729.464 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 730.828 | 0.378 | 1.364 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3036 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 89/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525957 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.924 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1.924 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3037 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 91/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526517 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 203.696 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 204.028 | 0.382 | 0.332 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3038 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 91/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526308 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3943.582 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 3948.708 | 0.38 | 5.126 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3039 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 93/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526297 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.914 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1.914 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3040 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 93/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526251 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5892.134 | 0.362 | да | 13.06.2024 | 5898.576 | 0.362 | 6.442 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3041 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 93/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526130 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1872.2 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 1874.55 | 0.296 | 2.35 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3042 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 93/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526526 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3818.132 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 3821.548 | 0.382 | 3.416 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3043 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 95 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526463 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5270.808 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 5275.966 | 0.38 | 5.158 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3044 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 95 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526280 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4479.972 | 0.678 | да | 13.06.2024 | 4485.146 | 0.678 | 5.174 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3045 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 95/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527414 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3495.246 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 3499.058 | 0.364 | 3.812 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3046 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 97 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527455 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8652.482 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 8652.874 | 0.378 | 0.392 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3047 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 99/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527483 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.916 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1.916 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3048 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 99/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526570 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 942.28 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 942.28 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3049 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д колонка. 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527470 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 249.176 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 249.176 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3050 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д колонка. 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527416 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1450.642 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1450.642 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3051 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д реклама | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527597 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1729.244 | 0.686 | да | 13.06.2024 | 1730.198 | 0.686 | 0.954 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3052 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д рекламный билборд. 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526351 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1086.308 | 0.292 | да | 13.06.2024 | 1087.436 | 0.292 | 1.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3053 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д светофор | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027219 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3872.61 | 0.314 | да | 13.06.2024 | 3876.744 | 0.314 | 4.134 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3054 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 111 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087802 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 37964.624 | 1.312 | да | 13.06.2024 | 37964.624 | 1.312 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3055 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Средняя, д 34 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027903 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3.552 | 2.038 | да | 13.06.2024 | 3.552 | 2.038 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3056 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Средняя, д 2/6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527560 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13765.624 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 13782.938 | 0.364 | 17.314 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3057 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 21 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527464 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12745.804 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 12754.974 | 0.298 | 9.17 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3058 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 36а кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029118 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3059 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Гагаринский пер, д 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420412439 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2373.974 | 1.182 | да | 13.06.2024 | 2400.262 | 1.182 | 26.288 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3060 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027065 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17063.782 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 17077.468 | 1.19 | 13.686 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3061 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Средняя, д 16а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027323 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9169.512 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 9179.882 | 0.37 | 10.37 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3062 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 1044\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504414 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504414 |  |  |  |  | 120 | да | 12.06.2024 | 9196.692 | 17.693 | да | 13.06.2024 | 9201.922 | 17.693 | 627.6 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3063 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 34 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027055 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6600.346 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 6606.794 | 1.154 | 6.448 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3064 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527614 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 36363.08 | 1.156 | да | 13.06.2024 | 36367.952 | 1.156 | 4.872 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3065 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027698 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 48580.028 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 48620.704 | 0.918 | 40.676 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3066 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 8/3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527637 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7607.82 | 1.448 | да | 13.06.2024 | 7619.722 | 1.448 | 11.902 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3067 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027716 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 42763.58 | 0.908 | да | 13.06.2024 | 42801.364 | 0.908 | 37.784 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3068 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 6/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526495 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 471.016 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 472.362 | 0.376 | 1.346 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3069 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527420 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9678.674 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 9683.096 | 0.374 | 4.422 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3070 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 8/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526286 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5914.474 | 0.728 | да | 13.06.2024 | 5914.474 | 0.728 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3071 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 8/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526388 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.886 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1.886 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3072 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526612 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.9 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1.9 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3073 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 3 колонка | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527535 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 992.164 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 992.164 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3074 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527424 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3655.66 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 3659.02 | 0.372 | 3.36 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3075 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184920427175 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1470.26 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1474.432 | 0.376 | 4.172 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3076 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 38 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527452 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6445.928 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 6456.13 | 0.382 | 10.202 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3077 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, наб Реки Урочь, д 8/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026979 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.882 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1.882 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3078 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, наб Реки Урочь, д 8/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526397 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 28744.868 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 28761.116 | 0.378 | 16.248 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3079 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, наб Реки Урочь, д 6/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527417 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7538.118 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 7545.856 | 0.376 | 7.738 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3080 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, наб Реки Урочь, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527539 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 35953.768 | 0.384 | да | 13.06.2024 | 35962.488 | 0.384 | 8.72 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3081 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 36а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527438 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 158.68 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 161.018 | 0.378 | 2.338 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3082 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д Реклама ИП Кузьмин. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527634 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16862.48 | 23.532 | да | 13.06.2024 | 16901.796 | 23.532 | 39.316 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3083 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027709 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11417.04 | 0.916 | да | 13.06.2024 | 11433.38 | 0.916 | 16.34 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3084 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 13а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527394 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 83541.784 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 83573.736 | 1.19 | 31.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3085 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 48202421527632 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527632 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25.078 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 25.078 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3086 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027064 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3087 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527609 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12454.32 | 2.378 | да | 13.06.2024 | 12455.67 | 2.378 | 1.35 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3088 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526568 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8066.43 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 8072.994 | 0.374 | 6.564 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3089 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527613 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 63727.164 | 1.176 | да | 13.06.2024 | 63750.608 | 1.176 | 23.444 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3090 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526445 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13987.204 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 13999.434 | 0.378 | 12.23 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3091 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 4-й Заречный пер, д 3/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526252 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 35102.24 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 35123.488 | 0.372 | 21.248 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3092 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 4-й Заречный пер, д 48184921527457 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527457 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5860.572 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 5864.146 | 0.296 | 3.574 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3093 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 4-й Заречный пер, д 3/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526552 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25028.966 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 25047.848 | 0.372 | 18.882 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3094 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Дачный пер, д 1а |  | F003959486-004-0001 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026932 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1188.666 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 1191.476 | 0.302 | 2.81 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3095 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Дачный пер, д ГРП | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527538 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1851.602 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 1853.768 | 0.366 | 2.166 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3096 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 1-й Заречный пер, д 13а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027725 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18490.336 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 18497.63 | 0.918 | 7.294 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3097 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 1-й Заречный пер, д 13а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526255 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1574.828 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1575.764 | 0.376 | 0.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3098 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 1-й Заречный пер, д 9/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527519 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2695.208 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 2697.408 | 0.366 | 2.2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3099 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 2-й Заречный пер, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027057 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 46225.152 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 46234.328 | 1.19 | 9.176 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3100 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 1-й Заречный пер, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527430 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20078.07 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 20088.096 | 0.382 | 10.026 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3101 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 2-й Заречный пер, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027063 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.798 | 1.158 | да | 13.06.2024 | 14.798 | 1.158 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3102 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 1-й Заречный пер, д гараж 48184922026902 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026902 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1440.262 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 1440.262 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3103 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 2-й Заречный пер, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526395 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7680.954 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 7690.076 | 0.374 | 9.122 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3104 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 2-й Заречный пер, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026924 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8844.888 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 8847.484 | 0.264 | 2.596 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3105 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Малая Заречная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527531 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 180.732 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 180.846 | 0.302 | 0.114 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3106 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 4-й Заречный пер, д 4/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527472 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5292.9 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 5293.454 | 0.304 | 0.554 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3107 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526524 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5.092 | 0.394 | да | 13.06.2024 | 5.092 | 0.394 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3108 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 1-й Заречный пер, д 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526582 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8012.204 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 8013.88 | 0.37 | 1.676 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3109 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 1-й Заречный пер, д 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526613 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2406.238 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 2406.238 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3110 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 1-й Заречный пер, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526623 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7794.938 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 7795.05 | 0.378 | 0.112 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3111 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 1-й Заречный пер, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526288 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12976.488 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 12988.296 | 0.38 | 11.808 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3112 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 2-й Заречный пер, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526224 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12295.584 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 12303.624 | 0.366 | 8.04 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3113 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 2-й Заречный пер, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026877 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8002.222 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 8008.266 | 0.366 | 6.044 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3114 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Малая Заречная, д Реклама Дрим Вижн | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526254 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1851.088 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1854.6 | 0.378 | 3.512 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3115 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 1/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526362 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7066.598 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 7070.896 | 0.296 | 4.298 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3116 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 4-й Заречный пер, д колонка | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526250 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1027.932 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1027.932 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3117 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 4-й Заречный пер, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527434 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 338.264 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 338.892 | 0.304 | 0.628 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3118 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Тверицкая наб, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921042108 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 912.788 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 916.116 | 0.37 | 3.328 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3119 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Тверицкая наб, д 1 |  | F004000187-004-0001 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527479 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3632.394 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 3635.42 | 0.376 | 3.026 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3120 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 11/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922035544 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 178.346 | 0.29 | да | 13.06.2024 | 178.346 | 0.29 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3121 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 11/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526366 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5.472 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 5.472 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3122 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Тверицкая наб, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526565 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1260.388 | 8.634 | да | 13.06.2024 | 1262.998 | 8.634 | 2.61 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3123 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 6/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527516 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19722.354 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 19742.14 | 0.382 | 19.786 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3124 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Тверицкая наб, д колонка | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526144 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1717.656 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1717.656 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3125 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526277 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1134.72 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1134.72 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3126 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527405 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15252.866 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 15263.292 | 0.374 | 10.426 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3127 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 11 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526621 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18743.298 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 18745.45 | 0.374 | 2.152 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3128 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Тверицкая наб, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526505 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24.176 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 24.176 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3129 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Тверицкая наб, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526574 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14187.084 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 14193.98 | 0.372 | 6.896 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3130 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 6/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526295 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5297.796 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 5297.796 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3131 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Тверицкая наб, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526274 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3477.142 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 3479.48 | 0.372 | 2.338 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3132 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 3-й Заречный пер, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526347 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5200.32 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 5207.3 | 0.372 | 6.98 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3133 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 38 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526337 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1985.114 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 1987.2 | 0.368 | 2.086 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3134 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Тверицкая наб, д 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526339 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3135 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Тверицкая наб, д 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526407 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.896 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1.896 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3136 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Малая Заречная, д 13/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526063 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.514 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 1.514 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3137 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Тверицкая наб, д 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525956 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5.382 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 5.382 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3138 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Тверицкая наб, д 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526359 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.428 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 2.428 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3139 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д ГРП | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527423 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3.59 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 3.59 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3140 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 13 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526630 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.662 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 2.664 | 0.376 | 0.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3141 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 15/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526573 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5274.3 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 5275.232 | 0.378 | 0.932 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3142 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Тверицкая наб, д 4а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526279 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23056.618 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 23064.388 | 0.376 | 7.77 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3143 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 15/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526287 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11991.814 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 11995.878 | 0.304 | 4.064 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3144 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 2-й Заречный пер, д 20а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526508 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4948.748 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 4948.748 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3145 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 48184922027007 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027007 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.484 | 0.306 | да | 13.06.2024 | 1.484 | 0.306 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3146 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526247 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.92 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 1.92 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3147 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525999 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4027.28 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 4030.422 | 0.296 | 3.142 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3148 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526369 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24.254 | 22.742 | да | 13.06.2024 | 24.254 | 22.742 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3149 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Малая Заречная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526501 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 22085.286 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 22098.2 | 0.372 | 12.914 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3150 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 31 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027750 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 94.518 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 94.518 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3151 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 32 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012054 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 55853.412 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 55922.384 | 0.924 | 68.972 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3152 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025916 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9209.254 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 9219.762 | 1.178 | 10.508 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3153 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 10 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026201 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17767.392 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 17778.92 | 1.154 | 11.528 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3154 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 10 кв 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026230 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3287.398 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 3290.096 | 1.186 | 2.698 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3155 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Тверицкая наб, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031293 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 105.828 | 2.126 | да | 13.06.2024 | 105.834 | 2.126 | 0.006 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3156 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527468 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3157 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 23а (пост охраны) | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23222001696 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0.969 | 0.15 | да | 13.06.2024 | 0.969 | 0.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.80.106, порт 4059 |  | 0
3158 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ № 15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 30/1 | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220031518 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0.845 | 0.123 | да | 13.06.2024 | 0.845 | 0.123 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.80.113, порт 4059 |  | 0
3159 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\РП 16\РУ-6,0 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ 0,4\виртуальный ПУ 47971121509356 | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 120 | да | 12.06.2024 |  |  | да | 13.06.2024 |  |  | 979.92 | 0 | Расчетная формула 30 минут | прием | 100 |  |  | 0
3160 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д опора 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027752 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 50749.688 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 50765.18 | 1.146 | 15.492 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3161 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027242 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1671.374 | 0.29 | да | 13.06.2024 | 1673.252 | 0.29 | 1.878 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3162 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018833 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1562.578 | 0.292 | да | 13.06.2024 | 1563.232 | 0.292 | 0.654 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3163 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 10 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028660 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4893.074 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 4896.154 | 0.376 | 3.08 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3164 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 11 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017054 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6268.264 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 6272.764 | 0.924 | 4.5 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3165 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 11 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028691 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6162.612 | 0.228 | да | 13.06.2024 | 6170.16 | 0.228 | 7.548 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3166 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028628 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3444.346 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 3446.012 | 0.3 | 1.666 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3167 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 13 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027241 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5649.118 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 5654.07 | 0.296 | 4.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3168 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 13 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018866 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12801.62 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 12808.43 | 0.298 | 6.81 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3169 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027951 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10769.408 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 10777.85 | 0.338 | 8.442 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3170 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184920402235 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 967.978 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 970.752 | 0.376 | 2.774 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3171 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018846 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 26728.854 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 26740.274 | 0.3 | 11.42 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3172 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018839 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2487.76 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 2493.02 | 0.374 | 5.26 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3173 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028634 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 508.26 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 511.794 | 0.304 | 3.534 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3174 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018849 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1643.064 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1643.064 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3175 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018853 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11512.748 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 11527.428 | 0.3 | 14.68 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3176 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 1а кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029210 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3973.29 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 3975.746 | 0.376 | 2.456 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3177 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026981 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9600.644 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 9609.552 | 0.376 | 8.908 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3178 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 21/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027270 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 22292.92 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 22295.866 | 0.378 | 2.946 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3179 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 3а кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028051 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5090.812 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 5094.764 | 0.376 | 3.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3180 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 3а кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026866 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7486.11 | 0.61 | да | 13.06.2024 | 7489.602 | 0.61 | 3.492 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3181 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027992 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7576.332 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 7579.326 | 0.378 | 2.994 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3182 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026959 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2386.8 | 0.308 | да | 13.06.2024 | 2389.19 | 0.308 | 2.39 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3183 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027020 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3276.084 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 3278.928 | 0.302 | 2.844 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3184 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028016 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6655.494 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 6661.644 | 0.372 | 6.15 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3185 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028033 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2606.068 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 2607.986 | 0.378 | 1.918 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3186 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028023 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3323.57 | 0.758 | да | 13.06.2024 | 3326.818 | 0.758 | 3.248 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3187 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027135 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 26456.934 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 26458.094 | 0.378 | 1.16 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3188 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 7 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018876 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3613.744 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 3615.876 | 0.298 | 2.132 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3189 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 8 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018893 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3216.918 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 3220.182 | 0.3 | 3.264 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3190 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 8 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017139 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10154.53 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 10194.59 | 0.918 | 40.06 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3191 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 8 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527645 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5432.76 | 0.926 | да | 13.06.2024 | 5439.598 | 0.926 | 6.838 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3192 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 9/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018822 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9.702 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 9.702 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3193 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 9/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018856 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 40.218 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 40.218 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3194 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д Ж/Д семафор | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027909 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2562.086 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 2565.356 | 0.338 | 3.27 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3195 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д Кооператив "Гера" | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512895 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 698.754 | 0.464 | да | 13.06.2024 | 699.515 | 0.464 | 15.22 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3196 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027259 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2305.712 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 2307.106 | 0.376 | 1.394 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3197 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028694 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14495.524 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 14507.434 | 0.304 | 11.91 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3198 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 13а кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527654 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 79903.16 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 79931.432 | 0.912 | 28.272 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3199 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 13б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527366 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2880.358 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 2880.358 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3200 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 13б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012051 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 75029.568 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 75060.064 | 0.922 | 30.496 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3201 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 13б кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527615 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 30103.06 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 30117.644 | 1.144 | 14.584 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3202 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 13б кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527640 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 28462.562 | 1.176 | да | 13.06.2024 | 28475.986 | 1.176 | 13.424 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3203 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 13б кв 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527402 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19616.74 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 19624.29 | 1.188 | 7.55 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3204 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 13в кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027121 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 61842.032 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 61851.336 | 0.924 | 9.304 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3205 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017120 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3483.812 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 3488.404 | 0.922 | 4.592 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3206 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 14 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018873 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 69.482 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 69.902 | 0.296 | 0.42 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3207 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 14 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018851 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4044.69 | 0.294 | да | 13.06.2024 | 4048.072 | 0.294 | 3.382 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3208 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018887 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2941.746 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 2948.636 | 0.3 | 6.89 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3209 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 15/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018868 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3783.404 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 3789.654 | 0.368 | 6.25 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3210 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 15а кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018922 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1735.64 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1736.69 | 0.372 | 1.05 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3211 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 15а кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028651 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 351.646 | 0.6 | да | 13.06.2024 | 351.646 | 0.6 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3212 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028690 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1435.234 | 0.224 | да | 13.06.2024 | 1440.094 | 0.224 | 4.86 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3213 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 17 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018965 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5997.45 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 6002.29 | 0.298 | 4.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3214 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 17 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028662 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3818.3 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 3820.102 | 0.372 | 1.802 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3215 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527616 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21546.986 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 21551.95 | 1.144 | 4.964 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3216 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 19 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527627 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3420.574 | 1.176 | да | 13.06.2024 | 3423.778 | 1.176 | 3.204 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3217 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 19 |  |  | 766420648256 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220039692 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 28433.881 | 0.131 | да | 13.06.2024 | 28433.922 | 0.131 | 0.041 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.204.106, порт 4059 |  | 0
3218 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017153 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15509.808 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 15526.994 | 1.15 | 17.186 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3219 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028647 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9851.954 | 0.39 | да | 13.06.2024 | 9855.126 | 0.39 | 3.172 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3220 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 21 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027014 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4665.454 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 4668.958 | 0.378 | 3.504 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3221 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 21 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026850 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2359.814 | 0.604 | да | 13.06.2024 | 2363.37 | 0.604 | 3.556 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3222 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 21 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028057 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24471.208 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 24503.228 | 0.376 | 32.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3223 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 21/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027079 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 52854.832 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 52876.588 | 0.912 | 21.756 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3224 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026892 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4125.306 | 0.384 | да | 13.06.2024 | 4128 | 0.384 | 2.694 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3225 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 23 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527644 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10569.088 | 1.156 | да | 13.06.2024 | 10576.534 | 1.156 | 7.446 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3226 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026909 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 31675.016 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 31695.846 | 0.382 | 20.83 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3227 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 25 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026859 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 38.702 | 0.678 | да | 13.06.2024 | 38.702 | 0.678 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3228 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027907 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12153.028 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 12157.386 | 0.366 | 4.358 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3229 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 27 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028531 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7358.78 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 7366.294 | 0.374 | 7.514 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3230 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 27 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027090 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 37427.848 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 37459.96 | 1.152 | 32.112 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3231 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027902 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10727.502 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 10741.656 | 0.372 | 14.154 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3232 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 29 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027930 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 230.118 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 230.118 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3233 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 29 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027043 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 155.312 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 155.312 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3234 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 30 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028649 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21837.798 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 21857.89 | 0.296 | 20.092 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3235 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 30 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026908 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18367.078 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 18379.546 | 0.3 | 12.468 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3236 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 31 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026937 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 29859.46 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 29872.344 | 0.366 | 12.884 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3237 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027936 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21223.492 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 21243.852 | 0.372 | 20.36 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3238 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922035462 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14213.712 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 14247.564 | 0.38 | 33.852 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3239 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012886 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23536.624 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 23538.656 | 1.148 | 2.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3240 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027041 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.592 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 2.592 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3241 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027191 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3587.83 | 0.74 | да | 13.06.2024 | 3591.366 | 0.74 | 3.536 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3242 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017090 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11207.48 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 11223.52 | 0.924 | 16.04 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3243 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д опора 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527379 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 69.872 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 69.872 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3244 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 16 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027279 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10498.77 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 10510.466 | 0.37 | 11.696 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3245 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012021 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 74.56 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 74.56 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3246 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527518 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6605.054 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 6613.16 | 0.378 | 8.106 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3247 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 1а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013600 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 29022.922 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 29057.556 | 1.144 | 34.634 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3248 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 1б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011961 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 60289.16 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 60362.7 | 0.924 | 73.54 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3249 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 2б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012052 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 41511.704 | 0.91 | да | 13.06.2024 | 41524.664 | 0.91 | 12.96 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3250 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027153 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9357.592 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 9385.63 | 0.304 | 28.038 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3251 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027226 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14614.95 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 14628.414 | 0.296 | 13.464 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3252 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015110 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18722.644 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 18734.66 | 1.152 | 12.016 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3253 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 6а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012023 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13770.198 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 13775.074 | 0.922 | 4.876 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3254 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011913 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 29810.526 | 0.926 | да | 13.06.2024 | 29827.468 | 0.926 | 16.942 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3255 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д РП обогрев |  |  |  |  | Демонтирован 3-ми лицами | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015545 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3256 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д Уличное освещение РП-16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014979 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 64787.448 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 64823.76 | 1.144 | 36.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3257 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д ЩСН | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012899 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12.768 | 0.938 | да | 13.06.2024 | 12.768 | 0.938 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3258 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 48184922027937 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027937 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19019.878 | 0.386 | да | 13.06.2024 | 19038.908 | 0.386 | 19.03 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3259 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 1Б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026246 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10334.068 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 10344.786 | 1.18 | 10.718 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3260 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 0 |  |  | 2004562971 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 023220040086 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 34353.127 |  | да | 13.06.2024 | 34360.358 |  | 7.231 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.71.43, порт 6000 |  | 0
3261 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ № 09 ПС Яр.ГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 0 |  |  | 76110001591/80155 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный | 9199268 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4079.105 |  | да | 13.06.2024 | 4086.532 |  | 7.427 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.70.37, порт 10022 |  | 0
3262 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 210\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509448 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509448 |  |  |  |  | 200 | да | 12.06.2024 | 6358.117 | 0.185 | да | 13.06.2024 | 6363.925 | 0.185 | 1161.6 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3263 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027042 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.884 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 1.884 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3264 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 7 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526030 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.888 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1.888 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3265 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 7 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526140 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.89 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1.89 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3266 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026895 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8638.696 | 0.668 | да | 13.06.2024 | 8652.752 | 0.668 | 14.056 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3267 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525846 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 651.18 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 651.18 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3268 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 48202422028274 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028274 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8230.382 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 8242.124 | 1.154 | 11.742 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3269 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012941 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9950.498 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 9958.354 | 1.18 | 7.856 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3270 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012975 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 137.178 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 137.178 | 1.18 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3271 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 10а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015517 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18500.068 | 0.948 | да | 13.06.2024 | 18519.494 | 0.948 | 19.426 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3272 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012958 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13226.434 | 0.94 | да | 13.06.2024 | 13241.016 | 0.94 | 14.582 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3273 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012926 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 31076.486 | 0.942 | да | 13.06.2024 | 31102.734 | 0.942 | 26.248 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3274 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526316 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7774.784 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 7787.966 | 0.376 | 13.182 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3275 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028282 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10518.578 | 0.928 | да | 13.06.2024 | 10529.382 | 0.928 | 10.804 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3276 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015554 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2414.77 | 0.948 | да | 13.06.2024 | 2414.772 | 0.948 | 0.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3277 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525814 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5183.748 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 5191.264 | 0.378 | 7.516 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3278 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012964 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7154.952 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 7157.282 | 1.188 | 2.33 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3279 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 8а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012952 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4163.336 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 4172.762 | 1.186 | 9.426 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3280 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526269 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1031.38 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1031.38 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3281 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д Уличное освещение | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512894 |  |  |  |  | 20 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3282 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д фидер №2 от ТП 228 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512898 |  |  |  |  | 40 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3283 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 35 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019287 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.9 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1.9 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3284 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526522 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11170.786 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 11195.418 | 0.376 | 24.632 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3285 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525978 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9921.068 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 9936.558 | 0.382 | 15.49 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3286 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184920386746 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 466.518 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 474.614 | 0.3 | 8.096 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3287 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 31 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019288 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23331.664 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 23348.802 | 0.374 | 17.138 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3288 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019330 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7753.48 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 7763.752 | 0.372 | 10.272 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3289 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 35 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019302 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1764.146 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 1765.08 | 0.38 | 0.934 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3290 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 35 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019294 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1632.582 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 1634.61 | 0.302 | 2.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3291 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 37 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922040911 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6970.188 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 6981.26 | 0.376 | 11.072 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3292 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 39 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019367 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1576.362 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1577.96 | 0.374 | 1.598 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3293 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 43 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526323 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3539.042 | 0.308 | да | 13.06.2024 | 3542.466 | 0.308 | 3.424 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3294 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 45 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525784 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4612.128 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 4616.926 | 0.376 | 4.798 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3295 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 47 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525899 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2649.524 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 2653.69 | 0.298 | 4.166 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3296 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 47 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525892 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.91 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1.91 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3297 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 49 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526312 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7854.274 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 7859.342 | 0.304 | 5.068 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3298 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 49 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526319 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.91 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 1.91 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3299 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 51 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525911 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1428.78 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 1428.94 | 0.3 | 0.16 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3300 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 53 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526025 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 490.5 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 492.318 | 0.296 | 1.818 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3301 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 55 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525817 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2129.214 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 2132 | 0.304 | 2.786 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3302 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015574 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 50422.784 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 50435.16 | 0.912 | 12.376 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3303 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526399 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16256.886 | 0.292 | да | 13.06.2024 | 16262.522 | 0.292 | 5.636 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3304 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010071 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7024.834 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 7030.424 | 0.372 | 5.59 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3305 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526012 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10.234 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 10.234 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3306 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525816 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7521.662 | 0.296 | нет | 12.06.2024 | 7521.662 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3307 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 13 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526325 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 62 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 62 | 0.364 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3308 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 13 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526324 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6272.382 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 6282.668 | 0.304 | 10.286 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3309 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010460 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1939.006 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 1941.044 | 0.304 | 2.038 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3310 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 14 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010181 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4750.81 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 4753.236 | 0.372 | 2.426 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3311 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525910 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2904.706 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 2906.996 | 0.382 | 2.29 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3312 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525919 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1900.162 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 1901.966 | 0.37 | 1.804 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3313 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010080 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 918.634 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 918.634 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3314 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 17 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526289 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2025.45 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 2028.372 | 0.376 | 2.922 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3315 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 17 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525920 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 28855.534 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 28893.322 | 0.374 | 37.788 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3316 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010462 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 588.116 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 588.656 | 0.372 | 0.54 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3317 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 19 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011938 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11378.66 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 11390.484 | 1.14 | 11.824 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3318 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526504 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15130.522 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 15135.966 | 0.368 | 5.444 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3319 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526403 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18197.728 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 18206.538 | 0.374 | 8.81 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3320 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013543 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 180.056 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 180.056 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3321 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525912 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12739.724 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 12754.098 | 0.374 | 14.374 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3322 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 26 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526321 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8442.882 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 8454.35 | 0.378 | 11.468 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3323 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 26 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525902 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.908 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1.908 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3324 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010075 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4686.078 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 4686.078 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3325 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010302 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 51.876 | 0.302 | нет | 12.06.2024 | 51.876 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3326 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 30 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525955 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.484 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 1.484 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3327 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 30 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526023 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6858.704 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 6865.672 | 0.296 | 6.968 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3328 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 32 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526263 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8215.12 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 8220.592 | 0.382 | 5.472 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3329 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 32 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526318 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5619.318 | 0.612 | да | 13.06.2024 | 5622.11 | 0.612 | 2.792 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3330 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 36 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526176 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6417.682 | 0.306 | да | 13.06.2024 | 6426.764 | 0.306 | 9.082 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3331 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 36 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525983 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2407.368 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 2412.192 | 0.38 | 4.824 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3332 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 38 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526282 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7039.066 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 7046.94 | 0.368 | 7.874 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3333 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 40 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526317 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7339.594 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 7343.778 | 0.374 | 4.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3334 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 42 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010111 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6790.184 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 6798.754 | 0.3 | 8.57 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3335 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 43 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010270 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7339.436 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 7345.302 | 0.368 | 5.866 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3336 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 44 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010185 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1075.888 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1076.926 | 0.378 | 1.038 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3337 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026229 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7454.63 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 7462.218 | 1.14 | 7.588 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3338 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525900 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4528.156 | 1.038 | да | 13.06.2024 | 4531.046 | 1.038 | 2.89 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3339 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028304 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 31296.932 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 31323.982 | 1.146 | 27.05 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3340 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010494 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5030.636 | 0.288 | да | 13.06.2024 | 5036.272 | 0.288 | 5.636 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3341 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011921 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 22437.036 | 0.908 | да | 13.06.2024 | 22466.142 | 0.908 | 29.106 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3342 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д колонка | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526193 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 933.722 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 933.722 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3343 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садовая, д 20 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526077 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4269.702 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 4274.042 | 0.374 | 4.34 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3344 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садовая, д 20 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526177 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1793.498 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 1800.652 | 0.302 | 7.154 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3345 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садовая, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526187 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3304.734 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 3308.6 | 0.304 | 3.866 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3346 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садовая, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526066 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 879.026 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 880.266 | 0.376 | 1.24 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3347 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садовая, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525916 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7922.526 | 0.384 | да | 13.06.2024 | 7929.872 | 0.384 | 7.346 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3348 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525863 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6881.508 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 6889.46 | 0.37 | 7.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3349 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526402 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3076.004 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 3079.072 | 0.37 | 3.068 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3350 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010230 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1741.362 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1743.472 | 0.376 | 2.11 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3351 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 16 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010082 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5353.81 | 1.12 | да | 13.06.2024 | 5355.472 | 1.12 | 1.662 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3352 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525783 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2424.432 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 2424.9 | 0.302 | 0.468 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3353 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010178 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4905.088 | 0.756 | да | 13.06.2024 | 4910.382 | 0.756 | 5.294 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3354 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019342 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 38445.748 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 38509.28 | 0.38 | 63.532 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3355 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 26 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026541 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.098 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 14.098 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3356 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 26 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019363 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7015.828 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 7022.484 | 0.298 | 6.656 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3357 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 26б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026233 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7910.124 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 7920.69 | 1.152 | 10.566 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3358 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 26в | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025868 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4232.554 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 4238.208 | 1.152 | 5.654 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3359 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010508 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2477.398 | 0.29 | да | 13.06.2024 | 2478.712 | 0.29 | 1.314 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3360 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 30 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525852 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5658.698 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 5666.898 | 0.372 | 8.2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3361 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 30 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525811 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1783.91 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1783.91 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3362 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010202 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11253.28 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 11262.166 | 0.378 | 8.886 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3363 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 34 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525854 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4221.14 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 4221.14 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3364 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 34 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010189 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2242.072 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 2243.88 | 0.264 | 1.808 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3365 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 36 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525877 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17556.162 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 17560.292 | 0.378 | 4.13 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3366 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 38 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526201 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6069.596 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 6078.416 | 0.302 | 8.82 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3367 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 38 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526331 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7657.638 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 7669.638 | 0.302 | 12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3368 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 40 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526110 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4666.308 | 0.742 | да | 13.06.2024 | 4671.136 | 0.742 | 4.828 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3369 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 40 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526457 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5461.33 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 5466.908 | 0.37 | 5.578 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3370 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 42 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526133 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5329.036 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 5339.582 | 0.37 | 10.546 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3371 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 44 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526367 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5780.708 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 5790.652 | 0.374 | 9.944 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3372 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 44 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526258 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2684.102 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 2686.348 | 0.374 | 2.246 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3373 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 46 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525873 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5787.764 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 5794.824 | 0.304 | 7.06 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3374 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 46 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019341 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1178.012 | 0.268 | да | 13.06.2024 | 1179.86 | 0.268 | 1.848 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3375 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, д колонка | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526121 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 489.18 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 489.18 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3376 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 48202422026189 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026189 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6303.786 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 6307.546 | 1.146 | 3.76 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3377 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526544 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8744.654 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 8758.776 | 0.366 | 14.122 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3378 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526473 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6869.648 | 0.74 | да | 13.06.2024 | 6880.062 | 0.74 | 10.414 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3379 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019305 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 797.7 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 797.7 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3380 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019301 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10988.794 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 10995.712 | 0.376 | 6.918 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3381 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025885 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8753.77 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 8765.124 | 1.14 | 11.354 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3382 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525858 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5182.306 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 5190.974 | 0.302 | 8.668 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3383 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526125 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6141.492 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 6150.254 | 0.382 | 8.762 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3384 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012828 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1696.07 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 1699.334 | 1.188 | 3.264 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3385 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526496 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2620.17 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 2625.49 | 0.374 | 5.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3386 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525832 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5121.264 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 5128.296 | 0.37 | 7.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3387 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011315 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6261.14 | 0.292 | да | 13.06.2024 | 6265.932 | 0.292 | 4.792 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3388 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019315 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4861.864 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 4866.78 | 0.37 | 4.916 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3389 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 8а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026251 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3309.742 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 3312.256 | 1.186 | 2.514 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3390 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019297 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5873.42 | 0.526 | да | 13.06.2024 | 5877.564 | 0.526 | 4.144 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3391 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019323 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12318.594 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 12339.214 | 0.378 | 20.62 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3392 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019291 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3113.066 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 3116.83 | 0.372 | 3.764 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3393 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526216 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8199.108 | 0.74 | да | 13.06.2024 | 8205.272 | 0.74 | 6.164 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3394 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011024 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5570.51 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 5575.326 | 1.152 | 4.816 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3395 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526502 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14714.07 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 14723.532 | 0.366 | 9.462 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3396 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526343 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3456.388 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 3461.64 | 0.372 | 5.252 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3397 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526335 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2671.68 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 2675.422 | 0.378 | 3.742 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3398 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526486 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1372.45 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1373.672 | 0.376 | 1.222 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3399 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526379 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 803.634 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 804.5 | 0.376 | 0.866 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3400 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526451 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5991.318 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 5995.102 | 0.378 | 3.784 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3401 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526040 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6224.53 | 1.034 | да | 13.06.2024 | 6228.606 | 1.034 | 4.076 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3402 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027950 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3588.652 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 3592.176 | 0.37 | 3.524 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3403 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526294 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15884.688 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 15900.548 | 0.376 | 15.86 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3404 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 29 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526382 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5196.862 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 5201.766 | 0.38 | 4.904 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3405 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 29 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526479 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 862.748 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 863.654 | 0.366 | 0.906 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3406 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011276 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1263.432 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 1264.772 | 0.368 | 1.34 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3407 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019349 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 880.912 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 883.668 | 0.378 | 2.756 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3408 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 35 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010228 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3900.422 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 3903.434 | 0.368 | 3.012 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3409 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 31 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011269 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1182.198 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1184.214 | 0.378 | 2.016 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3410 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 39 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026208 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5426.026 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 5432.72 | 1.152 | 6.694 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3411 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 41 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019296 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9523.054 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 9531.16 | 0.304 | 8.106 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3412 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 37 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011438 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.884 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1.884 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3413 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526365 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6488.884 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 6494.792 | 0.368 | 5.908 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3414 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 5 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526467 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.904 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 1.904 | 0.366 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3415 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526164 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8846.262 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 8847.754 | 0.37 | 1.492 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3416 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 5 кв 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526610 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.894 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1.894 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3417 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 5 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526543 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.916 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 1.916 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3418 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526387 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24400.52 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 24422.358 | 0.374 | 21.838 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3419 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010772 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 57195.088 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 57206.328 | 0.92 | 11.24 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3420 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 5 кв 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027192 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5268.1 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 5273.062 | 0.378 | 4.962 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3421 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 211\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509358 | Техническая |  |  |  |  | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509358 |  |  |  |  | 120 | да | 12.06.2024 | 12695.98 | 0.231 | да | 13.06.2024 | 12709.503 | 0.231 | 1622.76 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3422 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027321 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11114.676 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 11124.136 | 0.378 | 9.46 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3423 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 33 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026862 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10327.63 | 0.682 | да | 13.06.2024 | 10338.95 | 0.682 | 11.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3424 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Пеньки, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027977 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8156.498 | 0.744 | да | 13.06.2024 | 8166.82 | 0.744 | 10.322 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3425 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Пеньки, д 16А | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012060 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4748.028 | 0.908 | да | 13.06.2024 | 4756.66 | 0.908 | 8.632 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3426 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 25б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028326 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7025.992 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 7032.574 | 1.152 | 6.582 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3427 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 75 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027928 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18073.12 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 18088.064 | 0.376 | 14.944 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3428 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 79 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026961 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7035.064 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 7037.032 | 0.372 | 1.968 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3429 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 81 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027260 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3336.002 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 3338.746 | 0.376 | 2.744 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3430 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 81 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027319 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2955.112 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 2958.762 | 0.372 | 3.65 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3431 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 83 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527602 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2696.766 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 2698.37 | 0.37 | 1.604 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3432 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 85 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027249 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2856.998 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 2861.81 | 0.372 | 4.812 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3433 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 85 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027229 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.546 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 1.546 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3434 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 85 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027295 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5969.474 | 0.386 | да | 13.06.2024 | 5974.978 | 0.386 | 5.504 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3435 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 87а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014716 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5303.556 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 5306.44 | 1.152 | 2.884 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3436 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 87 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027302 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 34.304 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 34.31 | 0.37 | 0.006 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3437 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 87 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527603 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7938.062 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 7947.838 | 0.376 | 9.776 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3438 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 1а кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027201 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5133.762 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 5142.618 | 0.298 | 8.856 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3439 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 1а кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026844 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2844.93 | 0.748 | да | 13.06.2024 | 2848.038 | 0.748 | 3.108 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3440 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 1б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015020 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5228.804 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 5234.066 | 1.14 | 5.262 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3441 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027206 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3.37 | 0.678 | да | 13.06.2024 | 3.37 | 0.678 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3442 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027955 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16589.988 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 16606.322 | 0.302 | 16.334 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3443 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028337 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5638.17 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 5643.462 | 1.15 | 5.292 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3444 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028696 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2734.172 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 2737.056 | 0.264 | 2.884 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3445 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027150 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.91 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1.91 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3446 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027148 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2905.39 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 2908.688 | 0.364 | 3.298 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3447 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028599 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9053.646 | 0.362 | да | 13.06.2024 | 9059.73 | 0.362 | 6.084 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3448 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026943 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2925.044 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 2933.98 | 0.372 | 8.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3449 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028701 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2130.25 | 0.388 | да | 13.06.2024 | 2133.57 | 0.388 | 3.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3450 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 8 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028037 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7688.39 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 7696.266 | 0.372 | 7.876 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3451 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 8 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028041 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.974 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1.974 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3452 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027138 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6259 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 6268.538 | 0.376 | 9.538 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3453 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027974 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8574.14 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 8584.36 | 0.376 | 10.22 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3454 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027164 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4973.938 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 4978.064 | 0.368 | 4.126 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3455 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 12 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027891 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.892 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1.892 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3456 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 12 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027970 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1614.28 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1614.314 | 0.374 | 0.034 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3457 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027278 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4935.34 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 4940.38 | 0.37 | 5.04 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3458 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 13а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027254 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5511.952 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 5516.804 | 0.304 | 4.852 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3459 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 14а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026244 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1641.766 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 1643.472 | 1.152 | 1.706 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3460 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027870 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.888 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 1.888 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3461 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027025 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2684.506 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 2686.646 | 0.372 | 2.14 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3462 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 15а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026948 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3664.246 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 3667.204 | 0.372 | 2.958 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3463 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 16б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014613 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 31432.466 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 31472.102 | 1.152 | 39.636 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3464 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027021 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6751.636 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 6760.584 | 0.378 | 8.948 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3465 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026872 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4449.722 | 0.592 | да | 13.06.2024 | 4454.19 | 0.592 | 4.468 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3466 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 18а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026941 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5168.972 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 5179.842 | 0.372 | 10.87 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3467 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028709 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4626.574 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 4631.852 | 0.37 | 5.278 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3468 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027952 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3671.004 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 3673.776 | 0.372 | 2.772 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3469 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 19а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028056 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6298.964 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 6306.14 | 0.372 | 7.176 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3470 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026944 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3760.84 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 3764.624 | 0.296 | 3.784 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3471 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 21а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028570 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8490.416 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 8499.012 | 0.374 | 8.596 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3472 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028520 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2462.73 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 2465.26 | 0.378 | 2.53 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3473 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026949 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4110 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 4113.838 | 0.376 | 3.838 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3474 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028700 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15378.242 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 15386.658 | 0.376 | 8.416 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3475 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 26 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028602 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3476 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 26 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014720 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5020.76 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 5026.374 | 1.148 | 5.614 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3477 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 28/12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027968 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9091.844 | 0.756 | да | 13.06.2024 | 9099.32 | 0.756 | 7.476 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3478 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 48 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028561 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6217.864 | 0.336 | да | 13.06.2024 | 6223.102 | 0.336 | 5.238 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3479 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 49 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027210 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4152.73 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 4157.228 | 0.37 | 4.498 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3480 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 49 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027317 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4565.46 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 4569.374 | 0.378 | 3.914 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3481 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д уличное освещение | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012061 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 26166.83 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 26181.736 | 1.148 | 14.906 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3482 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015164 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23775.726 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 23837 | 1.15 | 61.274 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3483 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028583 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5808.688 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 5813.78 | 0.302 | 5.092 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3484 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 3/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028640 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4046.238 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 4050.052 | 0.378 | 3.814 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3485 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 3/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027246 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 121.686 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 121.686 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3486 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027273 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2207.512 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 2209.63 | 0.374 | 2.118 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3487 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028668 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4940.968 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 4943.686 | 0.378 | 2.718 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3488 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027292 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21062.272 | 0.678 | да | 13.06.2024 | 21070.93 | 0.678 | 8.658 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3489 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028526 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5993.76 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 6000.892 | 0.378 | 7.132 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3490 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027252 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6273.628 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 6281.19 | 0.374 | 7.562 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3491 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028530 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17689.542 | 0.388 | да | 13.06.2024 | 17702.108 | 0.388 | 12.566 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3492 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028552 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4095.486 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 4098.484 | 0.366 | 2.998 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3493 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028710 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6002.952 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 6008.372 | 0.378 | 5.42 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3494 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 52\1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028711 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5364.98 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 5369.61 | 0.376 | 4.63 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3495 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027961 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7359.04 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 7367.13 | 0.378 | 8.09 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3496 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 26 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526027 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1934.522 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1935.15 | 0.378 | 0.628 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3497 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 26 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027205 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5108.974 | 0.362 | да | 13.06.2024 | 5112.32 | 0.362 | 3.346 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3498 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 28 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027026 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4301.87 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 4306.394 | 0.37 | 4.524 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3499 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 28 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026861 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4283.414 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 4286.572 | 0.302 | 3.158 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3500 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 30 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015255 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10708.542 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 10718.794 | 0.912 | 10.252 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3501 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028614 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6001.256 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 6007.714 | 0.374 | 6.458 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3502 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 34б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013956 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11491.938 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 11505.946 | 0.92 | 14.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3503 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 34 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027318 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6774.378 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 6784.642 | 0.372 | 10.264 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3504 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 36/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027038 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3818.324 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 3822.128 | 0.366 | 3.804 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3505 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 36/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026945 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2522.176 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 2526.294 | 0.368 | 4.118 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3506 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 36а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027036 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2086.784 | 0.386 | да | 13.06.2024 | 2089.632 | 0.386 | 2.848 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3507 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 36а кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027040 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3160.444 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 3163.142 | 0.378 | 2.698 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3508 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 38 |  |  | 766430400156 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220032839 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1081.738 | 0.15 | да | 13.06.2024 | 1082.857 | 0.15 | 1.119 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.80.73, порт 4059 |  | 0
3509 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 40 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028642 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3639.826 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 3642.066 | 0.378 | 2.24 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3510 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 40а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027023 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5171.4 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 5175.402 | 0.38 | 4.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3511 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 44 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027881 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3574.156 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 3578.504 | 0.378 | 4.348 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3512 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 46а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027168 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3747.94 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 3751.818 | 0.378 | 3.878 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3513 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 48 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013952 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12.074 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 12.074 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3514 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 48а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014638 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11880.582 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 11899.19 | 1.154 | 18.608 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3515 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 50а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013982 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13614.404 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 13620.812 | 0.92 | 6.408 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3516 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 50 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028543 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9038.334 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 9049.384 | 0.302 | 11.05 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3517 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 52/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028539 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2335.708 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 2337.826 | 0.372 | 2.118 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3518 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 52 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013512 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.482 | 1.184 | да | 13.06.2024 | 13.482 | 1.184 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3519 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027231 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10713.984 | 0.362 | да | 13.06.2024 | 10729.818 | 0.362 | 15.834 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3520 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026857 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4414.264 | 0.678 | да | 13.06.2024 | 4416.112 | 0.678 | 1.848 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3521 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027289 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5237.026 | 0.68 | да | 13.06.2024 | 5242.57 | 0.68 | 5.544 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3522 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027188 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5445.482 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 5450.75 | 0.374 | 5.268 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3523 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 4а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028563 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 29.174 | 0.336 | да | 13.06.2024 | 29.174 | 0.336 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3524 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027944 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 38047.84 | 0.306 | да | 13.06.2024 | 38073.208 | 0.306 | 25.368 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3525 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027311 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1180.17 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1180.17 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3526 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014723 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8476.432 | 0.93 | да | 13.06.2024 | 8480.452 | 0.93 | 4.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3527 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014722 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 27358.562 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 27370.186 | 0.924 | 11.624 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3528 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027130 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 31518.304 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 31522.584 | 0.372 | 4.28 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3529 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027261 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4408.904 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 4410.81 | 0.378 | 1.906 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3530 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 11/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027235 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2115.576 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 2117.722 | 0.368 | 2.146 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3531 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 11 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027314 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3121.38 | 0.29 | да | 13.06.2024 | 3124.918 | 0.29 | 3.538 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3532 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 12/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027306 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1081.75 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1083.836 | 0.372 | 2.086 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3533 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026845 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10518.8 | 0.596 | да | 13.06.2024 | 10528.538 | 0.596 | 9.738 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3534 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027034 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4096.04 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 4101.412 | 0.304 | 5.372 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3535 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 14/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026936 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.902 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 1.902 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3536 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027247 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3492.076 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 3495.806 | 0.378 | 3.73 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3537 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026953 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5138.464 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 5139.452 | 0.372 | 0.988 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3538 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184920439979 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 478.188 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 483.098 | 0.376 | 4.91 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3539 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011010 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3278.796 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 3283.232 | 1.152 | 4.436 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3540 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 48184922011455 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011455 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1109.584 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 1109.584 | 0.382 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3541 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526490 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2988.292 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 2992.604 | 0.37 | 4.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3542 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 2а (отключен) | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525791 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2116.184 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 2116.42 | 0.37 | 0.236 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3543 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525853 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1809.018 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1810.798 | 0.378 | 1.78 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3544 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526488 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2591.574 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 2595.076 | 0.376 | 3.502 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3545 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027320 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10971.71 | 0.744 | да | 13.06.2024 | 10984.122 | 0.744 | 12.412 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3546 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027300 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3593.436 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 3598.306 | 0.368 | 4.87 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3547 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014273 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8846.634 | 0.916 | да | 13.06.2024 | 8852.92 | 0.916 | 6.286 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3548 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027248 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2748.35 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 2754.238 | 0.378 | 5.888 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3549 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526314 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10377.898 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 10403.46 | 0.376 | 25.562 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3550 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525872 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3283.624 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 3286.938 | 0.376 | 3.314 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3551 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026984 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7349.678 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 7356.452 | 0.37 | 6.774 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3552 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 13 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014704 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18135.05 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 18151.838 | 1.152 | 16.788 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3553 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 13 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014317 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 22745.458 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 22767.118 | 1.186 | 21.66 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3554 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027263 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2619.668 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 2623.74 | 0.368 | 4.072 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3555 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 16 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027223 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9997.006 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 10006.836 | 0.366 | 9.83 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3556 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028559 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10784.874 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 10796.12 | 0.38 | 11.246 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3557 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014587 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7945.36 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 7952.36 | 1.148 | 7 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3558 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014674 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7854.95 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 7866.65 | 0.924 | 11.7 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3559 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 19 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027274 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3130.666 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 3133.848 | 0.372 | 3.182 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3560 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 19 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026939 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 832.028 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 832.856 | 0.378 | 0.828 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3561 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525842 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24988.806 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 25024.2 | 0.374 | 35.394 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3562 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028664 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5943.724 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 5950.426 | 0.338 | 6.702 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3563 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 25 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010776 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 72388.504 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 72408.656 | 1.146 | 20.152 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3564 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 48202422014614 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014614 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23903.51 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 23926.098 | 1.188 | 22.588 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3565 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Пеньки, д 48а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010928 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.892 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1.892 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3566 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027873 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4640.01 | 0.396 | да | 13.06.2024 | 4646.088 | 0.396 | 6.078 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3567 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 10а кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014639 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8955.06 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 8961.706 | 1.15 | 6.646 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3568 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 10а кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027166 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7964.196 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 7972.744 | 0.366 | 8.548 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3569 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 10б | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027167 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2864.734 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 2868.09 | 0.38 | 3.356 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3570 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026935 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7244.648 | 0.292 | да | 13.06.2024 | 7252.054 | 0.292 | 7.406 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3571 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 12 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027233 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6054.278 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 6058.616 | 0.302 | 4.338 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3572 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027003 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6752.992 | 0.386 | да | 13.06.2024 | 6755.646 | 0.386 | 2.654 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3573 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 14а кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027264 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9774.094 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 9785.522 | 0.372 | 11.428 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3574 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 14а кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027183 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4319.968 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 4324.04 | 0.302 | 4.072 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3575 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 14а кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026942 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14273.456 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 14279.848 | 0.378 | 6.392 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3576 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028594 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.728 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 1.728 | 0.264 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3577 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 16 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026952 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9.46 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 9.46 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3578 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027257 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5988.09 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 5992.422 | 0.302 | 4.332 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3579 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026986 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5346.782 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 5349.27 | 0.376 | 2.488 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3580 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 21/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027883 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6272.396 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 6277.124 | 0.38 | 4.728 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3581 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 21 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028553 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15228.786 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 15248.446 | 0.376 | 19.66 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3582 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 21 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026988 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2493.07 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 2538.08 | 0.376 | 45.01 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3583 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027862 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2455.738 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 2458.838 | 0.378 | 3.1 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3584 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 23а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087809 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18032.09 | 1.328 | да | 13.06.2024 | 18067.038 | 1.328 | 34.948 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3585 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 23 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026956 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 48.256 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 48.256 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3586 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 23 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027033 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3213.342 | 0.294 | да | 13.06.2024 | 3214.58 | 0.294 | 1.238 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3587 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011999 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11183.594 | 0.906 | да | 13.06.2024 | 11198.646 | 0.906 | 15.052 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3588 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026971 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3538.9 | 0.29 | да | 13.06.2024 | 3544.822 | 0.29 | 5.922 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3589 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 27а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028281 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13817.89 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 13828.144 | 0.924 | 10.254 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3590 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 27а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027022 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 137.024 | 0.386 | да | 13.06.2024 | 137.028 | 0.386 | 0.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3591 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027024 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 915.928 | 0.29 | да | 13.06.2024 | 917.412 | 0.29 | 1.484 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3592 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 31 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026987 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 745.112 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 746.106 | 0.38 | 0.994 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3593 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 33 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027037 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6033.984 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 6037.33 | 0.374 | 3.346 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3594 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 35/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027256 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 38629.088 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 38638.152 | 0.304 | 9.064 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3595 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 35/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028589 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6347.698 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 6355.776 | 0.37 | 8.078 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3596 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 83 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028667 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5579.416 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 5581.754 | 0.338 | 2.338 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3597 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 79 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028490 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.914 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 1.914 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3598 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010783 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.126 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 14.126 | 1.154 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3599 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 4 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010878 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2167.932 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 2169.878 | 0.378 | 1.946 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3600 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 31 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010810 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2077.868 | 0.292 | да | 13.06.2024 | 2087.714 | 0.292 | 9.846 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3601 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 14а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010595 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4.936 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 4.936 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3602 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 46 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011266 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 26.474 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 26.474 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3603 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011349 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1645.148 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 1646.54 | 0.302 | 1.392 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3604 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028021 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3324.574 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 3327.656 | 0.382 | 3.082 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3605 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 29 |  |  | 2003860925 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 023220043412 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25.242 |  | да | 13.06.2024 | 25.242 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.71.26, порт 6000 |  | 0
3606 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 5/2 | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220014490 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 596.8 |  | да | 13.06.2024 | 596.893 |  | 0.093 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.76.14, порт 6000 |  | 0
3607 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 1 |  |  | 766430019585 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220023593 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2046.729 | 0.122 | да | 13.06.2024 | 2048.849 | 0.122 | 2.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.210.13, порт 4059 |  | 0
3608 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 212\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509377 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509377 |  |  |  |  | 120 | да | 12.06.2024 | 15955.626 | 0.232 | да | 13.06.2024 | 15974.018 | 0.232 | 2207.04 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3609 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019304 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9176.2 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 9184.808 | 0.378 | 8.608 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3610 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010979 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5202.852 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 5208.098 | 0.298 | 5.246 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3611 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526386 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1887.924 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 1890.686 | 0.38 | 2.762 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3612 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010299 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11767.874 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 11783.89 | 0.376 | 16.016 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3613 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019356 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10546.392 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 10553.552 | 0.298 | 7.16 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3614 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 6/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011388 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2491.808 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 2493.504 | 0.302 | 1.696 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3615 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019283 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10504.314 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 10512.004 | 0.372 | 7.69 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3616 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д участок | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025910 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1342.092 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 1343.55 | 1.148 | 1.458 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3617 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 48 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010610 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 27342.224 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 27370.768 | 0.376 | 28.544 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3618 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 42а ООО Альтаир | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512890 |  |  |  |  | 60 | да | 12.06.2024 | 2018.48 | 0.232 | да | 13.06.2024 | 2020.256 | 0.232 | 106.56 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3619 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 46 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010982 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1936.616 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 1938.126 | 0.298 | 1.51 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3620 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 50 магазин. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014991 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13757.76 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 13768.884 | 0.918 | 11.124 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3621 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 50а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011910 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 26164.174 | 0.906 | да | 13.06.2024 | 26173.236 | 0.906 | 9.062 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3622 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 50б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012891 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8355.11 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 8360.356 | 1.19 | 5.246 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3623 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 57 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026237 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10116.878 | 1.184 | да | 13.06.2024 | 10127.272 | 1.184 | 10.394 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3624 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 57а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025899 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4689.884 | 1.2 | да | 13.06.2024 | 4692.104 | 1.2 | 2.22 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3625 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 59 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010607 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8505.046 | 0.678 | да | 13.06.2024 | 8511.984 | 0.678 | 6.938 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3626 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 59 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011326 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8285.642 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 8296.342 | 0.37 | 10.7 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3627 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 59а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010633 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7798.752 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 7808.26 | 0.378 | 9.508 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3628 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 61 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011410 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7593.666 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 7603.622 | 0.376 | 9.956 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3629 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 65 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010482 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2259.444 | 0.336 | да | 13.06.2024 | 2261.626 | 0.336 | 2.182 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3630 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 67 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010459 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6272.224 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 6282.258 | 0.338 | 10.034 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3631 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 71 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026234 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18811.6 | 2.288 | да | 13.06.2024 | 18864.052 | 2.288 | 52.452 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3632 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 73 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010587 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4132.46 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 4136.37 | 0.378 | 3.91 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3633 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д вышка связи. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012898 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 37864.072 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 37912.448 | 1.15 | 48.376 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3634 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 48184922019298 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019298 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7226.682 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 7234.122 | 0.304 | 7.44 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3635 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010567 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2861.978 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 2863.49 | 0.338 | 1.512 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3636 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019106 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12580.162 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 12594.016 | 0.382 | 13.854 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3637 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 11 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011327 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4664.618 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 4671.756 | 0.298 | 7.138 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3638 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 11 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010594 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.48 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 1.48 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3639 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019317 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1796.472 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1797.578 | 0.376 | 1.106 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3640 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010064 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2146.53 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 2147.162 | 0.302 | 0.632 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3641 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010182 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2440.772 | 0.292 | да | 13.06.2024 | 2442.746 | 0.292 | 1.974 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3642 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 16/6 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010956 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 88.312 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 94.482 | 0.382 | 6.17 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3643 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 16/6 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010199 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.894 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1.894 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3644 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019108 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19235.146 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 19247.676 | 0.364 | 12.53 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3645 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019350 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1110.84 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 1113.358 | 0.3 | 2.518 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3646 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 2 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019307 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7363.768 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 7369.76 | 0.37 | 5.992 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3647 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019324 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2988.356 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 2991.236 | 0.376 | 2.88 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3648 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010627 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2335.996 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 2337.616 | 0.374 | 1.62 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3649 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010645 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5805.456 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 5807.81 | 0.298 | 2.354 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3650 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013608 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13002.628 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 13015.298 | 1.152 | 12.67 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3651 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019338 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10308.122 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 10317.32 | 0.298 | 9.198 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3652 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019319 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7004.204 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 7012.78 | 0.3 | 8.576 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3653 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019312 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14007.218 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 14015.698 | 0.3 | 8.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3654 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010569 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8277.864 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 8293.688 | 0.38 | 15.824 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3655 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019293 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7175.604 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 7182.78 | 0.37 | 7.176 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3656 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010487 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8262.966 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 8270.238 | 0.298 | 7.272 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3657 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010291 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3129.694 | 0.75 | да | 13.06.2024 | 3132.248 | 0.75 | 2.554 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3658 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028979 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6803.164 | 0.288 | да | 13.06.2024 | 6812.464 | 0.288 | 9.3 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3659 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010235 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2593.856 | 1.42 | да | 13.06.2024 | 2600.688 | 1.42 | 6.832 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3660 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013479 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3920.788 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 3925.324 | 1.152 | 4.536 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3661 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 2а кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010618 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2971.236 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 2974.578 | 0.368 | 3.342 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3662 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 2а кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026253 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7646.974 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 7656.568 | 1.146 | 9.594 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3663 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 2б | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010331 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 73.2 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 73.786 | 0.378 | 0.586 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3664 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 2д | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026250 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17437.616 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 17455.692 | 1.144 | 18.076 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3665 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010642 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5013.28 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 5018.622 | 0.364 | 5.342 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3666 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010344 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9968.554 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 9973.588 | 0.3 | 5.034 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3667 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 4а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010252 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12710.662 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 12723.418 | 0.338 | 12.756 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3668 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011277 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5585.318 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 5590.588 | 0.298 | 5.27 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3669 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010959 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6113.798 | 0.34 | да | 13.06.2024 | 6120.588 | 0.34 | 6.79 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3670 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010262 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4507.688 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 4511.692 | 0.38 | 4.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3671 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Узловая, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010623 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8628.418 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 8638.48 | 0.376 | 10.062 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3672 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Узловая, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019374 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3255.62 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 3255.62 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3673 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Узловая, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019308 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20.69 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 22.456 | 0.376 | 1.766 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3674 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Узловая, д 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010244 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.56 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 1.56 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3675 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Узловая, д 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019364 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1000.542 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 1001.594 | 0.3 | 1.052 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3676 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010980 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3235.722 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 3237.834 | 0.296 | 2.112 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3677 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010060 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6367.91 | 0.294 | да | 13.06.2024 | 6374.776 | 0.294 | 6.866 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3678 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019365 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 407.442 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 407.924 | 0.3 | 0.482 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3679 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 14 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019380 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3280.07 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 3282.932 | 0.298 | 2.862 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3680 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019371 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7199.462 | 0.266 | да | 13.06.2024 | 7204.192 | 0.266 | 4.73 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3681 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011323 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4051.644 | 0.294 | да | 13.06.2024 | 4056.578 | 0.294 | 4.934 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3682 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019286 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2614.61 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 2617.318 | 0.38 | 2.708 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3683 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 20 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010263 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3972.066 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 3976.224 | 0.374 | 4.158 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3684 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 20 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019329 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1623.116 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 1623.856 | 0.298 | 0.74 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3685 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 20 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019339 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 635.596 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 635.596 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3686 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019310 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5721.104 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 5728 | 0.264 | 6.896 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3687 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010233 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3923.314 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 3927.584 | 0.382 | 4.27 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3688 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019337 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2729.268 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 2731.858 | 0.264 | 2.59 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3689 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Врачебная, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010225 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1237.534 | 0.336 | да | 13.06.2024 | 1238.698 | 0.336 | 1.164 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3690 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Врачебная, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010237 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 804.396 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 804.596 | 0.3 | 0.2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3691 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Врачебная, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012925 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15004.076 | 0.94 | да | 13.06.2024 | 15010.018 | 0.94 | 5.942 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3692 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Врачебная, д 3а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014626 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16.482 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 16.482 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3693 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Врачебная, д 3б | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019368 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5483.956 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 5483.956 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3694 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Врачебная, д 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010339 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4364.898 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 4371.326 | 0.296 | 6.428 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3695 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Врачебная, д 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010347 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 667.772 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 667.782 | 0.338 | 0.01 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3696 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Врачебная, д колонка | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010222 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 494.97 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 494.97 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3697 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010649 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1633.088 | 0.362 | да | 13.06.2024 | 1641.388 | 0.362 | 8.3 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3698 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019355 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.564 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 1.564 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3699 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019322 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4683.32 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 4688.16 | 0.378 | 4.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3700 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012007 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9633.576 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 9638.57 | 0.912 | 4.994 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3701 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010265 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8200.818 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 8210.076 | 0.3 | 9.258 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3702 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 12а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019318 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5068.07 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 5073.624 | 0.298 | 5.554 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3703 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010167 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2849.448 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 2851.568 | 0.378 | 2.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3704 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 14а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019369 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2346.614 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 2350.048 | 0.376 | 3.434 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3705 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010937 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5896.65 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 5901.05 | 0.298 | 4.4 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3706 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019313 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.396 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 2.396 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3707 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010655 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.476 | 0.418 | да | 13.06.2024 | 1.476 | 0.418 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3708 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010492 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.716 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 1.716 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3709 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026195 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6609.288 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 6615.818 | 1.178 | 6.53 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3710 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 21а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011447 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6393.822 | 0.348 | да | 13.06.2024 | 6404.302 | 0.348 | 10.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3711 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010479 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 221.106 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 221.106 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3712 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010251 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12792.06 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 12807.768 | 0.338 | 15.708 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3713 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010654 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5935.3 | 0.558 | да | 13.06.2024 | 5940.064 | 0.558 | 4.764 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3714 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010624 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16193.578 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 16194.714 | 0.378 | 1.136 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3715 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011374 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5319.452 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 5323.556 | 0.374 | 4.104 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3716 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 31 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026185 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4934.584 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 4940.222 | 1.154 | 5.638 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3717 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019309 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2146.048 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 2150.53 | 0.382 | 4.482 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3718 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 33 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010483 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5981.462 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 5989.576 | 0.338 | 8.114 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3719 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 33 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013465 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10963.916 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 10964.372 | 1.15 | 0.456 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3720 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 35 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526128 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9624.834 | 0.738 | да | 13.06.2024 | 9632.376 | 0.738 | 7.542 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3721 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 35 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019325 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3.038 | 0.598 | да | 13.06.2024 | 3.038 | 0.598 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3722 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 35 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019320 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.566 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 1.566 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3723 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 35 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019379 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.894 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1.894 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3724 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 39 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019295 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 28877.624 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 28907.62 | 0.304 | 29.996 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3725 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 39 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019328 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.566 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 1.566 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3726 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 39 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019336 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.902 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 1.902 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3727 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 39 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019303 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.908 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1.908 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3728 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 39 колонка | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019372 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1228.216 | 0.712 | да | 13.06.2024 | 1228.216 | 0.712 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3729 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 42а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014660 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 26685.666 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 26715.792 | 1.148 | 30.126 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3730 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010622 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7366.546 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 7372.426 | 0.3 | 5.88 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3731 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010102 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24943.22 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 24966.336 | 0.372 | 23.116 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3732 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010588 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25.996 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 26.04 | 0.38 | 0.044 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3733 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д горгаз | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019292 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7688.516 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 7693.346 | 0.37 | 4.83 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3734 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д ГСК | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014659 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 29742.322 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 29760.612 | 1.144 | 18.29 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3735 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д уличное освещение. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012967 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 47036.956 | 0.94 | да | 13.06.2024 | 47064.072 | 0.94 | 27.116 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3736 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010621 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12901.584 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 12906.418 | 0.302 | 4.834 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3737 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019378 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9721.04 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 9738.02 | 0.38 | 16.98 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3738 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 14 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019354 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20903.326 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 20911.668 | 0.378 | 8.342 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3739 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012838 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 51773.32 | 1.238 | да | 13.06.2024 | 51798.192 | 1.238 | 24.872 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3740 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019370 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 45457.164 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 45490.172 | 0.378 | 33.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3741 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 14 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019334 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 22361.94 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 22361.94 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3742 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016063 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.092 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 14.092 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3743 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 6 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010647 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.47 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 1.47 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3744 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 6 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010290 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.294 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 1.294 | 0.264 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3745 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019284 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17384.666 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 17396.284 | 0.378 | 11.618 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3746 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 6 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010174 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23167.39 | 0.262 | да | 13.06.2024 | 23173.984 | 0.262 | 6.594 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3747 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010962 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16282.556 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 16286.958 | 0.374 | 4.402 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3748 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010929 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5834.196 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 5839.704 | 0.372 | 5.508 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3749 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010200 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2584.642 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 2587.008 | 0.376 | 2.366 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3750 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010626 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2765.156 | 0.224 | да | 13.06.2024 | 2767.99 | 0.224 | 2.834 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3751 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 14/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010041 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8179.502 | 0.268 | да | 13.06.2024 | 8188.82 | 0.268 | 9.318 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3752 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010044 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3368.988 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 3372.404 | 0.378 | 3.416 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3753 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 14/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010117 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3691.72 | 0.292 | да | 13.06.2024 | 3694.524 | 0.292 | 2.804 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3754 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010296 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6600.166 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 6608.312 | 0.38 | 8.146 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3755 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 14а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087791 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3756 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010288 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6398.004 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 6404.19 | 0.376 | 6.186 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3757 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019311 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6967.72 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 6973.376 | 0.298 | 5.656 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3758 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 1е | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025887 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 38803.892 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 38866.884 | 1.15 | 62.992 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3759 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 1в | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026218 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 42382.192 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 42433.456 | 1.15 | 51.264 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3760 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010976 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7843.648 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 7849.906 | 0.298 | 6.258 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3761 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526148 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5062.834 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 5067.216 | 0.37 | 4.382 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3762 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 40а ввод 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026243 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.63 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 13.63 | 1.178 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3763 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 40а ввод 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026226 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1400.29 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 1400.884 | 1.19 | 0.594 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3764 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 40а ввод 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025901 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 27364.72 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 27366.49 | 1.188 | 1.77 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3765 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 40а вврд 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087179 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20978.5 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 20989.072 | 0.922 | 10.572 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3766 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527415 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10532.712 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 10544.97 | 0.298 | 12.258 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3767 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011286 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4580.288 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 4583.016 | 0.338 | 2.728 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3768 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019314 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11433.664 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 11449.458 | 0.378 | 15.794 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3769 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 42а (Таможня) | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026199 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 85616.976 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 85658.104 | 1.148 | 41.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3770 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ № 17 ПС Ярославль Главный (потр.) |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 0 |  |  | 766430016737 |  |  | нет ПУ | [5 empty] | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 |  |  | 0
3771 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 1913\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509350 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509350 |  |  |  |  | 120 | да | 12.06.2024 | 13946.318 | 0.23 | да | 13.06.2024 | 13959.208 | 0.23 | 1546.8 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3772 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 9 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526310 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7554.768 | 0.31 | да | 13.06.2024 | 7560.57 | 0.31 | 5.802 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3773 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д Автосервис | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420460441 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3114.854 | 1.158 | да | 13.06.2024 | 3154.418 | 1.158 | 39.564 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3774 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д Автосервис УТП | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027061 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 22185.29 | 1.176 | да | 13.06.2024 | 22193.672 | 1.176 | 8.382 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3775 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д ГРП | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527533 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.534 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 1.534 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3776 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д напротив дома 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527633 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17369.674 | 1.176 | да | 13.06.2024 | 17375.718 | 1.176 | 6.044 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3777 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д скважина | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027723 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10981.342 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 10987.272 | 0.924 | 5.93 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3778 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525992 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 908.05 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 911.576 | 0.378 | 3.526 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3779 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527356 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7073.54 | 1.724 | да | 13.06.2024 | 7077.4 | 1.724 | 3.86 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3780 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526212 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1054.278 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1057.296 | 0.374 | 3.018 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3781 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526584 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8322.734 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 8327.758 | 0.372 | 5.024 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3782 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526278 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6842.784 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 6843.924 | 0.372 | 1.14 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3783 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526285 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8650.646 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 8659.13 | 0.38 | 8.484 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3784 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027091 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 165714.144 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 165872.08 | 1.18 | 157.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3785 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526627 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8102.624 | 0.398 | да | 13.06.2024 | 8110.974 | 0.398 | 8.35 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3786 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527476 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1258.122 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1258.212 | 0.374 | 0.09 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3787 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526622 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2457.06 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 2459.002 | 0.372 | 1.942 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3788 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 12 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526223 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5594.688 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 5601.136 | 0.372 | 6.448 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3789 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 12 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527421 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18257.704 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 18279.778 | 0.382 | 22.074 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3790 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 12а кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526291 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5281.284 | 0.31 | да | 13.06.2024 | 5285.912 | 0.31 | 4.628 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3791 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 13 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526248 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7670.652 | 0.752 | да | 13.06.2024 | 7670.652 | 0.752 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3792 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527649 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19985.734 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 19985.734 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3793 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д 14а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027099 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 37431.368 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 37462.944 | 1.146 | 31.576 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3794 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526273 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3795 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526309 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6940.196 | 0.362 | да | 13.06.2024 | 6943.418 | 0.362 | 3.222 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3796 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527522 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 50801.336 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 50835.128 | 0.382 | 33.792 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3797 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д 18 кв 3 |  | F003996811-004-0002 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526234 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 34340.356 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 34346.412 | 0.304 | 6.056 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3798 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526215 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 28520.06 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 28529.19 | 0.304 | 9.13 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3799 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526635 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19426.534 | 0.75 | да | 13.06.2024 | 19436.206 | 0.75 | 9.672 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3800 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 19 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526300 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 210.486 | 0.308 | да | 13.06.2024 | 210.486 | 0.308 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3801 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 19 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526590 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3536.89 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 3542.032 | 0.376 | 5.142 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3802 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 1а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027724 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10092.988 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 10094.128 | 1.144 | 1.14 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3803 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 1б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027743 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19732.382 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 19755.862 | 0.912 | 23.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3804 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 1в | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527619 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 28888.336 | 1.158 | да | 13.06.2024 | 28910.28 | 1.158 | 21.944 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3805 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 1ж | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027056 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23548.172 | 1.176 | да | 13.06.2024 | 23566.634 | 1.176 | 18.462 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3806 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Яковлевская, д 2 ИП смирнов | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512910 |  |  |  |  | 60 | да | 12.06.2024 | 3489.721 | 10.038 | да | 13.06.2024 | 3491.31 | 10.065 | 95.34 | 1.62 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3807 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526618 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 41308.852 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 41323.184 | 0.376 | 14.332 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3808 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 22 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527469 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5045.57 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 5050.774 | 0.382 | 5.204 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3809 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 22 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526575 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 26218.19 | 0.292 | да | 13.06.2024 | 26226.872 | 0.292 | 8.682 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3810 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 23 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027059 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1566.258 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 1569.4 | 1.152 | 3.142 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3811 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 24 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026934 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14734.418 | 0.266 | да | 13.06.2024 | 14744.072 | 0.266 | 9.654 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3812 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 24 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526211 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8830.712 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 8836.022 | 0.38 | 5.31 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3813 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526228 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5993.54 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 5998.852 | 0.372 | 5.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3814 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 26 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527451 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7426.022 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 7432.794 | 0.374 | 6.772 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3815 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 26 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526596 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4263.53 | 0.398 | да | 13.06.2024 | 4266.422 | 0.398 | 2.892 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3816 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 27 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526238 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11881.62 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 11893.364 | 0.378 | 11.744 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3817 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 27 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526532 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6477.56 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 6480.434 | 0.372 | 2.874 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3818 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 28 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526563 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5251.33 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 5256.734 | 0.378 | 5.404 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3819 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 28 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527480 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6240.836 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 6247.632 | 0.38 | 6.796 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3820 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526221 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3821 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526302 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 27615.948 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 27643.26 | 0.376 | 27.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3822 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027710 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 31077.45 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 31089.658 | 1.144 | 12.208 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3823 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027753 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4523.972 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 4524.49 | 1.148 | 0.518 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3824 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 30 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527500 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3806.81 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 3809.06 | 0.382 | 2.25 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3825 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 30 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526583 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8187.076 | 0.29 | да | 13.06.2024 | 8197.986 | 0.29 | 10.91 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3826 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 32 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526225 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 29874.828 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 29908.11 | 0.38 | 33.282 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3827 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 32 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526634 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8185.418 | 0.604 | да | 13.06.2024 | 8191.246 | 0.604 | 5.828 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3828 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 34 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526131 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3829 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 34 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526230 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15385.792 | 0.312 | да | 13.06.2024 | 15399.468 | 0.312 | 13.676 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3830 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 37 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527621 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 52457.96 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 52496.332 | 1.144 | 38.372 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3831 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 37 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526222 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8396.222 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 8403.214 | 0.37 | 6.992 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3832 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 37 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526281 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5937.262 | 1.058 | да | 13.06.2024 | 5942.768 | 1.058 | 5.506 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3833 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527338 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9043.444 | 1.192 | да | 13.06.2024 | 9053.602 | 1.192 | 10.158 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3834 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527349 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6733.2 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 6738.814 | 1.15 | 5.614 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3835 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527620 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10768.358 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 10779.94 | 1.144 | 11.582 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3836 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027717 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13495.888 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 13505.622 | 1.146 | 9.734 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3837 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526138 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7670.622 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 7680.524 | 0.364 | 9.902 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3838 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527611 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 38803.064 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 38882.952 | 1.188 | 79.888 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3839 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526601 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 41388.216 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 41407.688 | 0.302 | 19.472 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3840 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 4а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526619 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12926.282 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 12933.866 | 0.376 | 7.584 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3841 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527660 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8731.224 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 8736.37 | 0.912 | 5.146 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3842 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527436 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 27442.122 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 27443.594 | 0.37 | 1.472 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3843 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 5 а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526551 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18817.722 | 0.748 | да | 13.06.2024 | 18833.31 | 0.748 | 15.588 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3844 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526614 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2562.21 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 2562.21 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3845 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526249 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 39532.244 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 39535.908 | 0.38 | 3.664 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3846 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526231 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5252.048 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 5260.42 | 0.378 | 8.372 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3847 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 5б | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526615 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 29866.944 | 0.388 | да | 13.06.2024 | 29903.966 | 0.388 | 37.022 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3848 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 5в | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526600 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2258.708 | 0.602 | да | 13.06.2024 | 2259.788 | 0.602 | 1.08 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3849 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027012 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6924.112 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 6930.428 | 0.264 | 6.316 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3850 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527370 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12137.478 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 12147.854 | 1.19 | 10.376 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3851 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 6 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526541 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3852 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 6 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527439 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10783.676 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 10798.62 | 0.368 | 14.944 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3853 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 60 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527383 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3293.892 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 3300.072 | 1.142 | 6.18 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3854 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 60 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527638 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7861.73 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 7867.082 | 1.152 | 5.352 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3855 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 60 Гараж | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026998 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 362.36 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 362.692 | 0.364 | 0.332 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3856 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 62 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527630 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 476.954 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 477.216 | 1.142 | 0.262 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3857 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 6а кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526578 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5397.518 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 5402.014 | 0.372 | 4.496 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3858 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 6а кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527466 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5612.076 | 0.292 | да | 13.06.2024 | 5616.922 | 0.292 | 4.846 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3859 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д 6В | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027076 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 62922.3 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 62927.784 | 1.178 | 5.484 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3860 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527477 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13939.952 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 13952.68 | 0.364 | 12.728 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3861 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526214 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7612.132 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 7620.93 | 0.372 | 8.798 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3862 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526217 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 631.8 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 634.458 | 0.376 | 2.658 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3863 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 7а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526243 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24597.412 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 24606.304 | 0.37 | 8.892 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3864 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 8 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527460 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 864.854 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 866.656 | 0.366 | 1.802 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3865 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 8 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526292 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4002.494 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 4005.086 | 0.378 | 2.592 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3866 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 8 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527478 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3821.824 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 3823.93 | 0.374 | 2.106 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3867 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 8 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526236 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7104.796 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 7113.596 | 0.378 | 8.8 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3868 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 8а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527651 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14618.366 | 1.182 | да | 13.06.2024 | 14634.7 | 1.182 | 16.334 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3869 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527340 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14198.62 | 1.158 | да | 13.06.2024 | 14202.372 | 1.158 | 3.752 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3870 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527378 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 26915.648 | 0.91 | да | 13.06.2024 | 26937.296 | 0.91 | 21.648 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3871 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027047 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 749.972 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 749.972 | 1.19 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3872 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 9 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526304 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2946.248 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 2946.248 | 0.364 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3873 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027888 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11241.484 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 11255.324 | 0.364 | 13.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3874 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 13 |  |  | 766420019808 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23222001713 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 855.985 | 0.307 | да | 13.06.2024 | 856.366 | 0.307 | 0.381 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.78.120, порт 4059 |  | 0
3875 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 1д |  |  | 766420017175 |  |  | Меркурий 234 (СПОДЭС) | 47016059 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2478.314 |  | да | 13.06.2024 | 2479.172 |  | 0.858 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.54.122, порт 6000 |  | 0
3876 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ № 11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 11 |  |  | 766420005005 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 023220013705 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0 |  | да | 13.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.75.105, порт 4059 |  | 0
3877 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-25 Новатор и К Мо/4 (потр.) |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-25 Новатор и К Мо/4 (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т-1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721507952 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721507952 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 199.657 | 0.276 | да | 13.06.2024 | 199.705 | 0.276 | 0.96 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.131, порт 25510 |  | 0
3878 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-40 Сады "Полет" Мо/4 (потр.) |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-40 Сады "Полет" Мо/4 (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т-1\МИР С-04 (СПОДЭС), №47934522014666 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 47934522014666 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 195851.4 | 1.182 | да | 13.06.2024 | 196057.292 | 1.182 | 205.892 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.122, порт 25510 |  | 0
3879 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509340 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509340 |  |  |  |  | 60 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | прием | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3880 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010545 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 971.362 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 972.674 | 0.296 | 1.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3881 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010985 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2301.954 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 2305.21 | 0.376 | 3.256 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3882 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д Напротив дома №10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010996 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19835.506 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 19843.924 | 0.376 | 8.418 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3883 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д Напротив ст. счет. №9020222 |  |  | 764115130688 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010541 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 599.386 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 599.386 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3884 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д П/х-во ЯФТТ 47955121512920 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512920 |  |  |  |  | 50 | да | 12.06.2024 | 2725.718 | 0.324 | да | 13.06.2024 | 2727.429 | 0.324 | 85.55 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3885 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д Справа от дома №11 |  |  | 764115130246 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010490 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2265.848 | 0.288 | да | 13.06.2024 | 2269.032 | 0.288 | 3.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3886 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д Ст. счет. №1203131732 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087869 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3887 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д Ст. счет. №37621695 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010491 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2221.08 | 0.668 | да | 13.06.2024 | 2224.356 | 0.668 | 3.276 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3888 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д Ст. счет. №9020222 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031278 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 72.194 | 1.192 | да | 13.06.2024 | 72.194 | 1.192 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3889 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031659 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 22318.512 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 22323.424 | 1.152 | 4.912 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3890 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 48202422030601 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030601 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8291.994 | 1.156 | да | 13.06.2024 | 8291.994 | 1.156 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3891 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 10 |  |  | 764115130256 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010527 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1861.212 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 1864.624 | 0.296 | 3.412 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3892 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 11 |  |  | 764115130247 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011407 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1618.51 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 1621.268 | 0.368 | 2.758 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3893 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 14 |  |  | 764115130252 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010984 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8.006 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 8.006 | 0.264 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3894 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 18 |  |  | 764115130255 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010940 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4398.068 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 4403.03 | 0.376 | 4.962 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3895 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 2 |  |  | 764115130261 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010573 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2743.358 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 2747.296 | 0.296 | 3.938 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3896 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 20 |  |  | 764115130524 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010997 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3315.772 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 3324.268 | 0.374 | 8.496 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3897 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 6 |  |  | 764115130258 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018914 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1578.538 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 1581.438 | 0.382 | 2.9 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3898 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 7 |  |  | 764115130539 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010806 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 941.652 | 0.266 | да | 13.06.2024 | 943.404 | 0.266 | 1.752 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3899 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 8 |  |  | 764115130566 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011307 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1387.74 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 1387.74 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3900 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 262 (Думино) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509367 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509367 |  |  |  |  | 40 | да | 12.06.2024 | 37980.032 | 0.291 | да | 13.06.2024 | 38002.996 | 0.291 | 918.56 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3901 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 48184921526530 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526530 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5365.406 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 5377.388 | 0.37 | 11.982 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3902 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д На одной опоре с ст. счет. №819447 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013277 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.464 | 1.176 | да | 13.06.2024 | 13.464 | 1.176 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3903 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д На одной опоре с ст. счет. №8199447 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015128 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18.204 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 18.204 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3904 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Напротив дома №7А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526338 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5.644 | 1.042 | да | 13.06.2024 | 5.644 | 1.042 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3905 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Напротив дома №7А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526546 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2004.654 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 2005.872 | 0.374 | 1.218 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3906 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Напротив дома №7А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018897 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9450.478 | 0.29 | да | 13.06.2024 | 9458.288 | 0.29 | 7.81 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3907 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №011073165355702 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013979 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3824.93 | 1.174 | да | 13.06.2024 | 3826.682 | 1.174 | 1.752 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3908 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №1203130764 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018921 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17003.884 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 17008.166 | 0.374 | 4.282 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3909 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №1203130778 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018894 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.628 | 0.29 | да | 13.06.2024 | 2.628 | 0.29 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3910 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №1203131628 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018961 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25877.756 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 25882.964 | 0.304 | 5.208 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3911 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №28437080 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013962 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 63082.748 | 1.162 | да | 13.06.2024 | 63107 | 1.162 | 24.252 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3912 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №31059318 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013995 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4498.324 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 4502.194 | 1.152 | 3.87 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3913 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №31611601 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015977 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 45929.24 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 45944.08 | 0.912 | 14.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3914 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №32348036 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015912 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6380.118 | 0.914 | да | 13.06.2024 | 6388.216 | 0.914 | 8.098 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3915 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №37220101 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013575 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 27.754 | 1.16 | да | 13.06.2024 | 27.922 | 1.16 | 0.168 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3916 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №38156433 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015503 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 26643.264 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 26648.012 | 1.154 | 4.748 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3917 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №38729012 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013304 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 34780.816 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 34812.264 | 1.146 | 31.448 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3918 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №39813775 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015980 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5126.146 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 5130.054 | 1.148 | 3.908 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3919 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №42400925 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013960 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1597.62 | 1.16 | да | 13.06.2024 | 1601.932 | 1.16 | 4.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3920 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №45721252 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013949 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4782.896 | 1.162 | да | 13.06.2024 | 4785.376 | 1.162 | 2.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3921 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №6199228 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015138 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10853.692 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 10856.008 | 1.186 | 2.316 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3922 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №819447 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013311 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 26687.104 | 1.174 | да | 13.06.2024 | 26705.138 | 1.174 | 18.034 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3923 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №8819332 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015546 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24.452 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 24.452 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3924 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №8829083 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015515 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10101.84 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 10111.766 | 1.154 | 9.926 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3925 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015125 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 43373.132 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 43392.524 | 1.148 | 19.392 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3926 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015025 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6053.264 | 1.194 | да | 13.06.2024 | 6059.856 | 1.194 | 6.592 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3927 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015512 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23574.1 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 23584.46 | 1.154 | 10.36 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3928 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013993 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10428.52 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 10430.678 | 0.912 | 2.158 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3929 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015015 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 45299.16 | 1.196 | да | 13.06.2024 | 45316.292 | 1.196 | 17.132 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3930 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015481 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3931 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014857 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6642.8 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 6647.746 | 1.154 | 4.946 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3932 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 18 кв 2 | [5 empty] | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184065859 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7734.9852 | 2.342 | да | 13.06.2024 | 7750.3054 | 2.342 | 15.3203 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.207.166, порт 80 |  | 0
3933 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015532 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 78.346 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 78.35 | 1.152 | 0.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3934 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014318 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 41329.232 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 41345.6 | 1.186 | 16.368 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3935 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013467 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 43482.44 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 43500.784 | 1.148 | 18.344 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3936 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 23 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016059 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24920.202 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 24934.266 | 1.154 | 14.064 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3937 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 23 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014655 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 245.078 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 245.318 | 1.144 | 0.24 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3938 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014610 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3431.214 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 3436.698 | 1.148 | 5.484 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3939 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 25 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013998 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8620.038 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 8628.768 | 1.152 | 8.73 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3940 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 27 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014315 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21885.574 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 21909.638 | 1.142 | 24.064 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3941 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 28 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014602 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8170.518 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 8178.828 | 1.188 | 8.31 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3942 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 29 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014592 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14076.984 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 14080.672 | 1.186 | 3.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3943 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014600 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 47279.648 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 47293 | 1.148 | 13.352 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3944 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014593 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 37461.356 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 37486.256 | 1.146 | 24.9 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3945 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015505 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 38096.584 | 0.946 | да | 13.06.2024 | 38100.836 | 0.946 | 4.252 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3946 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014902 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17427.83 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 17428.936 | 1.154 | 1.106 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3947 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д Напротив дома №20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014904 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9922.638 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 9936.116 | 1.146 | 13.478 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3948 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д Напротив дома №22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015492 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 60.542 | 1.176 | да | 13.06.2024 | 60.542 | 1.176 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3949 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Любимская, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015921 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 46008.08 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 46045.74 | 0.922 | 37.66 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3950 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Любимская, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014308 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10594.152 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 10610.732 | 1.152 | 16.58 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3951 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Любимская, д 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012478 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9857.98 | 1.172 | да | 13.06.2024 | 9875.04 | 1.172 | 17.06 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3952 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Любимская, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015871 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 67277.152 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 67304.72 | 0.92 | 27.568 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3953 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Любимская, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015498 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 288.582 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 288.582 | 1.148 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3954 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Любимская, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015881 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2779.672 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 2780.144 | 0.918 | 0.472 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3955 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Любимская, д Ст. счет. №36758392 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014616 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6223.284 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 6223.284 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3956 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Любимская, д Ст. счет. №38154617 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013616 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 39025.28 | 1.174 | да | 13.06.2024 | 39036.924 | 1.174 | 11.644 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3957 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Любимская, д Ст. счет. №42967142 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015885 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1978.906 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 1978.906 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3958 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Любимская, д Ст. счет. №8199250 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015153 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 939.534 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 939.534 | 1.148 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3959 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д 20А | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013523 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24342.058 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 24349.298 | 1.144 | 7.24 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3960 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д 34 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012813 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 52913.28 | 1.158 | да | 13.06.2024 | 52946.256 | 1.158 | 32.976 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3961 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Бревенчатый дом | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013444 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3196.434 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 3202.614 | 0.918 | 6.18 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3962 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Желтый фронтон | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013508 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 102755.048 | 1370 | да | 13.06.2024 | 102893.456 | 1370.636 | 138.408 | 0.636 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3963 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Зеленый сарай | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012935 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 84.664 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 85.208 | 1.146 | 0.544 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3964 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Крайний у ж/д | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526154 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10619.6 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 10622.624 | 0.374 | 3.024 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3965 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д На одной опоре с ст. счет. №1203131022 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018906 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18205.78 | 0.292 | да | 13.06.2024 | 18217.992 | 0.292 | 12.212 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3966 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Последняя опора у поля | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013288 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 37158.044 | 1.17 | да | 13.06.2024 | 37195.688 | 1.17 | 37.644 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3967 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1203130685 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027000 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 33731.476 | 0.306 | да | 13.06.2024 | 33737.368 | 0.306 | 5.892 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3968 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1203131022 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526537 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1962.834 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1962.834 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3969 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1203131128 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018980 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 36965.248 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 36986.488 | 0.378 | 21.24 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3970 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1203131131 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018941 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6371.202 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 6371.39 | 0.302 | 0.188 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3971 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1203131246 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026946 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3.594 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 3.594 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3972 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1204131195 |  | F001296320-004-0001 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526489 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 817.12 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 817.134 | 0.378 | 0.014 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3973 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1204133931 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018944 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 231.378 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 231.688 | 0.296 | 0.31 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3974 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1210120071 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019008 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5911.454 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 5940.602 | 0.264 | 29.148 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3975 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1210121788 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018968 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24104.136 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 24108.546 | 0.3 | 4.41 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3976 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1212131177 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018912 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1306.476 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1306.476 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3977 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1212131840 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018902 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 814.498 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 817.278 | 0.374 | 2.78 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3978 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1224127313 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018881 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19.852 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 19.852 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3979 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1224127444 |  | F002207246-004-0001 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018858 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.888 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1.888 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3980 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №19417023 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012954 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1476.924 | 1.158 | да | 13.06.2024 | 1478.542 | 1.158 | 1.618 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3981 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №22098945 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018837 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 388.686 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 388.686 | 0.382 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3982 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №22684140 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013533 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1226.992 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 1238.168 | 0.912 | 11.176 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3983 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 12963183445680 |  |  | 764115131320 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183445680 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 719.7073 | 0.05443 | да | 13.06.2024 | 720.229 | 0.05443 | 0.52171 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.202.136, порт 80 |  | 0
3984 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 12963185135050 |  |  | 76110005301 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963185135050 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.205.102, порт 80 |  | 0
3985 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 12963185133854 |  |  | 76110005301 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963185133854 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14501.9797 | 0.10359 | да | 13.06.2024 | 14503.0935 | 0.10359 | 1.1138 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.205.89, порт 80 |  | 0
3986 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д б/н |  | F004461467-004-0003 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный | 9201324 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 419.503 | 0.003 | да | 13.06.2024 | 420.056 | 0.003 | 0.553 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.19.1, порт 10022 |  | 0
3987 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 23230153663 |  |  | 764110001500 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230153663 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9.646 |  | да | 13.06.2024 | 9.646 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.208.91, порт 4059 |  | 0
3988 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 407 (АВМ) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 407 (АВМ) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509447 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509447 |  |  |  |  | 80 | да | 12.06.2024 | 21.941 | 0.184 | да | 13.06.2024 | 21.941 | 0.184 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015626 (Включен) |  | 0
3989 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 408 (Аристово) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504389 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504389 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 14047.011 | 0.193 | да | 13.06.2024 | 14051.544 | 0.193 | 90.66 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
3990 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д 15а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017230 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 31553.09 | 2.294 | да | 13.06.2024 | 31559.776 | 2.294 | 6.686 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
3991 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027018 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7315.756 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 7325.49 | 0.378 | 9.734 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
3992 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д 13 |  | F001949230-004-0001 | 764115130273 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027288 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4672.404 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 4681.818 | 0.302 | 9.414 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
3993 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027293 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25663.232 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 25677.27 | 0.302 | 14.038 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
3994 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527499 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 657.98 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 668.132 | 0.376 | 10.152 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
3995 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Бухта | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028608 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1026.728 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1028.424 | 0.372 | 1.696 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
3996 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017076 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6690.738 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 6699.434 | 1.146 | 8.696 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
3997 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016711 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 33719.072 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 33727.2 | 1.15 | 8.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
3998 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017150 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 64591.56 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 64596.104 | 0.92 | 4.544 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
3999 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 10-1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027987 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.89 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 1.89 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4000 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 10 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026933 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 942.786 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 945.446 | 0.372 | 2.66 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4001 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 11 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027029 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 236.522 | 0.384 | да | 13.06.2024 | 236.522 | 0.384 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4002 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 11 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026919 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5.756 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 5.756 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4003 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 11 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017084 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17.646 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 17.646 | 1.148 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4004 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 11-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017095 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5989.268 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 5995.656 | 0.924 | 6.388 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4005 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027880 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9768.234 | 0.336 | да | 13.06.2024 | 9777.322 | 0.336 | 9.088 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4006 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 12-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017127 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1286.802 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 1287.882 | 1.19 | 1.08 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4007 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 12-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017181 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 191.242 | 1.158 | да | 13.06.2024 | 191.242 | 1.158 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4008 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028518 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 567.45 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 571.378 | 0.372 | 3.928 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4009 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 16 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527552 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 43750.592 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 43755.2 | 0.378 | 4.608 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4010 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д 22 |  |  | 764115130283 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026854 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4556.7 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 4561.318 | 0.37 | 4.618 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4011 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027005 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1452.498 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 1455.472 | 0.382 | 2.974 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4012 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027305 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2048.778 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 2050.036 | 0.338 | 1.258 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4013 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026997 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 126.928 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 126.928 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4014 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026969 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2911.068 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 2929.522 | 0.376 | 18.454 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4015 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026989 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3089.962 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 3093.514 | 0.376 | 3.552 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4016 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027868 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1703.256 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1703.382 | 0.378 | 0.126 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4017 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 5А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027285 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 155.466 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 155.466 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4018 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 6 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028006 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1111.198 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1112.874 | 0.378 | 1.676 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4019 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 6 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026960 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3100.15 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 3108.62 | 0.378 | 8.47 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4020 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 6 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026910 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 398.582 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 400.754 | 0.302 | 2.172 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4021 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 6 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028052 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.888 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1.888 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4022 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д 20 |  |  | 764115130267 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026893 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 43.81 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 43.81 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4023 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 7А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027942 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5287.464 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 5297.454 | 0.338 | 9.99 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4024 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 7Б кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027912 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4546.99 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 4557.396 | 0.338 | 10.406 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4025 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 7Б кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028576 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 940 | 0.266 | да | 13.06.2024 | 941.21 | 0.266 | 1.21 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4026 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 8-2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026993 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 201.232 | 0.294 | да | 13.06.2024 | 201.232 | 0.294 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4027 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 8-2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526272 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3.604 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 3.604 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4028 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 8-2 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026879 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.896 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1.896 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4029 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 8-4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527566 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 580.202 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 581.694 | 0.376 | 1.492 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4030 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 8-4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526265 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3041.618 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 3047.312 | 0.37 | 5.694 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4031 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д 16 |  |  | 764115130269 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526262 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1224.168 | 0.386 | да | 13.06.2024 | 1229.852 | 0.386 | 5.684 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4032 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527497 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2729.132 | 0.294 | да | 13.06.2024 | 2732.264 | 0.294 | 3.132 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4033 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д 12 |  |  | 764115130276 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026886 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1906.066 | 0.384 | да | 13.06.2024 | 1908.238 | 0.384 | 2.172 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4034 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 9-1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027221 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 33.092 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 33.092 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4035 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д 17 |  |  | 764115130266 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026901 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1748.666 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 1750.432 | 0.37 | 1.766 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4036 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 410 (Болково) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509308 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509308 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 46370.136 | 0.132 | да | 13.06.2024 | 46385.36 | 0.132 | 304.48 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4037 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 12963184066280 |  |  | 764115172849 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066280 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.11.57, порт 80 |  | 0
4038 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 12963184065880 |  |  | 764115172902 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184065880 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1406.3126 | 0.22306 | да | 13.06.2024 | 1417.9525 | 0.22306 | 11.6399 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.207.229, порт 80 |  | 0
4039 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 11 |  |  | 764115170284 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027184 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1354.444 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 1356.094 | 0.37 | 1.65 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4040 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д н/д |  | F004104957-004-0010 | 764115172813 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный | 8848599 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 256.982 | 0.003 | да | 13.06.2024 | 256.982 | 0.003 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.4.55, порт 10022 |  | 0
4041 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д н/д |  |  | 764115172644 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220013440 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0 |  | да | 13.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.18, порт 4059 |  | 0
4042 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 12963184076859 |  |  | 764115172839 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184076859 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.59.149, порт 80 |  | 0
4043 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 12963184066186 |  |  | 764115172866 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066186 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.202.225, порт 80 |  | 0
4044 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014914 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 39917.92 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 39931.904 | 0.924 | 13.984 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4045 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028547 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8690.21 | 0.388 | да | 13.06.2024 | 8693.174 | 0.388 | 2.964 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4046 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 2 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028609 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24364.204 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 24365.606 | 0.364 | 1.402 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4047 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 2 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028554 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.308 | 0.27 | да | 13.06.2024 | 1.308 | 0.27 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4048 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 27 |  |  | 764115171114 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525790 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1963.586 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 1967.86 | 0.368 | 4.274 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4049 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 30 |  |  | 764115171411 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525808 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4166.614 | 0.222 | да | 13.06.2024 | 4173.254 | 0.222 | 6.64 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4050 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 4 кв 1 |  |  | 764115171003 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027282 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5531.47 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 5534.892 | 0.37 | 3.422 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4051 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028533 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23556.578 | 0.524 | да | 13.06.2024 | 23559.494 | 0.524 | 2.916 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4052 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014647 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3901.146 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 3906.112 | 0.924 | 4.966 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4053 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Белый дом | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526384 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1477.612 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1479.314 | 0.372 | 1.702 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4054 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Бревенчатый дом | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526342 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.886 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1.886 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4055 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Желтый дом Опора 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525952 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 75.442 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 75.442 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4056 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Желтый дом | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014702 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 538.36 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 538.424 | 1.15 | 0.064 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4057 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 17 |  |  | 764115170282 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526328 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 868.582 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 871.864 | 0.378 | 3.282 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4058 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Коричневый дом | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526207 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 304.382 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 304.382 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4059 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д На одной опоре с ст. счет. №03000255 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525793 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 577.04 | 0.384 | да | 13.06.2024 | 577.04 | 0.384 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4060 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Напротив дома ст. счет. №42967776 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526320 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3.14 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 3.14 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4061 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 13 |  |  | 764115170283 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026980 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2521.826 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 2529.736 | 0.378 | 7.91 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4062 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028573 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 163.936 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 163.936 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4063 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Опора 4 кв 1 |  |  | 764115171008 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028522 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 592.79 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 592.79 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4064 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Опора 4 кв 2 |  |  | 764115170278 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027980 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 847.874 | 0.57 | да | 13.06.2024 | 851.296 | 0.57 | 3.422 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4065 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 5 кв 2 |  |  | 764115170285 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027986 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5057.218 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 5063.16 | 0.378 | 5.942 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4066 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Опора 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027935 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24.478 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 24.478 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4067 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Под опорой ларек "Арбузы" | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087159 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4068 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Продается | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027171 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.932 | 0.384 | да | 13.06.2024 | 1.932 | 0.384 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4069 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Синий дом на въезде | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026867 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1941.14 | 0.612 | да | 13.06.2024 | 1944.884 | 0.612 | 3.744 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4070 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 10 |  |  | 764115170253 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525838 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1131.934 | 0.596 | да | 13.06.2024 | 1131.934 | 0.596 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4071 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Справа от ст. счет. №1204133692 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026913 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1348.836 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 1350.242 | 0.368 | 1.406 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4072 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №03000255 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013445 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 29.392 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 29.392 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4073 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №1203130631 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026974 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8677.692 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 8684.904 | 0.304 | 7.212 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4074 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д н/д |  |  | 764115170295 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526271 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 545.082 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 546.602 | 0.302 | 1.52 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4075 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д н/д |  |  | 764115170294 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018854 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2028.658 | 0.262 | да | 13.06.2024 | 2030.308 | 0.262 | 1.65 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4076 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 16 |  |  | 764115170289 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027194 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 547.062 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 547.48 | 0.38 | 0.418 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4077 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 14 |  |  | 764115170293 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027964 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2403.036 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 2406.784 | 0.38 | 3.748 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4078 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №1204136653 |  |  | 764115171502 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527493 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 190.828 | 0.672 | да | 13.06.2024 | 190.828 | 0.672 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4079 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №14250269 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012902 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 310.71 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 313.934 | 1.148 | 3.224 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4080 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №14259697 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012913 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 107025.656 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 107068 | 1.144 | 42.344 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4081 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №14259739 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012968 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 42822.68 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 42831.244 | 1.178 | 8.564 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4082 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №14915683 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010396 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 53527.612 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 53560.236 | 1.148 | 32.624 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4083 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №21139021 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012948 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5598.014 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 5601.108 | 1.14 | 3.094 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4084 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №21188312 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013216 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9919.112 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 9923.952 | 0.918 | 4.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4085 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №21667237 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013544 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 30.914 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 30.914 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4086 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №32249431 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018947 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 37776.652 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 37785.064 | 0.372 | 8.412 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4087 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №34204213 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014249 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20487.386 | 0.91 | да | 13.06.2024 | 20496.526 | 0.91 | 9.14 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4088 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №34723521 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010393 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 113783.136 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 113863.056 | 1.186 | 79.92 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4089 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №36268529 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014718 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25571.388 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 25594.744 | 1.148 | 23.356 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4090 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №36611563 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013285 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 39.342 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 39.342 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4091 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №41305486 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015494 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21.32 | 2.298 | да | 13.06.2024 | 21.32 | 2.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4092 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №42304141 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011927 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 216.526 | 1.196 | да | 13.06.2024 | 217.166 | 1.196 | 0.64 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4093 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №8407582 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526506 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4255.616 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 4255.616 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4094 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №8865456 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013253 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3195.552 | 1.158 | да | 13.06.2024 | 3195.552 | 1.158 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4095 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015542 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 67625.888 | 2.298 | да | 13.06.2024 | 67644.384 | 2.298 | 18.496 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4096 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014714 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 57300.088 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 57311.252 | 1.152 | 11.164 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4097 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д На опоре с абон. ст. счет. №42967776 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011908 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3178.6 | 1.184 | да | 13.06.2024 | 3182.982 | 1.184 | 4.382 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4098 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д На терр. стр. ангара | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526189 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4099 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д Освещение | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013196 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16396.388 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 16412.868 | 1.146 | 16.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4100 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д Ст. счет. №12001839 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012960 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16398.724 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 16404.462 | 1.186 | 5.738 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4101 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д 9 |  |  | 764115170287 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028572 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2378.544 | 0.266 | да | 13.06.2024 | 2381.398 | 0.266 | 2.854 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4102 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д Ст. счет. №42967776 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013386 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3171.848 | 0.926 | да | 13.06.2024 | 3182.184 | 0.926 | 10.336 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4103 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 413 (Боярское) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121511622 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121511622 |  |  |  |  | 40 | да | 12.06.2024 | 6370.284 | 0.173 | да | 13.06.2024 | 6374.168 | 0.173 | 155.36 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4104 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 23220019333 |  |  | 764115131192 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220019333 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 91.808 |  | да | 13.06.2024 | 91.808 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.78.191, порт 4059 |  | 0
4105 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 19а |  |  | 764115130298 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526464 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3925.092 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 3929.74 | 0.372 | 4.648 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4106 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010286 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 354.528 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 359.704 | 0.368 | 5.176 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4107 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010149 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.918 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 1.918 | 0.382 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4108 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030674 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 59620.496 | 48950.992 | да | 13.06.2024 | 59648.136 | 48973.084 | 27.64 | 22.092 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4109 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д Желтый дом побольше | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030683 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 65382.38 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 65429.516 | 0.924 | 47.136 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4110 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д Желтый дом поменьше | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031285 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10.626 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 10.626 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4111 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д Напротив вод. ст. вогон | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010113 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1037.254 | 0.68 | да | 13.06.2024 | 1037.254 | 0.68 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4112 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д Опора 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922041036 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 45.98 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 46.112 | 0.38 | 0.132 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4113 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д Опора ж/б | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011449 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14468.598 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 14468.598 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4114 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д Ст. счет. №12001836 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031636 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21638.514 | 2.124 | да | 13.06.2024 | 21646.72 | 2.124 | 8.206 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4115 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д Ст. счет. №1204132001 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922035828 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 26542.13 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 26553.328 | 0.378 | 11.198 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4116 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д Ст. счет. №1204132066 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010046 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2740.016 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 2740.384 | 0.378 | 0.368 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4117 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 17 |  |  | 764115130295 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010525 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 965.8 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 966.674 | 0.3 | 0.874 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4118 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 15 |  |  | 764115130293 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011450 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 388.032 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 390.598 | 0.372 | 2.566 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4119 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 16 |  |  | 764115130294 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010597 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 45.226 | 0.336 | да | 13.06.2024 | 45.226 | 0.336 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4120 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д Ст. счет. №1209122735 |  |  | 764115130306 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010052 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3574.632 | 0.674 | да | 13.06.2024 | 3577.832 | 0.674 | 3.2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4121 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д Ст. счет. №22092071 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010586 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3.77 | 0.744 | да | 13.06.2024 | 3.77 | 0.744 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4122 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 11 |  |  | 764115130549 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010101 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 799.97 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 800.146 | 0.378 | 0.176 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4123 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 13 |  |  | 764115130291 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010636 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8462.406 | 0.29 | да | 13.06.2024 | 8466.154 | 0.29 | 3.748 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4124 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 14 |  |  | 764115130292 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010047 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 833.404 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 834.434 | 0.38 | 1.03 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4125 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 16 |  |  | 764115130322 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010116 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.204 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 2.204 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4126 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018842 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1319.724 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1320.922 | 0.376 | 1.198 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4127 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 20 |  |  | 764115130299 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018857 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 53.15 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 53.15 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4128 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 21 |  |  | 764115130300 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526276 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 414.87 | 0.294 | да | 13.06.2024 | 416.768 | 0.294 | 1.898 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4129 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 22 |  |  | 764115130301 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010118 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 827.652 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 828.156 | 0.3 | 0.504 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4130 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 24 |  |  | 764115130304 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010258 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 311.608 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 312.078 | 0.302 | 0.47 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4131 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010035 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5411.538 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 5413.698 | 0.378 | 2.16 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4132 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 26 |  |  | 764115130343 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010120 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19176.476 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 19193.516 | 0.374 | 17.04 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4133 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 27 |  |  | 764115130302 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010056 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6103.548 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 6110.124 | 0.3 | 6.576 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4134 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 3 |  |  | 764115130307 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010170 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6310.652 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 6314.284 | 0.38 | 3.632 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4135 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 6 |  |  | 764115130287 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010203 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2165.874 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 2170.846 | 0.376 | 4.972 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4136 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 7 |  |  | 764115130286 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010094 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1665.006 | 0.758 | да | 13.06.2024 | 1667.532 | 0.758 | 2.526 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4137 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 8 |  |  | 764115130746 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010559 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 60.084 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 60.084 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4138 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509378 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509378 |  |  |  |  | 30 | да | 12.06.2024 | 16594.629 | 0.236 | да | 13.06.2024 | 16601.44 | 0.236 | 204.33 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4139 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Желтый дом кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031315 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8425.29 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 8431.32 | 1.18 | 6.03 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4140 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Желтый дом кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031276 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17936.516 | 0.91 | да | 13.06.2024 | 17952.264 | 0.91 | 15.748 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4141 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Зеленый забор | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031640 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23810.928 | 2.128 | да | 13.06.2024 | 23814.642 | 2.128 | 3.714 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4142 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Крайняя избушка | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011422 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6647.306 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 6647.306 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4143 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №1212130944 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010093 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3.436 | 0.386 | да | 13.06.2024 | 3.436 | 0.386 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4144 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №1212131486 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010112 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 176.746 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 176.746 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4145 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №1212132095 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010287 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10094.91 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 10102.58 | 0.368 | 7.67 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4146 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №1212132279 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026954 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7309.448 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 7316.358 | 0.302 | 6.91 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4147 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №1212132297 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010197 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4148 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №21140980 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031661 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17222.908 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 17242.802 | 1.144 | 19.894 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4149 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №21194133 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031663 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12570.006 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 12591.692 | 1.144 | 21.686 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4150 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №21202324 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031667 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 34636.004 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 34640.9 | 1.152 | 4.896 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4151 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №23976361 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031305 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 117.658 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 117.658 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4152 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №26967553 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031306 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 62963.632 | 62951.296 | да | 13.06.2024 | 62980.28 | 62967.944 | 16.648 | 16.648 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4153 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №33910555 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031669 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 39294.032 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 39310.212 | 1.15 | 16.18 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4154 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №34731353 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031283 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21890.65 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 21891.568 | 1.146 | 0.918 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4155 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №36268282 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031286 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 116.494 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 116.494 | 1.186 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4156 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №36535226 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031280 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 97.942 | 0.906 | да | 13.06.2024 | 97.942 | 0.906 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4157 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Клубная, д 6 Школа | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512916 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 5211.294 | 0.224 | да | 13.06.2024 | 5212.169 | 0.224 | 17.5 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4158 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д 12963183445814 |  |  | 2109_12963183445814 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183445814 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.202.191, порт 80 |  | 0
4159 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д 23230225554 |  |  | 764115131350 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230225554 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9.32 |  | да | 13.06.2024 | 11.048 |  | 1.728 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.214.14, порт 4059 |  | 0
4160 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д б/н |  |  | 764115131286 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220043518 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20247.012 |  | да | 13.06.2024 | 20255.816 |  | 8.804 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.24, порт 4059 |  | 0
4161 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д 23230009705 |  |  | 0412_23230009705 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230009705 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.482 |  | да | 13.06.2024 | 1.482 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.207.193, порт 4059 |  | 0
4162 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 421 (Жил.зона) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121322039 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121322039 |  |  |  |  | 200 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | прием | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4163 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 421 (Жил.зона) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т2\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504358 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504358 |  |  |  |  | 200 | да | 12.06.2024 | 18785.184 | 0.235 | да | 13.06.2024 | 18800.944 | 0.235 | 3152 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4164 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый пер, д 20/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017124 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 178132.848 | 1.298 | да | 13.06.2024 | 178196.912 | 1.298 | 64.064 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4165 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый пер, д 48202422017111 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017111 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15368.806 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 15388.04 | 0.92 | 19.234 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4166 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый проезд, д 167 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027998 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10270.308 | 0.288 | да | 13.06.2024 | 10278.548 | 0.288 | 8.24 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4167 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый проезд, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017089 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 34248.136 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 34254.656 | 1.144 | 6.52 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4168 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый проезд, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017101 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10695.42 | 3918.82 | да | 13.06.2024 | 10706.466 | 3923.4 | 11.046 | 4.58 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4169 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый проезд, д 4а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017141 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2198.43 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 2201.818 | 0.92 | 3.388 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4170 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый проезд, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017206 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7009.652 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 7014.158 | 1.188 | 4.506 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4171 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый проезд, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526182 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 43052.448 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 43067.892 | 0.304 | 15.444 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4172 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый проезд, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017088 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11467.86 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 11480.252 | 1.148 | 12.392 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4173 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый проезд, д Опора 2-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017045 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 35542.2 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 35556.96 | 1.142 | 14.76 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4174 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый проезд, д Опора 2-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017079 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20522.63 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 20536.676 | 1.154 | 14.046 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4175 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 11/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527541 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3566.95 | 0.752 | да | 13.06.2024 | 3571.78 | 0.752 | 4.83 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4176 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 11/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526456 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13013.846 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 13020.866 | 0.364 | 7.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4177 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026890 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 895.486 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 896.43 | 0.3 | 0.944 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4178 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 12 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527564 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9218.886 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 9227.16 | 0.302 | 8.274 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4179 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 13 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527409 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6086.284 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 6091.138 | 0.372 | 4.854 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4180 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 13 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527517 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14804.23 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 14823.768 | 0.372 | 19.538 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4181 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026965 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4952.79 | 0.292 | да | 13.06.2024 | 4962.018 | 0.292 | 9.228 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4182 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 14 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527511 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4916.802 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 4920.102 | 0.376 | 3.3 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4183 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017048 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10922.594 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 10932.384 | 0.918 | 9.79 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4184 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017109 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9735.398 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 9746.634 | 1.154 | 11.236 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4185 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527572 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5725.372 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 5732.162 | 0.304 | 6.79 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4186 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 16 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526548 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10572.532 | 0.422 | да | 13.06.2024 | 10579.306 | 0.422 | 6.774 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4187 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 17 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527528 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3804.602 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 3807.834 | 0.304 | 3.232 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4188 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 17 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527550 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4629.044 | 0.754 | да | 13.06.2024 | 4633.702 | 0.754 | 4.658 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4189 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527582 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6338.476 | 0.306 | да | 13.06.2024 | 6345.358 | 0.306 | 6.882 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4190 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527425 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12769.15 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 12788.226 | 0.366 | 19.076 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4191 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 19 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526311 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6124.556 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 6128.366 | 0.382 | 3.81 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4192 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 19 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527526 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9711.424 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 9721.358 | 0.374 | 9.934 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4193 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 20 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526465 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3859.43 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 3861.518 | 0.38 | 2.088 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4194 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 20 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017287 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9978.352 | 1.192 | да | 13.06.2024 | 9988.286 | 1.192 | 9.934 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4195 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 22 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527453 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8975.348 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 8980.742 | 0.376 | 5.394 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4196 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 22 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527496 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 26976.334 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 26994.754 | 0.364 | 18.42 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4197 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 13 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527548 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11247.868 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 11257.384 | 0.376 | 9.516 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4198 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026925 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9376.992 | 0.68 | да | 13.06.2024 | 9382.806 | 0.68 | 5.814 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4199 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527456 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10657.888 | 0.68 | да | 13.06.2024 | 10669.63 | 0.68 | 11.742 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4200 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 17 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027002 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5515.25 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 5519.348 | 0.302 | 4.098 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4201 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 17 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027291 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4377.634 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 4382.568 | 0.302 | 4.934 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4202 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 18а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017125 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 27718.35 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 27725.388 | 1.15 | 7.038 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4203 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 19 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525971 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7029.866 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 7036.262 | 0.376 | 6.396 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4204 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 19 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027913 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 22648.534 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 22670.524 | 0.338 | 21.99 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4205 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 20а кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087814 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11.72 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 11.72 | 0.92 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4206 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 21 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027222 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25105.286 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 25141.962 | 0.338 | 36.676 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4207 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 21 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027216 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7302.656 | 0.386 | да | 13.06.2024 | 7308.382 | 0.386 | 5.726 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4208 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 23 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026930 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2899.39 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 2901.64 | 0.38 | 2.25 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4209 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 23 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526172 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5549.554 | 0.308 | да | 13.06.2024 | 5553.09 | 0.308 | 3.536 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4210 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 25 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526056 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15595.722 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 15616.18 | 0.376 | 20.458 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4211 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 25 кв 2 |  |  | 764115170686 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026891 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8620.294 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 8625.594 | 0.374 | 5.3 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4212 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 27 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027940 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5650.226 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 5654.856 | 0.302 | 4.63 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4213 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 27 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026887 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6114.31 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 6119.238 | 0.372 | 4.928 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4214 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 8 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525984 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18573.086 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 18604.414 | 0.378 | 31.328 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4215 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 8 кв 1 Гараж | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016768 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9848.652 | 1.138 | да | 13.06.2024 | 9864.776 | 1.138 | 16.124 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4216 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 8 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526078 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6081.838 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 6086.834 | 0.376 | 4.996 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4217 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Насосная |  |  | 2787 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017352 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18958.072 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 18982.328 | 1.152 | 24.256 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4218 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 19 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017122 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11035.51 | 0.928 | да | 13.06.2024 | 11055.678 | 0.928 | 20.168 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4219 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017318 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 981.668 | 1.136 | да | 13.06.2024 | 981.668 | 1.136 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4220 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017052 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6659.364 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 6664.92 | 0.924 | 5.556 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4221 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 22 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017086 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.756 | 0.914 | да | 13.06.2024 | 14.756 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4222 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 22 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017136 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1562.236 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 1568.79 | 1.152 | 6.554 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4223 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 22 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016700 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9415.186 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 9429.52 | 1.14 | 14.334 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4224 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 23 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017244 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16.79 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 16.79 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4225 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 23 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016771 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 827.71 | 1.134 | да | 13.06.2024 | 829.296 | 1.134 | 1.586 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4226 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 24 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017191 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 963.878 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 963.878 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4227 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 24 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016732 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1933.484 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 1938.452 | 1.152 | 4.968 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4228 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017142 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7347.936 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 7358.204 | 0.918 | 10.268 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4229 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 3-2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017148 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5775.094 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 5782.096 | 0.918 | 7.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4230 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 3-2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017049 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11263.832 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 11274.686 | 0.922 | 10.854 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4231 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525825 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1007.632 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1008.76 | 0.378 | 1.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4232 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028233 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4233 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д 48202422016633 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016633 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18975.218 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 18990.532 | 0.918 | 15.314 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4234 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Гараж около дома №4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013967 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6.92 |  | да | 13.06.2024 | 6.92 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4235 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Гараж около дома №4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526070 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 22.072 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 22.072 | 0.366 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4236 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Магазин "Лесная поляна" | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019727 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 117466.304 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 117849.624 | 1.146 | 383.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4237 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Магазин "Продукты" | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019668 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 36573.48 | 0.914 | да | 13.06.2024 | 36636.152 | 0.914 | 62.672 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4238 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 1-5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027039 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4464.422 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 4470.736 | 0.374 | 6.314 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4239 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019675 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12733.75 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 12745.656 | 0.92 | 11.906 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4240 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526008 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.894 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1.894 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4241 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 10 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028292 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 34582.592 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 34597.584 | 1.15 | 14.992 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4242 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 10 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027885 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4983.224 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 4987.308 | 0.338 | 4.084 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4243 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 10 кв 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026917 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3053.588 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 3055.982 | 0.376 | 2.394 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4244 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 11 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028196 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1780.874 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 1784.342 | 1.154 | 3.468 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4245 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 11 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525964 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 199.76 | 0.306 | да | 13.06.2024 | 199.864 | 0.306 | 0.104 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4246 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527444 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6456.634 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 6462.602 | 0.374 | 5.968 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4247 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019728 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15457.048 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 15468.244 | 0.924 | 11.196 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4248 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 14 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011007 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9741.74 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 9754.946 | 1.152 | 13.206 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4249 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 14 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019456 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23837.762 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 23841.556 | 1.144 | 3.794 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4250 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527525 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 42.014 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 42.014 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4251 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 1-5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527577 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8762.552 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 8770.094 | 0.38 | 7.542 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4252 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 1-5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026966 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9123.236 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 9133.244 | 0.38 | 10.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4253 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028340 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21.692 | 0.926 | да | 13.06.2024 | 21.77 | 0.926 | 0.078 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4254 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013989 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11465.834 | 1.176 | да | 13.06.2024 | 11467.264 | 1.176 | 1.43 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4255 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 19 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015257 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 48563.776 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 48578.36 | 0.918 | 14.584 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4256 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 2-4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028003 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5498.196 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 5503.884 | 0.372 | 5.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4257 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 2-4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525959 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3208.318 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 3218.71 | 0.374 | 10.392 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4258 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019724 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9974.036 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 9982.28 | 1.148 | 8.244 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4259 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526069 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 350.196 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 351.808 | 0.372 | 1.612 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4260 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 6 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019688 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5827.958 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 5832.186 | 0.924 | 4.228 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4261 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 6 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526181 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7583.236 | 0.308 | да | 13.06.2024 | 7588.83 | 0.308 | 5.594 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4262 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 9 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010388 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10045.57 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 10052.984 | 1.15 | 7.414 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4263 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 9 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527432 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1145.426 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1146.998 | 0.374 | 1.572 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4264 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 9 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526003 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1775.264 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 1776.086 | 0.382 | 0.822 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4265 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Уличное освещение тп 421 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028275 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 38520.024 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 38546.344 | 1.15 | 26.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4266 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019417 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15313.482 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 15330.246 | 1.152 | 16.764 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4267 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Бухта | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527596 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 287.09 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 287.09 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4268 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Водокачка | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019711 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17078.932 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 17110.714 | 1.148 | 31.782 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4269 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Опора 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019674 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 429.996 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 433.082 | 1.144 | 3.086 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4270 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Опора 13А кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019413 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3739.898 | 2.366 | да | 13.06.2024 | 3741.082 | 2.366 | 1.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4271 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Опора 13А кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527570 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 109.512 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 109.77 | 0.304 | 0.258 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4272 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Опора 13Б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019428 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1056.292 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 1058.332 | 1.152 | 2.04 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4273 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Опора 13В кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527594 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 270.308 | 0.314 | да | 13.06.2024 | 270.308 | 0.314 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4274 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Опора 13В кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527601 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 337.062 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 337.062 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4275 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Опора 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026888 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1705.414 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 1706.058 | 0.296 | 0.644 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4276 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Опора 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019981 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 36449.34 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 36452.656 | 1.178 | 3.316 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4277 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Погреб | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526017 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.916 | 0.392 | да | 13.06.2024 | 1.916 | 0.392 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4278 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Сарай 48184921525887 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525887 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1473.176 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1473.264 | 0.372 | 0.088 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4279 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Сарай 48184921526010 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526010 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.912 | 0.39 | да | 13.06.2024 | 1.912 | 0.39 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4280 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Сарай 48184921526018 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526018 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 962.534 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 962.534 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4281 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Сарай 48184922027869 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027869 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7383.178 | 0.34 | да | 13.06.2024 | 7383.512 | 0.34 | 0.334 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4282 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Сарай 48184922028025 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028025 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1084.796 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 1084.872 | 0.38 | 0.076 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4283 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый пер, д Опора 4-1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026881 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9433.2 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 9440.618 | 0.3 | 7.418 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4284 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый пер, д Опора 4-1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527540 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16548.864 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 16565.21 | 0.372 | 16.346 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4285 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый пер, д Опора 4-1 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527575 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8699.612 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 8708.92 | 0.368 | 9.308 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4286 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 4/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527559 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7448.44 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 7457.506 | 0.378 | 9.066 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4287 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 5/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527411 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3518.978 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 3523.064 | 0.376 | 4.086 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4288 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 5/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525982 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12706.506 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 12718.252 | 0.374 | 11.746 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4289 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 6/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527583 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10349.476 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 10358.768 | 0.38 | 9.292 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4290 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 6/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526022 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7005.8 | 0.396 | да | 13.06.2024 | 7013.518 | 0.396 | 7.718 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4291 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 7/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527413 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8935.79 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 8941.042 | 0.378 | 5.252 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4292 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 7/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526257 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.912 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 1.912 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4293 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 8/1 |  |  | 764115130331 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12506170112811 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.210.160, порт 80 |  | 0
4294 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 8/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525995 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5260.32 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 5265.94 | 0.378 | 5.62 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4295 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 9/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526113 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7466.072 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 7472.712 | 0.366 | 6.64 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4296 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 9/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527567 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7604.562 | 0.682 | да | 13.06.2024 | 7608.87 | 0.682 | 4.308 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4297 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527599 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4371.33 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 4376.116 | 0.376 | 4.786 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4298 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527513 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3337.49 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 3340.08 | 0.378 | 2.59 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4299 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 3/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527427 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8851.36 | 0.676 | да | 13.06.2024 | 8857.666 | 0.676 | 6.306 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4300 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 3/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527487 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12384.17 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 12399.494 | 0.372 | 15.324 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4301 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 48184921527410 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527410 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 48.078 | 0.748 | да | 13.06.2024 | 48.078 | 0.748 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4302 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 48184921527488 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527488 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 328.212 | 0.75 | да | 13.06.2024 | 329.462 | 0.75 | 1.25 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4303 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 48184921527542 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527542 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 399.884 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 401.848 | 0.37 | 1.964 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4304 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 48184922026906 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026906 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 70.488 | 0.292 | да | 13.06.2024 | 70.956 | 0.292 | 0.468 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4305 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 48202422019443 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019443 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 29040.814 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 29058.218 | 1.144 | 17.404 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4306 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 48202422028205 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028205 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2687.45 | 1.156 | да | 13.06.2024 | 2688.472 | 1.156 | 1.022 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4307 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 10 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527440 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7091.934 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 7098.648 | 0.378 | 6.714 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4308 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 10 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525996 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19699.894 | 0.4 | да | 13.06.2024 | 19722.272 | 0.4 | 22.378 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4309 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527473 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9068.956 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 9074.522 | 0.374 | 5.566 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4310 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527407 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4987.706 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 4993.766 | 0.378 | 6.06 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4311 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Садовая, д 4/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526115 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 199.494 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 199.494 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4312 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Садовая, д 4/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526015 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4718.038 | 0.294 | да | 13.06.2024 | 4721.836 | 0.294 | 3.798 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4313 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Садовая, д Опора 2-2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527547 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6286.168 | 0.754 | да | 13.06.2024 | 6291.932 | 0.754 | 5.764 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4314 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Садовая, д Опора 3-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019745 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16533.11 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 16545.5 | 1.154 | 12.39 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4315 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Садовая, д Опора 5-5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525934 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18569.75 | 1.116 | да | 13.06.2024 | 18586.914 | 1.116 | 17.164 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4316 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Садовая, д Опора 5-5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526006 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4962.382 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 4967.28 | 0.378 | 4.898 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4317 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Садовая, д Опора 7-7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527549 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15832.704 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 15843.41 | 0.378 | 10.706 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4318 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Контора 48202422014611 |  |  | 453_76300611 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014611 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 52092.86 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 52119.896 | 1.146 | 540.72 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4319 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Котельная 47955121512900 |  |  | 76110000559 |  |  | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512900 |  |  |  |  | 40 | да | 12.06.2024 | 13949.022 | 0.332 | да | 13.06.2024 | 13949.095 | 0.332 | 2.92 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4320 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д ШКТ | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010177 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10772.844 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 10779.804 | 0.376 | 6.96 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4321 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 15 Клуб |  |  | 76411001945 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030681 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 14014.844 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 14022.436 | 0.924 | 151.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4322 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 2 ОДПУ | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512919 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 6239.599 | 0.197 | да | 13.06.2024 | 6246.516 | 0.197 | 138.34 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4323 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 3 ОДПУ | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512906 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 3766.817 | 1783.9 | да | 13.06.2024 | 3771.657 | 1783.9 | 96.8 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4324 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 4 Гараж | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526156 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 800.274 | 0.394 | да | 13.06.2024 | 800.79 | 0.394 | 0.516 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4325 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 4 Гараж кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010324 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 529.534 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 529.534 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4326 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 4 Гараж кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526159 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16.654 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 16.654 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4327 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 4 Гараж кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526166 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12.284 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 12.284 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4328 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 4 Гараж кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527590 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4135.452 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 4136.628 | 0.37 | 1.176 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4329 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 4 Гараж кв 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011421 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 152.984 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 152.984 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4330 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 4 ОДПУ | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512909 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 4261.05 | 1992.424 | да | 13.06.2024 | 4268.783 | 1992.424 | 154.66 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4331 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 5 ОДПУ | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512923 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 2672.315 | 0.312 | да | 13.06.2024 | 2674.922 | 0.312 | 52.14 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4332 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 6 Дом ветерен |  |  | 453_76300611 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031654 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 115066.88 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 115218.496 | 1.144 | 3032.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4333 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 9 Детский сад | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512913 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 2916.804 | 0.224 | да | 13.06.2024 | 2917.351 | 0.224 | 10.94 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4334 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый пер, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030676 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 29680.89 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 29692.44 | 1.178 | 11.55 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4335 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый пер, д 7а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031662 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21412.322 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 21435.716 | 1.152 | 23.394 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4336 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Крайняя, д 7 |  | F002795737-004-0001 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031322 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9923.744 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 9934.076 | 0.912 | 10.332 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4337 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый пер, д 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030608 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 45946.526 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 45995.31 | 1.146 | 48.784 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4338 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый пер, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026737 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20248.276 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 20261.846 | 0.372 | 13.57 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4339 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый пер, д 11а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028905 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24911.428 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 24930.012 | 0.298 | 18.584 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4340 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026926 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18360.486 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 18376.806 | 0.376 | 16.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4341 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026968 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16384.5 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 16401.408 | 0.376 | 16.908 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4342 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526196 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12254.53 | 0.744 | да | 13.06.2024 | 12269.418 | 0.744 | 14.888 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4343 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017131 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24516.438 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 24527.064 | 1.152 | 10.626 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4344 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017221 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4345 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028014 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5725.178 | 0.572 | да | 13.06.2024 | 5732.018 | 0.572 | 6.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4346 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527578 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6915.454 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 6921.63 | 0.38 | 6.176 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4347 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527490 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 31225.898 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 31229.91 | 0.37 | 4.012 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4348 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527553 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7764.254 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 7775.862 | 0.304 | 11.608 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4349 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527508 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2193.304 | 0.292 | да | 13.06.2024 | 2196.702 | 0.292 | 3.398 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4350 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026897 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16750.362 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 16770.668 | 0.372 | 20.306 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4351 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527512 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14706.39 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 14716.83 | 0.378 | 10.44 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4352 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Столовая |  |  | 453_76300611 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015217 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 4257.216 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 4261.2 | 1.144 | 79.68 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4353 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д н/д |  |  | 764115131282 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный | 21220000093 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 583.417 |  | да | 13.06.2024 | 584.798 |  | 1.381 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.55, порт 4001 |  | 0
4354 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д 12963183447476 |  |  | 764115131322 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447476 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0.64334 | 0.0573 | да | 13.06.2024 | 0.64334 | 0.0573 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.202.189, порт 80 |  | 0
4355 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Клубная, д 12963184065911 |  |  | 764115131337 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184065911 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1710.7419 | 0.05353 | да | 13.06.2024 | 1717.4192 | 0.05353 | 6.6773 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.205.111, порт 80 |  | 0
4356 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Заречная, д 23230140504 |  |  | 764115131345 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230140504 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3.745 |  | да | 13.06.2024 | 3.927 |  | 0.182 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.208.31, порт 4059 |  | 0
4357 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д б/н | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9225216 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3.901 |  | да | 13.06.2024 | 3.901 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.19.191, порт 10022 |  | 0
4358 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д 9 |  |  | 764115131302 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220040055 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0 |  | да | 13.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.197.179, порт 4059 |  | 0
4359 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д н/д |  |  | 764112232603 |  |  | СЕ208 (СПОДЭС) | 12739174231273 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.68.13, порт 80 |  | 0
4360 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 425 Мо/4 (потр.) |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 425 Мо/4 (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-04 (СПОДЭС), №47934522014668 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 47934522014668 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 46071.768 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 46118.516 | 1.178 | 46.748 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.159, порт 25510 |  | 0
4361 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 426 (Колокуново) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509324 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509324 |  |  |  |  | 30 | да | 12.06.2024 | 8407.434 | 0.175 | да | 13.06.2024 | 8411.766 | 0.175 | 129.96 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4362 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д Ст. счет. №41249182 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013470 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24409.802 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 24428.778 | 1.18 | 18.976 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4363 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526485 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 830.094 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 835.21 | 0.372 | 5.116 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4364 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д 5а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014294 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 49443.748 | 1.192 | да | 13.06.2024 | 49464.504 | 1.192 | 20.756 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4365 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д Напротив дома №5А | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011977 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 31829.266 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 31834.81 | 1.18 | 5.544 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4366 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д Ст. счет. №1204132136 |  |  | 764115130235 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026990 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1705.322 | 0.39 | да | 13.06.2024 | 1708.172 | 0.39 | 2.85 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4367 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д Ст. счет. №1204132624 |  |  | 764115130240 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018990 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3521.758 | 0.224 | да | 13.06.2024 | 3527.232 | 0.224 | 5.474 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4368 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д Ст. счет. №1204134946 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018826 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4508.054 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 4513.682 | 0.264 | 5.628 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4369 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д Ст. счет. №1212131383 |  |  | 764115130234 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526470 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7031.818 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 7034.414 | 0.302 | 2.596 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4370 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д Ст. счет. №22607213 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012981 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 28734.976 | 1.162 | да | 13.06.2024 | 28736.46 | 1.162 | 1.484 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4371 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д Ст. счет. №31572315 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031634 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18718.232 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 18718.232 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4372 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д Ст. счет. №37356739 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018819 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14618.398 | 14616.616 | да | 13.06.2024 | 14625.95 | 14624.168 | 7.552 | 7.552 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4373 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д Ст. счет. №41568102 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013941 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 285.948 | 1.16 | да | 13.06.2024 | 288.28 | 1.16 | 2.332 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4374 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д Ст. счет. №8921881 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012488 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18158.134 | 1.172 | да | 13.06.2024 | 18159.908 | 1.172 | 1.774 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4375 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д 23230224978 |  |  | 000000000000 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230224978 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0.004 |  | да | 13.06.2024 | 0.004 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.213.188, порт 4059 |  | 0
4376 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д 12 |  |  | 764115130238 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526539 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 22.236 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 22.236 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4377 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526542 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 345.41 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 348.072 | 0.376 | 2.662 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4378 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018830 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 436.344 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 436.344 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4379 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028024 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1670.044 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 1672.614 | 0.296 | 2.57 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4380 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д 5 |  |  | 764115130229 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018862 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 555.94 | 0.748 | да | 13.06.2024 | 556.672 | 0.748 | 0.732 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4381 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019300 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2837.602 | 0.232 | да | 13.06.2024 | 2839.792 | 0.232 | 2.19 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4382 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018871 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 32.03 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 32.03 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4383 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012938 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20930.008 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 20952.836 | 1.178 | 22.828 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4384 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010163 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2076.728 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 2076.728 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4385 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д н/д |  |  | 764115131167 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный | 21220000437 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.362 |  | да | 13.06.2024 | 2.362 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.83, порт 4001 |  | 0
4386 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д б/н |  |  | 764115131288 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220043411 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9058.54 |  | да | 13.06.2024 | 9071.627 |  | 13.087 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.123, порт 4059 |  | 0
4387 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 427 (Котельная) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 427 (Котельная) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454519 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454519 |  |  |  |  | 50 | да | 12.06.2024 | 2443.989 | 0.285 | да | 13.06.2024 | 2444.687 | 0.285 | 34.9 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115186 (Включен) |  | 0
4388 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 427 (Котельная) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Котельная 47955121512912 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512912 |  |  |  |  | 40 | да | 12.06.2024 | 3059.333 | 0.281 | да | 13.06.2024 | 3060.204 | 0.281 | 34.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115186 (Включен) |  | 0
4389 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 428 (Котел.Пестрецово) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 428 (Котел.Пестрецово) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509427 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509427 |  |  |  |  | 120 | да | 12.06.2024 | 7662.701 | 0.173 | да | 13.06.2024 | 7666.499 | 0.173 | 455.76 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515991 (Включен) |  | 0
4390 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 428 (Котел.Пестрецово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пестрецово, д Прогресс СПК (КОЛХОЗ) | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512924 |  |  |  |  | 120 | да | 12.06.2024 | 7665.611 | 0.301 | да | 13.06.2024 | 7669.41 | 0.301 | 455.88 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515991 (Включен) |  | 0
4391 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 428 (Котел.Пестрецово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пестрецово, д Теплоресурс МП | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512926 |  |  |  |  | 40 | да | 12.06.2024 | 14233.128 | 0.26 | да | 13.06.2024 | 14242.691 | 0.26 | 382.52 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515991 (Включен) |  | 0
4392 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 429 (Коченятино) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509393 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509393 |  |  |  |  | 60 | да | 12.06.2024 | 4322.304 | 65.144 | да | 13.06.2024 | 4324.646 | 65.211 | 140.52 | 4.02 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4393 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д 10 кв 1 |  |  | 764115130150 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028035 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 780.84 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 780.918 | 0.378 | 0.078 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4394 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д 10 кв 2 |  |  | 764115130142 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028042 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 468.404 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 468.404 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4395 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д 10б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014708 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2676.878 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 2682.226 | 1.154 | 5.348 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4396 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013192 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4445.892 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 4453.356 | 1.146 | 7.464 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4397 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 16 |  | F002490456-004-0001 | 764115130236 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525990 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2006.25 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 2011.22 | 0.372 | 4.97 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4398 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 2 кв 1 |  | F001925161-004-0001 | 764115130138 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027157 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4012.85 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 4017.912 | 0.378 | 5.062 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4399 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027945 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.922 | 0.396 | да | 13.06.2024 | 1.922 | 0.396 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4400 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 2 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026940 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.89 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1.89 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4401 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 2 кв 4 |  |  | 764115130156 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027932 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6.594 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 6.594 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4402 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014615 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12148.084 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 12154.034 | 1.146 | 5.95 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4403 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Напротив дома №2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014299 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11670.944 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 11671.672 | 0.912 | 0.728 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4404 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Ст. счет. №40702346 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016763 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 792.166 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 795.538 | 1.146 | 3.372 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4405 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015891 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6363.778 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 6368.244 | 1.152 | 4.466 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4406 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013195 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 59777.196 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 59796.52 | 1.144 | 19.324 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4407 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 2а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014695 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 59491.192 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 59515.212 | 1.154 | 24.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4408 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013198 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13068.088 | 1.2 | да | 13.06.2024 | 13076.202 | 1.2 | 8.114 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4409 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 9 кв 1 |  |  | 764115130145 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526480 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4701.856 | 0.756 | да | 13.06.2024 | 4705.748 | 0.756 | 3.892 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4410 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 9 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026996 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4329.668 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 4334.238 | 0.302 | 4.57 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4411 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Вагончик 36357910 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014656 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 358.408 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 358.604 | 1.148 | 0.196 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4412 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Сарай | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027979 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.65 | 0.46 | да | 13.06.2024 | 13.65 | 0.46 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4413 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Ст. счет. №07000057 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015544 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5183.732 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 5183.87 | 1.146 | 0.138 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4414 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Ст. счет. №1210120958 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526484 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.826 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 2.826 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4415 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Ст. счет. №1212132057 |  |  | 764115130646 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026903 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7936.544 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 7945.55 | 0.374 | 9.006 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4416 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Ст. счет. №40517784 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526191 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2047.162 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 2048.758 | 0.374 | 1.596 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4417 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д 1 зеленый дом | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526444 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 796.252 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 796.356 | 0.366 | 0.104 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4418 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д 10а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016720 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5870.892 | 0.926 | да | 13.06.2024 | 5877.016 | 0.926 | 6.124 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4419 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012055 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8777.346 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 8788.672 | 1.152 | 11.326 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4420 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д 30 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015557 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13282.426 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 13305.238 | 0.918 | 22.812 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4421 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д 31 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015863 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11451.076 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 11458.168 | 1.144 | 7.092 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4422 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д За домом №1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014649 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 82.834 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 83.262 | 1.154 | 0.428 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4423 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д На одной опоре с ст. счет. №03000475 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011937 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9939.976 | 1.196 | да | 13.06.2024 | 9954.564 | 1.196 | 14.588 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4424 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Опора 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010762 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12964.45 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 12972.284 | 1.142 | 7.834 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4425 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №03000475 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015040 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 33.278 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 33.278 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4426 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №1204132341 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028012 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2102.45 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 2105.852 | 0.378 | 3.402 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4427 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №1204133318 |  |  | 764115130075 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526332 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1381.596 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1383.018 | 0.372 | 1.422 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4428 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №1204133834 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027027 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 854.334 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 854.334 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4429 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №1204134095 |  |  | 764115130243 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028541 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1959.302 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1965.366 | 0.372 | 6.064 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4430 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №1204134458 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027983 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.89 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1.89 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4431 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №1209123519 |  |  | 764115130154 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028581 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8765.426 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 8765.426 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4432 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №1209124143 |  |  | 764115130242 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027155 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3134.014 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 3135.47 | 0.382 | 1.456 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4433 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №1556978 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011920 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1334.55 | 1.196 | да | 13.06.2024 | 1335.852 | 1.196 | 1.302 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4434 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №34734285 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019712 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5348.354 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 5352.712 | 1.154 | 4.358 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4435 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №39012489 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019739 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8213.998 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 8213.998 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4436 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №39463335 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014679 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8979.868 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 8995.118 | 0.924 | 15.25 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4437 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №8199261 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019748 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6379.622 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 6381.916 | 1.152 | 2.294 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4438 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 1 |  |  | 764115130137 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014705 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3284.27 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 3288.406 | 1.148 | 4.136 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4439 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027004 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 32225.888 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 32236.506 | 0.368 | 10.618 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4440 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 11б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014719 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5210.792 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 5217.306 | 1.154 | 6.514 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4441 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 12а |  |  | 764115130609 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012068 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9788.434 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 9794.816 | 1.152 | 6.382 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4442 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Ст. счет. №1204132290 |  |  | 764115130082 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011431 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1960.858 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1961.988 | 0.378 | 1.13 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4443 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Ст. счет. №1209126038 |  |  | 764115130146 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010198 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 125.824 | 0.292 | да | 13.06.2024 | 125.894 | 0.292 | 0.07 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4444 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведково, д 9020226 |  |  | 764115131199 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9020226 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16287.934 |  | да | 13.06.2024 | 16291.419 |  | 3.485 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.213.190, порт 10022 |  | 0
4445 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д 3 |  |  | 764115130160 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526458 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8552.346 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 8556.322 | 0.376 | 3.976 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4446 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д 4 |  |  | 764115130159 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526450 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1838.248 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 1841.112 | 0.364 | 2.864 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4447 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 5 |  |  | 764115130140 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526389 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2901.798 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 2904.086 | 0.376 | 2.288 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4448 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 6 |  |  | 764115130548 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526503 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7016.236 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 7023.778 | 0.372 | 7.542 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4449 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 6 |  |  | 764115130141 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526640 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1262.76 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1262.918 | 0.376 | 0.158 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4450 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 8 |  |  | 764115130149 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526194 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2401.634 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 2403 | 0.374 | 1.366 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4451 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013202 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6719.7 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 6728.356 | 1.144 | 8.656 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4452 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 23222001695 |  |  | 764115131305 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23222001695 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 29110.102 |  | да | 13.06.2024 | 29111.166 |  | 1.064 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.79.135, порт 4059 |  | 0
4453 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д б/н |  |  | 764115131195 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9006761 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2592.115 |  | да | 13.06.2024 | 2597.284 |  | 5.169 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.52.6, порт 10022 |  | 0
4454 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д б/н | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9222199 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1135.205 |  | нет | 12.06.2024 | 1135.205 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | 10.227.19.69, порт 10022 |  | 0
4455 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д н/д |  |  | 764115131283 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220037123 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2875.579 |  | да | 13.06.2024 | 2875.579 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.46, порт 4059 |  | 0
4456 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 434 (Левцово) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509394 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509394 |  |  |  |  | 60 | да | 12.06.2024 | 18832.528 | 0.232 | да | 13.06.2024 | 18841.12 | 0.232 | 515.52 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4457 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 1000 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1204131487 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001390 (Включен) |  | 0
4458 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 2 |  | F001925180-004-0001 | 764115130450 |  |  | МАЯК 302АРТ | 12000179 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001390 (Включен) |  | 0
4459 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 1001 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1204131403 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001390 (Включен) |  | 0
4460 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 22 |  | F002455718-004-0001 | 764115130023 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1203131523 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001390 (Включен) |  | 0
4461 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 23 |  | F001925964-004-0002 | 764115130027 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204131513 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001390 (Включен) |  | 0
4462 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 25 |  |  | 764115130024 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204135906 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001390 (Включен) |  | 0
4463 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 1002 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1205140112 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001390 (Включен) |  | 0
4464 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 4а |  |  | 764115130663 |  |  | МАЯК 302АРТ | 12000004 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001390 (Отключен) |  | 0
4465 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 23220031179 |  |  | 764115131175 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220031179 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0 |  | да | 13.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.68.192, порт 4059 |  | 0
4466 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 7 |  |  | 764115130036 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204132018 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001390 (Включен) |  | 0
4467 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 48202422015000 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015000 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7220.204 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 7221.396 | 1.152 | 1.192 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4468 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 48202422015220 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015220 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 33.062 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 33.062 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4469 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 48202422015232 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015232 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 62694.696 | 0.916 | да | 13.06.2024 | 62737.904 | 0.916 | 43.208 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4470 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 48202422015609 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015609 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 41908.832 | 1.138 | да | 13.06.2024 | 41933.648 | 1.138 | 24.816 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4471 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527509 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 52954.408 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 52964.524 | 0.376 | 10.116 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4472 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 10 ОДПУ |  |  | 40088885 |  |  | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512901 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 8353.486 | 0.309 | да | 13.06.2024 | 8356.781 | 0.309 | 65.9 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4473 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527586 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.894 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1.894 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4474 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 15/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028013 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 570.906 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 572.254 | 0.374 | 1.348 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4475 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 1А | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015254 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 35733.944 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 35742.124 | 0.924 | 8.18 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4476 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 23 кв 1 |  |  | 764115130025 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525800 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5150.064 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 5165.078 | 0.376 | 15.014 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4477 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 23 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527507 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3.508 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 3.508 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4478 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 25 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026964 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3932.808 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 3935.608 | 0.3 | 2.8 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4479 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 25 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026963 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 396.4 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 396.4 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4480 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527514 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4634.656 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 4642.058 | 0.296 | 7.402 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4481 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 31 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014257 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 31743.398 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 31761.424 | 1.19 | 18.026 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4482 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015016 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25591.538 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 25599.32 | 1.146 | 7.782 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4483 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527545 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 31851.41 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 31863.286 | 0.3 | 11.876 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4484 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 6/1 |  |  | 764115130349 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026962 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.096 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 2.096 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4485 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 6/2 |  |  | 764115130346 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026846 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 29104.124 | 0.996 | да | 13.06.2024 | 29113.274 | 0.996 | 9.15 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4486 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 7 Дальний | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015222 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 70577.936 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 70590.112 | 0.924 | 12.176 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4487 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 8 ОДПУ | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512925 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 13046.853 | 0.301 | да | 13.06.2024 | 13053.876 | 0.301 | 140.46 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4488 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 9 Дальний |  |  | 764115130034 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527431 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 57.266 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 57.266 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4489 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Гараж 48202422019437 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019437 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1821.964 | 3.188 | да | 13.06.2024 | 1825.3 | 3.188 | 3.336 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4490 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Напротив дома №3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011912 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21.096 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 21.096 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4491 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Напротив дома №5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015184 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 63370.712 | 0.926 | да | 13.06.2024 | 63382.848 | 0.926 | 12.136 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4492 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Напротив дома №1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011915 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 102.832 | 1.196 | да | 13.06.2024 | 102.832 | 1.196 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4493 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Опора 1-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028351 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1057.102 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 1060.024 | 1.144 | 2.922 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4494 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Опора 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019451 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 68565.952 | 1.728 | да | 13.06.2024 | 68596.488 | 1.728 | 30.536 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4495 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Опора 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019707 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15267.66 | 4.49 | да | 13.06.2024 | 15273.922 | 4.49 | 6.262 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4496 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Опора 5 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014627 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12.084 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 12.084 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4497 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Опора 8-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010779 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17.81 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 17.81 | 1.148 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4498 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Сарай рядом с 8 домом | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527450 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3.86 | 0.748 | да | 13.06.2024 | 3.86 | 0.748 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4499 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Ферма | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013997 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24472.35 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 24502.608 | 1.144 | 30.258 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4500 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026631 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.908 | 0.386 | да | 13.06.2024 | 1.908 | 0.386 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4501 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 11 |  |  | 764115130035 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527569 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 360.88 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 360.88 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4502 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 17 |  |  | 764115130048 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028047 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4.154 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 4.154 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4503 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 19 |  |  | 764115130028 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027875 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 28627.834 | 0.678 | да | 13.06.2024 | 28641.832 | 0.678 | 13.998 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4504 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026929 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 866.074 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 866.162 | 0.372 | 0.088 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4505 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527546 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11266.138 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 11272.628 | 0.3 | 6.49 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4506 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 438 (Мастерские) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 438 (Мастерские) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509391 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509391 |  |  |  |  | 60 | да | 12.06.2024 | 9331.032 | 0.292 | да | 13.06.2024 | 9331.925 | 0.292 | 53.58 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126099 (Включен) |  | 0
4507 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 438 (Мастерские) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д ООО "Агромир" | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512893 |  |  |  |  | 60 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126099 (Включен) |  | 0
4508 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 438 (Мастерские) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №03951166 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512892 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 3532.226 | 0.301 | да | 13.06.2024 | 3534.323 | 0.301 | 41.94 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126099 (Включен) |  | 0
4509 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 438 (Мастерские) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №12000491 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030600 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9568.076 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 9577.826 | 0.924 | 9.75 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126099 (Включен) |  | 0
4510 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 438 (Мастерские) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №12000532 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012456 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11451.344 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 11458.784 | 1.14 | 7.44 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126099 (Включен) |  | 0
4511 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 438 (Мастерские) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №29901933 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030651 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3271.45 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 3273.708 | 1.18 | 2.258 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126099 (Включен) |  | 0
4512 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 442 (Никиткино) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509387 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509387 |  |  |  |  | 30 | да | 12.06.2024 | 20819.834 | 0.166 | да | 13.06.2024 | 20830.466 | 0.166 | 318.96 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4513 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Баня | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015534 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24894.72 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 24929.976 | 1.18 | 35.256 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4514 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525876 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1312.46 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 1313.686 | 0.366 | 1.226 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4515 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019709 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3727.398 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 3735.774 | 0.918 | 8.376 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4516 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 11 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015231 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 102656.192 | 0.934 | да | 13.06.2024 | 102685.632 | 0.934 | 29.44 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4517 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 11 кв 2 |  |  | 764115130123 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525926 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3294.446 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 3298.376 | 0.38 | 3.93 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4518 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 11 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525867 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11651.92 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 11661.088 | 0.376 | 9.168 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4519 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 1-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015234 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 46494.328 | 0.926 | да | 13.06.2024 | 46520.448 | 0.926 | 26.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4520 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019751 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17721.068 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 17733.54 | 1.152 | 12.472 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4521 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 12 кв 2 |  |  | 764115130533 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527462 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 46.612 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 46.612 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4522 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 13 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527589 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3726.896 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 3730.138 | 0.364 | 3.242 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4523 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 13 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019726 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13910.656 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 13913.408 | 1.144 | 2.752 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4524 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 13 кв 3 |  | F002930769-004-0002 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017157 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1432.142 | 1.158 | да | 13.06.2024 | 1434.074 | 1.158 | 1.932 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4525 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011976 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18.932 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 18.932 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4526 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 2-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014707 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18970.024 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 18975.578 | 0.924 | 5.554 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4527 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 2-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014259 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11039.962 | 1.192 | да | 13.06.2024 | 11044.262 | 1.192 | 4.3 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4528 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 2-6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014293 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 76411.928 | 1.162 | да | 13.06.2024 | 76439.704 | 1.162 | 27.776 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4529 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026922 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 240.736 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 240.82 | 0.372 | 0.084 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4530 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 3-1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015247 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 37592.22 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 37603.024 | 0.924 | 10.804 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4531 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 3-1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014009 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 48809.84 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 48822.712 | 1.19 | 12.872 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4532 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 3-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019416 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 122.086 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 123.112 | 1.18 | 1.026 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4533 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 4-1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525871 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2074.412 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 2076.48 | 0.378 | 2.068 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4534 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 4-1 кв 2 |  |  | 764115130344 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015185 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 27641.412 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 27642.564 | 1.152 | 1.152 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4535 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 4-5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016642 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 31918.954 | 5.304 | да | 13.06.2024 | 31933.016 | 5.304 | 14.062 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4536 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 4-5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028322 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 22801.176 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 22815.422 | 1.154 | 14.246 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4537 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 4-6 |  |  | 764115130613 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015250 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 43011.136 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 43029.256 | 0.912 | 18.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4538 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 6 |  |  | 764115130113 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526032 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5979.746 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 5985.596 | 0.38 | 5.85 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4539 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525833 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4771.008 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 4786.46 | 0.37 | 15.452 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4540 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 8 кв 1 |  | F001951219-004-0001 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526014 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.91 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1.91 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4541 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 8 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525980 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 740.04 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 744.218 | 0.378 | 4.178 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4542 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 8 кв 3 |  |  | 764115130119 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525810 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.904 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 1.904 | 0.366 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4543 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 8 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525917 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 407.894 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 407.894 | 0.264 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4544 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 9 кв 1 |  |  | 764115130121 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525868 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 281.712 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 283.152 | 0.382 | 1.44 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4545 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 9 кв 2 |  |  | 764115130122 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526033 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3034.972 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 3036.38 | 0.38 | 1.408 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4546 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 9 кв 3 |  |  | 764115130633 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015608 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17894.526 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 17913.92 | 1.152 | 19.394 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4547 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 9В | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019403 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.846 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 14.108 | 1.15 | 0.262 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4548 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д 3 |  |  | 764115130118 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525929 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 237.5 | 0.31 | да | 13.06.2024 | 238.46 | 0.31 | 0.96 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4549 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д б/н |  |  | 764115131301 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220052172 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15.816 |  | да | 13.06.2024 | 15.816 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.198.15, порт 4059 |  | 0
4550 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 446 (Павлеиха) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509314 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509314 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 3819.22 | 3173.997 | да | 13.06.2024 | 3820.596 | 3175.329 | 27.52 | 26.64 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4551 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д 6 |  | F001951500-004-0001 | 764115170358 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204136457 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U15000156 (Отключен) |  | 0
4552 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д 4-1 |  |  | 764115170350 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204136668 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U15000156 (Отключен) |  | 0
4553 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д 11 |  |  | 764115170123 |  |  | МАЯК 302АРТ | 12002114 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U15000156 (Отключен) |  | 0
4554 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д 1000 |  | F002967254-004-0001 |  |  |  | МАЯК 302АРТ | 12003149 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U15000156 (Отключен) |  | 0
4555 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д 8 |  |  | 764115171019 |  |  | МАЯК 302АРТ | 12002054 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U15000156 (Отключен) |  | 0
4556 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д 13 |  |  | 764115170354 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204131747 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U15000156 (Отключен) |  | 0
4557 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014287 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16618.888 | 1.176 | да | 13.06.2024 | 16625.78 | 1.176 | 6.892 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4558 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 1-2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010306 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1563.456 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1563.456 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4559 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010809 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 920.328 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 922.12 | 0.304 | 1.792 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4560 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030645 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 56810.116 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 56839.12 | 0.912 | 29.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4561 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 2-1 |  |  | 764115170221 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018911 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4562 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 2-2 |  |  | 764115170106 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526357 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4563 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031309 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 29997.9 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 30009.496 | 0.912 | 11.596 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4564 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011384 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 83.122 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 83.122 | 0.264 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4565 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031627 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13606.626 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 13611.618 | 0.912 | 4.992 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4566 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 6 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010227 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 431.18 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 433.058 | 0.382 | 1.878 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4567 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 6 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031311 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8172.704 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 8174.382 | 0.924 | 1.678 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4568 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014283 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 727.732 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 730.912 | 1.188 | 3.18 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4569 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010088 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4675.25 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 4682.412 | 0.338 | 7.162 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4570 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 7 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010493 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.89 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 1.89 | 0.366 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4571 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 7 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010192 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8239.426 | 0.29 | да | 13.06.2024 | 8239.758 | 0.29 | 0.332 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4572 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 8 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010205 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 365.902 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 369.228 | 0.378 | 3.326 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4573 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 8 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010187 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1917.59 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 1919.574 | 0.302 | 1.984 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4574 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 8 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014005 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11066.934 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 11068.152 | 1.18 | 1.218 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4575 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 8 кв 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030689 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 274.742 | 1.184 | да | 13.06.2024 | 274.904 | 1.184 | 0.162 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4576 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026889 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3575.942 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 3580.092 | 0.368 | 4.15 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4577 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д 23220039361 |  |  | 764115172822 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220039361 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0 |  | да | 13.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.197.236, порт 4059 |  | 0
4578 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 449 (Петелино) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504385 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504385 |  |  |  |  | 60 | да | 12.06.2024 | 25720.324 | 0.237 | да | 13.06.2024 | 25730.768 | 0.237 | 626.64 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4579 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527551 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 827.136 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 830.53 | 0.372 | 3.394 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4580 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526550 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20767.558 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 20775.218 | 0.378 | 7.66 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4581 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017348 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 22088.598 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 22104.818 | 1.148 | 16.22 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4582 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 10-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017289 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.102 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 14.102 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4583 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027110 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 83448.784 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 83483.04 | 0.912 | 34.256 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4584 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017119 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 36785.02 | 1.138 | да | 13.06.2024 | 36795.064 | 1.138 | 10.044 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4585 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016654 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 42369.008 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 42389.792 | 0.918 | 20.784 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4586 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д 11 |  |  | 764115170031 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9043443 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17285.738 |  | да | 13.06.2024 | 17291.508 |  | 5.77 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.81.131, порт 10022 |  | 0
4587 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д Опора 2/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527585 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4507.344 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 4510.61 | 0.372 | 3.266 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4588 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д Опора 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027836 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11.968 | 0.928 | да | 13.06.2024 | 11.968 | 0.928 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4589 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 3-13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017263 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 609.128 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 609.128 | 0.92 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4590 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 3-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017260 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 69623.048 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 69634.256 | 1.142 | 11.208 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4591 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 3-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527362 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 53094.112 | 2.302 | да | 13.06.2024 | 53139.588 | 2.302 | 45.476 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4592 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 3-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017280 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 75475.168 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 75495.472 | 1.152 | 20.304 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4593 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 3-7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017130 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 28320.742 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 28336.632 | 0.924 | 15.89 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4594 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 6-14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027298 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 892.612 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 894.186 | 0.338 | 1.574 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4595 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 6-10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017309 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 54198.696 | 0.91 | да | 13.06.2024 | 54206.44 | 0.91 | 7.744 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4596 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 6-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017312 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3519.21 | 1.196 | да | 13.06.2024 | 3520.64 | 1.196 | 1.43 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4597 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 6-4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027918 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 845.318 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 848.73 | 0.338 | 3.412 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4598 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д 7А | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017301 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15.034 | 1.194 | да | 13.06.2024 | 15.034 | 1.194 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4599 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д 7А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027867 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1296.764 | 0.68 | да | 13.06.2024 | 1301.344 | 0.68 | 4.58 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4600 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д 6А | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016669 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25597.132 | 1.196 | да | 13.06.2024 | 25607.484 | 1.196 | 10.352 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4601 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027876 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3695.372 | 0.336 | да | 13.06.2024 | 3695.372 | 0.336 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4602 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 6-8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017355 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 112381.512 | 1.184 | да | 13.06.2024 | 112425.584 | 1.184 | 44.072 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4603 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 6-8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027310 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.646 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 1.646 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4604 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 6-9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017098 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25232.14 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 25232.14 | 1.154 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4605 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 6-9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017115 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13945.182 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 13967.702 | 1.152 | 22.52 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4606 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 6-9 |  | F001946180-004-0001 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017306 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2840.72 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 2842.166 | 0.924 | 1.446 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4607 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 7-1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027963 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5004.172 | 0.336 | да | 13.06.2024 | 5008.686 | 0.336 | 4.514 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4608 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 7-2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027914 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3670.208 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 3670.208 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4609 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 7-2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027916 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3271.652 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 3284.722 | 0.338 | 13.07 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4610 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027008 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 93.798 | 0.772 | да | 13.06.2024 | 93.798 | 0.772 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4611 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027859 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13411.222 | 0.34 | да | 13.06.2024 | 13416.416 | 0.34 | 5.194 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4612 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017339 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2559.032 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 2563.452 | 1.146 | 4.42 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4613 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027860 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1981.8 | 0.34 | да | 13.06.2024 | 1984.046 | 0.34 | 2.246 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4614 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087013 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 37021.22 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 37027.672 | 0.922 | 6.452 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4615 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527503 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 102.432 | 0.388 | да | 13.06.2024 | 102.432 | 0.388 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4616 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016793 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3519.762 | 1.47 | да | 13.06.2024 | 3533.564 | 1.47 | 13.802 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4617 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527591 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1322.838 | 0.362 | да | 13.06.2024 | 1322.838 | 0.362 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4618 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д 8 |  |  | 764115172773 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220040076 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 43969.545 |  | да | 13.06.2024 | 43994.756 |  | 25.211 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.71, порт 4059 |  | 0
4619 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д б/н |  |  | 764115172737 |  |  | НЕВА МТ315 | 91603686 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 |  |  | да | 13.06.2024 |  |  | 0 | 0 | Прибор учета за сутки | отдача | 100 | 10.227.4.107, порт 6000 |  | 0
4620 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527563 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2778.82 | 0.292 | да | 13.06.2024 | 2786.95 | 0.292 | 8.13 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4621 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527587 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1979.226 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 1980.638 | 0.368 | 1.412 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4622 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027938 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 33761.384 | 0.34 | да | 13.06.2024 | 33800.592 | 0.34 | 39.208 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4623 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д 28 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027745 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 68472 | 1.88 | да | 13.06.2024 | 68480.336 | 1.88 | 8.336 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4624 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д 8А | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027834 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 130412.16 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 130454.128 | 0.918 | 41.968 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4625 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017295 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 44911.228 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 44924.964 | 1.146 | 13.736 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4626 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027309 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 52614.46 | 0.34 | да | 13.06.2024 | 52624.96 | 0.34 | 10.5 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4627 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527382 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 41876.956 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 41893.32 | 1.152 | 16.364 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4628 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027864 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7.34 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 7.34 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4629 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526558 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2243.678 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 2249.35 | 0.37 | 5.672 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4630 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 450 (Пограиха) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509328 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509328 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 15169.631 | 0.471 | да | 13.06.2024 | 15179.914 | 0.471 | 205.66 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4631 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Опора 1-1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010304 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4632 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010323 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1271.008 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1273.212 | 0.376 | 2.204 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4633 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Опора 2-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033297 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11513.324 | 1.88 | да | 13.06.2024 | 11518.472 | 1.88 | 5.148 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4634 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Опора 2-3 |  |  | 764115171169 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030677 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 41460.272 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 41469.12 | 0.92 | 8.848 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4635 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Опора 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011946 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19175.264 | 1.162 | да | 13.06.2024 | 19175.264 | 1.162 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4636 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Опора 4 кв 1 |  |  | 764115170379 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010499 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18672.72 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 18686.06 | 0.376 | 13.34 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4637 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Опора 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011457 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4638 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Опора 4 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010297 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 206.578 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 207.446 | 0.338 | 0.868 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4639 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Опора 4-1 |  |  | 764115171072 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010090 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4640 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Опора 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013980 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 43186.24 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 43197.416 | 1.148 | 11.176 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4641 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Опора 6 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011935 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12021.156 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 12023.028 | 1.142 | 1.872 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4642 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Опора 6 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010589 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1616.47 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 1620.344 | 0.302 | 3.874 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4643 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521204 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 82773.016 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 82900.544 | 1.15 | 127.528 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4644 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Напротив дома №6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029723 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 55.578 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 59.914 | 0.378 | 4.336 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4645 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 451 (Подосениха) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504390 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504390 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 27087.1 | 0.193 | да | 13.06.2024 | 27096.904 | 0.193 | 196.08 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4646 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д 23220052092 |  |  | 764115131304 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220052092 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0.514 |  | да | 13.06.2024 | 0.514 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.78.237, порт 4059 |  | 0
4647 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д сп. 128 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011914 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 65137.668 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 65160.356 | 1.146 | 22.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4648 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Фасад КТП | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013601 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 40492.952 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 40529.936 | 1.146 | 36.984 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4649 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015497 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24968.406 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 24968.406 | 1.186 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4650 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 4 кв 1 |  |  | 764115130317 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527494 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17756.472 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 17761.994 | 0.372 | 5.522 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4651 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 10 |  |  | 764115130585 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011979 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 76318.144 | 1.156 | да | 13.06.2024 | 76332.392 | 1.156 | 14.248 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4652 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 2-4 |  |  | 764115130313 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018969 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 486.938 | 0.294 | да | 13.06.2024 | 488 | 0.294 | 1.062 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4653 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 2-2 кв 2 |  |  | 764115130303 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014254 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 31373.548 | 1.156 | да | 13.06.2024 | 31382.216 | 1.156 | 8.668 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4654 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 8 кв 4 |  | F002482398-004-0003 | 764115130330 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018940 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 249.658 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 250.448 | 0.296 | 0.79 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4655 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 2-2 кв 1 |  |  | 764115130310 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018966 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4656 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 8 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015165 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1450.02 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 1450.804 | 1.15 | 0.784 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4657 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 8 кв 2 |  |  | 764115130554 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018889 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4658 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 8 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527562 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3010.848 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 3015.754 | 0.378 | 4.906 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4659 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 1-6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015019 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.006 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 14.006 | 1.14 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4660 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013485 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 22769.532 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 22777.218 | 1.146 | 7.686 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4661 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 1-4 |  |  | 764115130328 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019012 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2939.398 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 2940.756 | 0.302 | 1.358 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4662 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 1-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014324 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20.394 | 1.176 | да | 13.06.2024 | 20.394 | 1.176 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4663 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018901 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4664 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 1-2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018997 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4665 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 6 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526393 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 392.324 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 393.722 | 0.378 | 1.398 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4666 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 1-2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014292 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 115949.912 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 115968.92 | 1.178 | 19.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4667 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 6 кв 2 |  |  | 764115130323 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018973 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4668 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д 23 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018916 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 28641.582 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 28657.286 | 0.376 | 15.704 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4669 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 6 кв 1 |  |  | 764115130519 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019010 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1191.948 | 0.39 | да | 13.06.2024 | 1194.898 | 0.39 | 2.95 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4670 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д 23/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026907 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4671 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 5 кв 3 |  |  | 764115130463 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013430 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18342.576 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 18342.888 | 1.15 | 0.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4672 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 5 кв 2 |  |  | 764115130318 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018936 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 441.692 | 0.292 | да | 13.06.2024 | 441.92 | 0.292 | 0.228 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4673 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012471 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 438.216 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 439.338 | 1.142 | 1.122 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4674 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019006 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4675 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д 6а сп. 129 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012487 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5749.71 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 5749.71 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4676 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018903 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4677 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д 16 |  |  | 764115130314 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018943 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 22260.134 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 22271.276 | 0.3 | 11.142 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4678 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018945 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 731.796 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 733.082 | 0.296 | 1.286 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4679 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д 4а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014019 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1244.618 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 1248.6 | 1.15 | 3.982 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4680 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д 2 |  |  | 764115130329 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525965 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 588.434 | 0.754 | да | 13.06.2024 | 589.196 | 0.754 | 0.762 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4681 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д б/н |  |  | 764115131257 |  |  | Меркурий 234 (СПОДЭС) | 47233563 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.62.154, порт 6000 |  | 0
4682 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д 12963183445868 |  |  | 764115131348 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183445868 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9928.9996 | 0.07411 | да | 13.06.2024 | 9934.8073 | 0.07411 | 5.8077 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.202.239, порт 80 |  | 0
4683 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 453 (Поречье) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504368 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504368 |  |  |  |  | 40 | да | 12.06.2024 | 2955.243 | 0.524 | да | 13.06.2024 | 2959.44 | 0.524 | 167.88 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4684 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д 9-1 |  |  | 764115130091 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922525966 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4685 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д 3 |  |  | 764115130097 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527598 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4987.594 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 4991.158 | 0.368 | 3.564 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4686 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 1-1 кв 1 |  |  | 764115130288 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527558 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1815.884 | 0.756 | да | 13.06.2024 | 1818.194 | 0.756 | 2.31 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4687 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 1-1 кв 2 |  |  | 764115130093 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026992 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5929.034 | 0.292 | да | 13.06.2024 | 5931.454 | 0.292 | 2.42 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4688 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 1-4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527557 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 797.456 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 798.11 | 0.302 | 0.654 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4689 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 1-5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026884 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4690 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 1-1 кв 3 |  |  | 764115130094 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527565 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 708.208 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 708.208 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4691 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 1-5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527492 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 896.18 | 0.642 | да | 13.06.2024 | 897.628 | 0.642 | 1.448 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4692 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 2-1 |  |  | 764115130095 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527443 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1861.822 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1864.856 | 0.378 | 3.034 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4693 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д 13 |  |  | 764115130089 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525975 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 452.576 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 454.376 | 0.378 | 1.8 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4694 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д 19 |  |  | 764115130083 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525954 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2305.582 | 0.604 | да | 13.06.2024 | 2312.41 | 0.604 | 6.828 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4695 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д 2 кв 2 |  |  | 764115130101 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526385 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2178.852 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 2185.338 | 0.298 | 6.486 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4696 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д 2/1 |  |  | 764115130098 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526381 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2279.31 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 2282.486 | 0.376 | 3.176 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4697 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 12 |  |  | 764115130092 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526525 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9884.362 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 9896.704 | 0.372 | 12.342 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4698 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 13 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525966 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1674.612 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1678.548 | 0.378 | 3.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4699 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 13 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014291 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1283.66 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 1283.882 | 1.178 | 0.222 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4700 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 14 кв 1 |  | F001949915-004-0001 | 764115130109 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018891 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 758.4 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 762.336 | 0.3 | 3.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4701 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 14 кв 2 |  | F001952727-004-0001 | 764115130562 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525991 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 805.926 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 808.81 | 0.378 | 2.884 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4702 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 17 |  |  | 764115130088 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019699 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8084.608 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 8098.55 | 0.918 | 13.942 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4703 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421528379 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5818.516 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 5848.546 | 1.144 | 30.03 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4704 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525953 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7406.316 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 7416.122 | 0.37 | 9.806 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4705 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015519 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4231.764 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 4240.3 | 1.188 | 8.536 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4706 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д 10 |  |  | 764115130087 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526122 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 402.494 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 404.39 | 0.3 | 1.896 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4707 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д б/н | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9221789 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15475.195 | 13.13 | да | 13.06.2024 | 15488.746 | 13.13 | 13.551 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.19.121, порт 10022 |  | 0
4708 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 457 (Русанова) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509331 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509331 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 3448.354 | 0.468 | да | 13.06.2024 | 3450.031 | 0.468 | 33.54 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4709 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д 30 |  |  | 764115130526 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527484 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14122.352 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 14127.232 | 0.364 | 4.88 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4710 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525913 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 79.988 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 80.066 | 0.382 | 0.078 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4711 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 10 |  |  | 764115130205 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527576 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9863.472 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 9865.414 | 0.304 | 1.942 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4712 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 11 кв 1 |  |  | 764115130598 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014297 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9802.676 | 1.192 | да | 13.06.2024 | 9808.242 | 1.192 | 5.566 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4713 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 11 кв 2 |  |  | 764115130203 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014594 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5777.802 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 5786.086 | 1.178 | 8.284 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4714 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 11 кв 3 |  |  | 764115130560 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010193 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23886.218 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 23898.624 | 0.378 | 12.406 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4715 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 1-1 |  |  | 764115130213 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526036 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11273.926 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 11277.63 | 0.378 | 3.704 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4716 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527482 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1041.274 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 1043.33 | 0.364 | 2.056 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4717 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 12 кв 2 |  |  | 764115130527 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010861 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 178.43 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 179.438 | 0.376 | 1.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4718 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527408 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1442.844 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1445.364 | 0.372 | 2.52 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4719 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014262 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 40.966 | 1.192 | да | 13.06.2024 | 40.966 | 1.192 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4720 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 2-1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010341 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3.694 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 3.694 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4721 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 2-1 кв 2 |  |  | 764115130574 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526374 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2431.168 | 0.292 | да | 13.06.2024 | 2434.532 | 0.292 | 3.364 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4722 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 5-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031620 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.508 | 1.182 | да | 13.06.2024 | 13.508 | 1.182 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4723 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д 15 |  |  | 764115130208 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010211 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5205.954 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 5207.442 | 0.3 | 1.488 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4724 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 6-1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527556 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 101.762 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 101.762 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4725 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 7 кв 1 |  |  | 764115130221 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525924 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1374.68 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 1380.48 | 0.368 | 5.8 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4726 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 7 кв 2 |  |  | 764115130311 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010579 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1418.034 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1421.738 | 0.372 | 3.704 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4727 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 8 кв 1 |  |  | 764115130641 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010267 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4.624 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 4.624 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4728 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 8 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010581 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.012 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 13.012 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4729 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010630 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 711.028 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 711.028 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4730 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 9-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031643 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18.772 | 0.734 | да | 13.06.2024 | 18.808 | 0.734 | 0.036 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4731 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д 1 |  |  | 764115130211 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526356 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2604.46 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 2606.364 | 0.372 | 1.904 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4732 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526511 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1324.264 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 1324.264 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4733 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д 5 |  |  | 764115130383 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018900 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 530.73 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 531.372 | 0.376 | 0.642 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4734 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д 7 |  |  | 764115130202 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525894 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3319.96 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 3325.122 | 0.382 | 5.162 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4735 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509371 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509371 |  |  |  |  | 80 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | прием | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4736 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028630 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4737 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 1 Магазин | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015121 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4738 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019014 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4739 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027931 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4740 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 14а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014014 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4741 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 14г | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028250 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4742 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 1а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028638 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4743 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 2 |  |  | 764115170561 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027989 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4744 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 28 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019715 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4745 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 28 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015568 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4746 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 31 Гараж | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014250 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4747 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 33 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016042 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4748 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018932 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4749 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 40 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011963 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4750 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 48202422013954 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013954 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4751 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018995 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4752 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013213 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4753 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 6 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027953 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4754 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 6 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018882 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4755 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 7 |  |  | 764115170586 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018825 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4756 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 72 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015146 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4757 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 8 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026896 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4758 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 8 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018954 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4759 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 9/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028685 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4760 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 9/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018993 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4761 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д За Головинское №8 |  |  | 764115171074 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013940 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4762 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Коричневый дом | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026885 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4763 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Между домами №17 и №14А | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015262 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4764 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Напротив участка №33 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015236 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4765 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Напротив участка №33 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016053 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4766 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Сарай стройка | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015186 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4767 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Справа от дома №72 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019976 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4768 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 48202422015181 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015181 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4769 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 31 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019702 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4770 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Ст. счет. №120313293 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028038 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4771 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Ст. счет. №1203132955 |  |  | 764115170676 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028043 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4772 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Ст. счет. №1204130975 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027019 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4773 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Ст. счет. №1204133101 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027129 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4774 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Ст. счет. №1204133657 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028593 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4775 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Ст. счет. №1204135075 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027170 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4776 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Ст. счет. №1204137016 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027132 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4777 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Ст. счет. №17644237 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019722 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4778 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Ст. счет. №21160408 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016049 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4779 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Ст. счет. №34879839 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019455 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4780 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Ст. счет. №35968024 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015238 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4781 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Ст. счет. №43579025 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018829 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4782 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Уличное освещение | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028535 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4783 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д 48202422015226 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015226 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4784 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027933 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4785 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 10 |  |  | 764115171379 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010417 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4786 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 10 Летний | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027886 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4787 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 48184922018844 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018844 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4788 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 48184922018892 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018892 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4789 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 48184922018962 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018962 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4790 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 48184922019009 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019009 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4791 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 48184922027890 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027890 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4792 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 48202422012431 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012431 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4793 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 48202422013204 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013204 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4794 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 48202422014588 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014588 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4795 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 9 Летний | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027312 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4796 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д Разрушенный | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027959 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4797 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д Ст. счет. №011073166438489 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014267 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4798 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д Ст. счет. №1204130074 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018883 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4799 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д Ст. счет. №1204130877 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027976 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4800 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д Ст. счет. №21667874 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013208 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4801 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027858 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4802 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 12 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027284 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4803 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 13 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028623 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4804 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 13/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027882 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4805 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018872 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4806 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 14 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026912 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4807 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 14а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028568 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4808 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 1а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019738 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4809 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027866 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4810 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019201 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4811 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018869 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4812 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527544 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4813 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д За домом №15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026923 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4814 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д За домом №7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028686 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4815 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д На одной опоре с домом №23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026975 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4816 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д на одной опоре с ст. счет. №35283799 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027253 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4817 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д На одной опоре с уч. ул. 3 Сосенская №25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027972 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4818 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д Напротив дома №15А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028625 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4819 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д Напротив дома №4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027962 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4820 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д Ст. счет. №096324949 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015180 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4821 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д Ст. счет. №35283799 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019666 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4822 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д улица 3 Сосенская №25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018988 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4823 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922036180 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4824 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028595 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4825 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011722 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4826 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015182 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4827 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 15а |  |  | 764115130618 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015251 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4828 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027009 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4829 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027267 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4830 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 19 |  |  | 764115170574 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027917 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4831 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027163 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4832 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027956 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4833 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027158 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4834 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 30 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420460439 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4835 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018913 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4836 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014652 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4837 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018923 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4838 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019007 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4839 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018964 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4840 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027911 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4841 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027287 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4842 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 15а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018930 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4843 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026870 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4844 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027863 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4845 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026973 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4846 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018970 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4847 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527579 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4848 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027030 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4849 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028054 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4850 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026916 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4851 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027169 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4852 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027887 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4853 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 0-3 |  |  | 764115171280 |  |  | МАЯК 302АРТ | 12000561 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4854 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 11 |  | F002207290-004-0001 | 764115170678 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204131128 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4855 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 16 |  |  | 764115170754 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1203130966 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4856 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 3-1 |  | F001949975-004-0001 | 764115170923 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133428 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4857 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 5-1 |  |  | 764115171012 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204130074 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4858 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 1-1 |  | F001950945-004-0001 | 764115170559 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204135805 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4859 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 1009 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133957 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4860 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 1008 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1204131556 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4861 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 8-1 |  |  | 764115171025 |  |  | МАЯК 302АРТ | 12002297 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4862 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 1002 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1204131104 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4863 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 1003 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1203133088 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4864 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 20 |  |  | 764115170575 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204137016 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4865 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 22 |  |  | 764115170578 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133101 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4866 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 24 |  |  | 764115170579 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204130975 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4867 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 26-1 |  |  | 764115170613 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133017 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4868 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 4-1 |  | F001930807-004-0001 | 764115170587 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204132198 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4869 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 5-1 |  |  | 764115170562 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1203132818 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4870 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 6-2 |  |  | 764115170563 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204132287 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4871 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 8-2 |  | F002458262-004-0001 | 764115170564 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204134018 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4872 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 1005 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1203132797 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4873 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 1006 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1212130751 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4874 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Й72092 |  | F004319494-004-0001 | 764115130678 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1209122799 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4875 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 1000 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133657 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4876 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 1001 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1203132714 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4877 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 12 |  |  | 764115170460 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204130750 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4878 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 13-2 |  |  | 764115170556 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133293 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4879 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 13-1 |  |  | 764115170572 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204136986 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4880 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 14 |  |  | 764115170557 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204131331 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4881 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 7-2 |  |  | 764115170935 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1203132603 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4882 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 15-1 |  |  | 764115171093 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204131733 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4883 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 2-1 |  |  | 764115170545 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204136723 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4884 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 13 |  |  | 764115170551 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204132193 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4885 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 1002 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1204130224 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4886 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 10 |  |  | 764115170555 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204134973 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4887 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 1003 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1204131542 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4888 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 4 |  |  | 764115170536 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1203131002 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4889 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 6а-1 |  |  | 764115170941 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204135913 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4890 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 6а |  |  | 764115170538 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204132351 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4891 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 7-1 |  |  | 764115170541 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204131023 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4892 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 8-1 |  |  | 764115170554 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204130084 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4893 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 1000 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1204135544 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4894 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 12 |  |  | 764115170918 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133817 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4895 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 6 |  |  | 764115170671 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204135075 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4896 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 6а |  |  | 764115060645 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1203131166 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4897 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 9 |  | F002458454-004-0001 | 764115170675 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1203131293 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4898 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 7 |  |  | 764115170672 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204130276 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4899 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 11 |  |  | 764115170566 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133897 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4900 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 12 |  |  | 764115170567 |  |  | МАЯК 302АРТ | 12002178 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4901 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 17 |  |  | 764115170580 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133322 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4902 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 18 |  |  | 764115170573 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133014 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4903 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 21 |  |  | 764115170576 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204132421 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4904 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 25 |  |  | 764115170402 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1203131874 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4905 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 26 |  | F001952813-004-0001 | 764115170908 |  |  | МАЯК 302АРТ | 12001891 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4906 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 29 |  |  | 764115170577 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204132225 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4907 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 2 |  |  | 764115170667 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133806 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4908 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 26 |  |  | 764115170105 |  |  | МАЯК 302АРТ | 12002071 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4909 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 3 |  |  | 764115170668 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204136770 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4910 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 4 |  |  | 764115170669 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133223 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4911 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 5 |  |  | 764115170670 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204130605 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4912 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 11 |  |  | 764115170546 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133467 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4913 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 15 |  |  | 764115170459 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133684 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4914 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 15а |  | F002904603-004-0001 | 764115171149 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204135736 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4915 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 16 |  |  | 764115170543 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204136906 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4916 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 17 |  |  | 764115170547 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204135675 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4917 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 18 |  |  | 764115170548 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204132923 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4918 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 19 |  |  | 764115170533 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204136635 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4919 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 2 |  |  | 764115170666 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1203132823 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4920 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 20 |  |  | 764115170553 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204132661 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4921 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 21 |  |  | 764115170552 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1203130625 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4922 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 7 |  |  | 764115170549 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133005 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4923 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 8 |  |  | 764115170542 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204135071 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4924 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 9 |  |  | 764115170539 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1203132039 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4925 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скородумово, д 6 |  |  | 764115170592 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220018940 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1758.662 |  | да | 13.06.2024 | 1762.393 |  | 3.731 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.19, порт 4059 |  | 0
4926 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д б/н |  | F004693135-004-0001 | 764115172687 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 8956302 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6634.517 |  | да | 13.06.2024 | 6638.778 |  | 4.261 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.62.114, порт 10022 |  | 0
4927 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 2 |  |  | 764115170667 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220023229 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.79.104, порт 4059 |  | 0
4928 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 466 (Тереховское ферма) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 466 (Тереховское ферма) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121323186 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121323186 |  |  |  |  | 40 | да | 12.06.2024 | 4730.976 | 0.192 | да | 13.06.2024 | 4734.523 | 0.192 | 141.88 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115193 (Включен) |  | 0
4929 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 466 (Тереховское ферма) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д Ферма | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955122048766 |  |  |  |  | 40 | да | 12.06.2024 | 4609.247 | 59.818 | да | 13.06.2024 | 4612.789 | 59.818 | 141.68 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115193 (Включен) |  | 0
4930 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 477 (Черкасово) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509376 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509376 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 5300.299 | 0.236 | да | 13.06.2024 | 5304.058 | 0.236 | 75.18 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4931 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 7А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018957 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 463.182 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 463.896 | 0.264 | 0.714 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4932 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 7Б |  |  | 764115130110 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018875 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 828.87 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 830.808 | 0.376 | 1.938 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4933 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 8А |  |  | 764115130100 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018879 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3512.502 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 3516.028 | 0.372 | 3.526 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4934 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018865 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 34.152 | 0.266 | да | 13.06.2024 | 34.178 | 0.266 | 0.026 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4935 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018907 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1183.13 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1185.36 | 0.376 | 2.23 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4936 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 10 кв 1 |  |  | 764115130106 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018978 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1367.844 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 1371.75 | 0.3 | 3.906 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4937 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 10 кв 2 |  |  | 764115130105 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018963 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 623.19 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 623.19 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4938 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 11 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014941 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 44142.552 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 44158.592 | 1.148 | 16.04 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4939 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 11 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015221 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14630.58 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 14636.122 | 1.152 | 5.542 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4940 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 11 кв 3 |  |  | 764115130452 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019017 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1661.21 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 1663.98 | 0.3 | 2.77 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4941 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 12 |  |  | 764115130102 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018885 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1337.69 | 0.266 | да | 13.06.2024 | 1337.714 | 0.266 | 0.024 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4942 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 15 |  |  | 764115130456 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018888 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 904.226 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 904.226 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4943 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 13 |  |  | 764115130588 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018835 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1882.386 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1885.796 | 0.374 | 3.41 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4944 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 17 кв 1 |  |  | 764115130459 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018917 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2844.114 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 2847.144 | 0.302 | 3.03 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4945 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 18 кв 1 |  |  | 764115130580 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018934 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1554.92 | 0.392 | да | 13.06.2024 | 1557.546 | 0.392 | 2.626 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4946 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 17 кв 2 |  |  | 764115130582 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018992 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2104.474 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 2106.574 | 0.298 | 2.1 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4947 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д 23 |  |  | 764115130457 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525945 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2760.718 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 2767.582 | 0.264 | 6.864 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4948 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 4 |  |  | 764115130241 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527580 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.908 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 1.908 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4949 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018908 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3231.76 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 3231.76 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4950 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 6 кв 1 |  |  | 764115130108 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525891 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4270.446 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 4273.562 | 0.374 | 3.116 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4951 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 5-2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018818 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 763.402 | 0.264 | да | 13.06.2024 | 763.402 | 0.264 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4952 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 6 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015550 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.524 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 13.524 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4953 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 6-1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018836 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 41.522 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 41.522 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4954 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 6-1 кв 2 |  |  | 764115130312 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018878 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 263.656 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 263.822 | 0.374 | 0.166 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4955 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 7-1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015479 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1812.134 | 1.182 | да | 13.06.2024 | 1815.232 | 1.182 | 3.098 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4956 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 7-1 кв 2 |  |  | 764115130460 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527449 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2033.184 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 2039.762 | 0.372 | 6.578 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4957 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 481 (Юрьево) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509351 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509351 |  |  |  |  | 40 | да | 12.06.2024 | 12037.928 | 0.176 | да | 13.06.2024 | 12047.358 | 0.176 | 377.2 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4958 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д 2 |  |  | 764115130078 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019001 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6874.702 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 6878.74 | 0.3 | 4.038 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4959 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д 10 |  |  | 764115130569 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018905 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1849.454 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1855.332 | 0.372 | 5.878 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4960 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д 12 Опора 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018933 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.602 | 0.294 | да | 13.06.2024 | 14.602 | 0.294 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4961 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д 17 Опора 1-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019703 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3563.322 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 3566.494 | 0.918 | 3.172 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4962 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д 17 Опора 18 |  |  | 764115130579 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018928 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4963 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д 2 Опора 1-2 |  |  | 764115130080 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018967 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 370.776 | 0.678 | да | 13.06.2024 | 370.776 | 0.678 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4964 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 1-1 кв 2 |  |  | 764115130079 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018937 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 32094.672 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 32111.178 | 0.298 | 16.506 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4965 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 1-1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013552 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2385.952 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 2388.644 | 1.146 | 2.692 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4966 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012457 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 26561.296 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 26566.076 | 1.19 | 4.78 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4967 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 13 |  |  | 764115130451 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018899 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1127.452 | 0.29 | да | 13.06.2024 | 1128.11 | 0.29 | 0.658 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4968 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028002 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.562 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 1.562 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4969 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014703 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20360.428 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 20371.616 | 1.154 | 11.188 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4970 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019016 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7010.062 | 0.294 | да | 13.06.2024 | 7018.442 | 0.294 | 8.38 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4971 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 17 |  |  | 764115130071 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018896 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12846.626 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 12860.198 | 0.3 | 13.572 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4972 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 19 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018898 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.568 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 1.568 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4973 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 19 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018956 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 459.828 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 459.828 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4974 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 2-1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014620 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 46113.8 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 46125.504 | 1.18 | 11.704 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4975 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 2-1 кв 2 |  |  | 764115130126 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527600 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1125.554 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 1129.558 | 0.38 | 4.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4976 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 2-1 кв 3 |  |  | 764115130620 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527520 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 811.844 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 814.338 | 0.372 | 2.494 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4977 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 22 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018975 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7734.586 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 7741.054 | 0.378 | 6.468 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4978 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д 4 |  |  | 764115130076 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028034 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1651.188 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1653.298 | 0.378 | 2.11 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4979 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 22 кв 2 |  |  | 764115130622 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018951 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12276.672 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 12277.432 | 0.372 | 0.76 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4980 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 23 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018946 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11525.112 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 11530.88 | 0.378 | 5.768 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4981 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д 18 |  |  | 764115130063 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018953 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 866.068 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 867.112 | 0.376 | 1.044 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4982 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 4 кв 1 |  |  | 764115130132 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527448 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1579.994 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 1586.82 | 0.38 | 6.826 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4983 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 4 кв 2 |  |  | 764115130128 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526161 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 754.168 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 756.712 | 0.304 | 2.544 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4984 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 4 кв 3 |  |  | 764115130327 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527481 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1201.304 | 0.752 | да | 13.06.2024 | 1205.21 | 0.752 | 3.906 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4985 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013305 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 29274.578 | 1.182 | да | 13.06.2024 | 29288.432 | 1.182 | 13.854 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4986 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013356 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 30510.442 | 1.184 | да | 13.06.2024 | 30534.394 | 1.184 | 23.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4987 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019689 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 58951.012 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 59003.76 | 0.918 | 52.748 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4988 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527404 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 186.11 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 186.11 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4989 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д 16 |  |  | 764115130064 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018915 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6042.216 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 6048.848 | 0.378 | 6.632 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4990 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д 16 |  |  | 764115130615 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018977 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3390.646 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 3394.838 | 0.378 | 4.192 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4991 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 8 кв 1 |  |  | 764115130135 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527474 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2435.424 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 2438.992 | 0.372 | 3.568 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4992 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 8 кв 2 |  |  | 764115130133 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527458 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 482.768 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 482.768 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4993 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 8 кв 3 |  |  | 764115130134 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527532 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.9 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1.9 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4994 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 8 кв 4 |  | F002973993-004-0001 | 764115130571 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527573 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1812.696 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1817.162 | 0.378 | 4.466 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4995 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 9 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527593 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2991.49 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 2996.066 | 0.378 | 4.576 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4996 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 9 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527555 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3297.228 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 3316.658 | 0.304 | 19.43 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4997 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 9 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019418 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 92582.688 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 92654.088 | 1.18 | 71.4 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4998 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Уличное освещение | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019402 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11724.012 | 1.182 | да | 13.06.2024 | 11732.578 | 1.182 | 8.566 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4999 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 2/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026620 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2003.382 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 2018.248 | 0.372 | 14.866 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
5000 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д 21 |  |  | 764115130065 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018895 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 766.066 | 0.29 | да | 13.06.2024 | 769.274 | 0.29 | 3.208 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
5001 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д д/н |  |  | 764115131293 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220051321 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.79.238, порт 4059 |  | 0
5002 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д 23230224784 |  |  | 764115130579 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230224784 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 561.962 |  | да | 13.06.2024 | 571.156 |  | 9.194 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.213.242, порт 4059 |  | 0
5003 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 483 (Язвицево) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509318 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509318 |  |  |  |  | 120 | да | 12.06.2024 | 2183.825 | 0.191 | да | 13.06.2024 | 2185.07 | 0.191 | 149.4 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5004 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526493 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17689.43 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 17692.41 | 0.378 | 2.98 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5005 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 10 кв 1 |  | F001949921-004-0001 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526372 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.89 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1.89 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5006 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526500 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.912 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 1.912 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5007 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 10 кв 3 |  | F001918119-004-0002 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526013 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13802.036 | 0.294 | да | 13.06.2024 | 13813.722 | 0.294 | 11.686 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5008 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526380 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5250.516 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 5268.12 | 0.378 | 17.604 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5009 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525940 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1243.858 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1248.644 | 0.376 | 4.786 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5010 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526368 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1022.966 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 1022.966 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5011 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 16а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019431 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 28384.262 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 28384.922 | 1.148 | 0.66 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5012 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526394 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1736.222 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 1737.452 | 0.376 | 1.23 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5013 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526344 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1671.028 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 1674.87 | 0.37 | 3.842 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5014 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525861 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 972.492 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 974.902 | 0.378 | 2.41 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5015 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526398 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 871.816 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 874.95 | 0.372 | 3.134 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5016 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526383 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 37452.304 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 37468.292 | 0.378 | 15.988 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5017 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026882 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3683.998 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 3686.314 | 0.296 | 2.316 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5018 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526392 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6116.548 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 6118.21 | 0.378 | 1.662 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5019 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 1/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527502 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 422.514 | 0.266 | да | 13.06.2024 | 423.5 | 0.266 | 0.986 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5020 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526510 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 348.936 | 0.362 | да | 13.06.2024 | 349.476 | 0.362 | 0.54 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5021 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028032 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 49.498 | 0.29 | да | 13.06.2024 | 50.752 | 0.29 | 1.254 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5022 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526081 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1030.062 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 1030.772 | 0.38 | 0.71 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5023 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 16 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526270 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 130.278 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 130.278 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5024 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 16 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526060 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2517.538 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 2520.964 | 0.372 | 3.426 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5025 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 17 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019714 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 104.45 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 104.45 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5026 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 17 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526175 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 164.054 | 0.308 | да | 13.06.2024 | 164.466 | 0.308 | 0.412 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5027 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 17 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526080 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 915.406 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 919.02 | 0.366 | 3.614 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5028 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525890 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 138.452 | 0.746 | да | 13.06.2024 | 138.452 | 0.746 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5029 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026874 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4399.638 | 0.986 | да | 13.06.2024 | 4405.082 | 0.986 | 5.444 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5030 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526129 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 115.028 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 115.028 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5031 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 21 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526048 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3945.046 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 3951.722 | 0.372 | 6.676 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5032 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 21 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017087 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25375.4 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 25388.118 | 1.142 | 12.718 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5033 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 2-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010797 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 51627.312 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 51649.68 | 1.148 | 22.368 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5034 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 4-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010794 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 247.338 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 247.338 | 1.148 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5035 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 9 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527561 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5036 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 9 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019716 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 653.732 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 654.928 | 1.144 | 1.196 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5037 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010194 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.566 | 0.294 | да | 13.06.2024 | 1.566 | 0.294 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5038 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010643 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.648 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 1.648 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5039 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Тех учет | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512899 |  |  |  |  | 40 | да | 12.06.2024 | 6224.472 | 0.31 | да | 13.06.2024 | 6228.236 | 0.31 | 150.56 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5040 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Юрьево, д 12963184066285 |  |  | 764115131319 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066285 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.11.96, порт 80 |  | 0
5041 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 12963184076790 |  |  | 764115131321 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184076790 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.11.42, порт 80 |  | 0
5042 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 484 (Якалово) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509389 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509389 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 12002.906 | 235.575 | да | 13.06.2024 | 12010.677 | 235.575 | 155.42 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5043 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 17 |  |  | 764115170303 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525823 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.92 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 1.92 | 0.382 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5044 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 18 |  |  | 764115170306 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018959 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 76.736 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 76.818 | 0.3 | 0.082 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5045 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 1б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012977 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 33274.812 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 33286.77 | 1.154 | 11.958 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5046 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 4 |  |  | 764115170313 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010162 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11109.602 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 11111.83 | 0.378 | 2.228 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5047 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012939 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7001.164 | 1.158 | да | 13.06.2024 | 7009.58 | 1.158 | 8.416 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5048 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д Дом с синей крышей | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018987 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 567.91 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 570.918 | 0.3 | 3.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5049 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д Крайний дом возможно Якалово дом №1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011289 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 55496.14 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 55512.096 | 0.302 | 15.956 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5050 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д Опора 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031658 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2914.256 | 0.916 | да | 13.06.2024 | 2917.598 | 0.916 | 3.342 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5051 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д Ст. счет. №12001994 |  |  | 764115171330 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030599 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 389.852 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 389.852 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5052 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д Ст. счет. №1203130809 |  |  | 764115170310 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018918 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7.538 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 7.556 | 0.3 | 0.018 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5053 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д Ст. счет. №1203133010 |  |  | 764115170307 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525837 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19.296 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 19.484 | 0.368 | 0.188 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5054 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д Ст. счет. №1204132525 |  |  | 764115170360 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019000 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2009.5 | 0.294 | да | 13.06.2024 | 2010.738 | 0.294 | 1.238 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5055 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д Ст. счет. №1204133715 |  |  | 764115170299 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010115 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3398.43 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 3401.63 | 0.38 | 3.2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5056 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д Ст. счет. №1209127101 |  |  | 764115170312 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018958 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5057 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 10 |  |  | 764115170308 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011002 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 861.04 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 862.106 | 0.3 | 1.066 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5058 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 11 | [5 empty] | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230225307 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1350.209 |  | да | 13.06.2024 | 1366.627 |  | 16.418 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.58.182, порт 4059 |  | 0
5059 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 12 |  |  | 764115170924 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010513 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 601.65 | 0.338 | да | 13.06.2024 | 601.65 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5060 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 14 |  |  | 764115171046 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010840 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2192.622 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 2195.188 | 0.3 | 2.566 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5061 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 14а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011301 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16538.88 | 0.298 | да | 13.06.2024 | 16552.618 | 0.298 | 13.738 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5062 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 15 |  |  | 764115170302 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525787 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 928.716 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 929.944 | 0.378 | 1.228 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5063 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 16 |  |  | 764115170309 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525864 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5064 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 3 |  |  | 764115170297 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010155 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5065 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 6 |  |  | 764115170300 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011347 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2802.46 | 0.294 | да | 13.06.2024 | 2807.686 | 0.294 | 5.226 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5066 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 5 |  |  | 764115171184 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010905 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5067 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 9 |  |  | 764115170314 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010807 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 678.614 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 680.424 | 0.372 | 1.81 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5068 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011339 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20069.596 | 0.294 | да | 13.06.2024 | 20089.112 | 0.294 | 19.516 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5069 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 485 (Якушево) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504360 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504360 |  |  |  |  | 50 | да | 12.06.2024 | 14235.691 | 0.198 | да | 13.06.2024 | 14243.761 | 0.198 | 403.5 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5070 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 2/2 |  |  | 764115170244 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028141 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 81548.592 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 81579.8 | 0.922 | 31.208 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5071 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 2/2 |  |  | 764115170018 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525946 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6693.882 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 6704.172 | 0.378 | 10.29 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5072 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 2/3 |  |  | 764115171054 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526256 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1054.318 | 0.386 | да | 13.06.2024 | 1055.86 | 0.386 | 1.542 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5073 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 4а |  |  | 764115170037 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526108 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1762.654 | 0.682 | да | 13.06.2024 | 1763.738 | 0.682 | 1.084 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5074 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525889 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8154.624 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 8159.654 | 0.304 | 5.03 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5075 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 2-1 |  |  | 764115170036 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526011 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 777.978 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 781.742 | 0.366 | 3.764 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5076 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 2-1 |  |  | 764115170337 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526021 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 250.748 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 252.04 | 0.364 | 1.292 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5077 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 2-1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526605 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 36.494 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 36.494 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5078 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 2-1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526609 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2591.924 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 2597.008 | 0.38 | 5.084 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5079 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 2-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027791 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16.006 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 16.006 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5080 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027768 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 37500.672 | 1.158 | да | 13.06.2024 | 37513.312 | 1.158 | 12.64 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5081 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027847 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3592.316 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 3597.114 | 1.15 | 4.798 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5082 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526268 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 561.346 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 562.654 | 0.376 | 1.308 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5083 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525988 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17.608 | 0.3 | да | 13.06.2024 | 17.608 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5084 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526074 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 194.462 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 194.53 | 0.366 | 0.068 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5085 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 28 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027831 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 47634.472 | 0.926 | да | 13.06.2024 | 47650.776 | 0.926 | 16.304 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5086 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526602 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5512.81 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 5522.756 | 0.378 | 9.946 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5087 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526301 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2728.51 | 0.386 | да | 13.06.2024 | 2731.558 | 0.386 | 3.048 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5088 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 24 |  |  | 764115170069 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526519 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2372.988 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 2376.366 | 0.376 | 3.378 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5089 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 8-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028142 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 33889.616 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 33904.472 | 1.15 | 14.856 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5090 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027808 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 56070.576 | 2.358 | да | 13.06.2024 | 56090.392 | 2.358 | 19.816 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5091 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 16 |  | F001944751-004-0001 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526533 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1635.646 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1637.546 | 0.372 | 1.9 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5092 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 15 |  |  | 764115170102 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027109 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 41224.004 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 41234.312 | 1.152 | 10.308 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5093 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527641 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20.674 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 20.674 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5094 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027083 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 39726.336 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 39761.652 | 1.152 | 35.316 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5095 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 14 |  |  | 764115170330 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526481 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25.474 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 31.072 | 0.372 | 5.598 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5096 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 14 |  |  | 764115171129 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526556 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2317.144 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 2317.796 | 0.372 | 0.652 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5097 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527395 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4741.21 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 4754.844 | 1.146 | 13.634 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5098 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 12 |  |  | 764132170929 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027769 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4951.096 | 1.16 | да | 13.06.2024 | 4954.684 | 1.16 | 3.588 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5099 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027818 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19581.018 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 19594.474 | 1.19 | 13.456 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5100 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028155 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 62889.432 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 62937.664 | 0.922 | 48.232 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5101 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526514 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2645.782 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 2646.83 | 0.372 | 1.048 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5102 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526528 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.242 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 2.242 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5103 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527635 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 22762.39 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 22774.26 | 1.142 | 11.87 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5104 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028143 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7009.65 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 7016.582 | 1.152 | 6.932 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5105 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028147 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24946.55 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 24948.452 | 1.152 | 1.902 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5106 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 5-2 |  | F001930756-004-0029 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527367 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 56687.136 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 56705.692 | 1.14 | 18.556 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5107 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526523 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1686.636 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 1697.44 | 0.38 | 10.804 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5108 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526529 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 473.484 | 0.42 | да | 13.06.2024 | 474.426 | 0.42 | 0.942 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5109 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 1а |  |  | 764115171018 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525970 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12266.136 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 12272.962 | 0.372 | 6.826 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5110 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 2 |  |  | 764115170327 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526167 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8967.392 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 8973.73 | 0.366 | 6.338 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5111 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 4 |  |  | 764115170329 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526246 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 693.18 | 0.364 | да | 13.06.2024 | 695.732 | 0.364 | 2.552 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5112 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526173 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 922.346 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 924.512 | 0.37 | 2.166 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5113 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 12 |  |  | 764115170332 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526044 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4997.026 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 5001.124 | 0.374 | 4.098 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5114 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526160 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 713.182 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 716.286 | 0.378 | 3.104 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5115 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 20 |  |  | 764115170291 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027763 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 39936.952 | 1.158 | да | 13.06.2024 | 39946.356 | 1.158 | 9.404 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5116 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 16 |  |  | 764115170055 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526553 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1025.806 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1028.828 | 0.378 | 3.022 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5117 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526520 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 650.142 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 652.122 | 0.374 | 1.98 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5118 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д н/д |  |  | 764115172772 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220032632 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.271 |  | да | 13.06.2024 | 2.271 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.124, порт 4059 |  | 0
5119 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 489 (Скоморохово) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509382 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509382 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 6388.645 | 0.215 | да | 13.06.2024 | 6391.75 | 0.215 | 62.1 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5120 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д Вагон |  |  | 764115130162 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027994 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 22349.216 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 22352.14 | 0.374 | 2.924 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5121 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525795 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10.522 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 10.736 | 0.374 | 0.214 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5122 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 5 |  |  | 764115130069 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526446 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 706.246 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 706.474 | 0.304 | 0.228 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5123 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д Ст. счет. №1203130377 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018974 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.568 | 0.296 | да | 13.06.2024 | 1.568 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5124 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д Ст. счет. №1203131630 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526296 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.882 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 2.882 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5125 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д Ст. счет. №1210110077 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526555 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1777.338 | 0.374 | да | 13.06.2024 | 1780.968 | 0.374 | 3.63 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5126 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д Ст. счет. №1204131895 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010826 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5127 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д 48184921526518 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526518 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1.89 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1.89 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5128 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д 48184921526305 |  |  | 764115130167 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526305 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 442.14 | 0.306 | да | 13.06.2024 | 442.244 | 0.306 | 0.104 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5129 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д Ст. счет. №28973151 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030657 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 41025.088 | 0.916 | да | 13.06.2024 | 41035 | 0.916 | 9.912 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5130 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д Ст. счет. №37779788 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031296 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1258.738 | 1.196 | да | 13.06.2024 | 1260.69 | 1.196 | 1.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5131 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д Строится | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030630 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10230.684 | 1.182 | да | 13.06.2024 | 10245.638 | 1.182 | 14.954 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5132 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д Ст. счет. №24027378 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031666 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23088.6 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 23100.982 | 0.918 | 12.382 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5133 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д Уличное освещение |  |  | 1958_1000051431_7630 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030688 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2123.76 | 2114.44 | да | 13.06.2024 | 2125.4 | 2116.08 | 1.64 | 1.64 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5134 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 8848103 |  | F004693135-004-0004 | 764115172815 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный | 8848103 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1493.91 | 0.002 | да | 13.06.2024 | 1493.91 | 0.002 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.45.152, порт 10022 |  | 0
5135 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018843 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 568.444 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 571.018 | 0.376 | 2.574 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5136 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д 1 |  |  | 764115130174 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019003 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1707.01 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 1708.792 | 0.37 | 1.782 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5137 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д 3 |  |  | 764115130172 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526190 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 634.818 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 636.168 | 0.372 | 1.35 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5138 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д 6 |  |  | 764115130169 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028004 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12188.596 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 12190.672 | 0.304 | 2.076 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5139 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509360 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509360 |  |  |  |  | 60 | да | 12.06.2024 | 20762.032 | 0.233 | да | 13.06.2024 | 20776.126 | 0.233 | 845.64 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5140 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 10-10-10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016995 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6755.646 | 1.176 | да | 13.06.2024 | 6755.996 | 1.176 | 0.35 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5141 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 10-10-10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016702 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 34386.764 | 1.198 | да | 13.06.2024 | 34387.8 | 1.198 | 1.036 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5142 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016999 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 34481.32 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 34532.112 | 1.146 | 50.792 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5143 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 1-1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016997 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 111.434 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 111.434 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5144 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 1-1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016754 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3749.16 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 3750.724 | 1.188 | 1.564 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5145 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017322 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5575.326 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 5576.478 | 1.144 | 1.152 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5146 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017195 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4035.254 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 4037.09 | 1.142 | 1.836 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5147 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 1-3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017021 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8730.822 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 8731.502 | 1.152 | 0.68 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5148 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 1-3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017126 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 30111.56 | 1.192 | да | 13.06.2024 | 30111.662 | 1.192 | 0.102 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5149 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016998 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20197.232 | 2.3 | да | 13.06.2024 | 20206.126 | 2.3 | 8.894 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5150 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 14 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017072 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 133.89 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 137.146 | 1.186 | 3.256 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5151 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 1-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016787 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16701.49 | 1.198 | да | 13.06.2024 | 16717.39 | 1.198 | 15.9 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5152 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 3-3-3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527412 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 267.494 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 267.772 | 0.38 | 0.278 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5153 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 4-4-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017033 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16406.454 | 16394.188 | да | 13.06.2024 | 16426.628 | 16414.362 | 20.174 | 20.174 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5154 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 5-5-5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016777 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 39606.208 | 1.194 | да | 13.06.2024 | 39610.948 | 1.194 | 4.74 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5155 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 5-5-5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017317 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9809.258 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 9824.074 | 1.144 | 14.816 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5156 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 5-5-5 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016641 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 22340.704 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 22357.874 | 0.922 | 17.17 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5157 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 6-6-6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017069 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12743.612 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 12752.718 | 1.152 | 9.106 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5158 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Уличное освещение ТП-770 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017061 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6110.696 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 6116.668 | 1.188 | 5.972 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5159 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Добрый проезд, д 717 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017270 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 65364.988 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 65386.52 | 1.144 | 21.532 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5160 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Добрый проезд, д Опора 1-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017173 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1608.444 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 1608.874 | 1.14 | 0.43 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5161 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017201 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6570.984 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 6573.412 | 1.188 | 2.428 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5162 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016703 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9190.576 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 9197.812 | 1.146 | 7.236 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5163 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 33 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017343 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 39113.224 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 39129.464 | 0.924 | 16.24 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5164 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 35 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017241 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 43321.276 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 43331.328 | 1.146 | 10.052 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5165 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 565 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017183 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 33679.256 | 1.182 | да | 13.06.2024 | 33698.892 | 1.182 | 19.636 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5166 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 573 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017165 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2154.24 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 2155.858 | 1.186 | 1.618 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5167 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 723 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017226 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 30344.076 | 1.184 | да | 13.06.2024 | 30363.196 | 1.184 | 19.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5168 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 725 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016724 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5761.562 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 5765.628 | 1.146 | 4.066 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5169 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д Опора 14/14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526549 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7.42 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 7.42 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5170 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Счастливая, д 29 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016757 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13298.582 | 1.184 | да | 13.06.2024 | 13318.334 | 1.184 | 19.752 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5171 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Счастливая, д 30 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016685 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6281.328 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 6283.406 | 0.918 | 2.078 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5172 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Счастливая, д 35 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017251 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11298.01 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 11300.896 | 0.912 | 2.886 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5173 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Счастливая, д 36 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016736 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 408.408 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 408.408 | 0.92 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5174 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Счастливая, д 564 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016728 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8122.446 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 8130.78 | 1.15 | 8.334 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5175 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Счастливая, д 567 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017219 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 27482.432 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 27487.292 | 1.152 | 4.86 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5176 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Счастливая, д 579 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017182 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19568.092 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 19585.802 | 1.15 | 17.71 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5177 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Счастливая, д 581 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017186 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23533.074 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 23692.83 | 1.142 | 159.756 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5178 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Счастливая, д Опора 1-9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017108 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 249.206 | 1.156 | да | 13.06.2024 | 249.206 | 1.156 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5179 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 535 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017082 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15988.272 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 16000.532 | 1.154 | 12.26 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5180 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 590 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017118 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15949.07 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 15968.03 | 1.152 | 18.96 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5181 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д Опора 28 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016690 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.094 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 14.094 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5182 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д Опора 28 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017077 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5136.076 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 5137.21 | 0.924 | 1.134 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5183 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д Опора 29 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016681 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18269.426 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 18273.648 | 1.152 | 4.222 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5184 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д Опора 31 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017189 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 53771.76 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 53794.048 | 1.14 | 22.288 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5185 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д Опора 31 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017246 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 30452.864 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 30496.996 | 1.152 | 44.132 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5186 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д Опора 34 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017166 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2801.668 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 2802.314 | 1.14 | 0.646 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5187 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Цветочная, д 759 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017151 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11253.886 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 11264.014 | 1.152 | 10.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5188 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Южная, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016779 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11633.55 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 11645.41 | 1.146 | 11.86 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5189 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Южная, д 782 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017218 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.504 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 13.504 | 1.186 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5190 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Южная, д 808 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017232 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24422.664 | 24410.362 | да | 13.06.2024 | 24432.858 | 24420.556 | 10.194 | 10.194 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5191 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Южная, д Администрация поселка | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017179 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9344.484 | 1.184 | да | 13.06.2024 | 9347.144 | 1.184 | 2.66 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5192 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Цветочная, д 10 |  |  | 764115131344 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230140464 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6000.17 |  | да | 13.06.2024 | 6004.607 |  | 4.437 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.210.83, порт 4059 |  | 0
5193 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Южная, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017187 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3054.966 | 0.914 | да | 13.06.2024 | 3060.02 | 0.914 | 5.054 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5194 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 12963184076697 |  |  | 764115131308 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184076697 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.81.81, порт 80 |  | 0
5195 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д б/н |  | F004617685-004-0004 | 764115131187 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный | 9168703 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1946.46 |  | да | 13.06.2024 | 1946.46 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.19.206, порт 10022 |  | 0
5196 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пестрецово, д 23220051699 |  |  | 764115131155 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220051699 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2357.819 |  | да | 13.06.2024 | 2358.084 |  | 0.265 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.68.240, порт 4059 |  | 0
5197 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Южная, д 12963183445734 |  |  | 764115131317 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183445734 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 441.4446 | 0.05336 | да | 13.06.2024 | 441.6298 | 0.05336 | 0.18527 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.202.133, порт 80 |  | 0
5198 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Южная, д 58 |  |  | 764115052286 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230153668 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 29457.751 |  | да | 13.06.2024 | 29461.288 |  | 3.537 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.207.216, порт 4059 |  | 0
5199 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д 9121989 |  | F004729898-004-0002 | 764115131261 |  |  | Фобос-3 | 9121989 |  |  |  |  | 1 | нет | 13.06.2024 |  |  | да | 13.06.2024 |  |  | 21.64 | 0 | Прибор учета за сутки | отдача | 100 | Подключение к Базовая станция NB-300, №12379 (Включен) |  | 0
5200 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д б/н |  |  | 764115131259 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9222446 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24252.952 |  | да | 13.06.2024 | 24262.894 |  | 9.942 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.19.125, порт 10022 |  | 0
5201 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Южная, д н/д |  |  | 764115131285 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220038092 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 27737.291 |  | да | 13.06.2024 | 27743.166 |  | 5.875 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.68, порт 4059 |  | 0
5202 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 23220051589 |  |  | 764115131297 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220051589 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 76.817 |  | да | 13.06.2024 | 76.817 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.79.144, порт 4059 |  | 0
5203 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 12963184076679 |  |  | 764115131314 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184076679 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16.9106 | 0.05848 | да | 13.06.2024 | 18.8967 | 0.05848 | 1.9861 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.59.158, порт 80 |  | 0
5204 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д б/н1 |  |  | 764115131239 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9223048 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4293.937 |  | да | 13.06.2024 | 4294.782 |  | 0.845 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.19.193, порт 10022 |  | 0
5205 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д 9020405 |  |  | 764115131170 |  |  | Фобос-3 | 9020405 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0.028 |  | да | 13.06.2024 | 0.028 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к Базовая станция NB-300, №12379 (Включен) |  | 0
5206 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д 23230225151 |  |  | 2603_23230225151 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230225151 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0 |  | да | 13.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.213.245, порт 4059 |  | 0
5207 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д б/н |  |  | 764115131173 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220038879 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19.501 |  | да | 13.06.2024 | 19.501 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.45, порт 4059 |  | 0
5208 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Южная, д 9 |  | F004682681-004-0008 | 764115131183 |  |  | Фобос-3 | 9122263 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 43483.508 |  | да | 13.06.2024 | 43487.7 |  | 4.192 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к Базовая станция NB-300, №12379 (Включен) |  | 0
5209 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д н\б |  | F004601025-004-0014 | 764115131200 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9043193 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1612.163 |  | да | 13.06.2024 | 1612.163 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.51.194, порт 10022 |  | 0
5210 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 23220051850 |  |  | 764115131299 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220051850 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0 |  | да | 13.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.79.150, порт 4059 |  | 0
5211 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Южная, д 12739172519480 |  |  | 764115131306 |  |  | СЕ208 (СПОДЭС) | 12739172519480 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.81.148, порт 80 |  | 0
5212 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Счастливая, д 12963183448191 |  |  | 764115131316 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183448191 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2.7196 | 0.05337 | да | 13.06.2024 | 2.7196 | 0.05337 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.202.132, порт 80 |  | 0
5213 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Счастливая, д 12963183447293 |  |  | 764115131318 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447293 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0.37997 | 0.05442 | да | 13.06.2024 | 0.37997 | 0.05442 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.202.138, порт 80 |  | 0
5214 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Счастливая, д 12963183446675 |  |  | 764115131333 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183446675 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 35874.3247 | 0.05037 | да | 13.06.2024 | 35881.5192 | 0.05037 | 7.1945 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.203.39, порт 80 |  | 0
5215 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д 23220056018 |  |  | 2109_23220056018 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220056018 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0 |  | да | 13.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.68.105, порт 4059 |  | 0
5216 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д н/д |  |  | 764115131294 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220052090 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3029.473 |  | да | 13.06.2024 | 3034.898 |  | 5.425 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.79.142, порт 4059 |  | 0
5217 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д н/д |  |  | 764115131296 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220056119 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 189.004 |  | да | 13.06.2024 | 189.004 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.79.151, порт 4059 |  | 0
5218 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 772 (Браташино-1) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504376 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504376 |  |  |  |  | 40 | да | 12.06.2024 | 10612.662 | 0.194 | да | 13.06.2024 | 10618.684 | 0.194 | 240.88 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5219 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Дом №5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527387 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3697.676 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 3701.496 | 1.19 | 3.82 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5220 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Дом №4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027780 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 416.676 | 1.192 | да | 13.06.2024 | 418.338 | 1.192 | 1.662 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5221 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Дом №14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027815 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 259.422 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 260.332 | 1.144 | 0.91 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5222 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527683 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 635.41 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 636.284 | 1.188 | 0.874 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5223 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527687 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2319.196 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 2321.248 | 1.186 | 2.052 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5224 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027800 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13054.794 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 13058.354 | 1.18 | 3.56 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5225 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028157 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 727.024 | 1.232 | да | 13.06.2024 | 727.064 | 1.272 | 0.04 | 0.04 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5226 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 10-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027811 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1004.024 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 1007.72 | 1.142 | 3.696 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5227 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527398 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10622.44 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 10625.194 | 1.146 | 2.754 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5228 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027816 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25664.244 | 1.176 | да | 13.06.2024 | 25667.552 | 1.176 | 3.308 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5229 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 1-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027088 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3654.578 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 3660.912 | 1.19 | 6.334 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5230 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 2-8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027118 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11.054 | 0.926 | да | 13.06.2024 | 11.054 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5231 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527656 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3925.048 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 3925.812 | 1.19 | 0.764 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5232 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 2-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027093 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.724 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 14.724 | 1.19 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5233 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027085 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 626.168 | 1.192 | да | 13.06.2024 | 627.03 | 1.192 | 0.862 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5234 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 6-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027826 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17383.952 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 17407.952 | 1.15 | 24 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5235 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 6-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027854 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 415.216 | 0.91 | да | 13.06.2024 | 416.024 | 0.91 | 0.808 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5236 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 6-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027805 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 758.746 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 759.48 | 1.148 | 0.734 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5237 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 6-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027849 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3789.204 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 3790.122 | 0.924 | 0.918 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5238 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 6-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027822 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10573.222 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 10585.748 | 0.912 | 12.526 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5239 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 6-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027853 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20112.738 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 20118.234 | 1.146 | 5.496 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5240 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 1-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027825 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9236.572 | 0.91 | да | 13.06.2024 | 9258.33 | 0.91 | 21.758 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5241 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 1-8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027103 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.842 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 14.842 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5242 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 1-8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027793 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1732.58 | 1.176 | да | 13.06.2024 | 1732.782 | 1.176 | 0.202 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5243 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул Тенистый пр-д, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028140 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4576.308 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 4586.222 | 1.148 | 9.914 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5244 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул Тенистый пр-д, д Опора 5-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027738 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.74 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 13.74 | 1.178 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5245 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул Тенистый пр-д, д Опора 1-11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527623 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20705.426 | 1.192 | да | 13.06.2024 | 20712.41 | 1.192 | 6.984 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5246 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул Тенистый пр-д, д Опора 1-12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027848 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16787.994 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 16795.218 | 1.15 | 7.224 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5247 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул Тенистый пр-д, д Опора 1-14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027823 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 163.602 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 163.602 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5248 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул Тенистый пр-д, д Опора 1-14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087819 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14430.054 | 0.916 | да | 13.06.2024 | 14440.998 | 0.916 | 10.944 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5249 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527643 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 51919.448 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 51950.84 | 1.144 | 31.392 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5250 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027081 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.082 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 14.082 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5251 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Браташино, КОВРИГИН СЕРГЕЙ | [5 empty] | Фобос-3 | 9054913 |  |  |  |  | 1 | нет | 13.06.2024 |  |  | да | 13.06.2024 |  |  | 0 | 0 | Прибор учета за сутки | отдача | 100 | Подключение к Базовая станция NB-300, №12519 (Включен) |  | 0
5252 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027115 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 92.288 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 92.288 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5253 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 1-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027089 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 40.46 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 40.46 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5254 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 3-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027100 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4803.844 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 4803.844 | 1.186 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5255 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 3-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027101 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.634 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 13.634 | 1.19 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5256 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 3-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027765 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 771.212 | 1.176 | да | 13.06.2024 | 771.732 | 1.176 | 0.52 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5257 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 3-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027779 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23025.086 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 23025.892 | 1.146 | 0.806 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5258 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527647 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9001.616 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 9004.252 | 1.146 | 2.636 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5259 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 6-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027840 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 28494.426 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 28514.098 | 1.152 | 19.672 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5260 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027852 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.104 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 14.104 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5261 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Браташино, д 12963183447600 |  |  | 2109_12963183447600 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447600 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 65.0837 | 0.05687 | да | 13.06.2024 | 65.0837 | 0.05688 | 0 | 1e-05 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.204.40, порт 80 |  | 0
5262 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Браташино, д б/н |  | F004693186-004-0001 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9169599 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6354.917 |  | да | 13.06.2024 | 6362.314 |  | 7.397 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.62.206, порт 10022 |  | 0
5263 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Браташино, д 41 |  |  | 764115172810 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220052047 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0 |  | да | 13.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.197.222, порт 4059 |  | 0
5264 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пестрецово, д б/н |  |  | 764115172808 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220055818 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 30066.723 |  | да | 13.06.2024 | 30066.723 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.197.253, порт 4059 |  | 0
5265 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 776 (Федорино-1) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 776 (Федорино-1) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509330 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509330 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 1.322 | 0.34 | да | 13.06.2024 | 1.322 | 0.34 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515993 (Включен) |  | 0
5266 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 776 (Федорино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Федорино, д Опора 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014266 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.494 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 13.494 | 1.19 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515993 (Включен) |  | 0
5267 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 776 (Федорино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Федорино, д Опора 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014603 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.876 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 14.876 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515993 (Включен) |  | 0
5268 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 806 Пенье Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504418 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504418 |  |  |  |  | 60 | да | 12.06.2024 | 5164.401 | 0.254 | да | 13.06.2024 | 5166.685 | 0.254 | 137.04 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5269 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 6а |  |  | 764115170739 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204136522 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001530 (Отключен) |  | 0
5270 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 8-1 |  |  | 764115170153 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1212116542 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001530 (Включен) |  | 0
5271 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 1000 | [5 empty] | МАЯК 302АРТ | 12003583 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001530 (Включен) |  | 0
5272 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 1001 | [5 empty] | МАЯК 302АРТ | 12003284 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001530 (Включен) |  | 0
5273 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 0 |  |  | 764115171057 |  |  | МАЯК 302АРТ | 12002321 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11961.899 | 7.802 | да | 13.06.2024 | 11964.652 | 7.802 | 2.753 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к УСД 2.04, №U14001530 (Включен) |  | 0
5274 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 5 СЭБ |  |  | 764115170682 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1203132386 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001530 (Включен) |  | 0
5275 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527397 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 43105.172 | 0.908 | да | 13.06.2024 | 43120.732 | 0.908 | 15.56 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5276 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526460 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5117.702 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 5121.344 | 0.372 | 3.642 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5277 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028129 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Отключен) |  | 0
5278 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526333 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 861.54 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 863.368 | 0.376 | 1.828 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5279 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526534 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1500.956 | 0.366 | да | 13.06.2024 | 1501.64 | 0.366 | 0.684 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5280 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 5-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527354 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12.902 | 1.088 | да | 13.06.2024 | 12.902 | 1.088 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5281 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 5-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527346 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 62.748 | 1.09 | да | 13.06.2024 | 63.01 | 1.09 | 0.262 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5282 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 6 |  |  | 764115170696 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526306 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1112.08 | 0.302 | да | 13.06.2024 | 1114.198 | 0.302 | 2.118 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5283 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 6 |  |  | 764115170695 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526471 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3012.208 | 0.37 | да | 13.06.2024 | 3014.452 | 0.37 | 2.244 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5284 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 13 |  | F001952803-004-0001 | 764115170700 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527595 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 699.108 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 701.414 | 0.378 | 2.306 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5285 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027839 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23940.884 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 23943.804 | 1.152 | 2.92 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5286 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 23 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027846 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7717.796 | 1.156 | да | 13.06.2024 | 7729.738 | 1.156 | 11.942 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5287 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 1-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027075 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 49643.344 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 49643.344 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5288 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 1-1 |  |  | 764115170691 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526611 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5810.362 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 5811.986 | 0.378 | 1.624 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5289 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 1-2 |  |  | 764115170687 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526461 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1104.728 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 1107.39 | 0.382 | 2.662 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5290 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 1-2 |  |  | 764115170690 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526604 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 608.522 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 609.34 | 0.378 | 0.818 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5291 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 12/1-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028138 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2164.784 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 2171.438 | 1.154 | 6.654 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5292 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027835 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 342.53 | 0.928 | да | 13.06.2024 | 342.942 | 0.928 | 0.412 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5293 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 1-3 |  |  | 764115170689 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526560 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 709.14 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 711.868 | 0.382 | 2.728 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5294 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 1-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527355 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2627.548 | 2.062 | да | 13.06.2024 | 2630.356 | 2.062 | 2.808 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5295 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 1-4 |  |  | 764115170757 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526449 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1903.802 | 0.304 | да | 13.06.2024 | 1906.372 | 0.304 | 2.57 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5296 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027814 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 326.71 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 328.168 | 1.15 | 1.458 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5297 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 1-8 |  |  | 764115170919 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527384 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19559.784 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 19571.294 | 1.146 | 11.51 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5298 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 1-8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526290 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1149.966 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 1153.026 | 0.38 | 3.06 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5299 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 1а |  |  | 764115170697 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527428 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6492.116 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 6499.47 | 0.376 | 7.354 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5300 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 2 |  |  | 764115170698 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527581 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2085.698 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 2089.142 | 0.378 | 3.444 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5301 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 14 |  |  | 764115170693 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526468 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1227.246 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 1229.936 | 0.378 | 2.69 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5302 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 3 |  |  | 764115170679 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527435 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 55.562 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 55.574 | 0.378 | 0.012 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5303 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 15 |  |  | 764115170694 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526531 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2433.558 | 0.422 | да | 13.06.2024 | 2438.18 | 0.422 | 4.622 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5304 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 1 |  |  | 764115170677 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527523 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 369.954 | 0.378 | да | 13.06.2024 | 372.178 | 0.378 | 2.224 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5305 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527495 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 49846.672 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 49850.576 | 0.376 | 3.904 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5306 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028137 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7953.678 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 7957.618 | 1.152 | 3.94 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5307 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526535 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1692.996 | 0.372 | да | 13.06.2024 | 1696.804 | 0.372 | 3.808 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5308 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 822 (СНТ Живой источник) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 822 (СНТ Живой источник) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121322030 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121322030 |  |  |  |  | 120 | да | 12.06.2024 | 620.11 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 620.37 | 0.368 | 31.2 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115262 (Включен) |  | 0
5309 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 822 (СНТ Живой источник) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер Живой Источник, д Живой Источник ДНП | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512908 |  |  |  |  | 80 | да | 12.06.2024 | 931.31 | 21.121 | да | 13.06.2024 | 931.71 | 21.121 | 32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115262 (Включен) |  | 0
5310 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 830 Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509307 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509307 |  |  |  |  | 80 | да | 12.06.2024 | 6624.571 |  | да | 13.06.2024 | 6627.21 |  | 211.12 |  | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5311 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014290 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 412.964 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 412.964 | 1.18 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5312 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015224 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 47281.632 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 47300.512 | 0.922 | 18.88 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5313 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 3-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031635 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7.9 | 0.734 | да | 13.06.2024 | 7.9 | 0.734 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5314 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 9-Ж | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013352 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.28 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 13.28 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5315 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 9-Ж | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013424 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5041.028 | 1.184 | да | 13.06.2024 | 5042.782 | 1.184 | 1.754 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5316 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость, д Опора 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030635 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2700.802 | 1.156 | да | 13.06.2024 | 2704.33 | 1.156 | 3.528 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5317 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость, д Опора 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030621 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 58016.088 | 1.176 | да | 13.06.2024 | 58038.912 | 1.176 | 22.824 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5318 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость, д Опора 11 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030605 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12.866 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 12.866 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5319 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость, д Опора 11 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030620 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 37.398 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 38 | 0.924 | 0.602 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5320 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость, д Опора 11 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030614 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 63321.856 | 1.168 | да | 13.06.2024 | 63394.876 | 1.168 | 73.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5321 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость, д Опора 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031298 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19.01 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 19.01 | 1.18 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5322 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость, д Опора 13 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030637 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.084 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 14.084 | 1.154 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5323 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость, д Опора 13 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030658 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.118 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 14.118 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5324 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость, д Опора 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014728 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 54737.936 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 54764.548 | 0.924 | 26.612 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5325 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость, д Опора 14 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030644 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 32613.546 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 32632.454 | 1.154 | 18.908 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5326 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость, д Опора 14 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031644 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 73162.968 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 73181.192 | 1.144 | 18.224 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5327 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030661 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20506.71 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 20520.022 | 0.922 | 13.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5328 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031639 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.52 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 14.52 | 1.142 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5329 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033262 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 89281.136 | 0.952 | да | 13.06.2024 | 89289.488 | 0.952 | 8.352 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5330 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014998 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 52619.352 | 1.156 | да | 13.06.2024 | 52646.776 | 1.156 | 27.424 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5331 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030650 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10.65 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 10.65 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5332 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015523 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.472 | 1.184 | да | 13.06.2024 | 13.472 | 1.184 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5333 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030627 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16975.354 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 16984.552 | 0.924 | 9.198 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5334 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015246 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 129723.832 | 0.93 | да | 13.06.2024 | 129801.568 | 0.93 | 77.736 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5335 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013360 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 33410.84 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 33432.418 | 1.14 | 21.578 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5336 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031624 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.1 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 14.1 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5337 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 962 Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509428 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509428 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 16627.767 | 0.188 | да | 13.06.2024 | 16637.437 | 0.188 | 193.4 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5338 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 3-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031314 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 27.51 | 1.192 | да | 13.06.2024 | 27.51 | 1.192 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5339 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 4-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031626 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 66417.472 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 66425.612 | 1.146 | 8.14 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5340 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 4-10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030659 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 92513.632 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 92541.376 | 0.922 | 27.744 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5341 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 4-10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031318 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 36777.864 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 36778.608 | 0.912 | 0.744 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5342 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 4-10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031621 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 79196.28 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 79224.04 | 1.142 | 27.76 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5343 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 4-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014264 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 22292.856 | 1.192 | да | 13.06.2024 | 22301.466 | 1.192 | 8.61 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5344 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030649 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14384.354 | 0.91 | да | 13.06.2024 | 14386.336 | 0.91 | 1.982 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5345 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость-3, д Опора 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031313 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 217.112 | 1.196 | да | 13.06.2024 | 217.112 | 1.196 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5346 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость-3, д Опора 1-1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031653 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 35543.456 | 0.684 | да | 13.06.2024 | 35559.864 | 0.684 | 16.408 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5347 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость-3, д Опора 1-1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031291 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 32989.964 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 33013.6 | 0.912 | 23.636 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5348 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость-3, д Опора 3-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031657 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.096 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 14.096 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5349 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость-3, д Опора 3-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031288 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.778 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 14.778 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5350 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость-3, д Опора 5-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030656 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11805.902 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 11816.352 | 1.154 | 10.45 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5351 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость-3, д Опора 5-6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030625 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 36152.04 | 0.906 | да | 13.06.2024 | 36152.048 | 0.906 | 0.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5352 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031629 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 710.804 | 1.192 | да | 13.06.2024 | 710.804 | 1.192 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5353 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д н/д |  |  | 764114045265 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184065783 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21619.0416 | 0.11478 | да | 13.06.2024 | 21639.8162 | 0.11478 | 20.7746 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.81.58, порт 80 |  | 0
5354 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Заволжская Ривьера, ул Лесная, д 23220023905 |  |  | 764115172771 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220023905 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0 |  | да | 13.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.63, порт 4059 |  | 0
5355 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Заволжская Ривьера, д 23230225305 |  |  | 2603_23230225305 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230225305 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17180.737 |  | да | 13.06.2024 | 17249.446 |  | 68.709 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.57.178, порт 4059 |  | 0
5356 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д б/н2 | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9224660 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 26674.314 |  | да | 13.06.2024 | 26674.314 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.19.5, порт 10022 |  | 0
5357 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня б/н, д б/н | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9221757 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15434.738 |  | да | 13.06.2024 | 15434.746 |  | 0.008 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.19.80, порт 10022 |  | 0
5358 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Заволжская Ривьера, д н/д |  |  | 764115172824 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220055677 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16293.129 |  | да | 13.06.2024 | 16368.657 |  | 75.528 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.78.239, порт 4059 |  | 0
5359 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Заволжская Ривьера, ул Лермонтова, д 18 |  |  | 764115172835 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184076754 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.58.251, порт 80 |  | 0
5360 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Заволжская Ривьера, ул Мира, д 23220039754 |  |  | 764114045279 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220039754 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20431.273 |  | да | 13.06.2024 | 20431.276 |  | 0.003 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.197.177, порт 4059 |  | 0
5361 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пестрецово, д 12963184065819 |  |  | 764115172855 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184065819 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.202.151, порт 80 |  | 0
5362 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пестрецово, д 12963183445587 |  |  | 764115172853 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183445587 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0.82813 | 0.00171 | да | 13.06.2024 | 0.82813 | 0.00171 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.202.155, порт 80 |  | 0
5363 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пестрецово, д 12963183445594 |  |  | 764115172850 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183445594 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.202.158, порт 80 |  | 0
5364 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 12963185135061 |  |  | 764114045297 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963185135061 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.202.159, порт 80 |  | 0
5365 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бортниково, д 23220056969 |  |  | 764115172783 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220056969 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 33475.936 |  | да | 13.06.2024 | 33493.146 |  | 17.21 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.68.189, порт 4059 |  | 0
5366 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Шиголость, ул Лермонтова, д 12963184076735 |  |  | 764115172892 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184076735 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 53.4746 | 0.05783 | да | 13.06.2024 | 53.8964 | 0.05783 | 0.42185 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.205.120, порт 80 |  | 0
5367 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Шиголость, ул Лермонтова, д 23230154183 |  |  | 764115172893 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230154183 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 59.897 |  | да | 13.06.2024 | 59.897 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.207.209, порт 4059 |  | 0
5368 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пестрецово, д 23230154099 |  |  | 764110001502 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230154099 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2265.569 | 8.68 | да | 13.06.2024 | 2266.773 | 8.68 | 1.204 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.207.239, порт 4059 |  | 0
5369 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Шиголость, ул Энтузиастов, д 14 |  |  | 764115172905 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230149737 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3.519 |  | да | 13.06.2024 | 3.519 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.208.88, порт 4059 |  | 0
5370 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д 23230153674 |  |  | 764115172906 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230153674 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3449.591 |  | да | 13.06.2024 | 3449.963 |  | 0.372 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.208.94, порт 4059 |  | 0
5371 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Шиголость, д 23230154090 |  |  | 0412_23230154090 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230154090 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17224.495 |  | да | 13.06.2024 | 17232.235 |  | 7.74 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.208.96, порт 4059 |  | 0
5372 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д б/н |  |  | 764115172775 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220038074 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10782.625 |  | да | 13.06.2024 | 10785.794 |  | 3.169 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.93, порт 4059 |  | 0
5373 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д б/н |  |  | 764115172774 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220044081 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 45744.589 |  | да | 13.06.2024 | 45764.815 |  | 20.226 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.91, порт 4059 |  | 0
5374 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д б/н |  |  | 764115131194 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9054708 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14275.491 |  | да | 13.06.2024 | 14277.435 |  | 1.944 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.51.94, порт 10022 |  | 0
5375 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Шиголость, ул Павловский посад, д 1 |  |  | 764115172842 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066176 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 821.5413 | 0.0514 | да | 13.06.2024 | 821.5413 | 0.0514 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.10.226, порт 80 |  | 0
5376 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 968 (Малое Болково) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509369 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509369 |  |  |  |  | 200 | да | 12.06.2024 | 4168.073 | 0.196 | да | 13.06.2024 | 4173.369 | 0.196 | 1059.2 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5377 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д 47955121512922 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512922 |  |  |  |  | 60 | да | 12.06.2024 | 1.413 | 0.198 | да | 13.06.2024 | 1.413 | 0.198 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5378 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д 47955121512928 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512928 |  |  |  |  | 60 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5379 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №011074088 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015508 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23529.674 | 0.946 | да | 13.06.2024 | 23531.72 | 0.946 | 2.046 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5380 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №011076089000953 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015553 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8434.534 | 0.944 | да | 13.06.2024 | 8439.366 | 0.944 | 4.832 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5381 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №106150720 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012986 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 27780.118 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 27780.99 | 1.18 | 0.872 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5382 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №23988783 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012851 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.506 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 13.506 | 1.19 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5383 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №24091622 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014608 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.126 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 14.126 | 1.14 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5384 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №44297375 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013341 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13084.786 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 13084.786 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5385 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д Ст. счет. №21722544 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011924 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.536 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 13.536 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5386 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, д Ст. счет. №24441596 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012914 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 77148.8 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 77171.056 | 1.18 | 22.256 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5387 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, д Ст. счет. №25413458 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011931 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.526 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 13.562 | 1.144 | 0.036 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5388 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, д Ст. счет. №25969412 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012927 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1664.236 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 1665.784 | 1.188 | 1.548 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5389 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, д Ст. счет. №26041044 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420460645 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4596.696 | 1.16 | да | 13.06.2024 | 4606.238 | 1.16 | 9.542 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5390 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, д Ст. счет. №26053138 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015589 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21.922 | 2.294 | да | 13.06.2024 | 21.922 | 2.294 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5391 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, д Ст. счет. №26892931 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013300 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1284.236 | 0.928 | да | 13.06.2024 | 1286.592 | 0.928 | 2.356 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5392 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, д Ст. счет. №27412645 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013260 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13259.412 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 13262.432 | 0.92 | 3.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5393 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, д Ст. счет. №30067391 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012953 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 77042.48 | 1.18 | да | 13.06.2024 | 77080.016 | 1.18 | 37.536 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5394 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, д Ст. счет. №34695784 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012888 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 30246.42 | 1.158 | да | 13.06.2024 | 30253.518 | 1.158 | 7.098 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5395 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, д Ст. счет. №36800164 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013248 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 861.202 | 0.914 | да | 13.06.2024 | 864.23 | 0.914 | 3.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5396 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, д Ст. счет. №44250056 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012910 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 758.03 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 762.848 | 1.186 | 4.818 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5397 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, ул Весенняя, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011945 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 59032.584 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 59099.44 | 1.142 | 66.856 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5398 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, ул Счастливая, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013488 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 71840.368 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 71865.848 | 1.152 | 25.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5399 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, ул Счастливая, д Ст. счет. №34694878 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012956 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 75220.096 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 75235.944 | 1.178 | 15.848 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5400 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д 23240055580 |  |  | 000000000000 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23240055580 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0 |  | да | 13.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.214.119, порт 4059 |  | 0
5401 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д н/д |  |  | 764115172840 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066255 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 27850.2718 | 0.05513 | да | 13.06.2024 | 27863.8401 | 0.05513 | 13.5682 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.81.107, порт 80 |  | 0
5402 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д 23220052724 |  |  | 764115172823 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220052724 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0 |  | да | 13.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.197.202, порт 4059 |  | 0
5403 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 972 Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504399 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504399 |  |  |  |  | 120 | да | 12.06.2024 | 27031.142 | 0.245 | да | 13.06.2024 | 27052.004 | 0.245 | 2503.44 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5404 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 25 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017107 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 48568.744 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 48574.056 | 1.154 | 5.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5405 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017144 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 42332.296 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 42350.36 | 0.924 | 18.064 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5406 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 27 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017255 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21452.664 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 21452.82 | 1.154 | 0.156 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5407 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 28 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017194 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 32857.172 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 32872.206 | 1.188 | 15.034 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5408 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 29 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017256 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24385.822 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 24405.576 | 1.152 | 19.754 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5409 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 30 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017254 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3709.674 | 1.156 | да | 13.06.2024 | 3709.828 | 1.156 | 0.154 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5410 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 517 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017066 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 27.702 | 2.366 | да | 13.06.2024 | 27.702 | 2.366 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5411 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 518 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017042 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.512 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 13.512 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5412 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 520 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017032 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 35816.68 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 35840.98 | 1.15 | 24.3 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5413 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017024 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4196.07 | 2.304 | да | 13.06.2024 | 4202 | 2.304 | 5.93 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5414 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 6/2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017039 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6754.868 | 2.362 | да | 13.06.2024 | 6766.54 | 2.362 | 11.672 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5415 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017073 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 28566.658 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 28590.026 | 1.152 | 23.368 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5416 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д Опора 11Б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017051 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15974.086 | 2.366 | да | 13.06.2024 | 15990.19 | 2.366 | 16.104 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5417 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017320 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19226.232 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 19226.232 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5418 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 1-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017262 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11355.184 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 11366.688 | 1.154 | 11.504 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5419 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017198 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10109.958 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 10129.478 | 1.14 | 19.52 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5420 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027735 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 30590.716 | 0.906 | да | 13.06.2024 | 30604.148 | 0.906 | 13.432 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5421 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017326 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 40.864 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 40.864 | 1.14 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5422 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017346 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 397.82 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 404.726 | 1.14 | 6.906 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5423 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017193 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23630.156 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 23639.3 | 1.19 | 9.144 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5424 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017242 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13181.708 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 13199.61 | 0.92 | 17.902 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5425 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017276 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 27856.23 | 0.914 | да | 13.06.2024 | 27862.506 | 0.914 | 6.276 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5426 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017283 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6708.748 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 6717.352 | 1.188 | 8.604 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5427 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017299 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3609.008 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 3614.838 | 1.148 | 5.83 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5428 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017123 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 34289.44 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 34318.276 | 1.14 | 28.836 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5429 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017319 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23978.138 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 23992.324 | 1.142 | 14.186 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5430 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017174 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.484 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 13.484 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5431 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017314 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1949.244 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 1949.244 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5432 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017041 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 32972.458 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 32973.076 | 1.178 | 0.618 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5433 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017081 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13926.966 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 13928.878 | 0.924 | 1.912 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5434 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016710 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 156.558 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 156.558 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5435 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017202 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 40238.444 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 40249.916 | 1.186 | 11.472 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5436 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017117 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2282.28 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 2283.054 | 1.152 | 0.774 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5437 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017135 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19169.446 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 19171.484 | 1.154 | 2.038 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5438 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017146 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 59129.04 | 0.91 | да | 13.06.2024 | 59142.896 | 0.91 | 13.856 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5439 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017337 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4887.666 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 4887.666 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5440 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016682 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15270.716 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 15285.55 | 1.148 | 14.834 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5441 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017097 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.518 | 0.926 | да | 13.06.2024 | 14.518 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5442 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017106 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7195.022 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 7207.312 | 0.918 | 12.29 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5443 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 3-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017277 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 179.36 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 179.36 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5444 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 3-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017008 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 31.808 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 31.808 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5445 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 3-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017012 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.466 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 13.466 | 1.178 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5446 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 3-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017047 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7959.662 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 7972.182 | 0.922 | 12.52 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5447 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 3-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017147 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1778.604 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 1781.052 | 0.924 | 2.448 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5448 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 3-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017258 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14244.23 | 4010.816 | да | 13.06.2024 | 14268.634 | 4010.816 | 24.404 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5449 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 4-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017057 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5091.168 | 1.156 | да | 13.06.2024 | 5094.524 | 1.156 | 3.356 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5450 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 4-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017114 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3572.562 | 1.156 | да | 13.06.2024 | 3573.724 | 1.156 | 1.162 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5451 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 5-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017138 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 73.678 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 73.678 | 1.148 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5452 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 5-5-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017229 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6126.578 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 6132.91 | 1.152 | 6.332 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5453 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 6-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016659 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 36855.032 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 36878.592 | 1.148 | 23.56 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5454 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 6-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017092 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.088 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 14.088 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5455 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 6-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017031 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7206.358 | 1.176 | да | 13.06.2024 | 7216.44 | 1.176 | 10.082 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5456 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 6-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017349 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 52086.084 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 52098.66 | 1.154 | 12.576 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5457 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 6-6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017026 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7255.126 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 7262.176 | 1.148 | 7.05 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5458 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016684 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12.018 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 12.018 | 0.92 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5459 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016640 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6481.3 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 6486.922 | 1.152 | 5.622 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5460 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Уличное освещение ТП-972 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017333 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5461 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д 54 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017074 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8980.708 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 8986.038 | 0.922 | 5.33 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5462 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д 55 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017000 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9868.322 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 9881.804 | 1.178 | 13.482 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5463 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д 57 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016694 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10269.658 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 10279.272 | 1.144 | 9.614 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5464 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д 58 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016749 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10326.96 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 10339.498 | 1.146 | 12.538 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5465 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017281 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13283.036 | 1.196 | да | 13.06.2024 | 13293.304 | 1.196 | 10.268 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5466 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 12-12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016788 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 969.152 | 1.556 | да | 13.06.2024 | 969.152 | 1.556 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5467 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 12-12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017329 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1679.292 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 1679.292 | 1.142 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5468 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 14-14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017169 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13806.146 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 13808.682 | 1.14 | 2.536 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5469 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 16-16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017085 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20099.508 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 20101.592 | 1.154 | 2.084 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5470 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 16-16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027843 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6207.032 | 0.928 | да | 13.06.2024 | 6213.946 | 0.928 | 6.914 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5471 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 17-17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017155 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 49308.112 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 49333.324 | 1.154 | 25.212 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5472 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027770 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19.778 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 19.778 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5473 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 2-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017180 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 54455.388 | 1.138 | да | 13.06.2024 | 54479.344 | 1.138 | 23.956 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5474 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 2-6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016748 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20311.44 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 20311.764 | 1.144 | 0.324 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5475 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 4-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017044 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 73980.168 | 1.176 | да | 13.06.2024 | 74292.272 | 1.176 | 312.104 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5476 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 4-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017236 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 69.312 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 69.312 | 1.154 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5477 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 4-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027809 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12721.446 | 2.354 | да | 13.06.2024 | 12734.344 | 2.354 | 12.898 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5478 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 4-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017093 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15123.59 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 15130.064 | 1.14 | 6.474 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5479 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 4-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017324 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12784.934 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 12798.982 | 1.146 | 14.048 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5480 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Связь 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017199 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 415.376 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 415.812 | 1.188 | 0.436 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5481 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Связь 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026976 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1297.798 | 0.382 | да | 13.06.2024 | 1300.326 | 0.382 | 2.528 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5482 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Весенний проезд, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017014 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7040.63 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 7049.318 | 1.152 | 8.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5483 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Весенний проезд, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017292 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 57007.976 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 57009.644 | 0.924 | 1.668 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5484 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Закатный пр-д, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016996 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 46938.096 | 1.184 | да | 13.06.2024 | 46955.528 | 1.184 | 17.432 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5485 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Закатный пр-д, д 1037 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017104 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24289.292 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 24309.048 | 0.92 | 19.756 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5486 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Закатный пр-д, д 1730 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016715 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8473.884 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 8484.552 | 1.146 | 10.668 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5487 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Закатный пр-д, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017354 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24334.9 | 1.184 | да | 13.06.2024 | 24339.61 | 1.184 | 4.71 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5488 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Закатный пр-д, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017038 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3990.25 | 1.156 | да | 13.06.2024 | 3990.354 | 1.156 | 0.104 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5489 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Закатный пр-д, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016676 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11520.366 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 11527.64 | 1.15 | 7.274 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5490 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Закатный пр-д, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017050 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5092.832 | 1.156 | да | 13.06.2024 | 5097.762 | 1.156 | 4.93 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5491 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Закатный пр-д, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017055 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2518.518 | 1.184 | да | 13.06.2024 | 2520.514 | 1.184 | 1.996 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5492 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Закатный пр-д, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016781 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16048.926 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 16057.876 | 1.148 | 8.95 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5493 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Приозерный проезд, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017204 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12174.862 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 12175.118 | 1.14 | 0.256 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5494 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Приозерный проезд, д 1721 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017300 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 38453.416 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 38462.82 | 0.918 | 9.404 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5495 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Приозерный проезд, д 2а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017025 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25569.886 | 1.182 | да | 13.06.2024 | 25589.392 | 1.182 | 19.506 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5496 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Приозерный проезд, д 1726 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016719 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19641.608 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 19651.362 | 1.15 | 9.754 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5497 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Приозерный проезд, д 2/8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017036 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 65309.16 | 1.184 | да | 13.06.2024 | 65322.796 | 1.184 | 13.636 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5498 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017356 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8337.106 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 8340.778 | 1.148 | 3.672 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5499 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 14/11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017331 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8260.24 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 8272.526 | 1.15 | 12.286 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5500 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017340 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10618.566 | 2.288 | да | 13.06.2024 | 10631.798 | 2.288 | 13.232 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5501 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017310 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7166.352 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 7174.196 | 1.15 | 7.844 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5502 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017040 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 32436.132 | 1.176 | да | 13.06.2024 | 32443.16 | 1.176 | 7.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5503 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 2/17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017143 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 72350.552 | 0.914 | да | 13.06.2024 | 72380.544 | 0.914 | 29.992 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5504 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 461 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017285 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 66045.24 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 66072.552 | 0.924 | 27.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5505 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 499 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017261 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11658.678 | 2.29 | да | 13.06.2024 | 11667.266 | 2.29 | 8.588 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5506 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 500 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017002 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1538.646 | 2.364 | да | 13.06.2024 | 1547.308 | 2.364 | 8.662 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5507 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 6 опора 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016675 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5644.362 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 5651.032 | 0.92 | 6.67 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5508 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 6 опора 15Б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017083 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 27018.104 | 13203.08 | да | 13.06.2024 | 27025.082 | 13203.08 | 6.978 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5509 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017103 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3181.614 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 3188.164 | 0.912 | 6.55 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5510 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д Опора 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017253 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 35734.784 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 35740.112 | 1.152 | 5.328 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5511 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017321 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2200.584 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 2202.658 | 0.922 | 2.074 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5512 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 1023 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016667 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6192.958 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 6203.49 | 0.92 | 10.532 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5513 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017233 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11039.252 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 11050.706 | 1.142 | 11.454 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5514 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Радужная, д 3/2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017353 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12261.694 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 12269.898 | 1.146 | 8.204 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5515 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 659 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017227 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 21787.302 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 21792.116 | 1.144 | 4.814 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5516 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Рождественская, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017293 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 40020.352 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 40031.272 | 0.92 | 10.92 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5517 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Рождественская, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016750 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7058.928 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 7065.542 | 0.92 | 6.614 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5518 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017056 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 37023.908 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 37032.304 | 1.148 | 8.396 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5519 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Рождественская, д 15/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017268 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 30903.622 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 30909.714 | 1.152 | 6.092 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5520 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 1029 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017152 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6682.766 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 6683.81 | 1.152 | 1.044 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5521 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 1030 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017030 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11666.396 | 1.184 | да | 13.06.2024 | 11676.802 | 1.184 | 10.406 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5522 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017018 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 30008.872 | 1.176 | да | 13.06.2024 | 30022.704 | 1.176 | 13.832 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5523 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017006 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 46699.504 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 46714.112 | 1.146 | 14.608 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5524 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017113 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6983.508 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 6983.508 | 1.154 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5525 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 19 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017284 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8717.048 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 8727.264 | 0.922 | 10.216 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5526 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017043 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 60.802 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 61.006 | 1.152 | 0.204 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5527 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017237 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2492.706 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 2504.99 | 1.15 | 12.284 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5528 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 23 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017102 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 731.166 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 732.994 | 0.924 | 1.828 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5529 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017290 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4748.932 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 4758.926 | 0.912 | 9.994 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5530 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Опора 1-5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014270 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5941.164 | 1.176 | да | 13.06.2024 | 5954.626 | 1.176 | 13.462 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5531 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Опора 7-7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019713 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19952.894 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 19963.902 | 0.922 | 11.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5532 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Рождественская №3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015541 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9643.342 | 1.186 | да | 13.06.2024 | 9652.322 | 1.186 | 8.98 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5533 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Рождественская, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030673 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 33645.268 | 0.926 | да | 13.06.2024 | 33657.44 | 0.926 | 12.172 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5534 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Опора 1-3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015162 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1119.338 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 1119.338 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5535 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Опора 1-4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019267 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8395.794 | 1.182 | да | 13.06.2024 | 8402.92 | 1.182 | 7.126 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5536 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Опора 1-3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014618 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1543.162 | 1.176 | да | 13.06.2024 | 1546.474 | 1.176 | 3.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5537 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Опора 1-4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014727 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.078 | 1.156 | да | 13.06.2024 | 14.078 | 1.156 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5538 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Опора 1-5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014724 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17870.332 | 0.916 | да | 13.06.2024 | 17873.554 | 0.916 | 3.222 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5539 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Осенний переулок №476 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015248 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6817.816 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 6820.694 | 1.144 | 2.878 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5540 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Осенний переулок участок №475 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015191 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 29995.316 | 1.152 | да | 13.06.2024 | 30005.554 | 1.152 | 10.238 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5541 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Осенний переулок участок №474 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012477 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9007.966 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 9016.35 | 1.142 | 8.384 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5542 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Янтарная, д 477 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014657 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20141.946 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 20157.872 | 1.146 | 15.926 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5543 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Янтарная, д 478 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015113 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23205.632 | 1.156 | да | 13.06.2024 | 23206.802 | 1.156 | 1.17 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5544 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Янтарная, д 488 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014923 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.086 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 14.086 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5545 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Янтарная, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015187 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 38450.592 | 0.926 | да | 13.06.2024 | 38459.576 | 0.926 | 8.984 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5546 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Янтарная, д Охрана | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015132 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5241.616 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 5244.04 | 0.918 | 2.424 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5547 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Янтарная, д Участок №450 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015199 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6467.322 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 6473.688 | 0.924 | 6.366 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5548 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Янтарная, д Участок №467 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015188 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 32414.266 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 32434.984 | 1.15 | 20.718 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5549 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Янтарная, д Участок №470 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015239 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17180.95 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 17185.178 | 0.924 | 4.228 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5550 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Янтарная, д Участок №471 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019881 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4310.464 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 4312.708 | 1.15 | 2.244 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5551 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Янтарная, д Участок №494 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011936 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5213.956 | 1.166 | да | 13.06.2024 | 5217.516 | 1.166 | 3.56 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5552 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Янтарная, д Участок №495 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014247 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2046.312 | 1.158 | да | 13.06.2024 | 2046.312 | 1.158 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5553 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015230 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10086.21 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 10136.694 | 1.146 | 50.484 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5554 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Нагорная, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026245 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14655.458 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 14664.32 | 1.19 | 8.862 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5555 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д б/н |  |  | 764115131290 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220040102 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 22754.288 |  | да | 13.06.2024 | 22937.029 |  | 182.741 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.30, порт 4059 |  | 0
5556 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д 9044189 |  |  | 764115131224 |  |  | Фобос-3 | 9044189 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к Базовая станция NB-300, №12379 (Включен) |  | 0
5557 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер ДПК Ле-Вилль, д н\б |  | F004516111-004-0021 | 764115131233 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9043339 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15031.711 |  | да | 13.06.2024 | 15043.859 |  | 12.148 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.51.179, порт 10022 |  | 0
5558 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Молодежный пр-д, д 23230149740 |  |  | 764110001492 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230149740 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15709.578 |  | да | 13.06.2024 | 15712.229 |  | 2.651 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.207.185, порт 4059 |  | 0
5559 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 21230410328 |  |  | 764115131352 |  |  | Нартис-И100 (СПОДЭС) | 21230410328 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0 |  | да | 13.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.60.15, порт 4001 |  | 0
5560 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 9 |  |  | 764115131117 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9020401 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.41.81, порт 10022 |  | 0
5561 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Южная, д 9223083 |  | F004736629-004-0001 | 764115131307 |  |  | Фобос-3 | 9223083 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2283.77 |  | да | 13.06.2024 | 2285.509 |  | 1.739 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к Базовая станция NB-300, №12379 (Включен) |  | 0
5562 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д б/н |  |  | 764115131298 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220039344 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5486.013 |  | да | 13.06.2024 | 5486.06 |  | 0.047 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.197.224, порт 4059 |  | 0
5563 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д б/н |  |  | 764115131300 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220055988 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1346.774 |  | да | 13.06.2024 | 1347.518 |  | 0.744 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.197.226, порт 4059 |  | 0
5564 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Южная, д н/д1 |  |  | 764115131281 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220038042 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 330.035 |  | да | 13.06.2024 | 330.035 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.47, порт 4059 |  | 0
5565 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д 23230224627 |  |  | 764115131358 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230224627 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0 |  | да | 13.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.213.243, порт 4059 |  | 0
5566 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 12963183445729 |  |  | 764115131266 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183445729 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.68.32, порт 80 |  | 0
5567 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 23230154272 |  |  | 764115131342 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230154272 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 28976.244 |  | да | 13.06.2024 | 28976.244 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.208.66, порт 4059 |  | 0
5568 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 974 Мод/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504404 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504404 |  |  |  |  | 50 | да | 12.06.2024 | 11562.053 | 0.245 | да | 13.06.2024 | 11570.047 | 0.245 | 399.7 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5569 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Дом №9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027756 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 3699.428 | 2.354 | да | 13.06.2024 | 3700.156 | 2.354 | 0.728 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5570 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 0-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527396 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 38505.888 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 38518.164 | 1.188 | 12.276 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5571 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 0-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028136 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12.102 | 0.914 | да | 13.06.2024 | 12.102 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5572 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 5-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027845 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2046.454 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 2051.908 | 0.924 | 5.454 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5573 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 5-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028146 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1072.772 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 1072.772 | 1.148 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5574 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 7-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028117 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12.068 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 12.068 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5575 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 2-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027761 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20228.332 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 20229.224 | 1.146 | 0.892 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5576 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 2-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027772 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11165.078 | 1.176 | да | 13.06.2024 | 11167.544 | 1.176 | 2.466 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5577 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028132 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12.712 | 0.914 | да | 13.06.2024 | 12.712 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5578 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027114 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 43.024 | 0.916 | да | 13.06.2024 | 43.322 | 0.916 | 0.298 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5579 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 23 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027108 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 60.426 | 0.914 | да | 13.06.2024 | 60.508 | 0.914 | 0.082 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5580 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527345 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11594.96 | 1.158 | да | 13.06.2024 | 11601.514 | 1.158 | 6.554 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5581 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527400 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12.974 | 0.91 | да | 13.06.2024 | 12.974 | 0.91 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5582 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027102 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 33716.832 | 1.188 | да | 13.06.2024 | 33727.524 | 1.188 | 10.692 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5583 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 19 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527391 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7171.228 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 7171.646 | 1.15 | 0.418 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5584 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 19 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527608 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13715.382 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 13723.794 | 1.146 | 8.412 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5585 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д 17 кв 1 |  | F004362056-004-0021 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527361 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.314 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 14.314 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5586 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527348 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 81.872 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 81.872 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5587 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д 17 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027105 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 27934.984 | 0.91 | да | 13.06.2024 | 27949.046 | 0.91 | 14.062 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5588 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 5-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527375 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 37.548 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 37.548 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5589 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 5-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527626 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8337.012 | 1.158 | да | 13.06.2024 | 8337.48 | 1.158 | 0.468 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5590 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 5-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527351 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15.064 | 1.088 | да | 13.06.2024 | 15.064 | 1.088 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5591 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 5-4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526521 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 89.706 | 0.38 | да | 13.06.2024 | 91.322 | 0.38 | 1.616 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5592 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527389 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 29679.684 | 1.09 | да | 13.06.2024 | 29687.364 | 1.09 | 7.68 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5593 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527401 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10173.622 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 10178.458 | 1.144 | 4.836 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5594 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 4-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527377 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18228.242 | 0.906 | да | 13.06.2024 | 18240.442 | 0.906 | 12.2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5595 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527381 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10629.896 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 10629.896 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5596 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027792 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7882.746 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 7884.226 | 1.178 | 1.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5597 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 1-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027704 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5169.178 | 1.158 | да | 13.06.2024 | 5182.374 | 1.158 | 13.196 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5598 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 1-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027781 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 794.294 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 794.294 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5599 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 3-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027799 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 23439.41 | 2.356 | да | 13.06.2024 | 23447.49 | 2.356 | 8.08 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5600 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027813 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5601 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087170 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6463.704 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 6468.666 | 0.918 | 4.962 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5602 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 6-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028114 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 4803.846 | 0.914 | да | 13.06.2024 | 4803.846 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5603 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Браташино, д 23220052962 |  |  | 764115172818 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220052962 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 18.037 |  | да | 13.06.2024 | 18.037 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.197.204, порт 4059 |  | 0
5604 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пестрецово, д 12963184065943 |  |  | 764115172871 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184065943 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 15.2986 | 0.05289 | да | 13.06.2024 | 15.2986 | 0.05289 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.204.56, порт 80 |  | 0
5605 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Браташино, д 23220043524 |  |  | 764115172785 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220043524 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0 |  | да | 13.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.121, порт 4059 |  | 0
5606 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пестрецово, д 12963183447379 |  |  | 764115172873 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447379 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 30.5676 | 0.07461 | да | 13.06.2024 | 30.5676 | 0.07461 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.204.219, порт 80 |  | 0
5607 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Браташино, д 23230009671 |  |  | 764110001505 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230009671 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 6.001 |  | да | 13.06.2024 | 6.001 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.207.212, порт 4059 |  | 0
5608 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Заволжская Ривьера, ул Виноградная, д 19А |  |  | 764115172701 |  |  | Фобос-3 | 9222430 |  |  |  |  | 1 | нет | 13.06.2024 |  |  | да | 13.06.2024 |  |  | 0 | 0 | Прибор учета за сутки | отдача | 100 | Подключение к Базовая станция NB-300, №15917 (Включен) |  | 0
5609 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 980 Мод/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 980 Мод/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504411 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504411 |  |  |  |  | 30 | да | 12.06.2024 | 25.892 | 0.407 | да | 13.06.2024 | 25.892 | 0.407 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015632 (Включен) |  | 0
5610 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 980 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Браташино, д Опора 1-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031271 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 74.66 | 1.192 | да | 13.06.2024 | 74.66 | 1.192 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015632 (Включен) |  | 0
5611 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 980 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Браташино, д Опора 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010220 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 759.06 | 0.376 | да | 13.06.2024 | 759.06 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015632 (Включен) |  | 0
5612 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 980 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Браташино, д Опора 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526117 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015632 (Включен) |  | 0
5613 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 980 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Браташино, д Опора 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031301 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.84 | 1.194 | да | 13.06.2024 | 14.84 | 1.194 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015632 (Включен) |  | 0
5614 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1210 (Медведево) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 1210 (Медведево) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509380 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509380 |  |  |  |  | 20 | да | 12.06.2024 | 3159.558 | 6.251 | да | 13.06.2024 | 3160.36 | 6.258 | 16.04 | 0.14 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015637 (Включен) |  | 0
5615 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1210 (Медведево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Опора 1-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030632 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 55.91 | 0.926 | да | 13.06.2024 | 55.976 | 0.926 | 0.066 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015637 (Включен) |  | 0
5616 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1210 (Медведево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Опора 1-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031649 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14340.008 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 14347.196 | 1.142 | 7.188 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015637 (Включен) |  | 0
5617 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1210 (Медведево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033303 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1173.102 | 1.88 | да | 13.06.2024 | 1174.692 | 1.88 | 1.59 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015637 (Включен) |  | 0
5618 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1210 (Медведево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Опора 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030602 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 46754.84 | 0.924 | да | 13.06.2024 | 46760.32 | 0.924 | 5.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015637 (Включен) |  | 0
5619 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1210 (Медведево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Опора 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031287 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 16.794 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 16.794 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015637 (Включен) |  | 0
5620 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 1219 (Думино-1) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509373 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509373 |  |  |  |  | 30 | да | 12.06.2024 | 15509.076 | 6498.708 | да | 13.06.2024 | 15519.006 | 6504.099 | 297.9 | 161.73 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5621 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославский р-н, д Думино, ул Садовая, 0 |  | F004503122-004-0003 | 764115131277 |  |  | НЕВА МТ315 | 91603690 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 |  |  | да | 13.06.2024 |  |  | 7.5 | 7.484 | Прибор учета за сутки | отдача | 100 | 10.227.9.12, порт 6000 |  | 0
5622 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Бордовый забор | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030653 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2638.846 | 1.156 | да | 13.06.2024 | 2643.806 | 1.156 | 4.96 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5623 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Коричневый дом | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030665 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1877.398 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 1893.36 | 0.918 | 15.962 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5624 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №011073165357893 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013295 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8770.834 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 8775.082 | 1.15 | 4.248 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5625 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №011073165494220 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013315 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 502.266 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 510.572 | 1.148 | 8.306 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5626 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №34237793 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030603 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 9912.8 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 9920.914 | 0.912 | 8.114 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5627 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №35639317 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030622 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 27314.828 | 1.178 | да | 13.06.2024 | 27329.694 | 1.178 | 14.866 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5628 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №35639667 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030628 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 78.88 | 0.91 | да | 13.06.2024 | 78.88 | 0.91 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5629 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №35639390 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030626 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 22009.42 | 1.182 | да | 13.06.2024 | 22025.618 | 1.182 | 16.198 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5630 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №36264348 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030664 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 113.75 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 113.75 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5631 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №38745080 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031290 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25035.32 | 0.914 | да | 13.06.2024 | 25038.228 | 0.914 | 2.908 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5632 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №35941073 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013961 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 20089.47 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 20096.85 | 0.922 | 7.38 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5633 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №39451967 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014595 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12.024 | 0.912 | да | 13.06.2024 | 12.024 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5634 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №39465811 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014675 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 29658.776 | 0.914 | да | 13.06.2024 | 29697.97 | 0.914 | 39.194 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5635 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №40643747 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030648 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 551.882 | 0.916 | да | 13.06.2024 | 552.616 | 0.916 | 0.734 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5636 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №42452213 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033295 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 54.142 | 1.88 | да | 13.06.2024 | 54.142 | 1.88 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5637 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №42967543 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014304 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10805.36 | 1.144 | да | 13.06.2024 | 10810.642 | 1.144 | 5.282 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5638 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №4515913 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013321 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 39331.72 | 1.172 | да | 13.06.2024 | 39351.66 | 1.172 | 19.94 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5639 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №42526505 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014629 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 19912.492 | 0.92 | да | 13.06.2024 | 19919.54 | 0.92 | 7.048 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5640 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №42967050 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013977 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 30870.902 | 1.174 | да | 13.06.2024 | 30887.19 | 1.174 | 16.288 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5641 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №9043187 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015575 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 2682.524 | 2.294 | да | 13.06.2024 | 2683.21 | 2.294 | 0.686 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5642 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Садовая, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015008 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 17.79 | 1.14 | да | 13.06.2024 | 17.79 | 1.14 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5643 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Садовая, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031628 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 68093.248 | 1.196 | да | 13.06.2024 | 68106.56 | 1.196 | 13.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5644 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Садовая, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030609 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 36967.764 | 0.918 | да | 13.06.2024 | 36978.392 | 0.918 | 10.628 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5645 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №011073165494121 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012895 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13.428 | 1.154 | да | 13.06.2024 | 13.428 | 1.154 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5646 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №39449770 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014883 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5557.658 | 2.296 | да | 13.06.2024 | 5562.146 | 2.296 | 4.488 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5647 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №44055062 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012943 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 10243.39 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 10255.03 | 1.148 | 11.64 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5648 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №36028574 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015039 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 7581.752 | 1.142 | да | 13.06.2024 | 7602.41 | 1.142 | 20.658 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5649 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №41798434 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030617 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12.846 | 0.916 | да | 13.06.2024 | 12.846 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5650 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №44055183 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015023 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14248.446 | 1.146 | да | 13.06.2024 | 14268.59 | 1.146 | 20.144 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5651 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №8714226 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011312 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14.908 | 0.368 | да | 13.06.2024 | 14.908 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5652 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Садовая, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013302 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 46632.104 | 1.174 | да | 13.06.2024 | 46651.472 | 1.174 | 19.368 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5653 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Садовая, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031647 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 14085.892 | 1.15 | да | 13.06.2024 | 14093.974 | 1.15 | 8.082 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5654 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №40267801 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013970 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13606.658 | 0.922 | да | 13.06.2024 | 13611.578 | 0.922 | 4.92 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5655 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №43902079 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014994 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 12863.136 | 1.148 | да | 13.06.2024 | 12867.45 | 1.148 | 4.314 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5656 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 23230225552 |  |  | 764115131353 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230225552 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0 |  | да | 13.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.211.52, порт 4059 |  | 0
5657 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Садовая, д 10 |  |  | 764115131006 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031630 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 8872.4 | 1.19 | да | 13.06.2024 | 8878.51 | 1.19 | 6.11 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5658 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д б/н |  |  | 764115131267 |  |  | НЕВА МТ315 | 91603632 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 |  |  | да | 13.06.2024 |  |  | 0.47 | 0.469 | Прибор учета за сутки | отдача | 100 | 10.227.4.95, порт 6000 |  | 0
5659 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 12963184076677 |  |  | 764115131309 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184076677 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 24477.1362 | 0.05394 | да | 13.06.2024 | 24493.2224 | 0.05394 | 16.0863 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.81.105, порт 80 |  | 0
5660 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 23230154101 |  |  | 764110001507 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230154101 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5399.321 |  | да | 13.06.2024 | 5416.014 |  | 16.693 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.207.248, порт 4059 |  | 0
5661 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 12963183439720 |  |  | 764115131343 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183439720 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 789.2653 | 0.05887 | да | 13.06.2024 | 789.2653 | 0.05887 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.205.130, порт 80 |  | 0
5662 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 23230225285 |  |  | 2603_23230225285 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230225285 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 239.253 |  | да | 13.06.2024 | 239.253 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.213.246, порт 4059 |  | 0
5663 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д б/н |  |  | 764115131258 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9222512 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 13314.141 |  | да | 13.06.2024 | 13326.066 |  | 11.925 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.19.126, порт 10022 |  | 0
5664 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Сосновая, д б/н |  |  | 764115131284 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23222001549 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 5200.347 |  | да | 13.06.2024 | 5200.998 |  | 0.651 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.125, порт 4059 |  | 0
5665 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Сосновая, д н/д |  |  | 764115131303 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220055307 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 1875.28 |  | да | 13.06.2024 | 1875.44 |  | 0.16 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.78.240, порт 4059 |  | 0
5666 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Сосновая, д 12963184076779 |  |  | 764115131312 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184076779 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 25290.7387 | 0.05393 | да | 13.06.2024 | 25342.46 | 0.05393 | 51.7213 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.59.131, порт 80 |  | 0
5667 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 12739172521829 |  |  | 764115131230 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12739172521829 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0.9697 | 0.0114 | да | 13.06.2024 | 0.9697 | 0.0114 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.205.153, порт 80 |  | 0
5668 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 23230224646 |  |  | 764115131351 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230224646 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 330.831 |  | да | 13.06.2024 | 330.831 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.211.53, порт 4059 |  | 0
5669 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Сосновая, д 23230225561 |  |  | 000000000000 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230225561 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0 |  | да | 13.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.211.51, порт 4059 |  | 0
5670 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 23230224680 |  |  | 000000000000 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230224680 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 11.188 |  | да | 13.06.2024 | 11.189 |  | 0.001 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.213.184, порт 4059 |  | 0
5671 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Сосновая, д 23230225238 |  |  | 2603_23230225238 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230225238 |  |  |  |  | 1 | да | 12.06.2024 | 0.318 |  | да | 13.06.2024 | 0.318 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.213.244, порт 4059 |  | 0

## Принцип работы
Для каждого РЭС из выбранных элементов классификатора находим подстанции ТП.
В соответствии с выбранной схемой балансирования находим ТУ прием и отдача.
Расчитывается сумма на прием и на отдачу. Если ТУ с признаком "Отключен", то пропускаем.
В колонках "Программа внедрения" и "Договор ППРСУЭ" выводятся значения этих атрибутов у ТП (т.е. их надо создать в классификаторе).
На вкладке "Подробно" выводится информация по каждой ТУ.
При отсутствии показаний на отчетную дату берутся ближайшие, входящие в отчетный период.
Полнота сбора, % в котором должны учитываться наличие/отсутствие показаний за отчетный период (посуточно) для каждого ПУ – на вкладках "Отчет" и "Подробно"
Вкладка «Подробно» - Графы «дата снятия» и «дата установки» ячейки заполняются только теми датами, которые входят в указанный при формировании отчета период.
Параметры: энергия на начало суток, 30 минут, за сутки. При включенной галке - текущая.

## Debug
2024-06-16 05:00 | sortedByResStations.Count =178