## Отчет
Отчет по показателям опроса ПУ АИИС КУЭ и уровню баланса (А+ начало суток)
ЯрЭ_ЭСК-1_2022; Гаврилов-Ямский РЭС; Подстанция 35/10кВ Пружинино; Ф-3; Ф-5; Некрасовский РЭС; Переславский РЭС; Ростовский РЭС; Тутаевский РЭС; Ярославский РЭС; Ярославский городской РЭС;
За период c 21.06.2024 по 22.06.2024 ; Схема балансирования: Ввод в ПС/ТП -> Абоненты
Сформирован 25.06.2024 05:00 (v.1.46)
№ | Программа внедрения | Договор ППРСУЭ | Комментарий к ТП | ПО | Наименование РЭС | Питающий Центр Подстанция 110/35/10(6) кВ | Питающий Центр ВЛ/фидер 10(6) кВ | Наименование ТП | Количество ПУ на ТП-10(6)/0,4 кВ | Кол-во ПУ на ТП, опрошенных за заданный период | Кол-во ПУ, Абонентов 0,4 кВ | Кол-во ПУ Абонентов, опрошенных за заданный период | Общее кол-во ПУ на ТП | Кол-во ПУ, опрошенных за заданный период | % опроса | пропуск в сеть 0,4кВ по вводам ТП, кВт*ч | отпуск потребителям, кВт*ч | Потери, кВт*ч | Небаланс, кВт*ч | Небаланс, % | Допустимый небаланс, % | Полнота сбора, % | Нет показаний (неопрос по адресам) | Код ТП | разница между вычислениями отчета и стандартными
1 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-25 Весовая | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 29.788 | 0 |  |  |  | 100 |  | TP010-0078233 | 0
2 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-25 Ульяново-СМАРТС (потр.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0.21 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 |  | TP010-0078235 | 0
3 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-63 Кадищи кафе (потр.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 163.92 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 |  | TP010-0141625 | 0
4 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 167 (Николо-Пенье) | 1 | 1 | 29 | 28 | 30 | 29 | 96.6667 | 93.3 | 75.89 | 0 | 17.41 | 18.6602 | 0 | 96.6667 | Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\село Николо-Пенье\ул Набережная\д 22\Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 167\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. 1\ЛЭП-1\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422021129 | TP010-0078214 | -3,552713678800501E-15
5 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 168 (Листопадка) | 1 | 1 | 29 | 28 | 30 | 29 | 96.6667 | 90.24 | 82.694 | 0 | 7.546 | 8.3621 | 0 | 96.6667 | Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Листопадка\ул Лесная\д 20\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922029000 | TP010-0078219 | 6,217248937900877E-15
6 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 169 (Чайкино) | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 100 | 23.48 | 22.496 | 0 | 0.984 | 4.1908 | 0 | 100 |  | TP010-0078208 | -1,7763568394002505E-15
7 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 170 (Высоцкое) | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 100 | 5.78 | 5.34 | 0 | 0.44 | 7.6125 | 0 | 100 |  | TP010-0078218 | 3,885780586188048E-16
8 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 171 (Кадищи деревня) | 1 | 1 | 18 | 18 | 19 | 19 | 100 | 79.54 | 83.834 | 0 | -4.294 | -5.3985 | 0 | 100 |  | TP010-0078217 | 3,108624468950438E-14
9 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 172 (Ульяново зерноток) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | 17.24 | 0 | 0 | 17.24 | 100 | 0 | 66.6667 |  | TP010-0078221 | 8,655999999999999
10 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 173 (Ульяново печь) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 100 |  | TP010-0078222 | 0
11 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 174 (Кадищи мастерские) | 1 | 1 | 10 | 9 | 11 | 10 | 90.9091 | 94.64 | 87.442 | 0 | 7.198 | 7.6057 | 0 | 90.9091 | Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Кадищи\д Баня\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922035387 | TP010-0078215 | 7,105427357601002E-15
12 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 175 (Меленки) | 1 | 1 | 15 | 9 | 16 | 10 | 62.5 | 45.84 | 20.874 | 0 | 24.966 | 54.4634 | 0 | 62.5 | Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Меленки\ул Залесная\д 13\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010580 Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Меленки\ул Залесная\д 14\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010284 Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Меленки\ул Залесная\д 23\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922011313 Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Меленки\ул Залесная\д 24\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010968 Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Меленки\ул Залесная\д 26\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010469 Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Меленки\ул Залесная\д 9\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921125067 | TP010-0078213 | 3,552713678800501E-15
13 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 176 (Артемиха) | 1 | 1 | 22 | 21 | 23 | 22 | 95.6522 | 605.16 | 84.296 | 0 | 520.864 | 86.0705 | 0 | 95.6522 | Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Артемиха\ул Северная\д 25\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010845 | TP010-0078211 | 502,0199999999999
14 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 177 (Илькино) | 1 | 1 | 24 | 23 | 25 | 24 | 96 | 43.04 | 35.61 | 0 | 7.43 | 17.263 | 0 | 96 | Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Илькино\ул Центральная\д 11\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010998 | TP010-0078226 | 0
15 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 178 (откл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #NUM! |  |  | 0
16 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 179 (Илькино коттеджи) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | 55.18 | 53.536 | 0 | 1.644 | 2.9793 | 0 | 100 |  | TP010-0078225 | 5,551115123125783E-15
17 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 180 (Исаково) | 1 | 1 | 10 | 10 | 11 | 11 | 100 | 41.26 | 38.924 | 0 | 2.336 | 5.6617 | 0 | 100 |  | TP010-0078224 | -1,3322676295501878E-15
18 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 181 (Ульяново деревня) | 1 | 1 | 58 | 55 | 59 | 56 | 94.9153 | 429.18 | 393.934 | 0 | 35.246 | 8.2124 | 0 | 94.9153 | Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Ульяново\д 48184922010268\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010268 Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Ульяново\ул Центральная\д 18\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922011363 Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Ульяново\д будка АТС\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010497 | TP010-0078223 | 9,237055564881302E-14
19 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 182 (Путилово деревня) | 1 | 1 | 57 | 57 | 58 | 58 | 100 | 207.44 | 192.808 | 0 | 14.632 | 7.0536 | 0 | 100 |  | TP010-0078228 | -5,1514348342607263E-14
20 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 183 (Путилово ферма) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 141.75 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 |  | TP010-0078229 | 0
21 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 184 (Пасынково) | 1 | 1 | 31 | 30 | 32 | 31 | 96.875 | 138 | 131.0707 | 0 | 6.9293 | 5.0213 | 0 | 96.875 | Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Пасынково\д ферма\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422030619 | TP010-0078230 | -6,217248937900877E-15
22 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 185 (Жманка) | 1 | 1 | 12 | 12 | 13 | 13 | 100 | 45.64 | 43.918 | 0 | 1.722 | 3.773 | 0 | 100 |  | TP010-0078231 | 1,3322676295501878E-15
23 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 186 (Тарусино) | 1 | 1 | 17 | 14 | 18 | 15 | 83.3333 | 71.7 | 42.162 | 0 | 29.538 | 41.1967 | 0 | 83.3333 | Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Тарусино\ул Центральная\д 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010600 Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Тарусино\ул Центральная\д 3\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010890 Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Тарусино\ул Центральная\д 7\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922011284 | TP010-0078216 | -3,552713678800501E-15
24 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 248 (Платонов) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100 |  | TP010-0078232 | 0
25 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 257 (ДНТ Лахость) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 7.32 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 |  | TP010-0132294 | 0
26 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 271 (ДНТ Союз) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | 19.374 | 22.216 | 0 | -2.842 | -14.6691 | 0 | 100 |  | TP010-0131610 | 1,3322676295501878E-15
27 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 274 (Малиновый звон) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50 | 12.72 | 0 | 0 | 12.72 | 100 | 0 | 50 | Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Исаково\ул Речная\д н/д\Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный, №9857857 | TP010-0135427 | 0
28 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 276 (Новая рига) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | 14.88 | 16.148 | 0 | -1.268 | -8.5215 | 0 | 100 |  | TP010-0137115 | 1,1102230246251565E-15
29 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 283 (откл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #NUM! |  |  | 0
30 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 305 (Федчиха) | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 100 | 34.4 | 33.562 | 0 | 0.838 | 2.436 | 0 | 100 |  | TP010-0144452 | 9,992007221626409E-16
31 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП 63 ф/х Акуленко | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 18.1289 | 0 |  |  |  | 100 |  | TP010-0078260 | 0
32 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 192 (Пыполово) | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 100 | 4.68 | 4.124 | 0 | 0.556 | 11.8803 | 0 | 100 |  | TP010-0078247 | 0
33 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 193 (Осенево к/х) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | 23.5 | 21.76 | 0 | 1.74 | 7.4043 | 0 | 100 |  | TP010-0078249 | -1,5543122344752192E-15
34 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 194 (Осенево детский сад) | 1 | 1 | 16 | 16 | 17 | 17 | 100 | 128.16 | 125.654 | 0 | 2.506 | 1.9554 | 0 | 100 |  | TP010-0078251 | 4,440892098500626E-16
35 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 195 (Осенево столовая) | 1 | 1 | 34 | 34 | 35 | 35 | 100 | 163.05 | 118.118 | 0 | 44.932 | 27.5572 | 0 | 81.4286 |  | TP010-0078255 | 18,552000000000017
36 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 196 (Осенево КЗС) | 1 | 1 | 29 | 29 | 30 | 30 | 100 | 228.99 | 220.544 | 0 | 8.446 | 3.6884 | 0 | 100 |  | TP010-0078258 | 5,5067062021407764E-14
37 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 198 (кр/х Крымова) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4.12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 |  | TP010-0078261 | 0
38 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 199 (Вакуриха) | 1 | 1 | 20 | 16 | 21 | 17 | 80.9524 | 78.08 | 61.766 | 0 | 16.314 | 20.894 | 0 | 80.9524 | Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Вакуриха\ул Центральная\д 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010191 Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Вакуриха\ул Центральная\д 10\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922011328 Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Вакуриха\ул Центральная\д 17\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010165 Ярославская обл\Гаврилов-Ямский р-н\деревня Вакуриха\ул Центральная\д 18\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922011329 | TP010-0078248 | -7,105427357601002E-15
39 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 289 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 100 | 12.2 | 11.936 | 0 | 0.264 | 2.1639 | 0 | 100 |  | TP010-0138318 | -2,4424906541753444E-15
[5 empty] | Итого по Гаврилов-Ямский РЭС |  |  |  | 35 | 35 | 473 | 450 | 508 | 485 | 95.4724 | 3124.014 | 2078.5736 | 0 | 776.0373 | 24.841
40 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 273 (Новленская) | 1 | 1 | 27 | 25 | 28 | 26 | 92.8571 | 185.28 | 174.29 | 0 | 10.99 | 5.9316 | 0 | 92.8571 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Новая\д Уличное освещение ТП 273\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921525947 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Новая\д 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526047 | TP010-0100629 | -1,9539925233402755E-14
41 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 274 (Малиновый звон) | 1 | 1 | 19 | 19 | 20 | 20 | 100 | 117.9 | 108.142 | 0 | 9.758 | 8.2765 | 0 | 100 |  | TP010-0135427 | -3,552713678800501E-15
42 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 275 (Левшин) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 28.986 | 28.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101122 | 0
43 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 276 (Сады Вакарево) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 314.64 | 319.92 | 0 | -5.28 | -1.6781 | 0 | 100 |  | TP010-0100968 | -2,930988785010413E-14
44 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 277 (Малышев) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 175.214 | 175.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0130407 | 0
45 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 278 (Мегафон) (потр.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 278 (Мегафон) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т-1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481497 Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 278 (Мегафон) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | TP010-0125671 | 0
46 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 279 (Шиголость) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 21.93 | 21.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101207 | 0
47 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 280 (Спортивная) (потр.) (тех. учет отключен) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 280 (Спортивная) (потр.) (тех. учет отключен)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | TP010-0101231 | 0
48 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 281 (Д.Городище-10 Северная) | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 100 | 82.14 | 80.688 | 0 | 1.452 | 1.7677 | 0 | 100 |  | TP010-0128055 | 1,2434497875801753E-14
49 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 282 (Купцов) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 172.24 | 0 | -172.24 | - | 0 | 75 |  | TP010-0128842 | -172,24
50 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 283 (Речка) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 34.95 | 34.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101213 | 0
51 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 284 (Д.Городище-9) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 64.52 | 63.48 | 0 | 1.04 | 1.6119 | 0 | 100 |  | TP010-0126903 | -8,881784197001252E-16
52 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) | 1 | 1 | 55 | 54 | 56 | 55 | 98.2143 | 574.68 | 540.6763 | 0 | 34.0037 | 5.917 | 0 | 98.2143 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Гражданская\д 5\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422030624 | TP010-0100352 | 0
53 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) | 1 | 1 | 116 | 112 | 117 | 113 | 96.5812 | 1233.6 | 738.388 | 0 | 495.212 | 40.1436 | 0 | 96.5812 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Некрасовская\д 31/1\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422016689 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Пролетарская\д 32\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921525949 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Пролетарская\д 26б\СЕ308 (СПОДЭС), №12963183447526 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\д н/д\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ)\СЕ308 (СПОДЭС), №12963183447320 | TP010-0100495 | -2,2737367544323206E-13
54 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 287 (Петров) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 360.52 | 360.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101242 | 0
55 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 288 (Маслов) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 48.12 | 48.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101258 | 0
56 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 289 (Пшеничников) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 9.12 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0126697 | 0
57 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 290 (Д.-Городище-6 Волга) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 18.052 | 18.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101279 | 0
58 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 291 (Коттеджи) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 95.36 | 95.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101309 | 0
59 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) | 1 | 1 | 33 | 30 | 34 | 31 | 91.1765 | 840.56 | 781.87 | 0 | 58.69 | 6.9822 | 0 | 91.1765 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\д напротив ст. счет. №1112161054\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422017228 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\д Ст. счет. №1112161054\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422017112 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Пролетарская\д 22\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922036565 | TP010-0100713 | -5,684341886080802E-14
60 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 294 (Глушаков) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 100 |  | TP010-0101462 | 0
61 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 295 (Д.Городище-8 берег) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 114.66 | 114.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101379 | 0
62 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 296 (Лукьянов) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 21.84 | 21.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101480 | 0
63 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 297 (Волжская) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 46.72 | 46.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0126020 | 0
64 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 298 | 1 | 1 | 126 | 124 | 127 | 125 | 98.4252 | 1359.22 | 1067.612 | 0 | 291.608 | 21.4541 | 0 | 96.4567 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\д Уличное освещение ТП-298-2\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422017323 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Ярославская\д 6\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422017137 |  | 9,0180000000002
65 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 299 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | 53.94 | 53.136 | 0 | 0.804 | 1.4905 | 0 | 100 |  |  | 1,9984014443252818E-15
66 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 300 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 100 | 83.28 | 81.318 | 0 | 1.962 | 2.3559 | 0 | 100 |  |  | 3,3306690738754696E-15
67 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 301 (Д.Городище-7 сады) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 15.924 | 15.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0125636 | 0
68 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 302 | 1 | 1 | 44 | 44 | 45 | 45 | 100 | 399.52 | 336.8 | 0 | 62.72 | 15.6988 | 0 | 100 |  |  | -0,0019999999999740226
69 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 304 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 100 | 99.84 | 98.296 | 0 | 1.544 | 1.5465 | 0 | 100 |  |  | -3,1086244689504383E-15
70 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 305 | 1 | 1 | 9 | 9 | 10 | 10 | 100 | 168.36 | 149.386 | 0 | 18.974 | 11.2699 | 0 | 100 |  |  | 4,618527782440651E-14
71 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 306 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 100 | 32.44 | 31.595 | 0 | 0.845 | 2.6048 | 0 | 100 |  |  | -8,215650382226158E-15
72 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 307 | 1 | 1 | 15 | 15 | 16 | 16 | 100 | 153.66 | 142.534 | 0 | 11.126 | 7.2407 | 0 | 100 |  |  | -2,3092638912203256E-14
73 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 308 | 1 | 1 | 22 | 21 | 23 | 22 | 95.6522 | 357.474 | 431.769 | 0 | -74.295 | -20.7833 | 0 | 95.6522 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Береговая\д 1\ЛЭП-1\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422016780 |  | -1,4210854715202004E-14
74 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 309 (Пески КТЗ) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 766.8 | 766.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101530 | 0
75 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 310 (Левиново КЗС) (тех.уч. отключен) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #NUM! |  |  | 0
76 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 312 (Железняков) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 8.94 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101595 | 0
77 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 313 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | 9 | 100 | 292.5 | 220.556 | 0 | 71.944 | 24.5962 | 0 | 100 |  | TP010-0127262 | 1,4210854715202004E-14
78 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 314 (Щелканиха-2 дачи) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 238.96 | 238.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101609 | 0
79 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 315 (Щелканиха) | 1 | 1 | 35 | 33 | 36 | 34 | 94.4444 | 470.86 | 382.285 | 0 | 88.575 | 18.8113 | 0 | 94.4444 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Щелканиха\д 16\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028885 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Щелканиха\ул Сиреневая\д 5\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921525941 | TP010-0100702 | -1,4210854715202004E-14
80 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 316 (Курдин) | 1 | 1 | 65 | 63 | 66 | 64 | 96.9697 | 447.468 | 449.3346 | 0 | -1.8666 | -0.41714 | 0 | 96.9697 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Нагорново\ул Лесная\д 12\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422027856 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Нагорново\д н/д1\СЕ308 (СПОДЭС), №12963183439765 | TP010-0129624 | 4,6407322429331543E-14
81 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 317 (Нагорново) | 1 | 1 | 41 | 38 | 42 | 39 | 92.8571 | 241.98 | 176.899 | 0 | 65.081 | 26.8952 | 0 | 92.8571 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Нагорново\д 5\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921525906 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Нагорново\д Ст. учет №1206120093\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921525796 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Тугарниха\д н/д\Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный, №9123098 | TP010-0100676 | 0
82 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 318 (Дружкин) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 60.72 | 60.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0101621 | 0
83 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 319 (Агашина) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 49.9 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0125602 | 0
84 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 320 (Домашниха) | 1 | 0 | 26 | 1 | 27 | 1 | 3.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 3.7037 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 320 (Домашниха)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454537 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Домашниха\д Ст. учет №1206121012\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526516 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Домашниха\д Ст. учет №1106130047\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422027776 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Домашниха\д Ст. учет №04440948\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422087098 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Домашниха\д Рядом с домом №10\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921525836 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Домашниха\д Крайний бревенчатый дом\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422027821 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Домашниха\д Вдоль берег. желтый дом возле ТП\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422028097 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Домашниха\д 26\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422027782 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Домашниха\д 27\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422027720 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Домашниха\д 2\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422028066 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Домашниха\д 1\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422027733 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Домашниха\д 14\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921525801 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Домашниха\д 13\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526116 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Домашниха\д 15\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422027707 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Домашниха\д 16\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526004 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Домашниха\д 15а\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422028060 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Домашниха\д 7\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526062 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Домашниха\д 7\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526119 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Домашниха\д 5\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526019 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Домашниха\д 8\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422027819 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Домашниха\д 6\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526057 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Домашниха\д 11\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526149 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Домашниха\д 20\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422028069 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Домашниха\д 12\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526145 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Домашниха\д 10\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526165 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Домашниха\д Ст. учет №20784235\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526186 | TP010-0100725 | 0
85 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 356 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | 103.8 | 181.304 | 0 | -77.504 | -74.6667 | 0 | 100 |  |  | 0
86 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 357 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 62.01 | 61.71 | 0 | 0.3 | 0.48379 | 0 | 100 |  | TP010-0139363 | -2,831068712794149E-15
87 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 569 (Зайцев) | 1 | 1 | 19 | 18 | 20 | 19 | 95 | 615.68 | 366.2422 | 0 | 249.4378 | 40.5142 | 0 | 95 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Лесная\д н/д\Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный, №23220042601 | TP010-0131008 | -5,684341886080802E-14
88 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 570 | 1 | 1 | 71 | 69 | 72 | 70 | 97.2222 | 1005.8142 | 759.5683 | 0 | 246.2459 | 24.4822 | 0 | 97.2222 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Сосновая\д 8\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202421521195 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\д н/д\ЛЭП-1\СЕ308 (СПОДЭС), №12963183447759 | TP010-0133845 | 1,9895196601282805E-13
89 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) | 1 | 1 | 38 | 37 | 39 | 38 | 97.4359 | 579.2 | 438.249 | 0 | 140.951 | 24.3355 | 0 | 96.1538 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\ул Ранняя\д 11\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422017022 | TP010-0129335 | 1,9895196601282805E-13
90 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 594 (Березовая роща-2) | 1 | 1 | 17 | 17 | 18 | 18 | 100 | 134.48 | 111.397 | 0 | 23.083 | 17.1646 | 0 | 100 |  | TP010-0138541 | -1,4210854715202004E-14
91 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 597 (Коровеж) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | 409.76 | 52.976 | 0 | 356.784 | 87.0715 | 0 | 100 |  | TP010-0138289 | 0
92 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 604 (ДНТ Дивный берег) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 125.04 | 125.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0129491 | 0
93 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 630 | 1 | 1 | 12 | 11 | 13 | 12 | 92.3077 | 590.4 | 81.298 | 0 | 509.102 | 86.23 | 0 | 92.3077 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Домашниха\д 48202422025904\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422025904 |  | 0
94 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 637 (Тугарниха-1) (отключена) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 637 (Тугарниха-1) (отключена)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121323203 (отключен) | TP010-0136803 | 0
95 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 639 (Тугарниха-3) (отключена) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #NUM! |  | TP010-0131858 | 0
96 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 716 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 716\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509345 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\д Ст. счет. №33006237\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422016679 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\д Ст. счет. №35426996\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015216 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\д Ст. счет. №35949499\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015076 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\д ст. счет. №35949573\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015233 Ярославская обл\Некрасовский р-н\село Диево-Городище\д Ст. счет. №35972980\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015228 |  | 0
97 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 717 (Морозов) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50 | 30.76 | 0 | 0 | 30.76 | 100 | 0 | 50 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 717 (Морозов) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | TP010-0101520 | 0
98 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 753 (Купцов-2) (потр.) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 753 (Купцов-2) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481495 Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 753 (Купцов-2) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | TP010-0136513 | 0
99 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 754 (Краснов) (потр.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 6.758 | 6.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0136512 | 0
100 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 760 (Домашниха 3) | 1 | 1 | 9 | 8 | 10 | 9 | 90 | 228.24 | 102.376 | 0 | 125.864 | 55.1455 | 0 | 90 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Домашниха\д н/д\ЛЭП-1\Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный, №23220018492 | TP010-0140334 | 0
101 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 782 (Д.Городище набережная) (отключен) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #NUM! |  | TP010-0143698 | 0
102 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 794 Кедрово | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 94.98 | 94.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0142951 | 0
103 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 818 (Д.Городище-2 МТФ) (тех.уч. отключен) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #NUM! |  | TP010-0143188 | 0
104 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 824 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 100 | 0.48 | 0.414 | 0 | 0.066 | 13.75 | 0 | 100 |  |  | 0
105 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 850 (Власьева 2) | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 100 |  | TP010-0148005 | 0
106 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 857 (Неверово-2) | 1 | 1 | 26 | 25 | 27 | 26 | 96.2963 | 72.581 | 63.2288 | 0 | 9.3522 | 12.8852 | 0 | 96.2963 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Неверово\д Ст. учет №34992871\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422087135 | TP010-0146937 | 1,0658141036401503E-14
107 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 867 | 1 | 1 | 20 | 20 | 21 | 21 | 100 | 72.7 | 67.334 | 0 | 5.366 | 7.381 | 0 | 100 |  |  | 7,993605777301127E-15
108 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП Сараев потр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 97.32 | 97.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0146951 | 0
109 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП Юргенсон | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП Юргенсон\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481514 Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП Юргенсон\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | TP010-0141075 | 0
110 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП-252 "Вакарево-2" (АО ЯрЭСК) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 566 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | TP010-0146624 | 0
111 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 593 (Вахрушево) | 1 | 1 | 37 | 36 | 38 | 37 | 97.3684 | 108.14 | 97.468 | 0 | 10.672 | 9.8687 | 0 | 97.3684 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Вахрушово\ул Светлая\д Опора 4 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027290 | TP010-0106573 | 1,0658141036401503E-14
112 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 797 (Йоркино) | 1 | 1 | 27 | 25 | 28 | 26 | 92.8571 | 227.2 | 207.106 | 0 | 20.094 | 8.8442 | 0 | 92.8571 | Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Иоркино\д На одной опоре с ст. счет. №33044120\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422031282 Ярославская обл\Некрасовский р-н\деревня Иоркино\д Ст. счет. №33044120\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422031321 | TP010-0144106 | -7,105427357601002E-15
[5 empty] | Итого по Некрасовский РЭС |  |  |  | 67 | 62 | 994 | 928 | 1061 | 990 | 93.3082 | 14821.9212 | 12198.7 | 0 | 2623.2212 | 17.6983
113 | ЭСК2022_Энсис |  | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила | Ярэнерго\Переславский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | 1 | 1 | 145 | 141 | 146 | 142 | 97.2603 | 2516.481 | 2029.197 | 0 | 487.284 | 19.3637 | 8.3 | 97.2603 | Ярославская обл\Переславский р-н\село Троицкая Слобода\ул Никитская\д ввод 115\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526136 Ярославская обл\Переславский р-н\село Троицкая Слобода\д ввод 71\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202421527359 Ярославская обл\Переславский р-н\село Троицкая Слобода\ул Луговая\д уч 297\СЕ308 (СПОДЭС), №12963185133626 Ярославская обл\Переславский р-н\село Троицкая Слобода\ул Луговая\д 4б\ВЛ 0,4кВ №5 КТП Коттеджи СУ-1\СЕ308 (СПОДЭС), №12963185133703 | TP010-0091758 | 3,410605131648481E-13
[5 empty] | Итого по Переславский РЭС |  |  |  | 1 | 1 | 145 | 141 | 146 | 142 | 97.2603 | 2516.481 | 2029.197 | 0 | 487.284 | 19.3637
114 | ЭСК2022_Энсис |  | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье | Ярэнерго\Ростовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 303 | 1 | 1 | 153 | 152 | 154 | 153 | 99.3506 | 719.4 | 684.241 | 0 | 35.159 | 4.8873 | 0 | 99.3506 | Ярославская обл\Ростовский р-н\рп Поречье-Рыбное\ул Фрунзе\д 49\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010903 | TP010-0068776 | 2,2026824808563106E-13
115 | ЭСК2022_Энсис |  | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье | Ярэнерго\Ростовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 304 | 1 | 1 | 62 | 61 | 63 | 62 | 98.4127 | 384.36 | 212.076 | 0 | 172.284 | 44.8236 | 0 | 98.4127 | Ярославская обл\Ростовский р-н\рп Поречье-Рыбное\ул Кирова\д 52\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010932 | TP010-0068695 | 5,684341886080802E-14
116 | ЭСК2022_Энсис |  | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье | Ярэнерго\Ростовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 305 | 1 | 1 | 104 | 103 | 105 | 104 | 99.0476 | 479.16 | 465.2045 | 0 | 13.9555 | 2.9125 | 0 | 99.0476 | Ярославская обл\Ростовский р-н\рп Поречье-Рыбное\ул Ленинская\д 27\Нартис-И300 (СПОДЭС), №23230225020 | TP010-0068632 | 8,348877145181177E-14
117 | ЭСК2022_Энсис |  | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье | Ярэнерго\Ростовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 306 | 1 | 1 | 138 | 137 | 139 | 138 | 99.2806 | 845.6 | 817.06 | 0 | 28.54 | 3.3751 | 0 | 99.2806 | Ярославская обл\Ростовский р-н\рп Поречье-Рыбное\ул Ленинская\д 36\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010489 | TP010-0068543 | 7,815970093361102E-14
118 | ЭСК2022_Энсис |  | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье | Ярэнерго\Ростовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 307 | 1 | 1 | 12 | 11 | 13 | 12 | 92.3077 | 21.52 | 5.392 | 0 | 16.128 | 74.9442 | 0 | 65.3846 | Ярославская обл\Ростовский р-н\рп Поречье-Рыбное\ул Кирова\д 53\Ярэнерго\Ростовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 307\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. 1\ЛЭП-1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47955121512914 | TP010-0069007 | 6,8740000000000006
119 | ЭСК2022_Энсис |  | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье | Ярэнерго\Ростовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 309 | 1 | 1 | 68 | 68 | 69 | 69 | 100 | 349.44 | 336.6664 | 0 | 12.7736 | 3.6554 | 0 | 100 |  | TP010-0130879 | -8,171241461241152E-14
[5 empty] | Итого по Ростовский РЭС |  |  |  | 6 | 6 | 537 | 532 | 543 | 538 | 99.0792 | 2799.48 | 2520.64 | 0 | 278.84 | 9.9604
120 | ЭСК2022_Энсис |  | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино | Ярэнерго\Тутаевский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 514 | 1 | 1 | 29 | 28 | 30 | 29 | 96.6667 | 248.72 | 240.568 | 0 | 8.152 | 3.2776 | 9.1 | 96.6667 | Ярославская обл\Тутаевский р-н\поселок Летешовка\тер. СНТ Медведь\д 2\СЕ308 (СПОДЭС), №12963185133844 | TP010-0143789 | 4,440892098500626E-14
121 | ЭСК2022_Энсис |  | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново | Ярэнерго\Тутаевский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 160 (Эстиков) | 1 | 1 | 87 | 87 | 88 | 88 | 100 | 742.184 | 661.5133 | 0 | 80.6707 | 10.8694 | 8.4 | 100 |  | TP006-0017030 | 1,4210854715202004E-14
122 | ЭСК2022_Энсис |  | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом | Ярэнерго\Тутаевский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 162 (Рыково) | 1 | 1 | 75 | 71 | 76 | 72 | 94.7368 | 741.84 | 700.8133 | 0 | 41.0267 | 5.5304 | 7.9 | 94.7368 | Ярославская обл\Тутаевский р-н\деревня Рыково\д б/н 8\СЕ308 (СПОДЭС), №12963183447492 Ярославская обл\Тутаевский р-н\деревня Рыково\д 7\Ярэнерго\Тутаевский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 162\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. 1\ЛЭП-1\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422026223 Ярославская обл\Тутаевский р-н\деревня Рыково\д б/н 7\СЕ308 (СПОДЭС), №12963183445773 Ярославская обл\Тутаевский р-н\деревня Рыково\д б/н 9\СЕ308 (СПОДЭС), №12963184066333 | TP010-0148221 | 7,105427357601002E-14
[5 empty] | Итого по Тутаевский РЭС |  |  |  | 3 | 3 | 191 | 186 | 194 | 189 | 97.4227 | 1732.744 | 1602.8946 | 0 | 129.8494 | 7.4939
123 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 936 | 1 | 1 | 392 | 352 | 393 | 353 | 89.8219 | 2385.6 | 1816.578 | 0 | 569.022 | 23.8524 | 0 | 89.8219 | Ярославская обл\г Ярославль\ул Заливная\д 75/1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028673 Ярославская обл\г Ярославль\ул Заливная\д 75/2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028597 Ярославская обл\г Ярославль\пер 8-й Маяковского\д 5\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028578 Ярославская обл\г Ярославль\ул Заливная\д 77/1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028645 Ярославская обл\г Ярославль\пер 7-й Маяковского\д 14 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027178 Ярославская обл\г Ярославль\пер 7-й Маяковского\д 16а кв 2\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202421527652 Ярославская обл\г Ярославль\пер 7-й Маяковского\д участок\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015055 Ярославская обл\г Ярославль\ул Маяковского\д 5 кв 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028672 Ярославская обл\г Ярославль\ул Маяковского\д 66/2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028669 Ярославская обл\г Ярославль\пер 8-й Маяковского\д 14 кв 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922036223 Ярославская обл\г Ярославль\пер 8-й Маяковского\д 18 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018832 Ярославская обл\г Ярославль\пер 8-й Маяковского\д 3 кв 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028659 Ярославская обл\г Ярославль\ул Седова\д 3\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027966 Ярославская обл\г Ярославль\пер 8-й Маяковского\д 7 кв 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018827 Ярославская обл\г Ярославль\пер 8-й Маяковского\д 9 кв 5\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018860 Ярославская обл\г Ярославль\пер 9-й Маяковского\д 11 кв 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028585 Ярославская обл\г Ярославль\пер 9-й Маяковского\д 12 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028705 Ярославская обл\г Ярославль\пер 9-й Маяковского\д 17 кв 3\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027220 Ярославская обл\г Ярославль\пер 9-й Маяковского\д 19 кв 3\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922026927 Ярославская обл\г Ярославль\пер 9-й Маяковского\д 20/3\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018996 Ярославская обл\г Ярославль\пер 9-й Маяковского\д 20/4\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018850 Ярославская обл\г Ярославль\ул Заливная\д 44\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028591 Ярославская обл\г Ярославль\ул Заливная\д 54/1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028580 Ярославская обл\г Ярославль\ул Заливная\д 65 кв 6\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018935 Ярославская обл\г Ярославль\ул Заливная\д 67/1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027275 Ярославская обл\г Ярославль\ул Маяковского\д 82 лифт\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422012877 Ярославская обл\г Ярославль\пер 4-й Маяковского\д 4/1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526227 Ярославская обл\г Ярославль\пер 5-й Маяковского\д 5\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027315 Ярославская обл\г Ярославль\пер 7-й Маяковского\д 4 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526203 Ярославская обл\г Ярославль\пер 8-й Маяковского\д 4/6\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526376 Ярославская обл\г Ярославль\пер 8-й Маяковского\д 6/5\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027243 Ярославская обл\г Ярославль\ул Заливная\д 40/2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921525824 Ярославская обл\г Ярославль\ул Маяковского\д 100/5\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526494 Ярославская обл\г Ярославль\ул Маяковского\д 52/2\кв 3, МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028523 Ярославская обл\г Ярославль\ул Маяковского\д 60 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526447 Ярославская обл\г Ярославль\ул Маяковского\д 82 ОДПУ Ввод 1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48168120427703 Ярославская обл\г Ярославль\ул Маяковского\д 82 ОДПУ Ввод 2\МИР С-07 (СПОДЭС), №48168120391044 Ярославская обл\г Ярославль\пер 6-й Маяковского\д 9\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922026863 Ярославская обл\г Ярославль\пер 6-й Маяковского\д 3,2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526327 Ярославская обл\г Ярославль\ул Заливная\д 84/10\кв 2, Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный, №021220000298 | TP006-0014700 | -7,958078640513122E-13
124 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 920 | 1 | 1 | 216 | 213 | 217 | 214 | 98.6175 | 1809.92 | 1715.082 | 0 | 94.838 | 5.2399 | 9.3 | 98.6175 | Ярославская обл\г Ярославль\пр-кт Авиаторов\д 101\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921525985 Ярославская обл\г Ярославль\ул Центральная\д 3\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526142 Ярославская обл\г Ярославль\ул Линейная\д 36а кв 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922029118 |  | 1,9895196601282805E-13
125 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 1044 | 1 | 1 | 96 | 93 | 97 | 94 | 96.9072 | 594.96 | 567.29 | 0 | 27.67 | 4.6507 | 9.1 | 96.9072 | Ярославская обл\г Ярославль\ул Смолякова\д 15\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422027064 Ярославская обл\г Ярославль\Тверицкая наб\д 4 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526339 Ярославская обл\г Ярославль\ул Столярная\д 20\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921527468 |  | 7,105427357601002E-14
126 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\РП 16 | 1 | 1 | 102 | 100 | 103 | 101 | 98.0583 | 890.4 | 864.415 | 0 | 25.985 | 2.9184 | 8.5 | 98.0583 | Ярославская обл\г Ярославль\ул 2-я Шоссейная\д РП обогрев\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015545 Ярославская обл\г Ярославль\ул 2-я Шоссейная\д 16\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028690 |  | -9,947598300641403E-14
127 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 210 | 1 | 1 | 158 | 155 | 159 | 156 | 98.1132 | 1074.4 | 922.666 | 0 | 151.734 | 14.1227 | 9 | 98.1132 | Ярославская обл\г Ярославль\ул Лодочная\д Уличное освещение\МИР С-07 (СПОДЭС), №47955121512894 Ярославская обл\г Ярославль\ул Лодочная\д фидер №2 от ТП 228\МИР С-07 (СПОДЭС), №47955121512898 Ярославская обл\г Ярославль\ул Молодежная\д 3 кв 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010302 |  | 1,4210854715202004E-13
128 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 211 | 1 | 1 | 186 | 186 | 187 | 187 | 100 | 1617.48 | 1097.984 | 0 | 519.496 | 32.1176 | 9.1 | 100 |  | TP006-0014996 | -1,1368683772161603E-13
129 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 212 | 1 | 1 | 162 | 160 | 163 | 161 | 98.773 | 2236.32 | 1342.058 | 0 | 894.262 | 39.9881 | 8.5 | 98.773 | Ярославская обл\г Ярославль\ул Лунная\д 14а\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422087791 Ярославская обл\г Ярославль\ул Полярная\д 0\Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный, №8526844 | TP006-0014997 | 1,1368683772161603E-12
130 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 1913 | 1 | 1 | 105 | 101 | 106 | 102 | 96.2264 | 1830.9 | 1365.307 | 0 | 465.593 | 25.4297 | 8.7 | 96.2264 | Ярославская обл\г Ярославль\ул 1-я Яковлевская\д 16\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526273 Ярославская обл\г Ярославль\ул Брикетная\д 3\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526221 Ярославская обл\г Ярославль\Яковлевский пер\д 34 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526131 Ярославская обл\г Ярославль\Яковлевский пер\д 6 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526541 | TP010-0140380 | -3,979039320256561E-13
[5 empty] | Итого по Ярославский городской РЭС |  |  |  | 8 | 8 | 1417 | 1360 | 1425 | 1368 | 96 | 12439.98 | 9691.38 | 0 | 2748.6 | 22.0949
131 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-25 Новатор и К Мо/4 (потр.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 |  | TP010-0118208 | 0
132 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-40 Сады "Полет" Мо/4 (потр.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 288.458 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 |  | TP010-0080389 | 0
133 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) | 1 | 0 | 20 | 19 | 21 | 19 | 90.4762 | 0 | 132.69 | 0 | -132.69 | - |  | 90.4762 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509340 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Богословка\д Ст. счет. №1203131732\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422087869 | TP010-0080434 | -2,842170943040401E-14
134 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 262 (Думино) Мо/4 | 1 | 1 | 87 | 85 | 88 | 86 | 97.7273 | 775.2261 | 708.4084 | 0 | 66.8177 | 8.6191 | 0 | 97.7273 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Думино\ул Весенняя\д 16\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015481 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Думино\д 12963185135050\СЕ308 (СПОДЭС), №12963185135050 | TP010-0144751 | -2,1316282072803006E-13
135 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 407 (АВМ) Мо/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100 |  | TP010-0080060 | 0
136 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 408 (Аристово) Мо/4 | 1 | 1 | 46 | 46 | 47 | 47 | 100 | 96.46 | 202.396 | 0 | -105.936 | -109.8238 | 0 | 100 |  | TP010-0080417 | 1,4210854715202004E-14
137 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 410 (Болково) Мо/4 | 1 | 1 | 66 | 61 | 67 | 62 | 92.5373 | 306.08 | 350.8116 | 0 | -44.7316 | -14.6144 | 0 | 92.5373 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Болково\д 12963184066280\СЕ308 (СПОДЭС), №12963184066280 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Болково\д 12963184076859\СЕ308 (СПОДЭС), №12963184076859 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Болково\д 12963184066186\СЕ208 (СПОДЭС), №12963184066186 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Болково\д Под опорой ларек "Арбузы"\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422087159 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Малое Болково\д На терр. стр. ангара\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526189 | TP010-0080273 | -7,105427357601002E-15
138 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 413 (Боярское) Мо/4 | 1 | 0 | 34 | 1 | 35 | 1 | 2.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 2.8571 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 413 (Боярское) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121511622 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Боярское\д 19а\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526464 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Боярское\д 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010286 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Боярское\д 23\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010149 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Боярское\д 9\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422030674 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Боярское\д Желтый дом побольше\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422030683 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Боярское\д Желтый дом поменьше\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422031285 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Боярское\д Напротив вод. ст. вогон\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010113 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Боярское\д Опора 7\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922041036 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Боярское\д Опора ж/б\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922011449 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Боярское\д Ст. счет. №12001836\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422031636 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Боярское\д Ст. счет. №1204132001\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922035828 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Боярское\д Ст. счет. №1204132066\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010046 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Боярское\д 17\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010525 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Боярское\д 15\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922011450 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Боярское\д 16\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010597 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Боярское\д Ст. счет. №1209122735\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010052 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Боярское\д Ст. счет. №22092071\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010586 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Боярское\д 11\Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 413\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. 1\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010101 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Боярское\д 13\Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 413\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. 1\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010636 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Боярское\д 14\Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 413\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. 1\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010047 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Боярское\д 16\Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 413\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. 1\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010116 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Боярское\д 17\Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 413\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. 1\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018842 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Боярское\д 20\Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 413\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. 1\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018857 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Боярское\д 21\Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 413\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. 1\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526276 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Боярское\д 22\Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 413\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. 1\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010118 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Боярское\д 24\Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 413\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. 1\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010258 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Боярское\д 25\Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 413\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. 1\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010035 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Боярское\д 26\Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 413\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. 1\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010120 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Боярское\д 27\Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 413\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. 1\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010056 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Боярское\д 3\Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 413\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. 1\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010170 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Боярское\д 6\Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 413\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. 1\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010203 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Боярское\д 7\Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 413\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. 1\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010094 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Боярское\д 8\Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 413\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. 1\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010559 | TP010-0080370 | 0
139 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 | 1 | 1 | 23 | 21 | 24 | 22 | 91.6667 | 269.962 | 162.911 | 0 | 107.051 | 39.6541 | 0 | 91.6667 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Григорьевское\д Ст. счет. №1212132297\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010197 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Григорьевское\д 12963183445814\СЕ308 (СПОДЭС), №12963183445814 | TP010-0080094 | -1,4210854715202004E-14
140 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 | 2 | 1 | 196 | 191 | 198 | 192 | 96.9697 | 2980.926 | 6439.7482 | 0 | -3458.8222 | -116.0318 | 0 | 96.9697 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 421 (Жил.зона) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121322039 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Григорьевское\д 21\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422028233 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Григорьевское\д Опора 1-5\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027039 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Григорьевское\ул Мирная\д 8/1\СЕ308 (СПОДЭС), №12506170112811 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Григорьевское\ул Новая\д 24\ЛЭП-1\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422017221 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Григорьевское\д н/д\ВЛ 0,4кВ №8 ТП 421 (Жилая зона) Мо/4\СЕ208 (СПОДЭС), №12739174231273 | TP010-0078960 | 4,547473508864641E-13
141 | ЭСК2022_Энсис |  | Отключен | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 424 (КЗС) Мо/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #NUM! |  | TP010-0080079 | 0
142 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 425 Мо/4 (потр.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 25.21 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 |  | TP010-0145848 | 0
143 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 426 (Колокуново) Мо/4 | 1 | 1 | 25 | 25 | 26 | 26 | 100 | 120.588 | 109.161 | 0 | 11.427 | 9.4761 | 0 | 100 |  | TP010-0080454 | 3,552713678800501E-14
144 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 427 (Котельная) Мо/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 37.25 | 37.2 | 0 | 0.05 | 0.13423 | 0 | 100 |  | TP010-0079819 | -2,8449465006019636E-15
145 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 428 (Котел.Пестрецово) Мо/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | 457.44 | 846.16 | 0 | -388.72 | -84.9773 | 0 | 100 |  | TP010-0080261 | -5,684341886080802E-14
146 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 429 (Коченятино) Мо/4 | 1 | 1 | 63 | 62 | 64 | 63 | 98.4375 | 148.14 | 305.307 | 0 | -157.167 | -106.0936 | 0 | 98.4375 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Медведево\д б/н\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 429 (Коченятино) Мо/4\Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный, №9222199 | TP010-0079990 | -2,842170943040401E-14
147 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 434 (Левцово) Мо/4 | 1 | 1 | 49 | 40 | 50 | 41 | 82 | 498.72 | 472.704 | 0 | 26.016 | 5.2166 | 0 | 82 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Левцово\д 1000\СЭБ-1ТМ.02М, №1204131487 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Левцово\д 2\МАЯК 302АРТ, №12000179 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Левцово\д 1001\СЭБ-1ТМ.02М, №1204131403 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Левцово\д 22\СЭБ-1ТМ.02М, №1203131523 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Левцово\д 23\СЭБ-1ТМ.02М, №1204131513 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Левцово\д 25\СЭБ-1ТМ.02М, №1204135906 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Левцово\д 1002\СЭБ-1ТМ.02М, №1205140112 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Левцово\д 4а\МАЯК 302АРТ, №12000004 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Левцово\д 7\Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 434 (Левцово) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ф-2\ВЛ 0,4кВ №2 ТП 434 (Левцово) Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204132018 | TP010-0079952 | 7,815970093361102E-14
148 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 438 (Мастерские) Мо/4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 83.3333 | 65.7 | 63.944 | 0 | 1.756 | 2.6728 | 0 | 83.3333 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Григорьевское\д ООО "Агромир"\МИР С-07 (СПОДЭС), №47955121512893 | TP010-0079877 | 7,327471962526033E-15
149 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 442 (Никиткино) Мо/4 | 1 | 1 | 37 | 37 | 38 | 38 | 100 | 147.36 | 138.136 | 0 | 9.224 | 6.2595 | 0 | 88.2126 |  | TP010-0118214 | -0,025999999999982037
150 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 | 1 | 1 | 27 | 19 | 28 | 20 | 71.4286 | 40.36 | 143.148 | 0 | -102.788 | -254.6779 | 0 | 71.4286 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Павлеиха\д 6\СЭБ-1ТМ.02М, №1204136457 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Павлеиха\д 4-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1204136668 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Павлеиха\д 11\МАЯК 302АРТ, №12002114 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Павлеиха\д 1000\МАЯК 302АРТ, №12003149 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Павлеиха\д 8\МАЯК 302АРТ, №12002054 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Павлеиха\д 13\СЭБ-1ТМ.02М, №1204131747 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Павлеиха\д Опора 2-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018911 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Павлеиха\д Опора 2-2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526357 | TP010-0080232 | 0
151 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 449 (Петелино) Мо/4 | 1 | 1 | 51 | 51 | 52 | 52 | 100 | 548.64 | 450.743 | 0 | 97.897 | 17.8436 | 0 | 100 |  | TP010-0080199 | 4,263256414560601E-14
152 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 450 (Пограиха) Мо/4 | 1 | 1 | 14 | 11 | 15 | 12 | 80 | 161.74 | 141.776 | 0 | 19.964 | 12.3433 | 0 | 80 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Пограиха\д Опора 1-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010304 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Пограиха\д Опора 4 кв 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922011457 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Пограиха\д Опора 4-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010090 | TP010-0080184 | 0
153 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 451 (Подосениха) Мо/4 | 1 | 1 | 37 | 28 | 38 | 29 | 76.3158 | 195.88 | 172.7861 | 0 | 23.0939 | 11.7898 | 0 | 76.3158 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Подосениха\д Опора 8 кв 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018889 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Подосениха\д Опора 7 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018901 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Подосениха\д Опора 6 кв 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018973 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Подосениха\д Опора 2-2 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018966 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Подосениха\д Опора 1-2 кв 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018997 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Подосениха\д 23/1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922026907 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Подосениха\д 14\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922019006 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Подосениха\д 10\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018903 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Подосениха\д б/н\Меркурий 234 (СПОДЭС), №47233563 | TP010-0080352 | -3,907985046680551E-14
154 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 453 (Поречье) Мо/4 | 1 | 1 | 24 | 22 | 25 | 23 | 92 | 127.32 | 98.627 | 0 | 28.693 | 22.5361 | 0 | 92 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Поречье\д 9-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922525966 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Поречье\д Опора 1-5 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922026884 | TP010-0118195 | 1,0658141036401503E-14
155 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 457 (Русанова) Мо/4 | 1 | 1 | 26 | 26 | 27 | 27 | 100 | 35.54 | 86.098 | 0 | -50.558 | -142.2566 | 0 | 100 |  | TP010-0079841 | -1,4210854715202004E-14
156 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 | 1 | 0 | 192 | 2 | 193 | 2 | 1.0363 | 0 | 5.501 | 0 | -5.501 | - |  | 1.0363 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509371 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 1а\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422019738 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 23\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027866 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 24\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922019201 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 3\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018869 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 6\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921527544 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д За домом №15\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922026923 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д За домом №7\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028686 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д На одной опоре с домом №23\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922026975 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д на одной опоре с ст. счет. №35283799\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027253 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д На одной опоре с уч. ул. 3 Сосенская №25\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027972 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д Напротив дома №15А\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028625 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д Напротив дома №4\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027962 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д Ст. счет. №096324949\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015180 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д Ст. счет. №35283799\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422019666 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д улица 3 Сосенская №25\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018988 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028630 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 1 Магазин\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015121 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 10\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922019014 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 14\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027931 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 14а\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422014014 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 14г\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422028250 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 1а\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028638 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027989 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 28 кв 1\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422019715 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 28 кв 2\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015568 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 31 Гараж\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422014250 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 33\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422016042 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 4\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018932 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 40\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422011963 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 48202422013954\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422013954 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 5 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018995 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 5 кв 2\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422013213 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 6 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027953 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 6 кв 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018882 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 7\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018825 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 72\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015146 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 8 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922026896 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 8 кв 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018954 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 9/1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028685 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 9/2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018993 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д За Головинское №8\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422013940 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Коричневый дом\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922026885 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Между домами №17 и №14А\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015262 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Напротив участка №33\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015236 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Напротив участка №33\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422016053 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Сарай стройка\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015186 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Справа от дома №72\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422019976 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 48202422015181\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015181 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 31\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422019702 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Ст. счет. №120313293\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028038 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Ст. счет. №1203132955\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028043 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Ст. счет. №1204130975\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027019 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Ст. счет. №1204133101\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027129 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Ст. счет. №1204133657\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028593 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Ст. счет. №1204135075\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027170 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Ст. счет. №1204137016\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027132 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Ст. счет. №17644237\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422019722 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Ст. счет. №21160408\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422016049 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Ст. счет. №34879839\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422019455 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Ст. счет. №35968024\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015238 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Ст. счет. №43579025\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018829 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Уличное освещение\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028535 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Коченятино\д 48202422015226\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015226 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027933 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 10\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422010417 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 10 Летний\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027886 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 48184922018844\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018844 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 48184922018892\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018892 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 48184922018962\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018962 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 48184922019009\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922019009 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 48184922027890\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027890 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 48202422012431\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422012431 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 48202422013204\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422013204 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 48202422014588\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422014588 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 9 Летний\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027312 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д Разрушенный\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027959 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д Ст. счет. №011073166438489\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422014267 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д Ст. счет. №1204130074\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018883 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д Ст. счет. №1204130877\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027976 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д Ст. счет. №21667874\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422013208 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 12 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027858 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 12 кв 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027284 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 13 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028623 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 13/2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027882 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 14 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018872 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 14 кв 2\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922026912 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 14а\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028568 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 21\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922036180 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 16\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922026870 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 17\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027863 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 18\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922026973 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 19\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018970 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 2\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921527579 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 20\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027030 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 21\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028054 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 7\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922026916 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 8\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027169 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 9\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027887 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 11\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922028595 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 12\ЛЭП-1\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422011722 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 15\ЛЭП-1\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015182 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 15а\ЛЭП-1\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422015251 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 17\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027009 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 18\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027267 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 19\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027917 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 25\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027163 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 26\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027956 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 29\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027158 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 30\ЛЭП-1\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202420460439 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 2\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018913 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 26\ЛЭП-1\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422014652 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 3\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018923 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 4\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922019007 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 5\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018964 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 11\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027911 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 15\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922027287 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 15а\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018930 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 1-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1204135805 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 1009\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133957 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 1008\СЭБ-1ТМ.02М, №1204131556 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 8-1\МАЯК 302АРТ, №12002297 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 1002\СЭБ-1ТМ.02М, №1204131104 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 1003\СЭБ-1ТМ.02М, №1203133088 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 20\СЭБ-1ТМ.02М, №1204137016 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 22\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133101 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 24\СЭБ-1ТМ.02М, №1204130975 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 26-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133017 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 4-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1204132198 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 5-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1203132818 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 6-2\СЭБ-1ТМ.02М, №1204132287 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 8-2\СЭБ-1ТМ.02М, №1204134018 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 1005\СЭБ-1ТМ.02М, №1203132797 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 1006\СЭБ-1ТМ.02М, №1212130751 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д Й72092\СЭБ-1ТМ.02М, №1209122799 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 1000\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133657 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 1001\СЭБ-1ТМ.02М, №1203132714 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 12\СЭБ-1ТМ.02М, №1204130750 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 13-2\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133293 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 13-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1204136986 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 14\СЭБ-1ТМ.02М, №1204131331 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 7-2\СЭБ-1ТМ.02М, №1203132603 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 15-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1204131733 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 2-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1204136723 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 13\СЭБ-1ТМ.02М, №1204132193 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 1002\СЭБ-1ТМ.02М, №1204130224 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 10\СЭБ-1ТМ.02М, №1204134973 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 4\СЭБ-1ТМ.02М, №1203131002 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 1003\СЭБ-1ТМ.02М, №1204131542 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 6а-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1204135913 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 6а\СЭБ-1ТМ.02М, №1204132351 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 7-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1204131023 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 8-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1204130084 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 1000\СЭБ-1ТМ.02М, №1204135544 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 12\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133817 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 6\СЭБ-1ТМ.02М, №1204135075 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 6а\СЭБ-1ТМ.02М, №1203131166 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 9\СЭБ-1ТМ.02М, №1203131293 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 0-3\МАЯК 302АРТ, №12000561 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 7\СЭБ-1ТМ.02М, №1204130276 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 11\СЭБ-1ТМ.02М, №1204131128 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 16\СЭБ-1ТМ.02М, №1203130966 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 3-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133428 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 5-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1204130074 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 16\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204136906 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 17\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204135675 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 18\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204132923 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 19\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204136635 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 2\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1203132823 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 20\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204132661 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 21\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1203130625 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 7\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133005 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 8\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204135071 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 9\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1203132039 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 11\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133897 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 12\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\МАЯК 302АРТ, №12002178 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 17\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133322 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 18\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133014 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 21\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204132421 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 25\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1203131874 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 26\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\МАЯК 302АРТ, №12001891 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Головинское\д 29\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204132225 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 2\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133806 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 26\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\МАЯК 302АРТ, №12002071 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 3\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204136770 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 4\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133223 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 5\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204130605 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 11\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133467 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 15\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204133684 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Тереховское\д 15а\ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\СЭБ-1ТМ.02М, №1204135736 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Маньково\д 2\ВЛ 0,4кВ №3 ТП 465 Тереховское дер. Мо/4\Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный, №23220023229 | TP010-0080124 | 8,881784197001252E-16
157 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 466 (Тереховское ферма) Мо/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 123.16 | 123.08 | 0 | 0.08 | 0.064956 | 0 | 100 |  | TP010-0080168 | -1,7069679003611782E-15
158 | ЭСК2022_Энсис |  | Отключен | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 472 (Ферма) Мо/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #NUM! |  | TP010-0079854 | 0
159 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 477 (Черкасово) Мо/4 | 1 | 1 | 26 | 26 | 27 | 27 | 100 | 54.88 | 39.888 | 0 | 14.992 | 27.3178 | 0 | 87.037 |  | TP010-0118215 | 4,034000000000004
160 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 481 (Юрьево) Мо/4 | 1 | 1 | 45 | 43 | 46 | 44 | 95.6522 | 262.36 | 248.73 | 0 | 13.63 | 5.1952 | 0 | 95.6522 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Семеновское\д 17 Опора 18\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018928 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Семеновское\д д/н\Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный, №23220051321 | TP010-0079973 | 5,1514348342607263E-14
161 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 483 (Язвицево) Мо/4 | 1 | 1 | 38 | 35 | 39 | 36 | 92.3077 | 144.96 | 263.012 | 0 | -118.052 | -81.4376 | 0 | 92.3077 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Язвицево\д Опора 9 кв 1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921527561 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Юрьево\д 12963184066285\СЕ308 (СПОДЭС), №12963184066285 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Язвицево\д 12963184076790\СЕ308 (СПОДЭС), №12963184076790 | TP010-0079924 | 1,4210854715202004E-14
162 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 484 (Якалово) Мо/4 | 1 | 1 | 26 | 22 | 27 | 23 | 85.1852 | 150.78 | 112.504 | 0 | 38.276 | 25.3853 | 0 | 85.1852 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Якалово\д Ст. счет. №1209127101\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922018958 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Якалово\д 16\Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 484\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. 1\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921525864 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Якалово\д 3\Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 484\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. 1\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010155 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Якалово\д 5\Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 484\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. 1\ЛЭП-1\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010905 | TP010-0080283 | -7,105427357601002E-15
163 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 485 (Якушево) Мо/4 | 1 | 1 | 49 | 49 | 50 | 50 | 100 | 358.75 | 331.354 | 0 | 27.396 | 7.6365 | 0 | 100 |  | TP010-0080216 | -4,263256414560601E-14
164 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 | 1 | 1 | 19 | 18 | 20 | 19 | 95 | 60.038 | 46.381 | 0 | 13.657 | 22.7473 | 0 | 95 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Скоморохово\д Ст. счет. №1204131895\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184922010826 | TP010-0079894 | 3,552713678800501E-15
165 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 | 1 | 1 | 78 | 75 | 79 | 76 | 96.2025 | 776.794 | 646.6257 | 0 | 130.1683 | 16.7571 | 0 | 96.2025 | Ярославская обл\Ярославский р-н\тер. ДПК Ле-Вилль\ул Любимая\д 12963184076697\СЕ308 (СПОДЭС), №12963184076697 Ярославская обл\Ярославский р-н\тер. ДПК Ле-Вилль\ул Любимая\д 12963184076679\СЕ308 (СПОДЭС), №12963184076679 Ярославская обл\Ярославский р-н\тер. ДПК Ле-Вилль\ул Южная\д 12739172519480\СЕ208 (СПОДЭС), №12739172519480 | TP010-0144753 | -1,1368683772161603E-13
166 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 | 1 | 1 | 46 | 45 | 47 | 46 | 97.8723 | 228.08 | 175.83 | 0 | 52.25 | 22.9086 | 0 | 97.8723 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Браташино\КОВРИГИН СЕРГЕЙ\Фобос-3, №9054913 | TP010-0143262 | 0
167 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 776 (Федорино-1) Мо/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 100 |  | TP010-0143668 | 0
168 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 806 Пенье Мо/4 | 1 | 1 | 39 | 33 | 40 | 34 | 85 | 145.32 | 126.565 | 0 | 18.755 | 12.906 | 0 | 85 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Пенье\д 6а\СЭБ-1ТМ.02М, №1204136522 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Пенье\д 8-1\СЭБ-1ТМ.02М, №1212116542 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Пенье\д 1001\МАЯК 302АРТ, №12003284 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Пенье\д 1000\МАЯК 302АРТ, №12003583 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Пенье\д 5 СЭБ\СЭБ-1ТМ.02М, №1203132386 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Пенье\д Опора 5\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422028129 | TP010-0137604 | 1,0658141036401503E-14
169 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 822 (СНТ Живой источник) Мо/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 31.92 | 32.32 | 0 | -0.4 | -1.2531 | 0 | 100 |  | TP010-0139579 | 1,4432899320127035E-15
170 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 830 Мо/4 | 1 | 1 | 26 | 26 | 27 | 27 | 100 | 172.24 | 298.712 | 0 | -126.472 | -73.4278 | 0 | 100 |  | TP010-0137145 | 1,4210854715202004E-14
171 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 962 Мо/4 | 1 | 1 | 38 | 34 | 39 | 35 | 89.7436 | 172.14 | 294.4406 | 0 | -122.3006 | -71.0472 | 0 | 89.7436 | Ярославская обл\Ярославский р-н\тер. ДНП Заволжская Ривьера\ул Лермонтова\д 18\СЕ308 (СПОДЭС), №12963184076754 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Пестрецово\д 12963184065819\СЕ308 (СПОДЭС), №12963184065819 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Пестрецово\д 12963183445594\СЕ308 (СПОДЭС), №12963183445594 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Левцово\д 12963185135061\СЕ308 (СПОДЭС), №12963185135061 | TP010-0137140 | 9,947598300641403E-14
172 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 | 1 | 1 | 26 | 24 | 27 | 25 | 92.5926 | 1049.4 | 216.2063 | 0 | 833.1938 | 79.3972 | 0 | 92.5926 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Малое Болково\д 47955121512922\МИР С-07 (СПОДЭС), №47955121512922 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Малое Болково\д 47955121512928\МИР С-07 (СПОДЭС), №47955121512928 | TP010-0139705 | 1,1368683772161603E-13
173 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 972 Мо/4 | 1 | 1 | 164 | 160 | 165 | 161 | 97.5758 | 2231.04 | 1642.711 | 0 | 588.329 | 26.3702 | 0 | 97.5758 | Ярославская обл\Ярославский р-н\тер. ДПК Ле-Вилль\д Уличное освещение ТП-972\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422017333 Ярославская обл\Ярославский р-н\тер. ДПК Ле-Вилль\д 9044189\Фобос-3, №9044189 Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Левцово\д 9\Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 972 Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. 2\ВЛ 0,4кВ №2 ТП 972 Мо/4\Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный, №9020401 Ярославская обл\Ярославский р-н\тер. ДПК Ле-Вилль\ул Любимая\д 12963183445729\СЕ308 (СПОДЭС), №12963183445729 | TP010-0139921 | 0
174 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 974 Мод/4 | 1 | 1 | 40 | 39 | 41 | 40 | 97.561 | 292.6002 | 99.4067 | 0 | 193.1935 | 66.0264 | 0 | 97.561 | Ярославская обл\Ярославский р-н\тер. ТСН Браташино\д Опора 13\ЛЭП-1\МИР С-04 (СПОДЭС), №48202422027813 | TP010-0141303 | 2,842170943040401E-14
175 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 980 Мод/4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 80 | Ярославская обл\Ярославский р-н\деревня Браташино\д Опора 21\МИР С-05 (СПОДЭС), №48184921526117 | TP010-0141240 | 0
176 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 1210 (Медведево) Мо/4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 100 | 11.54 | 10.024 | 0 | 1.516 | 13.1369 | 0 | 100 |  | TP010-0146321 | -1,7763568394002505E-15
177 | ЭСК2022_Энсис |  | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | 1 | 1 | 51 | 51 | 52 | 52 | 100 | 288.227 | 543.2406 | 0 | -255.0136 | -88.4767 | 0 | 100 |  | TP010-0147507 | -8,526512829121202E-14
178 | ЭСК2022_Энсис |  |  | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП-835 (отключен) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #NUM! |  | TP010-0151508 | 0
[5 empty] | Итого по Ярославский РЭС |  |  |  | 46 | 42 | 1749 | 1446 | 1795 | 1488 | 82.8969 | 13881.9293 | 16319.2871 | 0 | -2751.7258 | -19.8224

## Подробно
A+
[12 empty] | 21.06.2024 |  |  | 22.06.2024
№ п/п | ПО | Наименование РЭС | Наименование ПС (РП) | Наименование ВЛ | Комментарий к ВЛ | Наименование ТП | Комментарий к ТП | Адрес (место установки ПУ) | Тип точки учета | Код ТУ | Абонент | Отключен | Комментарий к ТУ | Тип ПУ | Серийный номер ПУ | Комментарий ПУ | Замена ПУ или измерительных трансформаторов в отчетный период | Дата снятия ПУ или измерительных трансформаторов | Дата установки ПУ или измерительных трансформаторов | КТ | Наличие показаний на начало отчетного периода | Зафиксированные показания на начало отчетного периода |  |  | Наличие показаний на конец отчетного периода | Зафиксированные показания на конец отчетного периода |  |  | Потребление за отчетный период |  | Источник данных | Участие точки учета в балансе | Полнота сбора, % | Маршрут опроса ПУ | Примечание (причины неопроса) | Потери
[22 empty] | Дата, время | Показания А+, кВт*ч | Показания А-, кВт*ч |  | Дата, время | Показания А+, кВт*ч | Показания А-, кВт*ч | Кол-во энергии А+, кВт*ч | Кол-во энергии А-, кВт*ч
1 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | КТП-25 Весовая |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-25 Весовая\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-04 (СПОДЭС), №47934521524480 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 47934521524480 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25000.432 | 1.156 | да | 22.06.2024 | 25030.22 | 1.156 | 29.788 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.3.129, порт 25510 |  | 0
2 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | КТП-25 Ульяново-СМАРТС (потр.) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-25 Ульяново-СМАРТС (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-04 (СПОДЭС), №47934521524682 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 47934521524682 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 661.732 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 661.942 | 1.15 | 0.21 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.155, порт 25510 |  | 0
3 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | КТП-63 Кадищи кафе (потр.) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-63 Кадищи кафе (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721507907 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721507907 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 7476.793 | 0.231 | да | 22.06.2024 | 7484.989 | 0.231 | 163.92 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.129, порт 25510 |  | 0
4 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 167 (Николо-Пенье)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454608 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454608 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 8069.095 | 0.266 | да | 22.06.2024 | 8073.76 | 0.266 | 93.3 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
5 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027154 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 445.872 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 445.872 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
6 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010119 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.894 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1.894 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
7 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010999 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 833.042 | 0.29 | да | 22.06.2024 | 833.042 | 0.29 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
8 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010568 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 676.668 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 679.418 | 0.378 | 2.75 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
9 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010461 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.25 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 2.25 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
10 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011267 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1678.624 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1680.046 | 0.378 | 1.422 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
11 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010298 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1081.668 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 1083.292 | 0.302 | 1.624 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
12 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Калюбаиха, ул Набережная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010989 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 958.87 | 0.336 | да | 22.06.2024 | 961.178 | 0.336 | 2.308 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
13 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010496 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2421.654 | 0.29 | да | 22.06.2024 | 2424.198 | 0.29 | 2.544 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
14 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010476 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 998.186 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1000.39 | 0.374 | 2.204 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
15 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010601 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.89 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1.89 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
16 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 36 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010632 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 483.768 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 484.948 | 0.304 | 1.18 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
17 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 37 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025906 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 54639.168 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 54644.304 | 1.19 | 5.136 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
18 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010952 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.156 | 0.224 | да | 22.06.2024 | 1.156 | 0.224 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
19 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 40 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010039 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1768.984 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1772.638 | 0.374 | 3.654 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
20 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 42 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921124963 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 149.24 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 152.028 | 0.378 | 2.788 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
21 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 43 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010153 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4569.808 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 4574.986 | 0.302 | 5.178 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
22 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011375 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5918.412 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 5930.466 | 0.37 | 12.054 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
23 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521160 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6545.75 | 7.146 | да | 22.06.2024 | 6551.462 | 7.146 | 5.712 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
24 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010504 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25464.9 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 25474.108 | 0.298 | 9.208 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
25 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Калюбаиха, ул Набережная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010468 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2012.926 | 0.556 | да | 22.06.2024 | 2013.616 | 0.556 | 0.69 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
26 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Калюбаиха, ул Набережная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010652 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.902 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 1.902 | 0.382 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
27 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Калюбаиха, ул Набережная, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011271 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 885.672 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 885.672 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
28 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Калюбаиха, ул Набережная, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010475 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 827.872 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 829.858 | 0.372 | 1.986 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
29 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Калюбаиха, ул Набережная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011319 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4223.168 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 4223.836 | 0.264 | 0.668 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
30 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Калюбаиха, ул Набережная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011365 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 152.944 | 0.348 | да | 22.06.2024 | 153.818 | 0.348 | 0.874 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
31 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Калюбаиха, ул Набережная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010478 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 163.356 | 0.67 | да | 22.06.2024 | 163.356 | 0.67 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
32 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026225 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18191.918 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 18205.828 | 1.152 | 13.91 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
33 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 167 (Николо-Пенье) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Николо-Пенье, ул Набережная, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422021129 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115253 (Включен) |  | 0
34 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 168 (Листопадка)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509342 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509342 |  |  |  |  | 30 | да | 21.06.2024 | 2675.121 | 0.471 | да | 22.06.2024 | 2678.129 | 0.471 | 90.24 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
35 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011281 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3751.284 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 3757.446 | 0.378 | 6.162 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
36 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010644 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 684.478 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 684.478 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
37 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011299 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1023.142 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 1023.622 | 0.302 | 0.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
38 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010500 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2502.252 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 2502.252 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
39 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922040922 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.912 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1.912 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
40 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010518 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3879.582 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 3883.886 | 0.376 | 4.304 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
41 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010866 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3729.066 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 3735.816 | 0.372 | 6.75 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
42 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010842 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4108.514 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 4112.398 | 0.378 | 3.884 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
43 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029000 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
44 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010938 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3821.814 | 0.292 | да | 22.06.2024 | 3828.194 | 0.292 | 6.38 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
45 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922036551 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 32.62 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 33.59 | 0.378 | 0.97 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
46 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010841 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 506.268 | 0.294 | да | 22.06.2024 | 507.226 | 0.294 | 0.958 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
47 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011290 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2884.166 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 2884.166 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
48 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010565 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1817.39 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 1819.156 | 0.298 | 1.766 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
49 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010902 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4886.63 | 0.522 | да | 22.06.2024 | 4892.374 | 0.522 | 5.744 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
50 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011316 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 606.216 | 0.29 | да | 22.06.2024 | 607.402 | 0.29 | 1.186 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
51 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 31 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010631 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2039.932 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 2041.588 | 0.376 | 1.656 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
52 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010638 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4918.144 | 0.746 | да | 22.06.2024 | 4921.514 | 0.746 | 3.37 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
53 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011293 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2059.28 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 2063.902 | 0.37 | 4.622 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
54 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 36 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011331 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1125.78 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1129.416 | 0.372 | 3.636 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
55 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 37 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011268 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4646.384 | 0.394 | да | 22.06.2024 | 4649.556 | 0.394 | 3.172 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
56 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 39 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010558 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6609.08 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 6615.562 | 0.376 | 6.482 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
57 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 41 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011280 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2344.926 | 0.534 | да | 22.06.2024 | 2352.06 | 0.534 | 7.134 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
58 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011381 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1190.498 | 0.294 | да | 22.06.2024 | 1191.814 | 0.294 | 1.316 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
59 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010836 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2404.776 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 2407.232 | 0.378 | 2.456 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
60 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010848 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3521.078 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 3523.256 | 0.304 | 2.178 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
61 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010847 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7092.066 | 0.532 | да | 22.06.2024 | 7099.408 | 0.532 | 7.342 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
62 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028883 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 331.45 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 332.196 | 0.374 | 0.746 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
63 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 168 (Листопадка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Листопадка, ул Лесная, д 43 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011320 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.942 | 0.534 | да | 22.06.2024 | 2.942 | 0.534 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015654 (Включен) |  | 0
64 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 169 (Чайкино) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 169 (Чайкино)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454558 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454558 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 1735.504 | 0.252 | да | 22.06.2024 | 1736.678 | 0.252 | 23.48 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115248 (Включен) |  | 0
65 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 169 (Чайкино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Чайкино, ул Набережная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010562 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1276.338 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1277.522 | 0.376 | 1.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115248 (Включен) |  | 0
66 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 169 (Чайкино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Чайкино, ул Набережная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010921 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 835.972 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 837.65 | 0.374 | 1.678 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115248 (Включен) |  | 0
67 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 169 (Чайкино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Чайкино, ул Набережная, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011000 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2982.04 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 2986.36 | 0.264 | 4.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115248 (Включен) |  | 0
68 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 169 (Чайкино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Чайкино, ул Набережная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010612 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 901.964 | 0.336 | да | 22.06.2024 | 905.724 | 0.336 | 3.76 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115248 (Включен) |  | 0
69 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 169 (Чайкино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Чайкино, ул Набережная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011412 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3314.868 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 3320.508 | 0.378 | 5.64 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115248 (Включен) |  | 0
70 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 169 (Чайкино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Чайкино, ул Набережная, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010958 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.848 | 0.598 | да | 22.06.2024 | 2.848 | 0.598 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115248 (Включен) |  | 0
71 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 169 (Чайкино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Чайкино, ул Набережная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010871 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23650.54 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 23656.454 | 0.374 | 5.914 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115248 (Включен) |  | 0
72 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 170 (Высоцкое) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 170 (Высоцкое)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454561 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454561 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 302.766 | 0.253 | да | 22.06.2024 | 303.055 | 0.253 | 5.78 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115247 (Включен) |  | 0
73 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 170 (Высоцкое) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Высоцкое, ул Дачная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010650 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.88 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1.88 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115247 (Включен) |  | 0
74 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 170 (Высоцкое) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Высоцкое, ул Дачная, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026188 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.104 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 14.104 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115247 (Включен) |  | 0
75 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 170 (Высоцкое) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Высоцкое, ул Дачная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010599 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 183.834 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 183.834 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115247 (Включен) |  | 0
76 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 170 (Высоцкое) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Высоцкое, ул Дачная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010472 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 145.622 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 145.622 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115247 (Включен) |  | 0
77 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 170 (Высоцкое) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Высоцкое, ул Дачная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010096 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3438.27 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 3442.684 | 0.368 | 4.414 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115247 (Включен) |  | 0
78 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 170 (Высоцкое) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Высоцкое, ул Дачная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010634 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1919.426 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1920.352 | 0.372 | 0.926 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115247 (Включен) |  | 0
79 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 171 (Кадищи деревня)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122025896 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122025896 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 6551.901 | 0.229 | да | 22.06.2024 | 6555.878 | 0.229 | 79.54 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
80 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Зеленая, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011420 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5663.312 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 5670.556 | 0.38 | 7.244 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
81 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Зеленая, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010831 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5645.536 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 5651.23 | 0.3 | 5.694 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
82 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Зеленая, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010944 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3387.01 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 3388.718 | 0.376 | 1.708 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
83 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Зеленая, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025883 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1445.806 | 1.138 | да | 22.06.2024 | 1456.406 | 1.138 | 10.6 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
84 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Зеленая, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026190 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22677.422 | 1.202 | да | 22.06.2024 | 22681.03 | 1.202 | 3.608 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
85 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Зеленая, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010995 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7274.48 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 7280.25 | 0.378 | 5.77 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
86 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Зеленая, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010911 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 785.316 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 788.6 | 0.302 | 3.284 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
87 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Зеленая, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010991 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 977.23 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 977.238 | 0.378 | 0.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
88 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Клубная, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011303 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4318.274 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 4321.094 | 0.298 | 2.82 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
89 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Клубная, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011359 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4010.078 | 0.384 | да | 22.06.2024 | 4013.886 | 0.384 | 3.808 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
90 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Клубная, д 21 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011264 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6758.248 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 6763.018 | 0.302 | 4.77 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
91 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Клубная, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011300 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16359.488 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 16359.488 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
92 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Клубная, д 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011354 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12678.274 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 12690.268 | 0.376 | 11.994 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
93 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Клубная, д 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028890 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11029.98 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 11034.01 | 0.374 | 4.03 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
94 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Зеленая, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010850 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2308.112 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 2309.694 | 0.302 | 1.582 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
95 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Зеленая, д 2 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010907 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2051.958 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 2054.582 | 0.37 | 2.624 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
96 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Зеленая, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010620 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2657.66 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 2661.112 | 0.366 | 3.452 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
97 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 171 (Кадищи деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Зеленая, д 2 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011351 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7966.944 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 7977.782 | 0.376 | 10.838 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515990 (Включен) |  | 0
98 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 172 (Ульяново зерноток) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 172 (Ульяново зерноток)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122022754 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122022754 |  |  |  |  | 40 | да | 21.06.2024 | 719.798 | 0.235 | да | 22.06.2024 | 720.229 | 0.235 | 17.24 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021974 (Включен) |  | 0
99 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 172 (Ульяново зерноток) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 36 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521173 |  |  |  |  | 1 | нет | 22.06.2024 | 24216.97 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 24216.97 | 1.19 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021974 (Включен) |  | 0
100 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 172 (Ульяново зерноток) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 35 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521174 |  |  |  |  | 1 | нет | 22.06.2024 | 3552.258 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 3552.258 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021974 (Включен) |  | 0
101 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 173 (Ульяново печь) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 173 (Ульяново печь)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122022764 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122022764 |  |  |  |  | 60 | да | 21.06.2024 | 330.907 | 0.231 | да | 22.06.2024 | 330.907 | 0.231 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021949 (Включен) |  | 0
102 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 173 (Ульяново печь) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, д Льнозавод | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512891 |  |  |  |  | 30 | да | 21.06.2024 | 649.523 | 0.23 | да | 22.06.2024 | 649.523 | 0.23 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021949 (Включен) |  | 0
103 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 174 (Кадищи мастерские) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 174 (Кадищи мастерские)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509361 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509361 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 4057.626 | 0.232 | да | 22.06.2024 | 4062.358 | 0.232 | 94.64 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
104 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 174 (Кадищи мастерские) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, д Баня | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922035387 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
105 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 174 (Кадищи мастерские) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Светлая, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025882 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 658.092 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 658.092 | 1.18 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
106 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 174 (Кадищи мастерские) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Светлая, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010547 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5660.402 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 5665.688 | 0.378 | 5.286 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
107 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 174 (Кадищи мастерские) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Светлая, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010520 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4724.932 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 4728.884 | 0.378 | 3.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
108 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 174 (Кадищи мастерские) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Светлая, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010556 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2357.378 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 2358.442 | 0.302 | 1.064 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
109 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 174 (Кадищи мастерские) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Светлая, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010838 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2362.788 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 2364.658 | 0.376 | 1.87 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
110 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 174 (Кадищи мастерские) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Светлая, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010942 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3.464 | 0.666 | да | 22.06.2024 | 3.464 | 0.666 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
111 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 174 (Кадищи мастерские) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, ул Светлая, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010909 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10453.062 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 10464.866 | 0.376 | 11.804 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
112 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 174 (Кадищи мастерские) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Кадищи, д вышка сотовой связи. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025900 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 40467.496 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 40525.704 | 1.18 | 58.208 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
113 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 174 (Кадищи мастерские) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 44 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011314 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6311.384 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 6316.642 | 0.37 | 5.258 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015631 (Включен) |  | 0
114 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 175 (Меленки)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47841620319704 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47841620319704 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 1059.225 | 0.237 | да | 22.06.2024 | 1061.517 | 0.237 | 45.84 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
115 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922035429 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3.278 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 3.278 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
116 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011348 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.886 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1.886 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
117 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010580 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
118 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010284 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
119 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010209 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7273.262 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 7279.222 | 0.378 | 5.96 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
120 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010029 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1809.73 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 1812.38 | 0.368 | 2.65 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
121 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010050 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 859.58 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 860.52 | 0.378 | 0.94 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
122 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922040930 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 239.346 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 239.346 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
123 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011313 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
124 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010968 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
125 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011291 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18903.498 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 18907.33 | 0.3 | 3.832 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
126 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010469 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
127 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011355 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1202.026 | 0.91 | да | 22.06.2024 | 1206.876 | 0.91 | 4.85 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
128 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011265 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 499.514 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 502.156 | 0.304 | 2.642 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
129 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 175 (Меленки) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Меленки, ул Залесная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921125067 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115187 (Включен) |  | 0
130 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 176 (Артемиха)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454586 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454586 |  |  |  |  | 40 | да | 21.06.2024 | 11735.908 | 0.42 | да | 22.06.2024 | 11751.037 | 0.42 | 605.16 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
131 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 9/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010505 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.914 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 1.914 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
132 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 9/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010555 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3482.616 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 3482.616 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
133 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д АТС 48184922011357 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011357 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5.046 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 5.046 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
134 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д Скважина 48202422026209 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026209 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4830.24 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 4831.708 | 1.148 | 1.468 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
135 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011295 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5585.662 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 5591.98 | 0.296 | 6.318 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
136 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010521 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9397.932 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 9416.152 | 0.38 | 18.22 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
137 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010485 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.648 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 1.648 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
138 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010540 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1119.372 | 0.292 | да | 22.06.2024 | 1121.72 | 0.292 | 2.348 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
139 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010552 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 34.85 | 0.294 | да | 22.06.2024 | 34.85 | 0.294 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
140 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011309 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 481.276 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 485.464 | 0.3 | 4.188 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
141 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010072 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2388.414 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 2390.824 | 0.304 | 2.41 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
142 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010473 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1142.52 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 1142.52 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
143 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010845 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
144 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010828 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 979.934 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 980.926 | 0.298 | 0.992 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
145 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010529 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11013.62 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 11018.302 | 0.302 | 4.682 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
146 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010924 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19151.016 | 0.262 | да | 22.06.2024 | 19154.016 | 0.262 | 3 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
147 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011435 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 768.194 | 0.76 | да | 22.06.2024 | 769.078 | 0.76 | 0.884 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
148 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010832 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11715.706 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 11728.114 | 0.302 | 12.408 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
149 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011317 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9260.332 | 0.392 | да | 22.06.2024 | 9280.566 | 0.392 | 20.234 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
150 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010566 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8985.728 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 8988.892 | 0.37 | 3.164 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
151 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д 9/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010901 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2138.3 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 2142.28 | 0.378 | 3.98 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115213 (Включен) |  | 0
152 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 176 (Артемиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Артемиха, ул Северная, д ферма | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481506 |  |  |  |  | 60 | да | 21.06.2024 | 5875.412 | 0.23 | да | 22.06.2024 | 5883.779 | 0.23 | 502.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.56.3, порт 25510 |  | 0
153 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 177 (Илькино)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509290 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509290 |  |  |  |  | 40 | да | 21.06.2024 | 2732.302 | 0.245 | да | 22.06.2024 | 2733.378 | 0.245 | 43.04 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
154 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Набережная, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521140 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4926.91 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 4926.91 | 0.92 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
155 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011413 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 734.204 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 734.222 | 0.302 | 0.018 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
156 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010464 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1428.276 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1428.276 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
157 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527506 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3156.474 | 0.266 | да | 22.06.2024 | 3161.004 | 0.266 | 4.53 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
158 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010951 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1701.726 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 1702.688 | 0.264 | 0.962 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
159 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527510 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2027.5 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 2028.186 | 0.296 | 0.686 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
160 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011311 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5688.082 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 5692.144 | 0.3 | 4.062 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
161 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010862 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1196.436 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 1197.9 | 0.298 | 1.464 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
162 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010467 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 252.778 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 252.878 | 0.37 | 0.1 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
163 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010998 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
164 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010613 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 101.028 | 0.336 | да | 22.06.2024 | 102.534 | 0.336 | 1.506 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
165 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011378 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.568 | 0.29 | да | 22.06.2024 | 1.568 | 0.29 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
166 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011385 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8.082 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 8.082 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
167 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011343 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 325.998 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 327.184 | 0.368 | 1.186 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
168 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010815 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 772.194 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 772.194 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
169 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521125 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 213.402 | 0.926 | да | 22.06.2024 | 213.402 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
170 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010854 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6712.218 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 6712.236 | 0.302 | 0.018 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
171 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010646 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 749.272 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 751.264 | 0.376 | 1.992 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
172 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010811 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10444.38 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 10450.744 | 0.37 | 6.364 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
173 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011321 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6628.702 | 0.556 | да | 22.06.2024 | 6632.842 | 0.556 | 4.14 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
174 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011298 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1273.112 | 0.744 | да | 22.06.2024 | 1274.07 | 0.744 | 0.958 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
175 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521134 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 171.842 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 171.842 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
176 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011304 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 845.7 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 846.64 | 0.37 | 0.94 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
177 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 177 (Илькино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Центральная, д 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521193 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 49599.132 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 49605.816 | 1.188 | 6.684 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021950 (Включен) |  | 0
178 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 179 (Илькино коттеджи) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 179 (Илькино коттеджи)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122022765 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122022765 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 5460.654 | 0.234 | да | 22.06.2024 | 5463.413 | 0.234 | 55.18 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021973 (Включен) |  | 0
179 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 179 (Илькино коттеджи) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Подгорная, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026542 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 102132.264 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 102175.296 | 1.152 | 43.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021973 (Включен) |  | 0
180 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 179 (Илькино коттеджи) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Илькино, ул Подгорная, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521126 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4627.398 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 4637.902 | 1.14 | 10.504 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021973 (Включен) |  | 0
181 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 180 (Исаково) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 180 (Исаково)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509319 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509319 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 1156.446 | 0.238 | да | 22.06.2024 | 1158.509 | 0.238 | 41.26 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015618 (Включен) |  | 0
182 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 180 (Исаково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Исаково, ул Речная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010884 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 301.566 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 301.566 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015618 (Включен) |  | 0
183 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 180 (Исаково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Исаково, ул Речная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010973 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 161.356 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 161.356 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015618 (Включен) |  | 0
184 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 180 (Исаково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Исаково, ул Речная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010900 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5.396 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 5.396 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015618 (Включен) |  | 0
185 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 180 (Исаково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Исаково, ул Речная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010486 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3051.25 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 3061.322 | 0.374 | 10.072 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015618 (Включен) |  | 0
186 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 180 (Исаково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Исаково, ул Речная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010528 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 945.054 | 0.6 | да | 22.06.2024 | 948.994 | 0.6 | 3.94 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015618 (Включен) |  | 0
187 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 180 (Исаково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Исаково, ул Речная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011346 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6284.872 | 0.294 | да | 22.06.2024 | 6293.57 | 0.294 | 8.698 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015618 (Включен) |  | 0
188 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 180 (Исаково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Исаково, ул Речная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010869 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 306.652 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 307.324 | 0.378 | 0.672 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015618 (Включен) |  | 0
189 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 180 (Исаково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Исаково, ул Речная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011287 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 116.368 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 116.368 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015618 (Включен) |  | 0
190 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 180 (Исаково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Исаково, ул Речная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010564 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 696.584 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 696.584 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015618 (Включен) |  | 0
191 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 180 (Исаково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Исаково, ул Речная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011308 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9726.694 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 9742.236 | 0.298 | 15.542 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015618 (Включен) |  | 0
192 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 181 (Ульяново деревня)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509305 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509305 |  |  |  |  | 30 | да | 21.06.2024 | 25323.638 | 0.175 | да | 22.06.2024 | 25337.944 | 0.175 | 429.18 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
193 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, д Контора 48202422026202 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026202 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1588.772 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 1588.772 | 1.148 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
194 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, д ФАП | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026207 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 72863.552 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 72865.528 | 1.18 | 1.976 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
195 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010223 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.906 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1.906 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
196 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030685 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 45800 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 45805.88 | 1.184 | 5.88 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
197 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011292 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 57.362 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 57.388 | 0.298 | 0.026 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
198 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031292 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19365.058 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 19385.794 | 1.178 | 20.736 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
199 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011294 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4.864 | 0.93 | да | 22.06.2024 | 4.864 | 0.93 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
200 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031304 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8008.498 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 8016.632 | 1.184 | 8.134 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
201 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030606 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1070.906 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 1070.906 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
202 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 12 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010978 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20451.85 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 20464.676 | 0.3 | 12.826 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
203 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010571 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2033.036 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 2034.82 | 0.38 | 1.784 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
204 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, д 48184922010268 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010268 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
205 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 6 | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220040077 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 88.499 |  | да | 22.06.2024 | 88.499 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.9.159, порт 4059 |  | 0
206 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011398 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 420.338 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 420.338 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
207 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025915 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5240.214 | 1.182 | да | 22.06.2024 | 5241.516 | 1.182 | 1.302 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
208 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025873 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 89708.224 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 89724.864 | 1.178 | 16.64 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
209 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025881 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 137810.432 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 137915.184 | 1.152 | 104.752 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
210 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010966 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 487.394 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 489.712 | 0.378 | 2.318 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
211 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025884 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.094 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 14.094 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
212 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 16 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010254 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 372.616 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 372.616 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
213 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031633 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2250.36 | 1.196 | да | 22.06.2024 | 2253.654 | 1.196 | 3.294 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
214 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Новая, д Дача | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026192 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 64745.396 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 64783.432 | 1.146 | 38.036 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
215 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 48184922010329 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010329 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2079.422 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 2082.744 | 0.376 | 3.322 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
216 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 48184922011376 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011376 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10599.896 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 10615.974 | 0.37 | 16.078 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
217 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030642 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2434.996 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 2436.892 | 1.15 | 1.896 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
218 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010544 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3025.856 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 3028.512 | 0.302 | 2.656 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
219 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026236 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16.566 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 16.566 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
220 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010548 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8949.764 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 8959.234 | 0.372 | 9.47 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
221 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010576 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6126.068 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 6131.078 | 0.378 | 5.01 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
222 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 14 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010844 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4057.188 | 0.596 | да | 22.06.2024 | 4060.02 | 0.596 | 2.832 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
223 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026240 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8223.856 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 8227.42 | 1.152 | 3.564 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
224 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010635 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3997.06 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 4001.152 | 0.366 | 4.092 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
225 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 16 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010524 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3958.482 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 3961.616 | 0.376 | 3.134 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
226 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011363 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
227 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011424 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 31487.286 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 31494.892 | 0.372 | 7.606 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
228 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010535 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2881.14 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 2884.844 | 0.374 | 3.704 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
229 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 2 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010593 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8035.73 | 0.306 | да | 22.06.2024 | 8045.034 | 0.306 | 9.304 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
230 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029131 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11299.088 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 11316.272 | 0.376 | 17.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
231 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019327 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4011.72 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 4016.036 | 0.302 | 4.316 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
232 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011411 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 337.416 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 338.482 | 0.368 | 1.066 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
233 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011395 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3346.52 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 3356.396 | 0.378 | 9.876 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
234 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010204 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 113.95 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 113.95 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
235 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011390 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1473.888 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 1475.374 | 0.302 | 1.486 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
236 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010294 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1848.108 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1850.084 | 0.376 | 1.976 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
237 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 27а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012048 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 31812.568 | 0.906 | да | 22.06.2024 | 31826.392 | 0.906 | 13.824 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
238 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011333 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1711.106 | 1.118 | да | 22.06.2024 | 1713.562 | 1.118 | 2.456 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
239 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010551 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5384.192 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 5393.96 | 0.302 | 9.768 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
240 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026210 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2997.482 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 2999.192 | 1.14 | 1.71 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
241 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010184 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 750.442 | 0.748 | да | 22.06.2024 | 752.156 | 0.748 | 1.714 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
242 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010213 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 266.62 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 271.398 | 0.338 | 4.778 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
243 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 34 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011392 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3990.844 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 3994.208 | 0.296 | 3.364 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
244 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010218 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1433.336 | 0.336 | да | 22.06.2024 | 1436.382 | 0.336 | 3.046 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
245 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026257 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 47963.624 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 47978.368 | 1.14 | 14.744 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
246 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010963 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.904 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 1.904 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
247 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010897 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9.752 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 9.752 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
248 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011404 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2767.936 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 2773.182 | 0.302 | 5.246 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
249 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, ул Центральная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010495 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3752.294 | 0.29 | да | 22.06.2024 | 3759.302 | 0.29 | 7.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
250 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 181 (Ульяново деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Ульяново, д будка АТС | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010497 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015649 (Включен) |  | 0
251 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 182 (Путилово деревня)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509304 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509304 |  |  |  |  | 40 | да | 21.06.2024 | 4984.419 | 0.132 | да | 22.06.2024 | 4989.605 | 0.132 | 207.44 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
252 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, д Скважина 48202422025907 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025907 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22815.17 | 1.192 | да | 22.06.2024 | 22818.676 | 1.192 | 3.506 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
253 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 48184922010261 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010261 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4087.486 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 4091.77 | 0.376 | 4.284 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
254 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010307 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 761.54 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 761.926 | 0.374 | 0.386 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
255 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011330 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1298.656 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 1302.242 | 0.298 | 3.586 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
256 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 11 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031641 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16409.06 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 16419.574 | 1.148 | 10.514 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
257 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 11 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026227 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14037.518 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 14051.064 | 1.184 | 13.546 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
258 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011373 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 135.25 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 135.25 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
259 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010930 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 732.01 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 734.388 | 0.378 | 2.378 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
260 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010883 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 633.696 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 635.908 | 0.302 | 2.212 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
261 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010945 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 643.026 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 644.252 | 0.376 | 1.226 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
262 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010606 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 224.28 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 224.28 | 0.382 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
263 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010804 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1765.922 | 0.29 | да | 22.06.2024 | 1769.616 | 0.29 | 3.694 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
264 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010260 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 173.538 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 173.538 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
265 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010946 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2561.606 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 2563.99 | 0.3 | 2.384 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
266 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010628 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.884 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1.884 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
267 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011353 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7621.052 | 0.394 | да | 22.06.2024 | 7630.314 | 0.394 | 9.262 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
268 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011430 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1644.734 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1650.856 | 0.378 | 6.122 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
269 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011409 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2219.056 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 2221.036 | 0.302 | 1.98 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
270 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010918 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5552.616 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 5556.076 | 0.3 | 3.46 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
271 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010910 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1914.276 | 0.29 | да | 22.06.2024 | 1914.768 | 0.29 | 0.492 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
272 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010332 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4630.564 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 4636.872 | 0.38 | 6.308 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
273 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010531 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4186.35 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 4189.546 | 0.378 | 3.196 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
274 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010269 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8656.648 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 8658.314 | 0.378 | 1.666 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
275 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026191 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 592.454 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 594.19 | 1.18 | 1.736 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
276 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010316 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1199.926 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1199.926 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
277 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 31 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010853 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 291.32 | 0.232 | да | 22.06.2024 | 291.32 | 0.232 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
278 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010458 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 116.996 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 116.996 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
279 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 34 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526029 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2495.678 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 2497.606 | 0.374 | 1.928 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
280 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 35 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028045 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5326.478 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 5329.748 | 0.38 | 3.27 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
281 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 36 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011302 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1692.14 | 0.594 | да | 22.06.2024 | 1692.14 | 0.594 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
282 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 37 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010834 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1792.976 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1796.066 | 0.376 | 3.09 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
283 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 38 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011456 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1185.866 | 0.748 | да | 22.06.2024 | 1186.696 | 0.748 | 0.83 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
284 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 39 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011318 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2541.462 | 0.308 | да | 22.06.2024 | 2552.024 | 0.308 | 10.562 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
285 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 39а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013581 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 403.474 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 405.34 | 1.148 | 1.866 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
286 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 40 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010849 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 81.252 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 81.252 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
287 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 40 кв 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026258 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2526.538 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 2527.88 | 1.152 | 1.342 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
288 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 44 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011445 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1175.594 | 0.344 | да | 22.06.2024 | 1180.746 | 0.344 | 5.152 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
289 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 45 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010950 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5832.478 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 5838.958 | 0.376 | 6.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
290 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 46 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010480 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4268.446 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 4273.148 | 0.302 | 4.702 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
291 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 47 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010570 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2224.02 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 2225.396 | 0.372 | 1.376 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
292 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 48 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010916 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.112 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 2.112 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
293 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011306 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3696.962 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 3706.526 | 0.302 | 9.564 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
294 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 50 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010266 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2908.59 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 2911.234 | 0.374 | 2.644 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
295 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 52 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010303 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 697.65 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 714.474 | 0.376 | 16.824 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
296 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 55 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010216 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3601.144 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 3605.19 | 0.338 | 4.046 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
297 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 56 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010295 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 250.438 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 250.438 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
298 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 58 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011401 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4520.52 | 0.29 | да | 22.06.2024 | 4530.932 | 0.29 | 10.412 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
299 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 59 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010328 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4404.81 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 4408.884 | 0.378 | 4.074 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
300 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010857 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 110.876 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 110.876 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
301 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 60 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010264 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2548.2 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 2552.766 | 0.374 | 4.566 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
302 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 61 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010229 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3718.134 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 3720.982 | 0.378 | 2.848 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
303 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 62 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010212 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2018.882 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 2020.41 | 0.338 | 1.528 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
304 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010503 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9876.526 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 9881.856 | 0.302 | 5.33 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
305 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011350 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2632.156 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 2636.162 | 0.37 | 4.006 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
306 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010310 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2858.454 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 2862.884 | 0.37 | 4.43 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
307 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010590 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 111.53 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 111.53 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
308 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 182 (Путилово деревня) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Путилово, ул Речная, д 41 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010561 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 602.712 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 602.712 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015642 (Включен) |  | 0
309 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 183 (Путилово ферма) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 183 (Путилово ферма)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509302 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509302 |  |  |  |  | 30 | да | 21.06.2024 | 5669.587 | 0.175 | да | 22.06.2024 | 5674.312 | 0.175 | 141.75 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015648 (Включен) |  | 0
310 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 184 (Пасынково)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509320 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509320 |  |  |  |  | 30 | да | 21.06.2024 | 7193.08 | 0.184 | да | 22.06.2024 | 7197.68 | 0.184 | 138 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
311 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, д ферма | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030619 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) | Перезапуск GSM модуля 21.06.2024 00:05:00 GSM. Перезапуск GSM модуля по отсутствию передачи данных; | 0
312 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, д ангар | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026544 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 34295.24 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 34311.584 | 1.142 | 16.344 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
313 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011356 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3755.666 | 0.534 | да | 22.06.2024 | 3765.388 | 0.534 | 9.722 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
314 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011275 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1841.586 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1841.586 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
315 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019333 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2412.712 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 2415.05 | 0.298 | 2.338 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
316 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011446 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1466.208 | 0.352 | да | 22.06.2024 | 1468.24 | 0.352 | 2.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
317 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010507 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10238.738 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 10246.454 | 0.302 | 7.716 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
318 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010898 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.438 | 0.292 | да | 22.06.2024 | 2.438 | 0.292 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
319 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026543 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 29240.224 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 29242.826 | 1.15 | 2.602 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
320 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011399 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10639.234 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 10641.206 | 0.376 | 1.972 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
321 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010843 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2415.686 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 2418.484 | 0.302 | 2.798 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
322 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010885 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 470.574 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 471.826 | 0.37 | 1.252 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
323 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922040923 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8756.378 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 8771.32 | 0.374 | 14.942 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
324 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010484 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.906 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1.906 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
325 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011283 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10922.434 | 0.556 | да | 22.06.2024 | 10935.95 | 0.556 | 13.516 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
326 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 25 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025888 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16470.128 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 16472.39 | 1.142 | 2.262 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
327 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011285 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9512.902 | 0.532 | да | 22.06.2024 | 9524.612 | 0.532 | 11.71 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
328 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010879 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1816.682 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1817.116 | 0.372 | 0.434 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
329 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010530 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 818.002 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 819.01 | 0.376 | 1.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
330 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010870 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4461.334 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 4461.334 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
331 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010860 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1635.332 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 1638.412 | 0.38 | 3.08 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
332 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 30 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026252 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1129.364 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 1129.364 | 1.14 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
333 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 31 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025886 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 31081.112 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 31097.258 | 1.15 | 16.146 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
334 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010539 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2061.522 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 2065.782 | 0.378 | 4.26 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
335 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 32 |  |  | 763330007240 |  |  | СЕ208 (СПОДЭС) | 12739174232099 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 31.238 | 0.01292 | да | 22.06.2024 | 33.0046 | 0.01292 | 1.7667 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.199.207, порт 4059 |  | 0
336 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011340 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1195.802 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 1196.262 | 0.3 | 0.46 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
337 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019316 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 321.298 | 0.684 | да | 22.06.2024 | 321.298 | 0.684 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
338 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010509 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1987.966 | 0.756 | да | 22.06.2024 | 1993.012 | 0.756 | 5.046 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
339 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019360 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 405.02 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 412.994 | 0.366 | 7.974 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
340 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010839 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 558.716 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 558.716 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
341 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 184 (Пасынково) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Лесная, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011448 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1322.188 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 1323.878 | 0.298 | 1.69 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048799 (Включен) |  | 0
342 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 185 (Жманка)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509457 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509457 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 1271.642 | 0.184 | да | 22.06.2024 | 1273.924 | 0.184 | 45.64 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
343 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Жманка, ул Лесная, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010582 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4881.48 | 0.902 | да | 22.06.2024 | 4884.53 | 0.902 | 3.05 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
344 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Жманка, ул Лесная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010514 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2988.308 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 2992.68 | 0.3 | 4.372 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
345 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Жманка, ул Лесная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010923 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1230.298 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 1235.984 | 0.264 | 5.686 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
346 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Жманка, ул Лесная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010577 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3349.47 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 3357.796 | 0.376 | 8.326 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
347 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Жманка, ул Лесная, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010964 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1153.548 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1153.548 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
348 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Жманка, ул Лесная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010512 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1630.246 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1632.328 | 0.378 | 2.082 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
349 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Жманка, ул Лесная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010914 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 87.074 | 0.224 | да | 22.06.2024 | 87.074 | 0.224 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
350 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Жманка, ул Лесная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010943 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 246.336 | 0.594 | да | 22.06.2024 | 246.336 | 0.594 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
351 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Жманка, д опора 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025897 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19982.046 | 2.426 | да | 22.06.2024 | 19998.842 | 2.426 | 16.796 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
352 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Жманка, д опора 16 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026254 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 144.756 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 144.756 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
353 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Жманка, ул Лесная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010856 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3202.256 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 3205.862 | 0.376 | 3.606 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
354 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 185 (Жманка) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Жманка, ул Лесная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010868 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.924 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1.924 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515988 (Включен) |  | 0
355 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 186 (Тарусино)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121318711 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121318711 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 4907.705 | 0.201 | да | 22.06.2024 | 4911.29 | 0.201 | 71.7 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
356 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Веселая, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521139 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12041.104 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 12046.918 | 1.152 | 5.814 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
357 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Веселая, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010970 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3168.592 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 3171.294 | 0.376 | 2.702 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
358 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Веселая, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010546 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25956.526 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 25967.65 | 0.376 | 11.124 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
359 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Веселая, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010986 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 647.222 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 650.292 | 0.378 | 3.07 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
360 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Веселая, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011003 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 692.94 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 692.958 | 0.298 | 0.018 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
361 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Веселая, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010904 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1003.572 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1004.41 | 0.372 | 0.838 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
362 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Веселая, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010465 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 673.118 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 673.118 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
363 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Веселая, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010858 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2184.698 | 0.222 | да | 22.06.2024 | 2186.56 | 0.222 | 1.862 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
364 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Веселая, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010522 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1937.58 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1939.156 | 0.372 | 1.576 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
365 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Веселая, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010510 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 448.338 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 448.338 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
366 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Веселая, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010639 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9357.008 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 9372.166 | 0.364 | 15.158 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
367 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Центральная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010609 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.486 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 1.486 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
368 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Центральная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010600 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
369 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Центральная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010890 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
370 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Центральная, д 3 Гараж | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010616 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 86.264 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 86.264 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
371 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Центральная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011284 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
372 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 186 (Тарусино) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Тарусино, ул Центральная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011335 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.902 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 1.902 | 0.382 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115261 (Включен) |  | 0
373 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 248 (Платонов) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 248 (Платонов)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122022760 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122022760 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 15.194 | 0.236 | да | 22.06.2024 | 15.194 | 0.236 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021946 (Включен) |  | 0
374 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 257 (ДНТ Лахость) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 257 (ДНТ Лахость)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122022757 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122022757 |  |  |  |  | 120 | да | 21.06.2024 | 137.371 | 0.235 | да | 22.06.2024 | 137.432 | 0.235 | 7.32 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021948 (Включен) |  | 0
375 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 271 (ДНТ Союз) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 271 (ДНТ Союз)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122022756 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122022756 |  |  |  |  | 60 | да | 21.06.2024 | 1253.908 | 0.235 | да | 22.06.2024 | 1254.182 | 0.235 | 16.44 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021978 (Включен) |  | 0
376 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 271 (ДНТ Союз) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Овражная, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026205 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6706.21 | 231.436 | да | 22.06.2024 | 6727.914 | 234.37 | 21.704 | 2.934 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021978 (Включен) |  | 0
377 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 271 (ДНТ Союз) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пасынково, ул Овражная, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026242 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 68355.84 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 68356.352 | 1.18 | 0.512 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021978 (Включен) |  | 0
378 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 274 (Малиновый звон)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122022759 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122022759 |  |  |  |  | 120 | да | 21.06.2024 | 80.04 | 0.235 | да | 22.06.2024 | 80.146 | 0.235 | 12.72 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021972 (Включен) |  | 0
379 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Исаково, ул Речная, д н/д |  |  | 763330007159 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9857857 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.77.22, порт 10022 |  | 0
380 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 276 (Новая рига) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 276 (Новая рига)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509421 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509421 |  |  |  |  | 160 | да | 21.06.2024 | 103.222 | 0.245 | да | 22.06.2024 | 103.315 | 0.245 | 14.88 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021976 (Включен) |  | 0
381 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 276 (Новая рига) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Новая Рига, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031303 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2795.772 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 2797.32 | 1.19 | 1.548 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021976 (Включен) |  | 0
382 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 276 (Новая рига) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Новая Рига, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025872 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13856.606 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 13871.206 | 1.152 | 14.6 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021976 (Включен) |  | 0
383 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 305 (Федчиха) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 305 (Федчиха)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122022758 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122022758 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 1406.582 | 0.235 | да | 22.06.2024 | 1408.302 | 0.235 | 34.4 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021975 (Включен) |  | 0
384 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 305 (Федчиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Федчиха, ул Дачная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026899 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2808.51 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 2814.182 | 0.378 | 5.672 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021975 (Включен) |  | 0
385 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 305 (Федчиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Федчиха, ул Дачная, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026213 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17120.56 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 17127.132 | 1.148 | 6.572 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021975 (Включен) |  | 0
386 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 305 (Федчиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Федчиха, ул Дачная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026920 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21.672 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 21.672 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021975 (Включен) |  | 0
387 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 305 (Федчиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Федчиха, ул Дачная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527445 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2197.348 | 0.77 | да | 22.06.2024 | 2205.842 | 0.77 | 8.494 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021975 (Включен) |  | 0
388 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 305 (Федчиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Федчиха, ул Дачная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527504 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1794.112 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 1798.776 | 0.264 | 4.664 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021975 (Включен) |  | 0
389 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 305 (Федчиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Федчиха, ул Дачная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010651 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 843.482 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 847.444 | 0.37 | 3.962 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021975 (Включен) |  | 0
390 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 305 (Федчиха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Федчиха, ул Дачная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026921 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2659.398 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 2663.596 | 0.372 | 4.198 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021975 (Включен) |  | 0
391 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | КТП 63 ф/х Акуленко |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП 63 ф/х Акуленко\РУ-10 кВ\СШ-1\Ф-Рим\РиМ 384, №32110 | [5 empty] | РиМ 384 | 32110 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 55291.2422 |  | да | 22.06.2024 | 55309.3711 |  | 18.1289 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.89.165, порт 2150 |  | 0
392 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 192 (Пыполово) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 192 (Пыполово)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454563 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454563 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 110.772 | 0.416 | да | 22.06.2024 | 111.006 | 0.416 | 4.68 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115249 (Включен) |  | 0
393 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 192 (Пыполово) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пыполово, ул Солнечная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011322 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 415.996 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 416.534 | 0.298 | 0.538 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115249 (Включен) |  | 0
394 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 192 (Пыполово) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пыполово, ул Солнечная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010899 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1371.208 | 0.294 | да | 22.06.2024 | 1374.794 | 0.294 | 3.586 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115249 (Включен) |  | 0
395 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 192 (Пыполово) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Пыполово, ул Солнечная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010920 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 211.4 | 0.294 | да | 22.06.2024 | 211.4 | 0.294 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115249 (Включен) |  | 0
396 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 193 (Осенево к/х) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 193 (Осенево к/х)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47841620319689 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47841620319689 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 570.876 | 0.244 | да | 22.06.2024 | 572.051 | 0.244 | 23.5 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015623 (Включен) |  | 0
397 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 193 (Осенево к/х) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, д водонапорная башня. | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011383 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19841.494 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 19863.254 | 0.298 | 21.76 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015623 (Включен) |  | 0
398 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 193 (Осенево к/х) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д Школа | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030680 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10.624 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 10.624 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015623 (Включен) |  | 0
399 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 194 (Осенево детский сад)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509336 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509336 |  |  |  |  | 60 | да | 21.06.2024 | 2601.898 | 0.184 | да | 22.06.2024 | 2604.034 | 0.184 | 128.16 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
400 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, д уличное освещение. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025889 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 54810.484 | 1.196 | да | 22.06.2024 | 54852.152 | 1.196 | 41.668 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
401 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Молодежная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019285 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 80.972 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 80.972 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
402 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Молодежная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010961 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15094.462 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 15101.964 | 0.38 | 7.502 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
403 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Молодежная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019343 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4965.354 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 4968.896 | 0.38 | 3.542 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
404 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Молодежная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028028 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2379.446 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 2382.156 | 0.374 | 2.71 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
405 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Молодежная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010234 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4250.902 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 4255.996 | 0.374 | 5.094 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
406 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Набережная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011403 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2715.766 | 0.29 | да | 22.06.2024 | 2718.236 | 0.29 | 2.47 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
407 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Набережная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011417 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3795.416 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 3798.79 | 0.37 | 3.374 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
408 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Набережная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011406 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.906 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 1.906 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
409 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Набережная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010335 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24.466 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 24.466 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
410 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011332 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 272.384 | 0.672 | да | 22.06.2024 | 272.384 | 0.672 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
411 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010471 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1389.112 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 1390.48 | 0.3 | 1.368 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
412 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 3 МКЖД | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026204 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 57425.172 | 1.2 | да | 22.06.2024 | 57477.484 | 1.2 | 52.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
413 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010214 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 227.838 | 0.336 | да | 22.06.2024 | 227.838 | 0.336 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
414 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010169 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4755.354 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 4760.968 | 0.338 | 5.614 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
415 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 194 (Осенево детский сад) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184920366158 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.904 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 1.904 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048815 (Включен) |  | 0
416 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 195 (Осенево столовая)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509355 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509355 |  |  |  |  | 30 | да | 21.06.2024 | 14382.187 | 0.232 | да | 22.06.2024 | 14387.622 | 0.232 | 163.05 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
417 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Торговый пер, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010292 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2743.084 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 2745.156 | 0.372 | 2.072 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
418 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Торговый пер, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010272 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5402.948 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 5405.728 | 0.338 | 2.78 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
419 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Торговый пер, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011342 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 124.896 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 125.856 | 0.338 | 0.96 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
420 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Торговый пер, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010994 |  |  |  |  | 1 | нет | 22.06.2024 | 1230.466 | 0.266 | да | 22.06.2024 | 1230.466 | 0.266 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
421 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Торговый пер, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026545 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6235.158 | 1.156 | да | 22.06.2024 | 6241.792 | 1.156 | 6.634 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
422 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Торговый пер, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026256 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 32222.674 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 32232.044 | 1.152 | 9.37 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
423 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 15 Магазин отопление | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013532 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 32146.596 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 32179.94 | 1.144 | 33.344 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
424 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Клубная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010912 |  |  |  |  | 1 | нет | 22.06.2024 | 1903.048 | 0.294 | да | 22.06.2024 | 1903.048 | 0.294 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
425 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Клубная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010967 |  |  |  |  | 1 | нет | 22.06.2024 | 188.934 | 0.752 | да | 22.06.2024 | 188.934 | 0.752 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
426 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Клубная, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026212 |  |  |  |  | 1 | нет | 22.06.2024 | 63558.664 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 63558.664 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
427 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Новая, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019373 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.766 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 2.766 | 0.364 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
428 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Новая, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025870 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 49239.856 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 49257.568 | 1.188 | 17.712 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
429 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Новая, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010256 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 38687.656 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 38694.08 | 0.338 | 6.424 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
430 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Светлая, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019362 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 370.708 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 371.798 | 0.298 | 1.09 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
431 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Светлая, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011377 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1416.866 | 0.294 | да | 22.06.2024 | 1418.294 | 0.294 | 1.428 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
432 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Светлая, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011396 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1391.738 | 0.738 | да | 22.06.2024 | 1391.738 | 0.738 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
433 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Светлая, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010186 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 177.964 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 177.964 | 0.382 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
434 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Светлая, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019306 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 966.474 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 969.068 | 0.368 | 2.594 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
435 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Светлая, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019345 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.912 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1.912 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
436 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Светлая, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011418 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 28178.004 | 0.294 | да | 22.06.2024 | 28200.774 | 0.294 | 22.77 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
437 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Светлая, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010259 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1227.782 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 1230.106 | 0.364 | 2.324 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
438 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Светлая, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011305 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.892 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 2.892 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
439 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Светлая, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010171 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 447.846 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 449.716 | 0.38 | 1.87 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
440 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010614 |  |  |  |  | 1 | нет | 22.06.2024 | 22576.384 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 22576.384 | 0.364 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
441 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011001 |  |  |  |  | 1 | нет | 22.06.2024 | 34.146 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 34.146 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
442 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010972 |  |  |  |  | 1 | нет | 22.06.2024 | 1219.628 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 1219.628 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
443 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 15 Мед.пункт | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026232 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 84360.856 | 1.192 | да | 22.06.2024 | 84360.856 | 1.192 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
444 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 15 Магазин Освещение | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019346 |  |  |  |  | 1 | нет | 22.06.2024 | 4879.578 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 4879.578 | 0.366 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
445 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Южная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010990 |  |  |  |  | 1 | нет | 22.06.2024 | 8014.268 | 2.454 | да | 22.06.2024 | 8014.268 | 2.454 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
446 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Южная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010954 |  |  |  |  | 1 | нет | 22.06.2024 | 715.428 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 715.428 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
447 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Южная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010320 |  |  |  |  | 1 | нет | 22.06.2024 | 1093.646 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1093.646 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
448 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Южная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010981 |  |  |  |  | 1 | нет | 22.06.2024 | 981.968 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 981.968 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
449 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 15 ФАП | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010257 |  |  |  |  | 1 | нет | 22.06.2024 | 648.608 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 648.608 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
450 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 195 (Осенево столовая) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Светлая, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011310 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9173.662 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 9180.408 | 0.298 | 6.746 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515994 (Включен) |  | 0
451 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 196 (Осенево КЗС)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509301 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509301 |  |  |  |  | 30 | да | 21.06.2024 | 5801.765 | 0.132 | да | 22.06.2024 | 5809.398 | 0.132 | 228.99 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
452 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Зеленая, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010081 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9623.528 | 0.748 | да | 22.06.2024 | 9634.95 | 0.748 | 11.422 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
453 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, д 47955121512902 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512902 |  |  |  |  | 30 | да | 21.06.2024 | 1934.45 | 4.285 | да | 22.06.2024 | 1939.707 | 4.285 | 157.71 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
454 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, д ларек. | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010277 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4037.832 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 4037.832 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
455 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Зеленая, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031284 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7521.604 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 7523.02 | 0.924 | 1.416 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
456 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Зеленая, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010312 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12012.472 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 12024.228 | 0.364 | 11.756 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
457 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010282 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16572.24 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 16575.424 | 0.376 | 3.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
458 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010572 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 89.278 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 89.568 | 0.38 | 0.29 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
459 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010317 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 833.908 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 833.908 | 0.366 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
460 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010315 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5983.922 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 5988.544 | 0.264 | 4.622 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
461 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010253 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4816.222 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 4817.596 | 0.372 | 1.374 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
462 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Подгорная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019376 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8490.758 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 8496.518 | 0.372 | 5.76 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
463 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Подгорная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010152 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5275.116 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 5279.968 | 0.302 | 4.852 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
464 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Подгорная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010936 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 842.686 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 842.686 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
465 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Подгорная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010619 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3007.346 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 3008.714 | 0.368 | 1.368 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
466 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Подгорная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010955 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3474.436 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 3474.436 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
467 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Подгорная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010931 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3901.658 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 3901.658 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
468 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Подгорная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010948 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.894 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1.894 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
469 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Подгорная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010617 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.906 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 1.906 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
470 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Подгорная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011397 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8157.154 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 8164.456 | 0.304 | 7.302 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
471 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Восточный пер, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010557 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 501.826 | 0.29 | да | 22.06.2024 | 501.826 | 0.29 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
472 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Восточный пер, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010917 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 37.314 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 37.314 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
473 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Восточный пер, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019366 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1285.906 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 1287.138 | 0.368 | 1.232 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
474 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Восточный пер, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010893 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1345.45 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 1346.838 | 0.368 | 1.388 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
475 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Восточный пер, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010974 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2093.354 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 2096.232 | 0.372 | 2.878 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
476 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Восточный пер, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019348 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1717.706 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 1719.038 | 0.38 | 1.332 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
477 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Восточный пер, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010993 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1108.204 | 0.758 | да | 22.06.2024 | 1110.862 | 0.758 | 2.658 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
478 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, Восточный пер, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010534 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 159.27 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 159.27 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
479 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Центральная, д 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031272 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1063.802 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 1063.802 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
480 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 196 (Осенево КЗС) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, село Осенево, ул Зеленая, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010971 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 154.94 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 154.94 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376022048804 (Включен) |  | 0
481 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 198 (кр/х Крымова) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 198 (кр/х Крымова)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454554 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454554 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 1454.542 | 0.288 | да | 22.06.2024 | 1454.748 | 0.288 | 4.12 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115183 (Включен) |  | 0
482 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 199 (Вакуриха)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47841620319725 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47841620319725 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 2394.853 | 0.346 | да | 22.06.2024 | 2398.757 | 0.346 | 78.08 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
483 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Абращиха, Южная улица, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011270 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7156.384 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 7163.302 | 0.378 | 6.918 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
484 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Абращиха, Южная улица, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010992 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4633.7 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 4637.512 | 0.378 | 3.812 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
485 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Абращиха, Южная улица, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010873 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3692.334 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 3697.23 | 0.378 | 4.896 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
486 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Абращиха, Южная улица, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010533 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.908 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1.908 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
487 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Абращиха, Южная улица, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026855 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2688.556 | 0.592 | да | 22.06.2024 | 2692.8 | 0.592 | 4.244 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
488 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Абращиха, Южная улица, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010574 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 190.94 | 0.336 | да | 22.06.2024 | 190.94 | 0.336 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
489 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Абращиха, Южная улица, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010892 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1511.5 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1514.288 | 0.372 | 2.788 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
490 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Абращиха, Южная улица, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010648 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4155.596 | 0.668 | да | 22.06.2024 | 4160.176 | 0.668 | 4.58 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
491 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Абращиха, Южная улица, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010523 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2190.176 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 2194.11 | 0.376 | 3.934 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
492 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Вакуриха, ул Центральная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010191 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
493 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Вакуриха, ул Центральная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011328 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
494 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Вакуриха, ул Центральная, д 16 (МИР) | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028841 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13618.062 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 13622.794 | 0.376 | 4.732 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
495 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Вакуриха, ул Центральная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010165 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
496 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Вакуриха, ул Центральная, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011329 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
497 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Вакуриха, ул Центральная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010273 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 962.698 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 964.296 | 0.374 | 1.598 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
498 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Вакуриха, ул Центральная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010960 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1919.858 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 1923.202 | 0.38 | 3.344 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
499 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Вакуриха, ул Центральная, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010578 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2785.198 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 2788.032 | 0.376 | 2.834 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
500 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Вакуриха, ул Центральная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010274 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17458.11 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 17469.566 | 0.376 | 11.456 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
501 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Вакуриха, ул Центральная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010086 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7561.628 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 7566.526 | 0.378 | 4.898 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
502 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 199 (Вакуриха) |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Вакуриха, ул Центральная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010275 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15029.388 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 15031.12 | 0.378 | 1.732 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115199 (Включен) |  | 0
503 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 289 |  | Ярэнерго\Гаврилов-Ямский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 289\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454569 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454569 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 369.323 | 0.253 | да | 22.06.2024 | 369.933 | 0.253 | 12.2 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115258 (Включен) |  | 0
504 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 289 |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Алешково, ул Дачная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011372 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5710.642 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 5719.224 | 0.378 | 8.582 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115258 (Включен) |  | 0
505 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 289 |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Алешково, ул Дачная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010563 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 224.014 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 224.798 | 0.376 | 0.784 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115258 (Включен) |  | 0
506 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 289 |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Алешково, ул Дачная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027203 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1242.754 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 1245.186 | 0.298 | 2.432 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115258 (Включен) |  | 0
507 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 289 |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Алешково, ул Дачная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011414 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 117.012 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 117.15 | 0.378 | 0.138 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115258 (Включен) |  | 0
508 | Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | Подстанция 35/10кВ Пружинино | ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино |  | ТП 289 |  | Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, деревня Алешково, ул Дачная, д АТС 48184922010926 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010926 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3.818 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 3.818 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115258 (Включен) |  | 0
509 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 273 (Новленская)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504381 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504381 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 18569.24 | 0.191 | да | 22.06.2024 | 18578.504 | 0.191 | 185.28 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
510 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527679 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 125798.8 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 125847.832 | 0.92 | 49.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
511 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д Уличное освещение ТП 273 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525947 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
512 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526054 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1245.086 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1245.094 | 0.376 | 0.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
513 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д Ст. учет №1205122451 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526178 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14436.776 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 14441.788 | 0.37 | 5.012 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
514 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525933 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3352.166 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 3354.482 | 0.376 | 2.316 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
515 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526150 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4.738 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 4.742 | 0.38 | 0.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
516 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д Красный забор | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027747 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.894 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 14.894 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
517 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д Крайний дом | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028101 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25819.766 | 59.332 | да | 22.06.2024 | 25839 | 59.332 | 19.234 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
518 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525925 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 927.304 | 0.678 | да | 22.06.2024 | 927.968 | 0.678 | 0.664 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
519 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д Бревенчатый дом за (кр. заб.) |  | D004810222-004-0001 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527682 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12.084 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 12.084 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
520 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028086 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2405.79 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 2410.328 | 1.144 | 4.538 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
521 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 11а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526536 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5268.158 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 5270.8 | 0.376 | 2.642 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
522 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028071 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8245.136 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 8249.42 | 1.144 | 4.284 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
523 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028059 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 27553.9 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 27560.096 | 0.918 | 6.196 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
524 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 19 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028084 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 113137.608 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 113169.552 | 1.188 | 31.944 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
525 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526047 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
526 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526038 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3202.818 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 3210.546 | 0.372 | 7.728 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
527 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526345 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.038 | 0.518 | да | 22.06.2024 | 2.038 | 0.518 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
528 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526183 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3928.246 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 3932.7 | 0.372 | 4.454 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
529 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525968 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1113.69 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1116.096 | 0.378 | 2.406 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
530 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526513 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 446.9 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 446.998 | 0.372 | 0.098 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
531 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526603 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1527.202 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1529.188 | 0.372 | 1.986 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
532 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526377 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11314.708 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 11319.504 | 0.364 | 4.796 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
533 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д н/д | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525840 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 736.052 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 736.69 | 0.382 | 0.638 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
534 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526475 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 536.144 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 536.698 | 0.378 | 0.554 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
535 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184920377451 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1374.084 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1388.118 | 0.374 | 14.034 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
536 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 273 (Новленская) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Новая, д СКЗ | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029568 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4593.074 | 0.262 | да | 22.06.2024 | 4604.796 | 0.262 | 11.722 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126058 (Включен) |  | 0
537 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 274 (Малиновый звон)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504392 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504392 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 8631.112 | 0.244 | да | 22.06.2024 | 8637.007 | 0.244 | 117.9 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
538 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525794 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1035.67 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 1035.67 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
539 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525806 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 32.686 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 32.686 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
540 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525948 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 311.33 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 311.33 | 0.264 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
541 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525860 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 277.006 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 277.054 | 0.368 | 0.048 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
542 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525981 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 36181.8 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 36207.92 | 0.302 | 26.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
543 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525855 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 572.054 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 572.054 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
544 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525937 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14519.148 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 14522.662 | 0.372 | 3.514 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
545 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027794 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 87192.568 | 1.196 | да | 22.06.2024 | 87219.16 | 1.196 | 26.592 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
546 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525938 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3345.056 | 0.654 | да | 22.06.2024 | 3345.056 | 0.654 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
547 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525856 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1850.806 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1853.746 | 0.372 | 2.94 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
548 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525886 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 464.644 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 465.208 | 0.372 | 0.564 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
549 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525805 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1921.714 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 1922.376 | 0.368 | 0.662 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
550 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525888 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 859.026 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 859.026 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
551 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525879 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6005.782 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 6021.708 | 0.382 | 15.926 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
552 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525859 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 920.992 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 923.186 | 0.378 | 2.194 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
553 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027786 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1750.15 | 1.194 | да | 22.06.2024 | 1750.776 | 1.194 | 0.626 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
554 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Справа от дома №2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028062 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1219.066 | 2.3 | да | 22.06.2024 | 1220.802 | 2.3 | 1.736 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
555 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №22399301 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028061 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1076.942 | 2.302 | да | 22.06.2024 | 1081.024 | 2.302 | 4.082 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126054 (Включен) |  | 0
556 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 274 (Малиновый звон) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д н/д |  |  | 76110004626 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230140431 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4748.563 |  | да | 22.06.2024 | 4771.701 |  | 23.138 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.203.143, порт 4059 |  | 0
557 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 275 (Левшин) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 275 (Левшин) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-04 (СПОДЭС), №47934522015961 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 47934522015961 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 41542.404 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 41571.39 | 1.15 | 28.986 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.158, порт 25510 |  | 0
558 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 275 (Левшин) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 275 (Левшин) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 21.06.2024 |  |  | да | 22.06.2024 |  |  | 28.986 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
559 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 276 (Сады Вакарево) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 276 (Сады Вакарево)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47955122048771 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955122048771 |  |  |  |  | 40 | да | 21.06.2024 | 12173.568 | 0.19 | да | 22.06.2024 | 12181.434 | 0.19 | 314.64 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115214 (Включен) |  | 0
560 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 276 (Сады Вакарево) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 276 (Сады Вакарево)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. 1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454593 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454593 |  |  |  |  | 40 | да | 21.06.2024 | 12149.826 | 107.064 | да | 22.06.2024 | 12157.824 | 107.064 | 319.92 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115214 (Включен) |  | 0
561 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 277 (Малышев) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 277 (Малышев) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-04 (СПОДЭС), №47934521524679 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 47934521524679 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 244839.484 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 245014.698 | 1.146 | 175.214 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.84, порт 25510 |  | 0
562 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 277 (Малышев) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 277 (Малышев) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 21.06.2024 |  |  | да | 22.06.2024 |  |  | 175.214 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
563 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 278 (Мегафон) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 278 (Мегафон) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т-1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481497 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481497 |  |  |  |  | 20 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | прием | 0 | 10.227.8.150, порт 25510 |  | 0
564 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 278 (Мегафон) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 278 (Мегафон) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 |  |  | 0
565 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 279 (Шиголость) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 279 (Шиголость) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481489 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481489 |  |  |  |  | 30 | да | 21.06.2024 | 2982.479 | 0.19 | да | 22.06.2024 | 2983.21 | 0.19 | 21.93 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.88, порт 25510 |  | 0
566 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 279 (Шиголость) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 279 (Шиголость) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 21.06.2024 |  |  | да | 22.06.2024 |  |  | 21.93 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
567 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 280 (Спортивная) (потр.) (тех. учет отключен) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 280 (Спортивная) (потр.) (тех. учет отключен)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 |  |  | 0
568 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 281 (Д.Городище-10 Северная) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 281 (Д.Городище-10 Северная)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509390 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509390 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 14220.082 | 0.19 | да | 22.06.2024 | 14224.189 | 0.19 | 82.14 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126089 (Включен) |  | 0
569 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 281 (Д.Городище-10 Северная) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1109122072 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013999 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 120255.856 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 120276.04 | 1.18 | 20.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126089 (Включен) |  | 0
570 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 281 (Д.Городище-10 Северная) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №15656678 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014989 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 88587.432 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 88608.64 | 1.146 | 21.208 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126089 (Включен) |  | 0
571 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 281 (Д.Городище-10 Северная) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Садовая, д 8 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011975 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 71539.12 | 1.192 | да | 22.06.2024 | 71578.416 | 1.192 | 39.296 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126089 (Включен) |  | 0
572 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 282 (Купцов) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 282 (Купцов) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481487 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481487 |  |  |  |  | 40 | да | 21.06.2024 | 4882.39 | 0.238 | нет | 21.06.2024 | 4882.39 | 0.238 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 50 | 10.227.8.87, порт 25510 |  | 0
573 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 282 (Купцов) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 282 (Купцов) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 21.06.2024 |  |  | да | 22.06.2024 |  |  | 172.24 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
574 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 283 (Речка) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 283 (Речка) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481511 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481511 |  |  |  |  | 50 | да | 21.06.2024 | 1911.695 | 0.229 | да | 22.06.2024 | 1912.394 | 0.229 | 34.95 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.143, порт 25510 |  | 0
575 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 283 (Речка) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 283 (Речка) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 21.06.2024 |  |  | да | 22.06.2024 |  |  | 34.95 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
576 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 284 (Д.Городище-9) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 284 (Д.Городище-9)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121322011 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121322011 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 4028.611 | 0.369 | да | 22.06.2024 | 4031.837 | 0.369 | 64.52 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115195 (Включен) |  | 0
577 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 284 (Д.Городище-9) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Спортивная, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030612 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 79334.592 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 79398.072 | 0.92 | 63.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115195 (Включен) |  | 0
578 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504395 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504395 |  |  |  |  | 60 | да | 21.06.2024 | 19239.066 | 0.197 | да | 22.06.2024 | 19248.644 | 0.197 | 574.68 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
579 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Некрасовский пер, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017234 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 59869.088 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 59908.816 | 0.912 | 39.728 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
580 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526199 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 91.066 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 91.416 | 0.382 | 0.35 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
581 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Никитинский пер, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526162 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1843.596 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1848.362 | 0.372 | 4.766 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
582 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Гражданская, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526476 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.894 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 1.894 | 0.364 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
583 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Никитинский пер, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526111 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1650.216 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 1650.216 | 0.366 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
584 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Гражданская, д 1/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526636 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1139.18 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1139.18 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
585 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Гражданская, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526073 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 759.782 | 0.394 | да | 22.06.2024 | 762 | 0.394 | 2.218 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
586 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Гражданская, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526192 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10.008 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 10.188 | 0.376 | 0.18 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
587 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Гражданская, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526170 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2973.348 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 2976.752 | 0.364 | 3.404 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
588 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526264 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3987.304 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 3994.68 | 0.364 | 7.376 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
589 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526039 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23.338 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 23.346 | 0.378 | 0.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
590 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028085 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25227.458 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 25237.882 | 1.14 | 10.424 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
591 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017207 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17383.602 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 17386.096 | 1.178 | 2.494 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
592 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 28 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017164 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 33451.102 | 1.176 | да | 22.06.2024 | 33451.102 | 1.176 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
593 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Некрасовский пер, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526007 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6240.062 | 0.75 | да | 22.06.2024 | 6251.658 | 0.75 | 11.596 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
594 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016753 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11108.26 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 11111.82 | 1.144 | 3.56 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
595 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525921 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1463.248 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1464.338 | 0.376 | 1.09 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
596 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Никитинский пер, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526043 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1611.646 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1615.94 | 0.374 | 4.294 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
597 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Некрасовский пер, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526146 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22979.47 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 22986.888 | 0.378 | 7.418 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
598 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Некрасовский пер, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526261 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4914.18 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 4916.934 | 0.374 | 2.754 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
599 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Пушкинский пер, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028128 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24325.39 | 0.91 | да | 22.06.2024 | 24339.548 | 0.91 | 14.158 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
600 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д Водонапорная башня | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017096 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 26425.916 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 26456.144 | 1.152 | 30.228 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
601 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Гражданская, д Дом напротив дома №5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922035818 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16475.364 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 16484.93 | 0.378 | 9.566 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
602 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Кафе "Волга" | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028119 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 97.158 | 0.908 | да | 22.06.2024 | 97.158 | 0.908 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
603 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д Кафе-магазин | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017019 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12819.488 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 12819.488 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
604 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Красный вагон у школы | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017217 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2028.576 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 2028.576 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
605 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Магазин у школы | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017161 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 48426.736 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 48503.204 | 0.922 | 76.468 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
606 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д На одной опоре с ст. счет. №1107120903 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526466 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 46403.952 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 46415.58 | 0.374 | 11.628 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
607 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Никитинский пер, д Напротив дома №1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526109 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3859.41 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 3864.632 | 0.302 | 5.222 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
608 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Никитинский пер, д Напротив дома №4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526512 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 107.772 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 107.854 | 0.376 | 0.082 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
609 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Освещение каток | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525922 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 150.834 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 150.834 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
610 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Никитинский пер, д Слева от дома №4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526180 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3169.05 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 3172.772 | 0.364 | 3.722 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
611 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1107120903 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016772 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 54907.176 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 54933.416 | 1.152 | 26.24 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
612 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1201120736 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526185 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 560.082 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 560.114 | 0.376 | 0.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
613 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1205120462 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526169 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8271.388 | 0.604 | да | 22.06.2024 | 8276.78 | 0.604 | 5.392 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
614 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1205122525 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526071 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1106.554 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1109.514 | 0.374 | 2.96 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
615 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1205122594 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526055 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2504.626 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 2505.654 | 0.372 | 1.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
616 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1206120157 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526557 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 61.292 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 61.294 | 0.38 | 0.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
617 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1206120189 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526462 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3.018 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 3.018 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
618 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1206120357 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526631 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1559.916 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1564.78 | 0.376 | 4.864 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
619 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1206120805 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526259 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 823.458 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 826.698 | 0.378 | 3.24 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
620 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1212116502 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526244 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 696.206 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 697.522 | 0.372 | 1.316 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
621 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д ул. Кр. площадь дом №3 кв.1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017020 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 31507.142 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 31528.244 | 1.15 | 21.102 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
622 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д ул. Кр. площадь дом №3 кв.2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017013 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25455.75 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 25459.986 | 1.188 | 4.236 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
623 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д Школа | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017257 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14157.506 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 14169.74 | 0.912 | 12.234 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
624 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Гражданская, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526046 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6778.404 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 6781.7 | 0.376 | 3.296 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
625 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д У абонента | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512904 |  |  |  |  | 40 | да | 21.06.2024 | 7581.207 | 0.309 | да | 22.06.2024 | 7585.77 | 0.309 | 182.52 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
626 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Гражданская, д 3а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031668 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 53446.752 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 53452.88 | 0.912 | 6.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
627 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Гражданская, д 3а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922035540 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6469.812 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 6470.662 | 0.38 | 0.85 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
628 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Гражданская, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030624 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
629 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Уличное освещение | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016742 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9149.702 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 9152.452 | 1.152 | 2.75 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
630 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526158 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1937.948 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 1941.43 | 0.37 | 3.482 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126041 (Включен) |  | 0
631 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 19 |  |  | 764132171959 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220024005 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0 |  | да | 22.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.77.107, порт 4001 |  | 0
632 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д н/д |  |  | 764132171981 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447592 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 99.3903 | 0.05592 | да | 22.06.2024 | 105.6606 | 0.05592 | 6.2703 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.199.60, порт 80 |  | 0
633 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д н/д |  |  | 764132171776 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220019628 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.34 |  | да | 22.06.2024 | 2.34 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.79.49, порт 4059 |  | 0
634 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504379 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504379 |  |  |  |  | 60 | да | 21.06.2024 | 34143.552 | 0.192 | да | 22.06.2024 | 34164.112 | 0.192 | 1233.6 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
635 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Уличное освещение ТП 286 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017170 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21725.906 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 21738.844 | 1.142 | 12.938 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
636 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526179 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1782.216 | 0.384 | да | 22.06.2024 | 1784.1 | 0.384 | 1.884 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
637 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017351 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 35739.84 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 35746.532 | 1.154 | 6.692 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
638 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525928 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 144.022 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 144.022 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
639 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526045 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 40674.616 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 40686.024 | 0.374 | 11.408 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
640 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016747 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 60307.164 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 60337.416 | 1.152 | 30.252 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
641 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526049 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12177.318 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 12189.474 | 0.378 | 12.156 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
642 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921125324 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1722.3 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 1741.336 | 0.302 | 19.036 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
643 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 19А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027947 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14843.282 | 0.75 | да | 22.06.2024 | 14857.002 | 0.75 | 13.72 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
644 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028007 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3535.172 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 3540.374 | 0.302 | 5.202 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
645 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526065 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6437.774 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 6437.774 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
646 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525994 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 27026.492 | 0.294 | да | 22.06.2024 | 27033.048 | 0.294 | 6.556 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
647 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526163 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 313.07 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 313.132 | 0.374 | 0.062 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
648 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 29 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016695 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19848.886 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 19865.18 | 1.15 | 16.294 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
649 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 29 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526061 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3536.27 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 3536.27 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
650 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 31/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016689 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
651 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 31/2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016697 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 32042.106 | 0.938 | да | 22.06.2024 | 32058.55 | 0.938 | 16.444 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
652 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 32 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027196 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1359.454 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 1363.05 | 0.368 | 3.596 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
653 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 32 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027204 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4753.396 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 4754.896 | 0.368 | 1.5 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
654 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 34 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016705 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 62612.688 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 62614.6 | 1.152 | 1.912 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
655 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 36 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027140 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 353.022 | 0.384 | да | 22.06.2024 | 353.134 | 0.384 | 0.112 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
656 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 36 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027195 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 141.598 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 141.68 | 0.374 | 0.082 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
657 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 38 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027199 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2275.206 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 2277.054 | 0.38 | 1.848 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
658 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 40 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017279 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7154.488 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 7159.704 | 0.912 | 5.216 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
659 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 42 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526200 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9689.54 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 9697.512 | 0.366 | 7.972 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
660 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 44 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526174 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12416.104 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 12426.972 | 0.364 | 10.868 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
661 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 44 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016655 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13071.75 | 1.182 | да | 22.06.2024 | 13072.602 | 1.182 | 0.852 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
662 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 46 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525960 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3710.702 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 3713.774 | 0.38 | 3.072 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
663 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 48/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017282 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 33598.616 | 0.94 | да | 22.06.2024 | 33604.768 | 0.94 | 6.152 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
664 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 48/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026931 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16952.098 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 16957.544 | 0.376 | 5.446 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
665 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 50 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026950 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4152.808 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 4154.826 | 0.302 | 2.018 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
666 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 52 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026883 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3787.954 | 0.306 | да | 22.06.2024 | 3791.484 | 0.306 | 3.53 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
667 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 52 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016773 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 38035.256 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 38044.892 | 1.15 | 9.636 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
668 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 54 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017328 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 66236.528 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 66250.648 | 1.186 | 14.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
669 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 56 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526005 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5.894 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 5.894 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
670 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 58 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526118 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 282.166 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 283.516 | 0.376 | 1.35 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
671 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 60 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017336 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8825.174 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 8825.174 | 1.186 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
672 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 62/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017342 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 41081.776 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 41091.2 | 1.184 | 9.424 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
673 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525809 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4640.83 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 4644.198 | 0.376 | 3.368 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
674 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 066846 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016766 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24579.07 | 0.942 | да | 22.06.2024 | 24596.056 | 0.942 | 16.986 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
675 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525797 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2668.076 | 0.68 | да | 22.06.2024 | 2670.54 | 0.68 | 2.464 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
676 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525998 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3954.918 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 3958.854 | 0.3 | 3.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
677 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526072 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9778.256 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 9785.366 | 0.304 | 7.11 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
678 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027198 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 843.364 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 843.94 | 0.304 | 0.576 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
679 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017291 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 27077.97 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 27095.8 | 1.188 | 17.83 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
680 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016755 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2154.958 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 2159.552 | 1.188 | 4.594 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
681 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027929 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 411.346 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 411.392 | 0.38 | 0.046 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
682 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027189 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3075.92 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 3078.502 | 0.374 | 2.582 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
683 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526050 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4596.546 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 4600.598 | 0.302 | 4.052 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
684 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017149 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10659.64 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 10667.116 | 1.152 | 7.476 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
685 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016687 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 70241.464 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 70265.584 | 1.148 | 24.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
686 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525914 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4608.208 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 4614.952 | 0.376 | 6.744 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
687 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 26 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017311 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21275.892 | 1.138 | да | 22.06.2024 | 21292.562 | 1.138 | 16.67 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
688 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 26/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017302 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18579.844 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 18587.866 | 1.184 | 8.022 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
689 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 26а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525969 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5621.884 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 5630.356 | 0.372 | 8.472 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
690 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525930 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4136.15 | 1.106 | да | 22.06.2024 | 4138.582 | 1.106 | 2.432 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
691 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526064 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3184.082 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 3192.154 | 0.372 | 8.072 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
692 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526123 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17781.202 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 17790.506 | 0.372 | 9.304 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
693 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525949 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
694 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 32а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016712 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 129.562 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 129.562 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
695 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526052 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1998.824 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 2005.612 | 0.304 | 6.788 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
696 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 48184922027262 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027262 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1488.85 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1488.85 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
697 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 48202422016721 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016721 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.538 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 13.538 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
698 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 48202422016761 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016761 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 32209.53 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 32214.318 | 1.148 | 4.788 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
699 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525987 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1435.198 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1437.18 | 0.374 | 1.982 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
700 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526114 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1232.942 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 1236.99 | 0.296 | 4.048 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
701 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017190 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 45756 | 1.174 | да | 22.06.2024 | 45768.688 | 1.174 | 12.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
702 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525915 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3.568 | 1.112 | да | 22.06.2024 | 3.568 | 1.112 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
703 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Баранов В.Б. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016731 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 31.86 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 31.968 | 1.15 | 0.108 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
704 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Стройка | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017330 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12.082 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 12.082 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
705 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Церковь | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526112 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13704.14 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 13708 | 0.372 | 3.86 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
706 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Дом напротив ул. Некрасова №27 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016785 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24.354 | 1.192 | да | 22.06.2024 | 24.354 | 1.192 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
707 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1103163137 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016670 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 66266.896 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 66269.78 | 1.152 | 2.884 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
708 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1103163168 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016752 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 97970.2 | 1.196 | да | 22.06.2024 | 98001.456 | 1.196 | 31.256 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
709 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1103163179 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017177 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 83291.952 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 83308.608 | 1.152 | 16.656 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
710 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1103163252 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017167 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15282.538 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 15286.23 | 1.178 | 3.692 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
711 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 1206120322 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527574 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1639.15 | 0.692 | да | 22.06.2024 | 1639.75 | 0.692 | 0.6 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
712 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1103163161 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016706 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19600.644 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 19613.892 | 1.188 | 13.248 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
713 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1107121107 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014683 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 145602 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 145707.328 | 0.912 | 105.328 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
714 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1206120088 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526453 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 121.78 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 123.204 | 0.37 | 1.424 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
715 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1206120780 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028551 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3215.124 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 3217.546 | 0.38 | 2.422 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
716 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1206120827 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027946 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 185.786 | 0.288 | да | 22.06.2024 | 185.786 | 0.288 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
717 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1206120876 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028545 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4804.134 | 0.392 | да | 22.06.2024 | 4804.134 | 0.392 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
718 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1206120977 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028716 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11461.564 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 11470.048 | 0.38 | 8.484 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
719 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Участок зем. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420462724 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 92.506 | 1.162 | да | 22.06.2024 | 93.788 | 1.162 | 1.282 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
720 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027013 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12200.182 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 12215.192 | 0.372 | 15.01 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
721 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527498 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 415.812 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 415.812 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
722 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027967 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1158.694 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1159.136 | 0.372 | 0.442 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
723 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026860 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1460.152 | 0.764 | да | 22.06.2024 | 1461.978 | 0.764 | 1.826 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
724 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 17 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027993 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1576.492 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1579.262 | 0.372 | 2.77 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
725 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 17 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527568 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1366.828 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1366.828 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
726 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014265 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 73212.72 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 73220.976 | 1.148 | 8.256 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
727 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027908 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3355.324 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 3355.324 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
728 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527554 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2425.388 | 0.744 | да | 22.06.2024 | 2429.326 | 0.744 | 3.938 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
729 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д Дом №4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527592 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 354.182 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 354.182 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
730 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д Ст. счет. №011073160110058 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015163 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16286.944 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 16302.586 | 1.148 | 15.642 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
731 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д Ст. счет. №1206120137 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526197 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6687.826 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 6690.17 | 0.378 | 2.344 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
732 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д Ст. счет. №16429292 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526171 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.912 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1.912 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
733 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 62/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526020 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21298.74 | 0.386 | да | 22.06.2024 | 21298.74 | 0.386 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
734 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026880 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4091.244 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 4092.298 | 0.372 | 1.054 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
735 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028027 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3553.11 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 3554.142 | 0.376 | 1.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
736 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №11031220220 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015533 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10097.092 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 10107.376 | 1.186 | 10.284 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
737 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №1109122067 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014601 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12.006 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 12.006 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
738 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №1109122895 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014684 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22998.58 | 0.91 | да | 22.06.2024 | 23000.146 | 0.91 | 1.566 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
739 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 14А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028019 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.92 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 1.92 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
740 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №8911519 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012809 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 136.362 | 3.438 | да | 22.06.2024 | 136.362 | 3.438 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
741 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №8911519 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015486 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 43021.228 | 2.3 | да | 22.06.2024 | 43055.136 | 2.3 | 33.908 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
742 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №36722025 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014280 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 500.19 | 1.162 | да | 22.06.2024 | 501.336 | 1.162 | 1.146 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
743 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №011110812079 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014642 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4090.012 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 4090.012 | 1.154 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
744 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д От дома 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026823 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 46.63 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 46.63 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
745 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 26б |  |  | 764132171976 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447526 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.82.11, порт 80 |  | 0
746 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Бутырская 1-я, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026918 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4942.2 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 4944.702 | 0.37 | 2.502 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
747 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016707 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 684.272 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 685.086 | 1.148 | 0.814 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126043 (Включен) |  | 0
748 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132171975 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447320 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.82.3, порт 80 |  | 0
749 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132171958 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220039322 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11592.027 |  | да | 22.06.2024 | 11596.187 |  | 4.16 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.66.99, порт 4001 |  | 0
750 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 286 (Д.Городище-1 МТФ) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 31 |  |  | 764132170433 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23220018986 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15298.484 |  | да | 22.06.2024 | 15312.434 |  | 13.95 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.77.71, порт 4001 |  | 0
751 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 287 (Петров) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 287 (Петров) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721507906 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721507906 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 7375.905 | 0.231 | да | 22.06.2024 | 7393.931 | 0.231 | 360.52 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.136, порт 25510 |  | 0
752 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 287 (Петров) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 287 (Петров) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 21.06.2024 |  |  | да | 22.06.2024 |  |  | 360.52 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
753 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 288 (Маслов) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 288 (Маслов) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481510 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481510 |  |  |  |  | 60 | да | 21.06.2024 | 4674.231 | 0.228 | да | 22.06.2024 | 4675.033 | 0.228 | 48.12 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.142, порт 25510 |  | 0
754 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 288 (Маслов) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 288 (Маслов) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 21.06.2024 |  |  | да | 22.06.2024 |  |  | 48.12 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
755 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 289 (Пшеничников) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 289 (Пшеничников) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481486 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481486 |  |  |  |  | 30 | да | 21.06.2024 | 1018.675 | 0.237 | да | 22.06.2024 | 1018.979 | 0.237 | 9.12 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.89, порт 25510 |  | 0
756 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 289 (Пшеничников) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 289 (Пшеничников) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 21.06.2024 |  |  | да | 22.06.2024 |  |  | 9.12 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
757 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 290 (Д.-Городище-6 Волга) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 290 (Д.-Городище-6 Волга) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-04 (СПОДЭС), №47934521524678 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 47934521524678 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 57556.22 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 57574.272 | 1.152 | 18.052 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.86, порт 25510 |  | 0
758 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 290 (Д.-Городище-6 Волга) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 290 (Д.-Городище-6 Волга) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 21.06.2024 |  |  | да | 22.06.2024 |  |  | 18.052 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
759 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 291 (Коттеджи) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 291 (Коттеджи) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721508034 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721508034 |  |  |  |  | 80 | да | 21.06.2024 | 1160.367 | 0.415 | да | 22.06.2024 | 1161.559 | 0.415 | 95.36 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.149, порт 25510 |  | 0
760 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 291 (Коттеджи) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 291 (Коттеджи) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 21.06.2024 |  |  | да | 22.06.2024 |  |  | 95.36 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
761 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 293 (Д.Городище-5 дачи)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509370 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509370 |  |  |  |  | 80 | да | 21.06.2024 | 24822.756 | 0.292 | да | 22.06.2024 | 24833.04 | 0.292 | 822.72 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
762 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №1107122336 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017240 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 129862.464 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 129883.648 | 0.924 | 21.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
763 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №1107122671 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015167 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21606.572 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 21610.108 | 1.188 | 3.536 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
764 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №1108120217 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016737 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 38558.168 | 0.904 | да | 22.06.2024 | 38565.272 | 0.904 | 7.104 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
765 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №1108120272 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015495 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.508 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 13.508 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
766 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №1108120530 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016735 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9944.182 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 9955.178 | 0.922 | 10.996 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
767 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №1205120586 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026915 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 87.536 | 0.294 | да | 22.06.2024 | 87.598 | 0.294 | 0.062 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
768 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №16850090 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017163 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8806.23 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 8806.23 | 1.184 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
769 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №27426863 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017350 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 109915.552 | 109903.24 | да | 22.06.2024 | 109933.392 | 109921.08 | 17.84 | 17.84 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
770 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д напротив ст. счет. №1112161054 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017228 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
771 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Коричневый дом напротив Пролет 61 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016758 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 107941.28 | 0.94 | да | 22.06.2024 | 108025.568 | 0.94 | 84.288 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
772 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Подземка на ТП | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017341 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 48853.496 | 1.138 | да | 22.06.2024 | 48853.496 | 1.138 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
773 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1103163273 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017210 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 63847.972 | 1.158 | да | 22.06.2024 | 63860.36 | 1.158 | 12.388 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
774 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1107121259 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019415 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 110.948 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 110.948 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
775 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1107122198 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016765 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 105472.48 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 105523.608 | 1.142 | 51.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
776 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1107122209 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014976 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 35202.056 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 35254.184 | 1.152 | 52.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
777 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120235 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014725 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 94698.584 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 94746.48 | 1.142 | 47.896 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
778 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120742 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017273 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 53951.6 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 53967.192 | 1.188 | 15.592 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
779 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1112161054 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017112 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
780 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Лесной пер, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017121 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 52700.676 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 52716.2 | 1.144 | 15.524 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
781 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Лесной пер, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017160 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12679.628 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 12684.848 | 1.186 | 5.22 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
782 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027017 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4520.098 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 4524.21 | 0.376 | 4.112 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
783 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 51 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016708 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 121743.976 | 0.904 | да | 22.06.2024 | 121782.224 | 0.904 | 38.248 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
784 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 56 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526330 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 542.388 | 0.39 | да | 22.06.2024 | 542.388 | 0.39 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
785 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 61 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016738 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 229922.928 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 230132.8 | 0.92 | 209.872 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
786 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д На одной опоре с ст. счет. №1205120526 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420461085 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3309.384 | 1.164 | да | 22.06.2024 | 3320.276 | 1.164 | 10.892 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
787 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №1107121147 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017162 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 74031.776 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 74058.592 | 1.186 | 26.816 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
788 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д Ст. счет. №1107122196 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017196 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 56722.188 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 56728.556 | 1.146 | 6.368 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
789 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 48202422030604 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030604 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 34324.96 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 34343.044 | 0.912 | 18.084 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
790 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 48202422030655 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030655 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23947.368 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 23953.98 | 0.92 | 6.612 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
791 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 29а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521165 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 69435.216 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 69439.488 | 1.184 | 4.272 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
792 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 59 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031650 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 75858.68 | 2.062 | да | 22.06.2024 | 75968.064 | 2.062 | 109.384 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
793 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922036565 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126088 (Включен) |  | 0
794 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 76413001770 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный | 21220014556 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2471.76 |  | да | 22.06.2024 | 2474.084 |  | 2.324 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.13.173, порт 4001 |  | 0
795 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 294 (Глушаков) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 294 (Глушаков) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721393222 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721393222 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 1.508 | 0.441 | да | 22.06.2024 | 1.508 | 0.441 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.88.131, порт 25510 |  | 0
796 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 294 (Глушаков) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 294 (Глушаков) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 21.06.2024 |  |  | да | 22.06.2024 |  |  | 0 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
797 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 295 (Д.Городище-8 берег) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 295 (Д.Городище-8 берег) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т-1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481509 |  |  | 764132170855 |  |  | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481509 |  |  |  |  | 60 | да | 21.06.2024 | 3900.092 | 60.88 | да | 22.06.2024 | 3902.003 | 60.88 | 114.66 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.151, порт 25510 |  | 0
798 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 295 (Д.Городище-8 берег) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 295 (Д.Городище-8 берег) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 21.06.2024 |  |  | да | 22.06.2024 |  |  | 114.66 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
799 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 296 (Лукьянов) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 296 (Лукьянов) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382722012542 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382722012542 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 10088.913 | 0.23 | да | 22.06.2024 | 10090.005 | 0.23 | 21.84 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.101.166, порт 25510 |  | 0
800 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 296 (Лукьянов) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 296 (Лукьянов) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 21.06.2024 |  |  | да | 22.06.2024 |  |  | 21.84 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
801 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 297 (Волжская) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 297 (Волжская) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481496 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481496 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 1935.68 | 0.248 | да | 22.06.2024 | 1938.016 | 0.248 | 46.72 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.153, порт 25510 |  | 0
802 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 297 (Волжская) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 297 (Волжская) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. вирутальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 21.06.2024 |  |  | да | 22.06.2024 |  |  | 46.72 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
803 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 298\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509357 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509357 |  |  |  |  | 200 | да | 21.06.2024 | 12218.996 | 0.291 | да | 22.06.2024 | 12225.792 | 0.291 | 1359.2 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
804 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Дом у церкви | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027010 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2636.464 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 2642.512 | 0.296 | 6.048 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
805 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Котельная | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017154 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 67780.952 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 67781.176 | 1.184 | 0.224 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
806 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1107120420 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422086994 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 61.662 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 61.662 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
807 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1204160013 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028702 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1749.166 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1750.288 | 0.376 | 1.122 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
808 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1205122216 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027896 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12814.722 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 12814.722 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
809 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1205122780 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027015 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 868.714 | 0.294 | да | 22.06.2024 | 868.822 | 0.294 | 0.108 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
810 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1206120013 Почта | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027296 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 27346.728 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 27350.7 | 0.338 | 3.972 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
811 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1206120019 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027227 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 26847.418 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 26867.884 | 0.338 | 20.466 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
812 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1206120739 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026995 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18384.036 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 18388.554 | 0.304 | 4.518 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
813 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №44796978 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017315 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13576.866 | 0.91 | да | 22.06.2024 | 13578.578 | 0.91 | 1.712 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
814 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Тедеев Захар Русланович (Магазин) Без замены ТТ | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512907 |  |  |  |  | 50 | да | 21.06.2024 | 4890.34 | 0.31 | да | 22.06.2024 | 4895.844 | 0.31 | 275.2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
815 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Уличное освещение ТП-298-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017133 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23487.656 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 23503.592 | 1.178 | 15.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
816 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Уличное освещение ТП-298-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017323 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
817 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Церковь | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017325 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12.022 | 0.914 | да | 22.06.2024 | 12.022 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
818 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026894 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 875.858 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 877.452 | 0.374 | 1.594 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
819 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017132 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 70079.2 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 70097.632 | 1.144 | 18.432 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
820 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д 1 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017110 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 43859.596 | 2.76 | да | 22.06.2024 | 43901.324 | 2.76 | 41.728 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
821 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026847 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 998.006 | 0.362 | да | 22.06.2024 | 1000.332 | 0.362 | 2.326 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
822 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026999 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11.144 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 11.144 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
823 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д Сарай | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017239 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 49.21 | 3.904 | да | 22.06.2024 | 49.21 | 3.904 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
824 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д Ст. счет. №1107120532 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016759 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 29943.96 | 1.196 | да | 22.06.2024 | 29954.072 | 1.196 | 10.112 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
825 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д Ст. счет. №1109122589 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016778 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18.032 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 18.032 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
826 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д Ст. счет. №1201120810 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026878 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2866.324 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 2869.74 | 0.372 | 3.416 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
827 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д Ст. счет. №1205121537 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026848 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13905.402 | 0.36 | да | 22.06.2024 | 13924.748 | 0.36 | 19.346 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
828 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д Ст. счет. №1205122567 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027225 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.922 | 0.386 | да | 22.06.2024 | 1.922 | 0.386 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
829 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д Ст. счет. №1206120730 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027147 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 693.472 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 696.186 | 0.376 | 2.714 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
830 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д Ст. счет. №1206121014 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026851 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 555.3 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 556.038 | 0.37 | 0.738 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
831 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д Ст. счет. №1212116473 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028582 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1344.192 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1345.688 | 0.374 | 1.496 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
832 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Кустарный пер, д Ст. счет. №20350957 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017335 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7145.524 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 7146.292 | 1.152 | 0.768 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
833 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Пушкинский пер, д 1 кв 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017238 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 70121.576 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 70122.416 | 1.15 | 0.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
834 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Пушкинский пер, д 1 кв 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017316 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 98687.184 | 0.926 | да | 22.06.2024 | 98708.384 | 0.926 | 21.2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
835 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Пушкинский пер, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027958 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18715.766 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 18726.72 | 0.368 | 10.954 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
836 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Пушкинский пер, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526079 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7196.264 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 7202.81 | 0.3 | 6.546 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
837 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Пушкинский пер, д 1 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028556 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25564.958 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 25584.14 | 0.264 | 19.182 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
838 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Пушкинский пер, д 3/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525997 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12706.922 | 0.398 | да | 22.06.2024 | 12711.308 | 0.398 | 4.386 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
839 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Пушкинский пер, д 3/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026911 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1530.54 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 1535.664 | 0.304 | 5.124 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
840 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Пушкинский пер, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526000 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16037.21 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 16044.808 | 0.37 | 7.598 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
841 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Торговая пл, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526554 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19507.592 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 19515.992 | 0.374 | 8.4 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
842 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Торговая пл, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016718 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 70481.68 | 0.91 | да | 22.06.2024 | 70566.256 | 0.91 | 84.576 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
843 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Торговая пл, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016775 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 27261.66 | 1.194 | да | 22.06.2024 | 27279.488 | 1.194 | 17.828 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
844 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Торговая пл, д 5а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016692 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 69198 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 69216.688 | 1.152 | 18.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
845 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Торговая пл, д 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016751 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 54945.344 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 54957.164 | 1.186 | 11.82 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
846 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Торговая пл, д 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026977 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3518.79 | 0.294 | да | 22.06.2024 | 3524.912 | 0.294 | 6.122 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
847 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Торговая пл, д Ст. счет. №1112161026 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016691 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1320.786 | 1.156 | да | 22.06.2024 | 1322.726 | 1.156 | 1.94 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
848 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Торговая пл, д Стройка | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017303 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4109.434 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 4110.13 | 1.15 | 0.696 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
849 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Гражданская, д 1а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017168 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24292.43 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 24308.174 | 1.148 | 15.744 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
850 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Красная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028039 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1659.448 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1665.69 | 0.376 | 6.242 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
851 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Красная, д 1/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027861 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5614.616 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 5618.77 | 0.338 | 4.154 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
852 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Красная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027230 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1869.87 | 0.336 | да | 22.06.2024 | 1873.458 | 0.336 | 3.588 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
853 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Красная, д Напротив дома ул. Красная №1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028538 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 33253.472 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 33270.916 | 0.37 | 17.444 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
854 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Красная, д Рядом с улицей Красная №2 на одной опоре | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027898 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 566.9 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 567.988 | 0.338 | 1.088 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
855 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Набережная, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027144 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.908 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 1.908 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
856 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Набережная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028011 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3118.416 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 3121.608 | 0.374 | 3.192 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
857 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Набережная, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017327 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 429.902 | 1.136 | да | 22.06.2024 | 432.684 | 1.136 | 2.782 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
858 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Набережная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028053 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 29801.656 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 29813.388 | 0.376 | 11.732 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
859 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Набережная, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027011 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3695.896 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 3696.098 | 0.38 | 0.202 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
860 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Набережная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526076 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1436.852 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1438.022 | 0.376 | 1.17 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
861 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027997 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4622.458 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 4626.342 | 0.302 | 3.884 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
862 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026875 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9869.82 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 9869.824 | 0.302 | 0.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
863 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Некрасовская, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027016 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13928.492 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 13929.194 | 0.378 | 0.702 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
864 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027877 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14991.122 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 14995.656 | 0.338 | 4.534 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
865 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027920 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11543.274 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 11545.56 | 0.338 | 2.286 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
866 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027301 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2127.432 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 2136.576 | 0.338 | 9.144 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
867 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526075 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 865.206 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 867.238 | 0.376 | 2.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
868 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 2а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027202 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2473.528 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 2473.528 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
869 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 2б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017140 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 56232.88 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 56240.448 | 1.144 | 7.568 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
870 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027893 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1380.904 | 0.34 | да | 22.06.2024 | 1382.532 | 0.34 | 1.628 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
871 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 3/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027224 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11.948 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 11.948 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
872 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017016 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17266.826 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 17277.98 | 1.146 | 11.154 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
873 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027960 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1225.988 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 1226.776 | 0.338 | 0.788 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
874 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027299 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 123.558 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 123.558 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
875 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 6а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420460440 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 472.97 | 1.192 | да | 22.06.2024 | 481.22 | 1.192 | 8.25 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
876 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027910 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14593.274 | 0.336 | да | 22.06.2024 | 14611.404 | 0.336 | 18.13 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
877 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 8а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016716 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 61.574 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 61.574 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
878 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д Желтый дом у реки рядом с №2б | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027892 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 673.648 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 677.39 | 0.338 | 3.742 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
879 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д Справа от №2б | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027904 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 809.878 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 811.856 | 0.338 | 1.978 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
880 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027304 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1583.698 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 1585.34 | 0.338 | 1.642 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
881 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017178 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 57765.304 | 1.158 | да | 22.06.2024 | 57771.608 | 1.158 | 6.304 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
882 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027939 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 30124.352 | 0.34 | да | 22.06.2024 | 30140.454 | 0.34 | 16.102 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
883 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028600 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6235.73 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 6241.252 | 0.264 | 5.522 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
884 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027871 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8262.788 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 8268.916 | 0.366 | 6.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
885 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016678 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4872.152 | 0.91 | да | 22.06.2024 | 4876.088 | 0.91 | 3.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
886 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017203 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 30274.428 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 30280.158 | 1.142 | 5.73 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
887 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027941 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1430.682 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 1431.752 | 0.338 | 1.07 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
888 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527527 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1028.666 | 0.662 | да | 22.06.2024 | 1032.422 | 0.662 | 3.756 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
889 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027884 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1939.026 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 1940.01 | 0.338 | 0.984 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
890 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028704 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 742.25 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 742.25 | 0.382 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
891 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027949 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 30818.924 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 30834.008 | 0.338 | 15.084 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
892 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028536 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4321.644 | 0.266 | да | 22.06.2024 | 4323.722 | 0.266 | 2.078 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
893 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 25А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027281 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6187.934 | 0.336 | да | 22.06.2024 | 6196.818 | 0.336 | 8.884 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
894 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027905 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23963.668 | 0.34 | да | 22.06.2024 | 23968.488 | 0.34 | 4.82 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
895 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 29 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017200 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5842.226 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 5844.624 | 1.142 | 2.398 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
896 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 31 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016767 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9384.024 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 9391.884 | 1.146 | 7.86 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
897 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028569 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9942.766 | 0.29 | да | 22.06.2024 | 9959.78 | 0.29 | 17.014 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
898 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 35 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027872 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2643.258 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 2645.462 | 0.374 | 2.204 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
899 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 37 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028029 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.908 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1.908 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
900 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 37 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028588 |  |  |  |  | 1 | нет | 22.06.2024 | 403.898 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 403.898 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
901 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 37 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027251 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1069.596 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1071.4 | 0.378 | 1.804 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
902 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 39 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027276 |  |  |  |  | 1 | нет | 22.06.2024 | 16511.376 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 16511.376 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
903 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027175 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8020.74 | 0.308 | да | 22.06.2024 | 8033.862 | 0.308 | 13.122 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
904 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027924 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3182.468 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 3188.858 | 0.338 | 6.39 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
905 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 4А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027973 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 58672.352 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 58680.888 | 0.37 | 8.536 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
906 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016784 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2451.464 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 2453.594 | 1.146 | 2.13 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
907 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017252 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 27659.098 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 27681.92 | 1.146 | 22.822 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
908 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 5 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017176 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 966.634 | 1.182 | да | 22.06.2024 | 966.634 | 1.182 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
909 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 5 кв 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016653 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1473.552 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 1473.588 | 0.924 | 0.036 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
910 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 6 | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 |  |  | 0
911 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 7а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017250 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 38613.28 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 38625.96 | 1.188 | 12.68 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
912 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027921 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3464.61 | 0.336 | да | 22.06.2024 | 3469.852 | 0.336 | 5.242 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
913 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 9 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016730 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 31249.406 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 31260.238 | 1.186 | 10.832 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
914 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 9 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016714 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19826.562 | 0.926 | да | 22.06.2024 | 19831.934 | 0.926 | 5.372 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
915 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д Дом за Ярославской 7А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027307 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1083.93 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 1085.894 | 0.338 | 1.964 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
916 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д Ст. счет. №1103151588 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017212 |  |  |  |  | 1 | нет | 22.06.2024 | 18100.816 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 18100.816 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
917 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д Ст. счет. №1107121882 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016713 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16736.214 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 16740.086 | 1.172 | 3.872 | 0.02 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
918 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д Ст. счет. №37894722 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017248 |  |  |  |  | 1 | нет | 22.06.2024 | 6748.112 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 6748.112 | 1.186 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
919 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д Ст. счет. №37923912 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027899 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2554.362 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 2554.37 | 0.378 | 0.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
920 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д Ст. счет. №40269507 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016745 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13727.83 | 1.646 | да | 22.06.2024 | 13727.83 | 1.646 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
921 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 4/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018971 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3009.118 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 3011.582 | 0.376 | 2.464 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
922 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д 4/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018855 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3117.508 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 3123.78 | 0.298 | 6.272 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
923 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Речная, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030686 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10969.684 | 0.914 | да | 22.06.2024 | 10976.122 | 0.914 | 6.438 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
924 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Набережная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526037 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5502.8 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 5507.47 | 0.378 | 4.67 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
925 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Набережная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526058 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 39740.824 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 39760.392 | 0.302 | 19.568 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
926 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Сч. 1205122277 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027954 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11910.714 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 11919.366 | 0.338 | 8.652 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
927 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д н/д |  |  | 764132171944 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220024327 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 31 |  | нет | 21.06.2024 | 31 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | 10.227.61.20, порт 4059 |  | 0
928 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д н/д |  |  | 764132171918 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 8956335 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 32659.12 |  | да | 22.06.2024 | 32670.824 |  | 11.704 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.48.17, порт 10022 |  | 0
929 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 298 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д камера |  |  | 76110001591 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный | 21220008224 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20.041 |  | да | 22.06.2024 | 20.521 |  | 0.48 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.212.215, порт 4001 |  | 0
930 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 299 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 299\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504407 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504407 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 10836.452 | 0.193 | да | 22.06.2024 | 10839.149 | 0.193 | 53.94 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126056 (Включен) |  | 0
931 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 299 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Береговая, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014713 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 84577.904 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 84585.328 | 1.152 | 7.424 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126056 (Включен) |  | 0
932 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 299 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Береговая, д 11а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014887 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 43979.392 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 43998.06 | 1.152 | 18.668 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126056 (Включен) |  | 0
933 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 299 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Береговая, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014842 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 59695.564 | 1.156 | да | 22.06.2024 | 59700.624 | 1.156 | 5.06 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126056 (Включен) |  | 0
934 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 299 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Береговая, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015003 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25528.258 | 1.192 | да | 22.06.2024 | 25550.242 | 1.192 | 21.984 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126056 (Включен) |  | 0
935 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 300 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 300\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509381 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509381 |  |  |  |  | 40 | да | 21.06.2024 | 10854.625 | 0.232 | да | 22.06.2024 | 10856.707 | 0.232 | 83.28 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126093 (Включен) |  | 0
936 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 300 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №22599539 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016746 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 35385.676 | 1.468 | да | 22.06.2024 | 35386.672 | 1.468 | 0.996 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126093 (Включен) |  | 0
937 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 300 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №23902456 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016688 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 50428.144 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 50442.544 | 1.152 | 14.4 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126093 (Включен) |  | 0
938 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 300 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №23905467 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017222 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 135937.344 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 135957.248 | 1.18 | 19.904 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126093 (Включен) |  | 0
939 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 300 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Северная, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016726 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 107210.352 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 107242.456 | 1.146 | 32.104 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126093 (Включен) |  | 0
940 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 300 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Северная, д 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017159 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 89588.784 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 89602.496 | 1.146 | 13.712 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126093 (Включен) |  | 0
941 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 300 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Северная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027308 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 320.394 | 0.336 | да | 22.06.2024 | 320.596 | 0.336 | 0.202 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126093 (Включен) |  | 0
942 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 300 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №16192816 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027978 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.89 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1.89 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126093 (Включен) |  | 0
943 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 301 (Д.Городище-7 сады) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 301 (Д.Городище-7 сады) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-04 (СПОДЭС), №47934521524680 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 47934521524680 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 58777.394 | 1.556 | да | 22.06.2024 | 58793.318 | 1.556 | 15.924 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.85, порт 25510 |  | 0
944 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 301 (Д.Городище-7 сады) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 301 (Д.Городище-7 сады) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 21.06.2024 |  |  | да | 22.06.2024 |  |  | 15.924 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
945 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 302\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504369 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504369 |  |  |  |  | 120 | да | 21.06.2024 | 9813.047 | 0.197 | да | 22.06.2024 | 9816.298 | 0.197 | 390.12 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
946 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028125 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 32531.326 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 32533.068 | 1.142 | 1.742 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
947 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028123 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 27151.92 | 0.91 | да | 22.06.2024 | 27153.496 | 0.91 | 1.576 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
948 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028135 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4693.948 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 4695.636 | 1.184 | 1.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
949 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д На одной опора с ст. учет №111217113 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027748 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21511.792 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 21519.01 | 1.146 | 7.218 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
950 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527671 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 32569.86 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 32581.446 | 0.92 | 11.586 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
951 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д Опора 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527364 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6150.556 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 6150.556 | 1.14 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
952 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д Опора 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027711 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15117.864 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 15119.438 | 0.92 | 1.574 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
953 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1103163147 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028131 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 191.848 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 191.848 | 1.186 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
954 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №11041216118 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028104 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8022.496 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 8023.85 | 1.15 | 1.354 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
955 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1104182061 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028122 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 118591.312 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 118613.152 | 1.146 | 21.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
956 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1107120783 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027713 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23628.066 | 1.138 | да | 22.06.2024 | 23637.68 | 1.138 | 9.614 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
957 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1107121234 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028093 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10812.182 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 10826.592 | 0.918 | 14.41 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
958 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108120185 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028087 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 713.108 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 715.94 | 1.144 | 2.832 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
959 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108120312 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027754 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 931.604 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 931.604 | 1.142 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
960 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108120319 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527666 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24971.282 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 24975.466 | 0.918 | 4.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
961 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д Ст. учет №1108120329 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027857 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 51649.828 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 51658.75 | 1.146 | 8.922 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
962 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д Ст. учет №1108120348 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527681 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 624.824 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 625.566 | 1.148 | 0.742 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
963 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108120526 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028098 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16944.726 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 16961.282 | 1.14 | 16.556 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
964 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108120765 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028091 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 33011.686 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 33031.018 | 1.14 | 19.332 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
965 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108120891 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028110 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3764.25 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 3767.76 | 0.924 | 3.51 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
966 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108120902 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527675 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21912.412 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 21917.524 | 1.148 | 5.112 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
967 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108120905 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027718 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 39767.184 | 2841.446 | да | 22.06.2024 | 39786.092 | 2845.988 | 18.908 | 4.542 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
968 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108120938 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027801 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.528 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 13.528 | 1.18 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
969 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108121016 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028115 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 94266.08 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 94288 | 1.186 | 21.92 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
970 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1111151571 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028092 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 73091.2 | 0.906 | да | 22.06.2024 | 73115.648 | 0.906 | 24.448 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
971 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1111151573 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527680 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17652.252 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 17654.918 | 0.92 | 2.666 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
972 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1111151793 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027732 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12840.758 | 12827.826 | да | 22.06.2024 | 12845.608 | 12832.676 | 4.85 | 4.85 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
973 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1111151807 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028077 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.432 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 13.432 | 1.18 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
974 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1111151814 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028121 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 95220.464 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 95241.712 | 0.92 | 21.248 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
975 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1112161068 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028151 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 29097.176 | 0.908 | да | 22.06.2024 | 29101.83 | 0.908 | 4.654 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
976 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1112170228 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028089 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15.552 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 15.552 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
977 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1112170249 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028120 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.116 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 14.116 | 1.148 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
978 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №111217113 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027789 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 35208.128 | 2.302 | да | 22.06.2024 | 35225.432 | 2.302 | 17.304 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
979 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №18725462 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027736 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 65600.264 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 65615.16 | 0.924 | 14.896 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
980 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №20295094 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028109 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.452 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 13.452 | 1.18 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
981 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №216654530 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028145 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 38356.812 | 0.926 | да | 22.06.2024 | 38369.116 | 0.926 | 12.304 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
982 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д Ст. учет №21171866 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028148 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18121.594 | 1.094 | да | 22.06.2024 | 18138.972 | 1.102 | 17.378 | 0.008 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
983 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д Ст. учет №22402250 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027746 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2777.198 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 2778.024 | 0.924 | 0.826 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
984 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №23977216 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028144 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20101.386 | 1.138 | да | 22.06.2024 | 20113.172 | 1.138 | 11.786 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
985 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д Ст. учет №28348759 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028152 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3395.968 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 3400.276 | 1.144 | 4.308 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
986 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №8923222 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028118 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.484 | 1.174 | да | 22.06.2024 | 13.484 | 1.174 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
987 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Опора 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028154 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 64050.136 | 1.832 | да | 22.06.2024 | 64075.648 | 1.832 | 25.512 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126042 (Включен) |  | 0
988 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Зеленая, д н/д |  |  | 764132171896 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 8913701 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8.827 |  | да | 22.06.2024 | 8.827 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.61.72, порт 10022 |  | 0
989 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 302 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132171997 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184065951 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3.6479 | 0.05143 | да | 22.06.2024 | 3.6479 | 0.05143 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.205, порт 80 |  | 0
990 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 304 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 304\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509292 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509292 |  |  |  |  | 60 | да | 21.06.2024 | 3059.4 | 0.339 | да | 22.06.2024 | 3061.064 | 0.339 | 99.84 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126084 (Включен) |  | 0
991 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 304 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 48202422014721 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014721 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 32518.752 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 32545.774 | 1.152 | 27.022 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126084 (Включен) |  | 0
992 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 304 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 48202422016680 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016680 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10714.962 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 10720.684 | 0.92 | 5.722 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126084 (Включен) |  | 0
993 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 304 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 48202422017197 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017197 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 26346.11 | 1.182 | да | 22.06.2024 | 26354.482 | 1.182 | 8.372 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126084 (Включен) |  | 0
994 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 304 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 48202422017225 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017225 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 33352.736 | 1.182 | да | 22.06.2024 | 33378.016 | 1.182 | 25.28 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126084 (Включен) |  | 0
995 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 304 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 48202422017272 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017272 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1162.01 | 1.192 | да | 22.06.2024 | 1163.752 | 1.192 | 1.742 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126084 (Включен) |  | 0
996 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 304 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Светлая, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014966 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 48651.328 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 48675.096 | 1.146 | 23.768 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126084 (Включен) |  | 0
997 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 304 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Светлая, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014894 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 27586.454 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 27592.844 | 1.146 | 6.39 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126084 (Включен) |  | 0
998 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 305 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 305\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509392 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509392 |  |  |  |  | 60 | да | 21.06.2024 | 6063.206 | 0.232 | да | 22.06.2024 | 6066.012 | 0.232 | 168.36 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126092 (Включен) |  | 0
999 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 305 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Опора 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015474 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18795.23 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 18814.282 | 1.146 | 19.052 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126092 (Включен) |  | 0
1000 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 305 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Опора 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015129 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14328.958 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 14330.138 | 1.188 | 1.18 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126092 (Включен) |  | 0
1001 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 305 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №39079486 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014670 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 313.95 | 1.156 | да | 22.06.2024 | 315.022 | 1.156 | 1.072 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126092 (Включен) |  | 0
1002 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 305 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №8922356 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015249 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 86786.176 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 86832.392 | 1.186 | 46.216 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126092 (Включен) |  | 0
1003 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 305 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Садовая, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017266 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 62602.076 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 62607.768 | 1.184 | 5.692 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126092 (Включен) |  | 0
1004 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 305 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Садовая, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015531 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 57576.112 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 57612.944 | 1.186 | 36.832 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126092 (Включен) |  | 0
1005 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 305 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Садовая, д 8 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012074 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 34908.344 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 34911.112 | 1.152 | 2.768 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126092 (Включен) |  | 0
1006 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 305 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №07320069 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014015 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17531.026 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 17553.096 | 1.148 | 22.07 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126092 (Включен) |  | 0
1007 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 305 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Светлая, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025867 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 51279.232 | 1.198 | да | 22.06.2024 | 51293.736 | 1.198 | 14.504 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126092 (Включен) |  | 0
1008 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 306 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 306\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509374 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509374 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 4305.98 | 0.164 | да | 22.06.2024 | 4307.602 | 0.164 | 32.44 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126095 (Включен) |  | 0
1009 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 306 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1107122693 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016031 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.09 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 14.09 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126095 (Включен) |  | 0
1010 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 306 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1107122770 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015258 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 44890.232 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 44906.096 | 0.912 | 15.864 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126095 (Включен) |  | 0
1011 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 306 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120559 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014323 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1367.564 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 1371.696 | 1.15 | 4.132 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126095 (Включен) |  | 0
1012 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 306 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120931 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013462 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2132.758 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 2138.498 | 1.178 | 5.74 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126095 (Включен) |  | 0
1013 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 306 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Светлая, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015528 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 29706.726 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 29708.944 | 1.186 | 2.218 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126095 (Включен) |  | 0
1014 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 306 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д 1 |  |  | 764132171955 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220043386 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7637.25 |  | да | 22.06.2024 | 7640.891 |  | 3.641 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.77.121, порт 4001 |  | 0
1015 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 307\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504327 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504327 |  |  |  |  | 60 | да | 21.06.2024 | 5999.866 | 0.236 | да | 22.06.2024 | 6002.427 | 0.236 | 153.66 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1016 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017184 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 42.448 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 42.598 | 0.922 | 0.15 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1017 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016786 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14159.728 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 14161.518 | 1.152 | 1.79 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1018 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №077017109846171 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017224 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14699.714 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 14701.208 | 1.146 | 1.494 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1019 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д Ст. счет. №0770180100016780 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028130 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11190.86 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 11225.93 | 1.146 | 35.07 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1020 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120207 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016651 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 60397.408 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 60420.352 | 1.152 | 22.944 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1021 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д Ст. счет. №1108120533 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017213 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4963.782 | 1.172 | да | 22.06.2024 | 4964.11 | 1.172 | 0.328 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1022 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120278 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016792 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21982.232 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 21997.808 | 1.152 | 15.576 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1023 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д Ст. счет. №1108120484 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016789 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1515.852 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 1517.276 | 1.152 | 1.424 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1024 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108121118 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017156 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 51526.84 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 51549.168 | 1.154 | 22.328 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1025 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д Ст. счет. №24128805 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017205 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 26798.596 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 26807.468 | 1.178 | 8.872 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1026 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д Ст. счет. №8818736 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017011 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 50474.488 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 50491.78 | 1.144 | 17.292 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1027 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1104182363 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028105 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 50002.24 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 50006.816 | 1.146 | 4.576 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1028 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108120811 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028107 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23144.916 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 23155.606 | 1.146 | 10.69 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1029 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №12266064 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027775 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.566 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 13.566 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126061 (Включен) |  | 0
1030 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 307 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Северная, д н/д |  |  | 764132171992 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066312 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22.4904 | 0.05603 | да | 22.06.2024 | 22.4904 | 0.05603 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.172, порт 80 |  | 0
1031 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 308\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504386 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504386 |  |  |  |  | 80 | да | 21.06.2024 | 10122.538 | 0.191 | да | 22.06.2024 | 10127.005 | 0.191 | 357.36 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1032 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Заречный пер, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016733 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7233.544 | 1.416 | да | 22.06.2024 | 7233.544 | 1.416 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1033 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017332 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15408.234 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 15408.296 | 1.188 | 0.062 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1034 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017259 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 45187.76 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 45196.804 | 1.184 | 9.044 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1035 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016727 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 65272.9 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 65281.936 | 1.15 | 9.036 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1036 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д 1а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017023 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15349.836 | 3.542 | да | 22.06.2024 | 15376.26 | 3.542 | 26.424 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1037 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Заречный пер, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017214 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 255.21 | 108.758 | да | 22.06.2024 | 255.578 | 108.872 | 0.368 | 0.114 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1038 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д 23 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017188 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 32974.844 | 2.372 | да | 22.06.2024 | 32979.078 | 2.372 | 4.234 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1039 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д 25 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016760 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 49092.968 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 49101.408 | 1.15 | 8.44 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1040 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016704 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 345641.952 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 345838.144 | 1.19 | 196.192 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1041 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016734 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 76549.584 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 76549.584 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1042 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526168 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 70404.4 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 70466.88 | 0.378 | 62.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1043 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017344 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 139.84 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 139.84 | 1.186 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1044 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д Ст. счет. №1107121450 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017275 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 315.166 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 315.166 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1045 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д Ст. счет. №1107122323 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017035 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 51597.156 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 51610.712 | 1.184 | 13.556 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1046 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120842 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017007 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 53545.348 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 53571.408 | 1.154 | 26.06 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1047 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д Ст. счет. №1112170376 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017249 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 574.208 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 575.864 | 1.152 | 1.656 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1048 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №25420868 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017058 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 29.06 | 2.368 | да | 22.06.2024 | 29.06 | 2.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1049 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Береговая, д Ст. счет. №39094158 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017005 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 80960.432 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 81013.952 | 1.19 | 53.52 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1050 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Уличное освещение ТП-308 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017269 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17380.632 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 17390.528 | 1.14 | 9.896 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1051 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Береговая, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016780 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126069 (Включен) |  | 0
1052 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Береговая, д 1 |  |  | 764132171902 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9123943 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8783.101 |  | да | 22.06.2024 | 8793.902 |  | 10.801 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.61.77, порт 10022 |  | 0
1053 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 308 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Заречная, д н/д |  |  | 764132171913 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220024942 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17.786 |  | да | 22.06.2024 | 17.786 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.61.25, порт 4001 |  | 0
1054 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 309 (Пески КТЗ) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 309 (Пески КТЗ) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382722012537 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382722012537 |  |  |  |  | 120 | да | 21.06.2024 | 5654.979 | 0.229 | да | 22.06.2024 | 5661.369 | 0.229 | 766.8 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.134, порт 25510 |  | 0
1055 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 309 (Пески КТЗ) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 309 (Пески КТЗ) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 21.06.2024 |  |  | да | 22.06.2024 |  |  | 766.8 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
1056 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 312 (Железняков) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 312 (Железняков) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-04 (СПОДЭС), №47934522014667 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 47934522014667 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 77897.682 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 77906.622 | 1.18 | 8.94 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.123, порт 25510 |  | 0
1057 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 312 (Железняков) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 312 (Железняков) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 21.06.2024 |  |  | да | 22.06.2024 |  |  | 8.94 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
1058 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 313 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 313\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504397 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504397 |  |  |  |  | 30 | да | 21.06.2024 | 23153.584 | 0.197 | да | 22.06.2024 | 23163.334 | 0.197 | 292.5 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126048 (Включен) |  | 0
1059 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 313 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д ДНП "Березовая роща" 2 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512918 |  |  |  |  | 30 | да | 21.06.2024 | 3918.686 | 0.226 | да | 22.06.2024 | 3921.155 | 0.226 | 74.07 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126048 (Включен) |  | 0
1060 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 313 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, нп ДНП "Березовая роща", д ст. учет №39792531 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028126 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25735.042 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 25773.784 | 1.142 | 38.742 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126048 (Включен) |  | 0
1061 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 313 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, нп ДНП "Березовая роща", д ст. учет №39156563 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027734 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7892.072 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 7892.95 | 1.152 | 0.878 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126048 (Включен) |  | 0
1062 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 313 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, нп ДНП "Березовая роща", д ст. учет №39124117 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028076 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1686.75 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 1686.75 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126048 (Включен) |  | 0
1063 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 313 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, нп ДНП "Березовая роща", д ст. учет №31570093 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027830 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 132646.448 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 132672.952 | 1.19 | 26.504 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126048 (Включен) |  | 0
1064 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 313 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, нп ДНП "Березовая роща", д ст. учет №14931064 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027784 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1346.356 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 1350.098 | 0.912 | 3.742 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126048 (Включен) |  | 0
1065 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 313 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, нп ДНП "Березовая роща", д ст. учет №14915620 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027727 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 40715.692 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 40723.928 | 1.146 | 8.236 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126048 (Включен) |  | 0
1066 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 313 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, нп ДНП "Березовая роща", д ст. учет №00410638 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028065 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 173297.168 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 173365.552 | 1.144 | 68.384 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126048 (Включен) |  | 0
1067 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 314 (Щелканиха-2 дачи) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 314 (Щелканиха-2 дачи) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721507954 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721507954 |  |  |  |  | 40 | да | 21.06.2024 | 11037.232 | 0.122 | да | 22.06.2024 | 11043.206 | 0.122 | 238.96 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.130, порт 25510 |  | 0
1068 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 314 (Щелканиха-2 дачи) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 314 (Щелканиха-2 дачи) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 21.06.2024 |  |  | да | 22.06.2024 |  |  | 238.96 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
1069 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 315 (Щелканиха)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454582 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454582 |  |  |  |  | 30 | да | 21.06.2024 | 27596.362 | 0.193 | да | 22.06.2024 | 27610.332 | 0.193 | 419.1 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1070 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525907 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1322.25 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1324.674 | 0.374 | 2.424 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1071 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525799 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23.9 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 23.946 | 0.304 | 0.046 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1072 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 100 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027757 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 142678.672 | 142666.112 | да | 22.06.2024 | 142730.432 | 142717.872 | 51.76 | 51.76 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1073 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525972 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2551.998 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 2555.452 | 0.378 | 3.454 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1074 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027737 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7340.624 | 1.158 | да | 22.06.2024 | 7344.3 | 1.158 | 3.676 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1075 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525802 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 355.756 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 358.086 | 0.378 | 2.33 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1076 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525927 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5.33 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 5.33 | 0.382 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1077 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028885 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1078 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526545 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4340.196 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 4342.902 | 0.382 | 2.706 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1079 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526361 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3156.502 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 3156.502 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1080 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029740 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3292.15 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 3295.648 | 0.37 | 3.498 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1081 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027759 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3597.28 | 1.174 | да | 22.06.2024 | 3597.28 | 1.174 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1082 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525885 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1537.088 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 1540.016 | 0.304 | 2.928 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1083 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525977 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23565.632 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 23565.632 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1084 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027812 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3478.57 | 2.374 | да | 22.06.2024 | 3487.384 | 2.374 | 8.814 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1085 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 27 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027773 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 78670.72 | 1.176 | да | 22.06.2024 | 78735.256 | 1.176 | 64.536 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1086 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028102 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 64500.736 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 64514.264 | 1.152 | 13.528 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1087 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027844 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15423.712 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 15459.928 | 1.152 | 36.216 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1088 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525941 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1089 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027851 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 26020.966 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 26047.814 | 1.152 | 26.848 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1090 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526469 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 36296.244 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 36322.512 | 0.378 | 26.268 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1091 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 9а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028068 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 41886.208 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 41896.216 | 0.922 | 10.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1092 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д За домом №15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028153 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 613.98 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 614.176 | 1.152 | 0.196 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1093 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д За домом №9а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526219 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 702.03 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 702.03 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1094 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д Коричневый забор | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526472 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.902 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 1.902 | 0.364 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1095 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д Серый забор | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526540 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 41.06 | 0.742 | да | 22.06.2024 | 41.06 | 0.742 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1096 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д Ст. учет №1107132696 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028156 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 80955.04 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 81004.944 | 0.922 | 49.904 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1097 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д Ст. учет №120110006 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525905 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3.596 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 3.596 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1098 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д Ст. учет №1205122252 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526452 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8391.162 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 8401.664 | 0.376 | 10.502 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1099 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д Ст. учет №1206120825 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525875 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3813.64 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 3821.574 | 0.382 | 7.934 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1100 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д Ст. учет №19414573 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525918 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 28164.616 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 28181.318 | 0.37 | 16.702 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1101 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д Участок напротив дома №16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525895 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 797.168 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 797.168 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1102 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 48184922036159 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922036159 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21635.206 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 21645.726 | 0.382 | 10.52 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115215 (Включен) |  | 0
1103 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 21 |  |  | 764132170574 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220037098 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 26990.046 |  | да | 22.06.2024 | 26995.691 |  | 5.645 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.75.61, порт 4001 |  | 0
1104 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 315 (Щелканиха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, ул Сиреневая, д 16 |  |  | 764132170436 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220018850 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 48827.676 |  | да | 22.06.2024 | 48849.518 |  | 21.842 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.77.61, порт 4001 |  | 0
1105 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 316 (Курдин)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504964 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504964 |  |  |  |  | 200 | да | 21.06.2024 | 5763.609 | 0.23 | да | 22.06.2024 | 5765.832 | 0.23 | 444.6 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1106 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №4376473 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527373 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 27462.566 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 27472.838 | 1.146 | 10.272 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1107 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №881684 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027817 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.112 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 14.112 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1108 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №8706904 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027855 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7745.412 | 0.916 | да | 22.06.2024 | 7751.47 | 0.916 | 6.058 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1109 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №32910474 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027771 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1377.6 | 1.176 | да | 22.06.2024 | 1377.6 | 1.176 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1110 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №28968674 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027842 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22494.566 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 22510.03 | 0.918 | 15.464 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1111 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №21914375 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027829 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 28.284 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 28.284 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1112 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №19472595 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027744 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 34138.728 | 1.176 | да | 22.06.2024 | 34156.068 | 1.176 | 17.34 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1113 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №18886327 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028150 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.112 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 14.112 | 1.154 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1114 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №13237439 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027790 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12.054 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 12.054 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1115 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №12793462 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028127 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3296.672 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 3297.984 | 0.922 | 1.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1116 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №12265058 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027841 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 224.472 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 225.868 | 0.924 | 1.396 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1117 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, ул Лесная, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028149 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 78750.648 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 78775.592 | 1.14 | 24.944 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1118 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1111151680 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027832 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2434.732 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 2435.664 | 1.152 | 0.932 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1119 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, ул Лесная, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027764 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 26703.094 | 1.182 | да | 22.06.2024 | 26768.584 | 1.182 | 65.49 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1120 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №110812202 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027804 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11353.484 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 11355.534 | 1.152 | 2.05 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1121 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, ул Лесная, д 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027856 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1122 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1108120326 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027824 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19248.014 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 19251.922 | 0.924 | 3.908 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1123 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 3 оп. от ТП. Коричневый ящик. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527403 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 29134.018 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 29149.142 | 1.146 | 15.124 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1124 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1108120206 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027833 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 28534.238 | 0.91 | да | 22.06.2024 | 28540.806 | 0.91 | 6.568 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1125 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1108120837 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027850 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 56455.16 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 56471.32 | 0.924 | 16.16 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1126 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №01107416120 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028134 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24923.058 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 24929.304 | 1.154 | 6.246 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1127 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1109120719 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027702 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 31737.676 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 31739.6 | 1.178 | 1.924 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1128 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Коричневый забор (бежевый дом) | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027777 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25622.086 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 25623.588 | 1.178 | 1.502 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1129 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Зеленый забор (желтый дом) | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027838 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11649.616 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 11659.77 | 1.146 | 10.154 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1130 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1109122029 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028112 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 41450.096 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 41464.732 | 1.184 | 14.636 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1131 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, ул Центральная, д 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027703 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10402.63 | 0.914 | да | 22.06.2024 | 10405.988 | 0.914 | 3.358 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1132 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1109122041 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027787 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9465.248 | 1.196 | да | 22.06.2024 | 9467.11 | 1.196 | 1.862 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1133 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, ул Центральная, д 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028080 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25003.084 | 2.378 | да | 22.06.2024 | 25013.348 | 2.378 | 10.264 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1134 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1109122110 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028083 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 61987.536 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 62014.92 | 1.142 | 27.384 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1135 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, ул Центральная, д 28 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028111 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1229.394 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 1233.18 | 1.15 | 3.786 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1136 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1109122147 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527657 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3511.326 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 3515.452 | 1.146 | 4.126 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1137 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, ул Центральная, д 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027828 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 60930.828 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 60951.72 | 1.15 | 20.892 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1138 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1109122587 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027820 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15640.406 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 15643.958 | 1.146 | 3.552 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1139 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 23 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027810 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9820.842 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 9830.274 | 1.15 | 9.432 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1140 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1109122674 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028099 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12.076 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 12.076 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1141 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №20235915 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028103 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.08 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 14.08 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1142 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №20237249 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028078 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 48263.136 | 48251.972 | да | 22.06.2024 | 48266 | 48254.84 | 2.864 | 2.868 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1143 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №20241270 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028139 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2229.22 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 2230 | 1.15 | 0.78 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1144 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №20241285 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027762 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24035.012 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 24040.738 | 1.19 | 5.726 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1145 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №21614718 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527392 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7146.474 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 7150.724 | 1.188 | 4.25 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1146 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №30067403 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027739 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6517.242 | 1.158 | да | 22.06.2024 | 6519.67 | 1.158 | 2.428 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1147 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №31640031 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027803 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15480.072 | 2.354 | да | 22.06.2024 | 15482.784 | 2.354 | 2.712 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1148 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №31640053 |  |  |  |  | ПУ демонтирован 3-ми лицами 07.09 | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420461113 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 465.488 | 1.162 | да | 22.06.2024 | 469.228 | 1.162 | 3.74 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1149 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №31643259 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027760 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13498.806 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 13498.806 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1150 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №32821218 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028088 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7418.73 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 7420.884 | 1.184 | 2.154 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1151 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №34207483 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028133 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2890.868 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 2891.792 | 1.148 | 0.924 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1152 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №35000846 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027837 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23663.982 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 23672.166 | 1.146 | 8.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1153 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №37845075 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027802 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20587.2 | 2.358 | да | 22.06.2024 | 20592.822 | 2.358 | 5.622 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1154 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №39169285 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027758 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11912.788 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 11914.664 | 1.188 | 1.876 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1155 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №41559714 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028100 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1015.314 | 1.176 | да | 22.06.2024 | 1015.794 | 1.176 | 0.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1156 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №41971317 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027755 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 55919.268 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 55936.988 | 1.144 | 17.72 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1157 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №42430725 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027701 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 925.088 | 1.158 | да | 22.06.2024 | 926.404 | 1.158 | 1.316 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1158 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №43902092 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027728 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 30909.976 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 30915.582 | 1.152 | 5.606 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1159 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №43922081 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027806 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13842.848 | 2.35 | да | 22.06.2024 | 13844.862 | 2.35 | 2.014 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1160 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №45023113 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027730 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 99.156 | 1.156 | да | 22.06.2024 | 99.156 | 1.156 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1161 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №8816724 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527628 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.446 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 13.446 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1162 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Участок №11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028074 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 39883.048 | 1.182 | да | 22.06.2024 | 39899.84 | 1.182 | 16.792 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1163 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, ул Лесная, д н/д | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027827 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12.044 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 12.044 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126053 (Включен) |  | 0
1164 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д н/д2 |  |  | 764132171848 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 8816724 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 62039.328 |  | да | 22.06.2024 | 62097.004 |  | 57.676 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.0.30, порт 10022 |  | 0
1165 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д н/д |  |  | 764132171989 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066311 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7007.892 | 0.0521 | да | 22.06.2024 | 7008.2266 | 0.0521 | 0.33457 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.169, порт 80 |  | 0
1166 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д н/д |  |  | 764132171970 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220043546 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6.591 |  | да | 22.06.2024 | 6.591 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.77.118, порт 4001 |  | 0
1167 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д н/д1 |  |  | 764132172000 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183439765 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.201.215, порт 80 |  | 0
1168 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д н/д |  |  | 764132172035 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23220043548 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0 |  | да | 22.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.203.102, порт 4059 |  | 0
1169 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д н/д |  |  | 764132172001 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183439743 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0.38092 | 0.0565 | да | 22.06.2024 | 0.38092 | 0.0565 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.217, порт 80 |  | 0
1170 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 316 (Курдин) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д н/д |  |  | 764132172002 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183444804 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0.3962 | 0.0535 | да | 22.06.2024 | 0.3962 | 0.0535 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.206, порт 80 |  | 0
1171 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 317 (Нагорново)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504396 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504396 |  |  |  |  | 30 | да | 21.06.2024 | 14525.21 | 0.196 | да | 22.06.2024 | 14533.276 | 0.196 | 241.98 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1172 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526135 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 973.9 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 974.9 | 0.374 | 1 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1173 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526455 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4306.114 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 4311.78 | 0.364 | 5.666 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1174 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525958 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3709.12 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 3709.12 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1175 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 3 |  |  | 764132170025 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220042585 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4345.678 |  | да | 22.06.2024 | 4356.962 |  | 11.284 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.77.117, порт 4001 |  | 0
1176 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525906 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1177 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527659 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1202.906 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 1204.4 | 1.146 | 1.494 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1178 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525904 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2357.526 | 0.384 | да | 22.06.2024 | 2358.438 | 0.384 | 0.912 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1179 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527685 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6657.054 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 6665.236 | 0.922 | 8.182 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1180 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Зеленый бревенч. | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526260 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1955.77 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1956.962 | 0.376 | 1.192 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1181 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Опора 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527673 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 35453.012 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 35477.368 | 1.148 | 24.356 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1182 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Синий дом напротив зеленого | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525869 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 173.81 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 173.868 | 0.302 | 0.058 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1183 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №115554 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526404 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10285.404 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 10285.404 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1184 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Тугарниха, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027706 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 60600.64 | 0.91 | да | 22.06.2024 | 60611.888 | 0.91 | 11.248 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1185 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Тугарниха, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525896 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3525.652 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 3530.034 | 0.374 | 4.382 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1186 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Тугарниха, д дом №11А или №13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525923 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4041.184 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 4050.598 | 0.304 | 9.414 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1187 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Тугарниха, д На въезде в д. Тугарниха дом с серым забором | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028067 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23091.006 | 1.192 | да | 22.06.2024 | 23096.5 | 1.192 | 5.494 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1188 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526390 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 738.972 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 738.972 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1189 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526607 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 959.656 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 959.656 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1190 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526373 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5275.658 | 0.744 | да | 22.06.2024 | 5277.4 | 0.744 | 1.742 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1191 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526218 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19706.722 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 19715.504 | 0.378 | 8.782 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1192 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Белый дом напротив таксофона | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526515 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1259.236 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 1262.69 | 0.37 | 3.454 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1193 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Крайний ст. в поле | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526459 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 423.558 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 424.554 | 0.38 | 0.996 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1194 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №03584992 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525962 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 268.374 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 268.374 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1195 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1202125909 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525834 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8813.642 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 8824.494 | 0.38 | 10.852 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1196 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1205120796 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525973 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 205.864 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 205.864 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1197 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1205120938 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525942 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4008.016 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 4012.31 | 0.38 | 4.294 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1198 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1205122342 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526068 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5835.392 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 5848.31 | 0.366 | 12.918 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1199 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1205122356 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526041 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1674.504 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1678.598 | 0.376 | 4.094 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1200 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1206120040 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526267 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2332.214 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 2333.504 | 0.37 | 1.29 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1201 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1206120093 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525796 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1202 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1206120308 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526527 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 951.774 | 0.746 | да | 22.06.2024 | 953.692 | 0.746 | 1.918 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1203 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1206120749 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525931 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4663.35 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 4664.676 | 0.374 | 1.326 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1204 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №1206126733 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525993 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3087.38 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 3109.334 | 0.378 | 21.954 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1205 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Тугарниха, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526016 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1849.614 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1849.614 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1206 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Тугарниха, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525884 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5604.766 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 5610.684 | 0.372 | 5.918 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1207 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Тугарниха, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526059 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2570.838 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 2576.324 | 0.378 | 5.486 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1208 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Тугарниха, д Напротив дома №1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527658 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 640.718 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 640.718 | 0.92 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1209 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Тугарниха, д Ст. учет №43690408 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527665 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 638.418 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 638.664 | 0.924 | 0.246 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126057 (Включен) |  | 0
1210 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Тугарниха, д н/д |  |  | 764132171971 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447302 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0.54975 | 0.1355 | да | 22.06.2024 | 0.54975 | 0.1355 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.82.16, порт 80 |  | 0
1211 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Тугарниха, д н/д |  |  | 764132171904 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9123098 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.15.220, порт 10022 |  | 0
1212 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 317 (Нагорново) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 19 |  |  | 764132170033 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447547 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13437.6725 | 0.11156 | да | 22.06.2024 | 13444.6195 | 0.11156 | 6.947 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.80.236, порт 80 |  | 0
1213 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 318 (Дружкин) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 318 (Дружкин) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481475 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481475 |  |  |  |  | 60 | да | 21.06.2024 | 3992.685 | 0.19 | да | 22.06.2024 | 3993.697 | 0.19 | 60.72 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.90, порт 25510 |  | 0
1214 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 318 (Дружкин) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 318 (Дружкин) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 21.06.2024 |  |  | да | 22.06.2024 |  |  | 60.72 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
1215 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 319 (Агашина) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 319 (Агашина) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481474 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481474 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 10571.392 | 0.19 | да | 22.06.2024 | 10573.887 | 0.19 | 49.9 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.88.129, порт 25510 |  | 0
1216 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 319 (Агашина) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 319 (Агашина) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 21.06.2024 |  |  | да | 22.06.2024 |  |  | 49.9 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
1217 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 320 (Домашниха)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454537 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454537 |  |  |  |  | 40 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | прием | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1218 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Ст. учет №1206121012 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526516 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1219 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Ст. учет №1106130047 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027776 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1220 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Ст. учет №04440948 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087098 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1221 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Рядом с домом №10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525836 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1222 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Крайний бревенчатый дом | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027821 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1223 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Вдоль берег. желтый дом возле ТП | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028097 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1224 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027782 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1225 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 27 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027720 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1226 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028066 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1227 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027733 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1228 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525801 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1229 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526116 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1230 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027707 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1231 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526004 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1232 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 15а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028060 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1233 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526062 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1234 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526119 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1235 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526019 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1236 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027819 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1237 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526057 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1238 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526149 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1239 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028069 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1240 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526145 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1241 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526165 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1242 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Ст. учет №20784235 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526186 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115478 (Включен) |  | 0
1243 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 320 (Домашниха) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д н/д |  |  | 764132171986 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183446110 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16781.2688 | 0.08669 | да | 22.06.2024 | 16781.2688 | 0.08669 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.194.57, порт 80 |  | 0
1244 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 356 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 356\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509458 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509458 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 8117.935 | 0.188 | да | 22.06.2024 | 8123.125 | 0.188 | 103.8 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015629 (Включен) |  | 0
1245 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 356 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 47955122048769 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955122048769 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 6724.291 | 0.225 | да | 22.06.2024 | 6728.741 | 0.225 | 89 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015629 (Включен) |  | 0
1246 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 356 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Сч. 33075637 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030643 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 111623.36 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 111715.664 | 1.144 | 92.304 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015629 (Включен) |  | 0
1247 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 357 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 357\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509411 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509411 |  |  |  |  | 30 | да | 21.06.2024 | 2258.03 | 0.246 | да | 22.06.2024 | 2260.097 | 0.246 | 62.01 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021965 (Включен) |  | 0
1248 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 357 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Домашниха 2 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955122048770 |  |  |  |  | 30 | да | 21.06.2024 | 2246.388 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 2248.445 | 0.374 | 61.71 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021965 (Включен) |  | 0
1249 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 569 (Зайцев)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504330 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504330 |  |  |  |  | 80 | да | 21.06.2024 | 16778.808 | 0.245 | да | 22.06.2024 | 16786.504 | 0.245 | 615.68 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1250 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1109122790 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016770 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23888.474 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 23899.322 | 1.144 | 10.848 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1251 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1111151494 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016994 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8042.834 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 8049.344 | 1.144 | 6.51 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1252 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1105171329 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017304 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25153.126 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 25169.02 | 1.184 | 15.894 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1253 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1111151978 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017009 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 212.01 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 214.408 | 1.152 | 2.398 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1254 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №37225077 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017105 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3183.954 | 1.192 | да | 22.06.2024 | 3186.706 | 1.192 | 2.752 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1255 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Спортивная, д Опора 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420412440 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3818.644 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 3837.628 | 1.152 | 18.984 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1256 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Спортивная, д Опора 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420412447 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2045.006 | 569.206 | да | 22.06.2024 | 2046.642 | 569.206 | 1.636 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1257 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д В поле за домом ул. Спортивная дом №15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016673 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 62.386 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 62.386 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1258 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Опора 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016764 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 49522.372 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 49547.632 | 1.15 | 25.26 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1259 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Ст. учет №1109122805 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017220 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.098 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 14.098 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1260 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Ст. учет №15583150 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028113 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19748.342 | 0.906 | да | 22.06.2024 | 19752.736 | 0.906 | 4.394 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1261 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Ст. учет №36780325 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016652 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18.932 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 18.932 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1262 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, ул Спортивная, д 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017288 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 38167.468 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 38194.416 | 1.146 | 26.948 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1263 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Зайцев | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512905 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 20346.81 | 0.313 | да | 22.06.2024 | 20359.184 | 0.313 | 247.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126063 (Включен) |  | 0
1264 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Лесная, д н/д |  |  | 764132171952 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220042601 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.77.66, порт 4001 |  | 0
1265 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д н/д |  |  | 764132171917 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9123959 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17899.584 |  | да | 22.06.2024 | 17900.378 |  | 0.794 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.61.75, порт 10022 |  | 0
1266 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132171999 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066219 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3623.4789 | 0.05092 | да | 22.06.2024 | 3625.823 | 0.05092 | 2.3442 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.170, порт 80 |  | 0
1267 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сиреневая, д 1 |  |  | 764132171991 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184076721 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 151.5361 | 0.0525 | да | 22.06.2024 | 151.5361 | 0.0525 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.158, порт 80 |  | 0
1268 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 569 (Зайцев) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ярославская, д н/д |  |  | 764132172007 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066305 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0.6657 | 0.10577 | да | 22.06.2024 | 0.6657 | 0.10577 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.171, порт 80 |  | 0
1269 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 570\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504351 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504351 |  |  |  |  | 120 | да | 21.06.2024 | 30359.27 | 0.307 | да | 22.06.2024 | 30367.616 | 0.307 | 1001.52 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1270 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №011075160202272 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017347 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 45.034 | 0.94 | да | 22.06.2024 | 45.956 | 0.94 | 0.922 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1271 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1105171280 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017027 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25.704 | 2.306 | да | 22.06.2024 | 25.704 | 2.306 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1272 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1105171294 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017313 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 42405.744 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 42439.616 | 0.912 | 33.872 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1273 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1105171377 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017071 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.502 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 13.502 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1274 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1107121567 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017298 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 29497.018 | 1102.338 | да | 22.06.2024 | 29522.674 | 1103.716 | 25.656 | 1.378 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1275 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108120302 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016791 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 33422.052 | 33410.77 | да | 22.06.2024 | 33422.406 | 33411.124 | 0.354 | 0.354 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1276 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108120323 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017264 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 91843.272 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 91857.52 | 0.912 | 14.248 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1277 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108121209 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017060 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 28541.27 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 28561.846 | 1.152 | 20.576 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1278 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1108121243 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017338 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 36374.944 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 36376.928 | 1.14 | 1.984 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1279 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1109122715 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017063 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 26.942 | 2.304 | да | 22.06.2024 | 26.942 | 2.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1280 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №11111511646 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016668 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16.16 | 0.908 | да | 22.06.2024 | 16.16 | 0.908 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1281 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1112160930 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016782 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 74067.048 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 74087.592 | 1.152 | 20.544 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1282 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1112170348 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017091 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 81365.776 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 81396.464 | 1.146 | 30.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1283 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1112171536 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017216 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 472.282 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 473.686 | 0.918 | 1.404 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1284 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №1112171771 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017271 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21860.634 | 1.578 | да | 22.06.2024 | 21865.19 | 1.578 | 4.556 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1285 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №14287081 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017274 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24678.444 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 24678.846 | 0.912 | 0.402 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1286 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №14289064 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016741 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 39341.34 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 39357.824 | 0.918 | 16.484 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1287 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №18883672 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017175 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1873.564 | 1.194 | да | 22.06.2024 | 1875.846 | 1.194 | 2.282 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1288 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №21192122 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016723 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 31590.58 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 31600.678 | 1.15 | 10.098 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1289 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №24131887 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017158 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 33368.99 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 33369.526 | 1.15 | 0.536 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1290 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №25479088 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017243 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1521.28 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 1521.462 | 1.152 | 0.182 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1291 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №30732813 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017247 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19626.554 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 19635.084 | 0.92 | 8.53 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1292 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №32407752 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016744 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 42959.552 | 0.916 | да | 22.06.2024 | 42983.884 | 0.916 | 24.332 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1293 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №40712234 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017029 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 63.83 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 64.754 | 1.148 | 0.924 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1294 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №41629198 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016699 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5002.03 | 1.192 | да | 22.06.2024 | 5004.466 | 1.192 | 2.436 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1295 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №41798288 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017017 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 29283.466 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 29295.006 | 1.186 | 11.54 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1296 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №42374267 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017215 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20313.016 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 20328.334 | 0.918 | 15.318 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1297 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №44612048 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016696 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12.076 | 0.908 | да | 22.06.2024 | 12.076 | 0.908 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1298 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. учет №8911218 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017053 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 154.996 | 1.156 | да | 22.06.2024 | 154.996 | 1.156 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1299 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Васильевская, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016790 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17.976 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 17.976 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1300 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Васильевская, д 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017297 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 47238.636 | 0.91 | да | 22.06.2024 | 47245.476 | 0.91 | 6.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1301 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Васильевская, д 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016717 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 229.63 | 1.192 | да | 22.06.2024 | 229.63 | 1.192 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1302 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Васильевская, д 23 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017308 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 42868.032 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 42897.248 | 1.146 | 29.216 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1303 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Васильевская, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017128 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 74929.096 | 0.926 | да | 22.06.2024 | 74962.928 | 0.926 | 33.832 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1304 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Васильевская, д Опора 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017078 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 61380.6 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 61450.448 | 1.152 | 69.848 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1305 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Вишневая, д 2б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016677 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 122445.904 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 122515.56 | 0.92 | 69.656 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1306 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Вишневая, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017208 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 38801.696 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 38809.328 | 0.92 | 7.632 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1307 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017345 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 37900.636 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 37909.2 | 0.912 | 8.564 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1308 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017267 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 43061.784 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 43066.528 | 0.912 | 4.744 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1309 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017211 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 57.48 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 57.48 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1310 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016630 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 166592.256 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 166671.68 | 0.918 | 79.424 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1311 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д 2б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027785 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 29349.234 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 29358.188 | 0.912 | 8.954 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1312 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017116 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12407.442 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 12408.304 | 1.146 | 0.862 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1313 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016722 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 67067.668 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 67096.672 | 1.152 | 29.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1314 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016709 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 97863.368 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 97864.264 | 1.152 | 0.896 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1315 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д Напротив дома ул. Никольская №39 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017334 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 32690.212 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 32690.64 | 0.912 | 0.428 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1316 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028073 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10776.112 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 10778.332 | 1.146 | 2.22 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1317 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д Опора 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017059 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 143060.32 | 1.192 | да | 22.06.2024 | 143142.752 | 1.192 | 82.432 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1318 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д Ст. учет №18489650 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420460492 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2937.128 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 2951.824 | 1.19 | 14.696 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1319 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д Ст. учет №18708745 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017075 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 49314.384 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 49314.636 | 1.154 | 0.252 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1320 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Никольская, д Ст. учет №42286998 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016756 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 69278.056 | 0.942 | да | 22.06.2024 | 69278.304 | 0.942 | 0.248 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1321 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сосновая, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521090 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6073.802 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 6076.442 | 1.148 | 2.64 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1322 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сосновая, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017004 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21810.36 | 2535.248 | да | 22.06.2024 | 21816.786 | 2537.81 | 6.426 | 2.562 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1323 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д На одной опоре с ст. учет №14289064 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525974 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3.816 | 0.766 | да | 22.06.2024 | 3.816 | 0.766 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1324 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сосновая, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028688 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 213.788 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 213.788 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1325 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сосновая, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016739 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 59859.12 | 0.906 | да | 22.06.2024 | 59875.712 | 0.906 | 16.592 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1326 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сосновая, д Опора 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017028 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 28527.148 | 3.414 | да | 22.06.2024 | 28538.648 | 3.414 | 11.5 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1327 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сосновая, д Опора 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028058 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6574.336 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 6575.176 | 1.142 | 0.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1328 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сосновая, д Опора 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017067 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 107360.616 | 2.366 | да | 22.06.2024 | 107372.4 | 2.366 | 11.784 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1329 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, Лесной пер, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017192 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25001.946 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 25007.234 | 1.184 | 5.288 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1330 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №110812079 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016683 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 614.694 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 616.018 | 1.154 | 1.324 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1331 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сосновая, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521195 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126059 (Включен) |  | 0
1332 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сиреневая, д 1 |  |  | 764132171922 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9019341 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25.324 |  | да | 22.06.2024 | 25.324 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.60.196, порт 10022 |  | 0
1333 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132171973 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447351 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0.50875 | 0.11523 | да | 22.06.2024 | 0.50903 | 0.11545 | 0.00028 | 0.00022 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.81.254, порт 80 |  | 0
1334 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132172011 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447759 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.194.98, порт 80 |  | 0
1335 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132171979 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220019326 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 361.279 |  | да | 22.06.2024 | 361.279 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.199.78, порт 4059 |  | 0
1336 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132171980 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220052916 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2193.298 |  | да | 22.06.2024 | 2197.232 |  | 3.934 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.197.108, порт 4059 |  | 0
1337 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132172027 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230009717 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1280.809 |  | да | 22.06.2024 | 1282.416 |  | 1.607 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.203.123, порт 4059 |  | 0
1338 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132172053 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230225346 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0 |  | да | 22.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.209.56, порт 4059 |  | 0
1339 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 23 |  |  | 764132172034 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23222000879 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0 |  | да | 22.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.197.101, порт 4059 |  | 0
1340 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 570 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132171936 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220024183 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12.506 |  | да | 22.06.2024 | 12.523 |  | 0.017 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.61.19, порт 4059 |  | 0
1341 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504384 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504384 |  |  |  |  | 80 | да | 21.06.2024 | 18418.944 | 0.194 | да | 22.06.2024 | 18426.184 | 0.194 | 579.2 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1342 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Полевая, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017099 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 64695.872 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 64712.92 | 1.152 | 17.048 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1343 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ранняя, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017022 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1344 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Северная, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017094 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 72949.368 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 73061.024 | 1.148 | 111.656 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1345 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ранняя, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017307 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 158183.632 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 158231.328 | 0.918 | 47.696 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1346 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Ранняя, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017010 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 102640.896 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 102645.536 | 1.184 | 4.64 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1347 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д На одной опоре с уч. №110810334 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016740 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7341.38 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 7347.576 | 0.922 | 6.196 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1348 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Северная, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017185 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 79465.92 | 0.918 | нет | 21.06.2024 | 79465.92 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1349 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Северная, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017080 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 29708.994 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 29722.898 | 0.918 | 13.904 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1350 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №05365210 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017003 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5622.986 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 5625.784 | 1.15 | 2.798 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1351 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1107122659 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016698 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.53 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 13.53 | 1.19 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1352 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1107121241 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017065 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7933.616 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 7940.812 | 1.186 | 7.196 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1353 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1105171391 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017037 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 107096.36 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 107119.672 | 1.152 | 23.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1354 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120186 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016743 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 138.044 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 138.044 | 0.92 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1355 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120233 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016671 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.082 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 14.082 | 1.154 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1356 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120258 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016774 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 54862.872 | 1.194 | да | 22.06.2024 | 54877.472 | 1.194 | 14.6 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1357 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120263 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016776 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8226.386 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 8231.552 | 1.188 | 5.166 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1358 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120264 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016762 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2051.306 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 2053.718 | 1.186 | 2.412 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1359 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120287 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017068 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 48452.52 | 2.306 | да | 22.06.2024 | 48467.528 | 2.306 | 15.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1360 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120291 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017171 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2222.37 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 2224.224 | 1.19 | 1.854 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1361 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120298 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017265 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 68444.272 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 68462.616 | 1.148 | 18.344 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1362 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120333 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016701 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2792.632 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 2796.932 | 0.924 | 4.3 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1363 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120334 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017070 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.534 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 13.534 | 1.186 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1364 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120446 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017235 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 60889.176 | 0.916 | да | 22.06.2024 | 60914.016 | 0.916 | 24.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1365 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120495 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017046 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 46713.572 | 0.916 | да | 22.06.2024 | 46735 | 0.916 | 21.428 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1366 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120782 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017305 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 42632.708 | 0.91 | да | 22.06.2024 | 42635.064 | 0.91 | 2.356 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1367 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120866 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017034 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8529.278 | 2.306 | да | 22.06.2024 | 8539.252 | 2.306 | 9.974 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1368 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120893 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017064 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6363.19 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 6364.234 | 1.186 | 1.044 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1369 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120901 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527352 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 100446.816 | 1.09 | да | 22.06.2024 | 100471.072 | 1.09 | 24.256 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1370 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108120973 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527385 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 83190.888 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 83212.848 | 1.15 | 21.96 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1371 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1108121111 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017001 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.706 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 13.706 | 1.184 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1372 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №1111151765 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017100 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 34748.768 | 0.928 | да | 22.06.2024 | 34760.616 | 0.928 | 11.848 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1373 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №24091589 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017062 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 182.31 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 182.41 | 1.152 | 0.1 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1374 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №32541312 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027807 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9811.614 | 2.354 | да | 22.06.2024 | 9814.256 | 2.354 | 2.642 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1375 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №8819079 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017245 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 87.5 | 0.91 | да | 22.06.2024 | 91.9 | 0.91 | 4.4 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1376 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Опора 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017231 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20562.128 | 0.916 | да | 22.06.2024 | 20566.432 | 0.916 | 4.304 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1377 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Уличное освещение | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017172 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16926.406 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 16935.238 | 1.19 | 8.832 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126040 (Включен) |  | 0
1378 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Мира, д 2б |  |  | 764132171956 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220042607 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 281.153 |  | да | 22.06.2024 | 283.921 |  | 2.768 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.77.119, порт 4001 |  | 0
1379 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 571 (Д.Городище-11 Полевая) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Светлая, д н/д |  |  | 764132171951 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220042651 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5066.008 |  | да | 22.06.2024 | 5067.375 |  | 1.367 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.77.65, порт 4001 |  | 0
1380 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 594 (Березовая роща-2)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504328 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504328 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 20906.184 | 0.236 | да | 22.06.2024 | 20912.908 | 0.236 | 134.48 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1381 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, ул Тенистая, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527676 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 42879.676 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 42893.864 | 1.152 | 14.188 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1382 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, ул Тенистая, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028094 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21832.034 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 21846.988 | 1.188 | 14.954 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1383 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, ул Тенистая, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028064 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19655.674 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 19666.424 | 0.924 | 10.75 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1384 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, ул Тенистая, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027797 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2499.09 | 2.3 | да | 22.06.2024 | 2501.362 | 2.3 | 2.272 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1385 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, д Крайняя опора за дорогой | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420462630 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3774.992 | 1.174 | да | 22.06.2024 | 3778.392 | 1.174 | 3.4 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1386 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, д Ст. учет №1105171454 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028106 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20325.2 | 0.906 | да | 22.06.2024 | 20332.77 | 0.906 | 7.57 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1387 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, д Ст. учет №25405012 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027796 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2377.512 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 2378.42 | 0.92 | 0.908 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1388 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, д Ст. учет №25483919 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028075 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 35914.976 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 35934.712 | 1.188 | 19.736 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1389 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, д Ст. учет №37511886 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028082 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3644.558 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 3646.446 | 1.144 | 1.888 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1390 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, д Ст. учет №44237363 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027788 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.472 | 1.198 | да | 22.06.2024 | 13.472 | 1.198 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1391 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, д Ст. учет №8818626 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027767 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.532 | 1.182 | да | 22.06.2024 | 13.532 | 1.182 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1392 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д 48202422028063 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028063 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 36039.336 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 36049.264 | 0.924 | 9.928 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1393 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Нагорново, д Ст. учет №35371232 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028079 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10473.926 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 10473.926 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126050 (Включен) |  | 0
1394 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, д 4 |  |  | 764132171990 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963185135045 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5584.5985 | 0.06074 | да | 22.06.2024 | 5584.5985 | 0.06074 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.151, порт 80 |  | 0
1395 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, д н/д |  |  | 764132171974 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220024016 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12607.184 |  | да | 22.06.2024 | 12622.554 |  | 15.37 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.79.38, порт 4059 |  | 0
1396 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, д н/д |  |  | 764132171933 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220040012 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22353.101 |  | да | 22.06.2024 | 22363.424 |  | 10.323 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.38.107, порт 4001 |  | 0
1397 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 594 (Березовая роща-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Левиново, д н/д |  |  | 764132171919 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9169405 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 542.211 |  | да | 22.06.2024 | 542.321 |  | 0.11 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.15.252, порт 10022 |  | 0
1398 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 597 (Коровеж) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 597 (Коровеж)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504382 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504382 |  |  |  |  | 80 | да | 21.06.2024 | 17519.364 | 0.194 | да | 22.06.2024 | 17524.486 | 0.194 | 409.76 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126051 (Включен) |  | 0
1399 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 597 (Коровеж) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Береговая, д 1 |  |  | 764132171368 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 023220031977 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 85323.874 |  | да | 22.06.2024 | 85376.85 |  | 52.976 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.75.31, порт 4001 |  | 0
1400 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 597 (Коровеж) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132171945 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220039685 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0 |  | да | 22.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.66.73, порт 4001 |  | 0
1401 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 604 (ДНТ Дивный берег) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 604 (ДНТ Дивный берег) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721507955 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721507955 |  |  |  |  | 60 | да | 21.06.2024 | 7398.635 | 142.948 | да | 22.06.2024 | 7400.719 | 142.948 | 125.04 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.132, порт 25510 |  | 0
1402 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 604 (ДНТ Дивный берег) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 604 (ДНТ Дивный берег) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 21.06.2024 |  |  | да | 22.06.2024 |  |  | 125.04 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
1403 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 630\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509375 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509375 |  |  |  |  | 80 | да | 21.06.2024 | 18185.54 | 0.191 | да | 22.06.2024 | 18192.92 | 0.191 | 590.4 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1404 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, ул Березовая, д 48184922027971 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027971 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1621.82 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 1622.388 | 0.38 | 0.568 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1405 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, ул Березовая, д 48184922040928 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922040928 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1340.696 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1342.818 | 0.378 | 2.122 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1406 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, ул Березовая, д 48202422015527 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015527 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24889.054 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 24898.704 | 1.186 | 9.65 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1407 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, ул Березовая, д 48202422015610 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015610 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5620.964 | 2.298 | да | 22.06.2024 | 5625.862 | 2.298 | 4.898 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1408 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №18881030 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016048 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.124 | 1.138 | да | 22.06.2024 | 14.124 | 1.138 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1409 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №22678081 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011916 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 61283.544 | 1.194 | да | 22.06.2024 | 61296.832 | 1.194 | 13.288 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1410 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 48202422025904 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025904 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1411 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 48202421521113 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521113 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6198.36 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 6216.072 | 1.142 | 17.712 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1412 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 48202422025902 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025902 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 31506.136 | 1.194 | да | 22.06.2024 | 31523.48 | 1.194 | 17.344 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1413 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 48202421521162 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521162 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 63781.256 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 63796.972 | 0.924 | 15.716 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1414 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 48202421521161 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521161 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.064 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 14.064 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1415 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 630 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д 48202421521100 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521100 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2091.256 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 2091.256 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126074 (Включен) |  | 0
1416 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 637 (Тугарниха-1) (отключена) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 637 (Тугарниха-1) (отключена)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121323203 (отключен) | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121323203 |  |  |  |  | 20 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | прием | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115259 (Включен) |  | 0
1417 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 716 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 716\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509345 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509345 |  |  |  |  | 40 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | прием | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126080 (Включен) |  | 0
1418 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 716 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №33006237 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016679 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126080 (Включен) |  | 0
1419 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 716 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №35426996 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015216 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126080 (Включен) |  | 0
1420 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 716 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №35949499 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015076 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126080 (Включен) |  | 0
1421 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 716 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д ст. счет. №35949573 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015233 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126080 (Включен) |  | 0
1422 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 716 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №35972980 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015228 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126080 (Включен) |  | 0
1423 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 717 (Морозов) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 717 (Морозов) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382722012548 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382722012548 |  |  |  |  | 40 | да | 21.06.2024 | 3262.311 | 0.23 | да | 22.06.2024 | 3263.08 | 0.23 | 30.76 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.133, порт 25510 |  | 0
1424 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 717 (Морозов) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 717 (Морозов) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 |  |  | 0
1425 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 753 (Купцов-2) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 753 (Купцов-2) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481495 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481495 |  |  |  |  | 20 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | 10.227.8.144, порт 25510 |  | 0
1426 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 753 (Купцов-2) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 753 (Купцов-2) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 |  |  | 0
1427 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 754 (Краснов) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 754 (Краснов) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-04 (СПОДЭС), №47934521512063 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 47934521512063 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23705.926 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 23712.684 | 1.146 | 6.758 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.83, порт 25510 |  | 0
1428 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 754 (Краснов) (потр.) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 754 (Краснов) (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 21.06.2024 |  |  | да | 22.06.2024 |  |  | 6.758 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
1429 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 760 (Домашниха 3) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 760 (Домашниха 3)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509364 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509364 |  |  |  |  | 120 | да | 21.06.2024 | 2021.839 | 0.23 | да | 22.06.2024 | 2023.741 | 0.23 | 228.24 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126082 (Включен) |  | 0
1430 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 760 (Домашниха 3) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, ул Березовая, д Опора 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015530 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20783.906 | 2.292 | да | 22.06.2024 | 20795.788 | 2.292 | 11.882 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126082 (Включен) |  | 0
1431 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 760 (Домашниха 3) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, ул Березовая, д Опора 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014693 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 789.02 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 789.856 | 0.912 | 0.836 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126082 (Включен) |  | 0
1432 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 760 (Домашниха 3) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, ул Березовая, д Опора 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420460436 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5956.19 | 0.942 | да | 22.06.2024 | 6017.652 | 0.942 | 61.462 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126082 (Включен) |  | 0
1433 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 760 (Домашниха 3) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, ул Березовая, д Опора 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014697 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.836 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 14.836 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126082 (Включен) |  | 0
1434 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 760 (Домашниха 3) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д Земельный участок ст. счет. №38154825 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015506 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 110.188 | 1.158 | да | 22.06.2024 | 110.188 | 1.158 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126082 (Включен) |  | 0
1435 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 760 (Домашниха 3) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д н/д |  |  | 764132171977 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный | 21220001059 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 902.368 |  | да | 22.06.2024 | 908.296 |  | 5.928 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.13.180, порт 4001 |  | 0
1436 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 760 (Домашниха 3) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д н/д |  |  | 764132172026 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220018492 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.199.34, порт 4059 |  | 0
1437 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 760 (Домашниха 3) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д н/д |  |  | 764132171988 |  |  | СЕ208 (СПОДЭС) | 12739172521630 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0.05478 | 0.01073 | да | 22.06.2024 | 0.05478 | 0.01073 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.187, порт 80 |  | 0
1438 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 760 (Домашниха 3) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Домашниха, д н/д |  |  | 764132171908 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9221756 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 30400.538 |  | да | 22.06.2024 | 30422.806 |  | 22.268 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.80.245, порт 10022 |  | 0
1439 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 794 Кедрово |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 794 Кедрово\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481499 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481499 |  |  |  |  | 30 | да | 21.06.2024 | 8116.096 | 232.153 | да | 22.06.2024 | 8119.262 | 232.153 | 94.98 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.147, порт 25510 |  | 0
1440 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 794 Кедрово |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 794 Кедрово\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 21.06.2024 |  |  | да | 22.06.2024 |  |  | 94.98 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
1441 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 824 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 824\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454591 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454591 |  |  |  |  | 60 | да | 21.06.2024 | 241.976 | 0.193 | да | 22.06.2024 | 241.984 | 0.193 | 0.48 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115204 (Включен) |  | 0
1442 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 824 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 48202422030684 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030684 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14225.406 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 14225.82 | 0.922 | 0.414 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115204 (Включен) |  | 0
1443 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 824 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 48202422031308 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031308 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12.1 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 12.1 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115204 (Включен) |  | 0
1444 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 824 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Щелканиха, д 48202422030672 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030672 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12.084 | 0.914 | да | 22.06.2024 | 12.084 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115204 (Включен) |  | 0
1445 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 850 (Власьева 2) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 850 (Власьева 2)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509453 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509453 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 1.787 | 0.186 | да | 22.06.2024 | 1.787 | 0.186 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015622 (Включен) |  | 0
1446 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 850 (Власьева 2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №37875071 (отключен) | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033301 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12.44 | 0.948 | да | 22.06.2024 | 12.44 | 0.948 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015622 (Включен) |  | 0
1447 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 850 (Власьева 2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №42357413 (отключен) | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031310 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 33.068 | 1.194 | да | 22.06.2024 | 33.068 | 1.194 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015622 (Включен) |  | 0
1448 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 850 (Власьева 2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 68 |  |  | 764132171993 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183444867 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0.38928 | 0.05015 | да | 22.06.2024 | 0.38928 | 0.05015 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.199, порт 80 |  | 0
1449 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 850 (Власьева 2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д н/д |  |  | 764132171984 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447433 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0.42218 | 0.0543 | да | 22.06.2024 | 0.42218 | 0.0543 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.199.57, порт 80 |  | 0
1450 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 857 (Неверово-2)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504409 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504409 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 9260.369 | 0.193 | да | 22.06.2024 | 9263.998 | 0.193 | 72.58 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1451 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №011074160069383 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527672 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 32592.424 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 32593.302 | 1.152 | 0.878 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1452 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №33004119 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028070 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22173.43 | 0.916 | да | 22.06.2024 | 22177.052 | 0.916 | 3.622 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1453 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №33679468 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028096 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2432.47 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 2432.47 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1454 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №33951271 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027798 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1174.174 | 1.198 | да | 22.06.2024 | 1174.464 | 1.198 | 0.29 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1455 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №34244107 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027795 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 412.422 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 413.75 | 0.924 | 1.328 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1456 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №34993140 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527661 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12.022 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 12.022 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1457 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №37813386 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027783 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 37800.336 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 37803.944 | 1.146 | 3.608 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1458 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №42296984 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027774 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16997.338 | 2.306 | да | 22.06.2024 | 17016.824 | 2.306 | 19.486 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1459 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №42544508 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028072 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20952.632 | 2.298 | да | 22.06.2024 | 20954.828 | 2.298 | 2.196 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1460 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №8199452 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028095 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 129.228 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 129.846 | 1.142 | 0.618 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1461 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №8360195 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525943 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14193.838 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 14193.838 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1462 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №881767 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028108 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4871.07 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 4873.834 | 1.144 | 2.764 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1463 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №8375321 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526009 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 41161.888 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 41186.224 | 0.382 | 24.336 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1464 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №8911222 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027751 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2302.946 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 2305.12 | 1.15 | 2.174 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1465 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №8911371 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028090 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 279.89 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 279.89 | 1.186 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1466 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д Ст. учет №34992871 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087135 | Обменный фонд |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126044 (Включен) |  | 0
1467 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверовод, д н/д |  |  | 764132171910 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220031866 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 788.527 |  | да | 22.06.2024 | 789.863 |  | 1.336 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.66.79, порт 4001 |  | 0
1468 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д н/д |  |  | 764132172036 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23220039736 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1759.135 |  | да | 22.06.2024 | 1759.135 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.75.79, порт 4059 |  | 0
1469 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д н/д |  |  | 764132171982 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183474255 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0.44136 | 0.05608 | да | 22.06.2024 | 0.44136 | 0.05608 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.199.61, порт 80 |  | 0
1470 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д н/д |  |  | 764132171927 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220037008 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 148.316 |  | да | 22.06.2024 | 148.316 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.38.109, порт 4001 |  | 0
1471 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д н/д |  |  | 764132171937 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220037021 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0 |  | да | 22.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.38.95, порт 4001 |  | 0
1472 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д н/д |  |  | 764132171954 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220042604 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 559.99 |  | да | 22.06.2024 | 560.192 |  | 0.202 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.77.103, порт 4001 |  | 0
1473 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д н/д |  |  | 764132171916 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9122132 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 928.757 | 10.872 | да | 22.06.2024 | 928.761 | 10.873 | 0.004 | 0.001 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.61.47, порт 10022 |  | 0
1474 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д н/д |  |  | 764132171912 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9222090 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 109.934 |  | да | 22.06.2024 | 110.287 |  | 0.353 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.61.73, порт 10022 |  | 0
1475 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д н/д |  |  | 764132171778 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447535 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0.46906 | 0.05655 | да | 22.06.2024 | 0.46906 | 0.05656 | 0 | 1e-05 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.199.59, порт 80 |  | 0
1476 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 857 (Неверово-2) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Неверово, д н/д |  |  | 764132171985 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447548 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 113.2895 | 0.11103 | да | 22.06.2024 | 113.3233 | 0.11103 | 0.03377 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.199.58, порт 80 |  | 0
1477 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 867\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509359 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509359 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 10222.107 | 0.165 | да | 22.06.2024 | 10225.742 | 0.165 | 72.7 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126087 (Включен) |  | 0
1478 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 48202422010351 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010351 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 275.418 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 275.466 | 1.152 | 0.048 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126087 (Включен) |  | 0
1479 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 48202422010763 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010763 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15972.606 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 15975.858 | 1.146 | 3.252 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126087 (Включен) |  | 0
1480 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 48202422013955 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013955 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1791.282 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 1795.34 | 1.148 | 4.058 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126087 (Включен) |  | 0
1481 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №35972875 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019700 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 876.832 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 877.912 | 0.924 | 1.08 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126087 (Включен) |  | 0
1482 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №37812169 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010382 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.832 | 1.182 | да | 22.06.2024 | 13.832 | 1.182 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126087 (Включен) |  | 0
1483 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 2-х эт. кирп. дом рядом с ТП | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011021 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 118849.816 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 118877.664 | 1.14 | 27.848 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126087 (Включен) |  | 0
1484 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №38620171 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010383 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 152.384 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 152.384 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126087 (Включен) |  | 0
1485 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №41629173 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010406 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25083.034 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 25096.376 | 1.15 | 13.342 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126087 (Включен) |  | 0
1486 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д Ст. счет. №44038292 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010777 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16998.78 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 17003.838 | 1.142 | 5.058 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126087 (Включен) |  | 0
1487 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сиреневая, д 7 |  |  | 764132171921 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9020189 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1114.497 |  | да | 22.06.2024 | 1114.497 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.60.199, порт 10022 |  | 0
1488 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сиреневая, д 35 |  |  | 764132171903 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9126046 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9509.717 |  | да | 22.06.2024 | 9515.387 |  | 5.67 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.61.78, порт 10022 |  | 0
1489 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Солнечная, д 1а |  |  | 764132171950 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220032176 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0 |  | да | 22.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.75.26, порт 4059 |  | 0
1490 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 22 |  |  | 764132171972 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447529 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0.46769 | 0.05756 | да | 22.06.2024 | 0.46769 | 0.05757 | 0 | 1e-05 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.82.18, порт 80 |  | 0
1491 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 9 |  |  | 764132171983 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447696 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0.36981 | 0.0515 | да | 22.06.2024 | 0.36981 | 0.0515 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.194.58, порт 80 |  | 0
1492 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 2 |  |  | 764132171998 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066262 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0.42989 | 0.05601 | да | 22.06.2024 | 0.42989 | 0.05601 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.179, порт 80 |  | 0
1493 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, д 16 |  |  | 764132172028 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230153660 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 598.712 |  | да | 22.06.2024 | 603.458 |  | 4.746 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.203.146, порт 4001 |  | 0
1494 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Солнечная, д 10 |  |  | 764132171809 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 8947581 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19.703 |  | да | 22.06.2024 | 19.704 |  | 0.001 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.48.11, порт 10022 |  | 0
1495 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Солнечная, д 6 |  |  | 764132171905 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 8947536 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22.809 |  | да | 22.06.2024 | 25.04 |  | 2.231 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.48.10, порт 10022 |  | 0
1496 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Пролетарская, д 11 |  |  | 764132171920 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220013799 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3.265 |  | да | 22.06.2024 | 3.265 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.61.27, порт 4001 |  | 0
1497 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП 867 |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, село Диево-Городище, ул Сиреневая, д 1 |  |  | 764132171803 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 8919543 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 794.083 |  | да | 22.06.2024 | 794.083 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.60.206, порт 10022 |  | 0
1498 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП Сараев потр. |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП Сараев потр.\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382722012541 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382722012541 |  |  |  |  | 60 | да | 21.06.2024 | 2673.988 | 2673.221 | да | 22.06.2024 | 2674.799 | 2674.032 | 48.66 | 48.66 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.140, порт 25510 |  | 0
1499 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП Сараев потр. |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП Сараев потр.\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 21.06.2024 |  |  | да | 22.06.2024 |  |  | 48.66 | 48.66 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
1500 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП Юргенсон |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП Юргенсон\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721481514 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721481514 |  |  |  |  | 50 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | прием | 0 | 10.227.8.137, порт 25510 |  | 0
1501 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП Юргенсон |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП Юргенсон\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 |  |  | 0
1502 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП-252 "Вакарево-2" (АО ЯрЭСК) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП-252 "Вакарево-2" (АО ЯрЭСК)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721507962 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721507962 |  |  |  |  | 80 | да | 21.06.2024 | 9021.117 | 0.122 | да | 22.06.2024 | 9028.192 | 0.122 | 566 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.146, порт 25510 |  | 0
1503 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 |  | ТП-252 "Вакарево-2" (АО ЯрЭСК) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП-252 "Вакарево-2" (АО ЯрЭСК)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ\Виртуальный ПУ | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 1 | да | 21.06.2024 |  |  | да | 22.06.2024 |  |  | 566 | 0 | Расчетная формула 30 минут | отдача | 100 |  |  | 0
1504 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 593 (Вахрушево)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509386 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509386 |  |  |  |  | 30 | да | 21.06.2024 | 5450.057 | 0.214 | да | 22.06.2024 | 5453.541 | 0.214 | 104.52 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1505 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Ст. счет. №1203131977 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526341 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.486 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 1.486 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1506 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Ст. счет. №1204130619 |  |  | 764132010326 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018847 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 155.148 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 155.148 | 0.264 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1507 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Ст. счет. №1204130998 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525786 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 894.822 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 896.872 | 0.366 | 2.05 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1508 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Ст. счет. №1204131306 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010906 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6.832 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 6.836 | 0.376 | 0.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1509 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Ст. счет. №1204131995 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010605 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5.162 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 5.162 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1510 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Ст. счет. №1204133383 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010215 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 155.64 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 155.64 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1511 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Ст. счет. №1204134331 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018890 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.812 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 14.812 | 0.382 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1512 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Ст. счет. №1210121658 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010208 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1121.41 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 1122.902 | 0.296 | 1.492 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1513 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Ст. счет. №1223111858 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526326 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.858 | 0.588 | да | 22.06.2024 | 1.858 | 0.588 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1514 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Ст. счет. №32464166 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525789 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 66 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 66 | 0.366 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1515 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Ст. счет. №40701739 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030607 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12654.33 | 1.156 | да | 22.06.2024 | 12656.414 | 1.156 | 2.084 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1516 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Ст. счет. №44376577 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030611 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 277.944 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 280.536 | 1.178 | 2.592 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1517 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Уличное освещение | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010175 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2370.64 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 2372.158 | 0.302 | 1.518 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1518 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, д Усадьба Матвеевых | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030610 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 41519.936 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 41537.556 | 0.918 | 17.62 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1519 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525835 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 675.442 | 0.384 | да | 22.06.2024 | 677.144 | 0.384 | 1.702 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1520 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525845 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1210.536 | 1209.016 | да | 22.06.2024 | 1214.156 | 1212.636 | 3.62 | 3.62 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1521 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028882 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 423.174 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 424.732 | 0.376 | 1.558 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1522 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526134 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1980.784 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 1985.472 | 0.37 | 4.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1523 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526152 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 968.342 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 971.13 | 0.372 | 2.788 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1524 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526205 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21.596 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 21.606 | 0.3 | 0.01 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1525 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011344 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 502.27 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 503.262 | 0.3 | 0.992 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1526 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030662 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19312.374 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 19322.3 | 1.18 | 9.926 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1527 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010045 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8291.276 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 8291.276 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1528 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525785 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.912 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1.912 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1529 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д напротив дома №18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525827 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 34.552 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 34.552 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1530 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д Опора 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010550 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1121.592 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 1124.848 | 0.338 | 3.256 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1531 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д Опора 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010526 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1338.782 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 1342.634 | 0.3 | 3.852 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1532 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д Опора 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031632 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 46966.736 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 46998.392 | 1.19 | 31.656 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1533 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д Опора 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010947 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 396.028 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 396.028 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1534 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д Опора 3 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010463 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 378.45 | 0.744 | да | 22.06.2024 | 379.52 | 0.744 | 1.07 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1535 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д Опора 3 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010867 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 144.982 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 145.132 | 0.3 | 0.15 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1536 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д Опора 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010537 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 53.988 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 53.988 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1537 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д ст. счет. №1203132156 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010859 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 124.53 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 124.53 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1538 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д ст. счет. №1203132424 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010927 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 38.222 | 0.268 | да | 22.06.2024 | 38.222 | 0.268 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1539 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д ст. счет. №1204130817 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010603 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 68.274 | 0.336 | да | 22.06.2024 | 68.274 | 0.336 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1540 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д ст. счет. №36257671 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030634 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12086.5 | 0.928 | да | 22.06.2024 | 12091.34 | 0.928 | 4.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015652 (Включен) |  | 0
1541 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 593 (Вахрушево) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Вахрушово, ул Светлая, д Опора 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027290 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126098 (Включен) |  | 0
1542 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярэнерго\Некрасовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 797 (Йоркино)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121321966 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121321966 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 26463.94 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 26475.3 | 0.374 | 227.2 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1543 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010542 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4745.108 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 4746.262 | 0.304 | 1.154 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1544 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д 14б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031651 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 55528.36 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 55549.396 | 1.148 | 21.036 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1545 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010560 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19.754 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 19.754 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1546 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011423 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2457.3 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 2461.492 | 0.378 | 4.192 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1547 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010166 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 29148.832 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 29159.662 | 0.374 | 10.83 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1548 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010172 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1194.194 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 1199.29 | 0.304 | 5.096 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1549 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010835 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24.23 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 24.628 | 0.3 | 0.398 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1550 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Баня в поле на опоре в огороде | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030636 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21782.728 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 21795.664 | 0.92 | 12.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1551 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Дом с красной крышей на опоре в огороде | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010250 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 253.394 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 254.456 | 0.376 | 1.062 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1552 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Зеленый дом | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010249 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1011.746 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 1014.682 | 0.302 | 2.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1553 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Коричневый забор | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030640 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1323.028 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 1323.988 | 0.92 | 0.96 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1554 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Крайний дом оцинкованный забор | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014285 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5693.258 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 5696.106 | 1.154 | 2.848 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1555 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д На одной опоре с ст. счет. №33044120 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031282 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1556 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Опора 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031289 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 230.362 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 231.136 | 1.186 | 0.774 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1557 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Синий дом у ТП | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010456 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7.136 | 0.34 | да | 22.06.2024 | 7.136 | 0.34 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1558 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Собачник 48202422014288 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014288 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12001.716 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 12003.938 | 1.19 | 2.222 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1559 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Ст. счет. №011074148575805 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031323 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 84975.288 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 85062.592 | 1.188 | 87.304 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1560 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Ст. счет. №1203132159 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010168 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8949.4 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 8949.4 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1561 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Ст. счет. №1203132855 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010276 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7411.784 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 7421.642 | 0.374 | 9.858 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1562 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Ст. счет. №120413218 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011387 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 161.986 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 161.988 | 0.372 | 0.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1563 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Ст. счет. №1204135668 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010637 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 38970.688 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 38975.76 | 0.374 | 5.072 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1564 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Ст. счет. №1204136714 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010196 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1593.944 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1594.718 | 0.378 | 0.774 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1565 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Ст. счет. №21140748 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014284 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 53.93 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 56.588 | 1.154 | 2.658 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1566 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Ст. счет. №23392670 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031300 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4249.706 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 4250.26 | 1.186 | 0.554 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1567 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Ст. счет. №25903523 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010602 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 175.74 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 175.74 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1568 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Ст. счет. №26534097 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030669 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 53280.896 | 1.24 | да | 22.06.2024 | 53315.336 | 1.24 | 34.44 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1569 | Ярэнерго | Некрасовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 797 (Йоркино) |  | Ярославская обл, Некрасовский р-н, деревня Иоркино, д Ст. счет. №33044120 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031321 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115263 (Включен) |  | 0
1570 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярэнерго\Переславский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504353 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504353 |  |  |  |  | 160 | да | 21.06.2024 | 15565.072 | 0.593 | да | 22.06.2024 | 15580.8 | 0.593 | 2516.48 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1571 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527653 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 32733.044 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 32749.338 | 1.148 | 16.294 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1572 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527358 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6215.192 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 6220.798 | 1.154 | 5.606 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1573 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Фалелеевская, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526642 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2150.478 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 2150.708 | 0.376 | 0.23 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1574 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527344 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7664.294 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 7670.842 | 1.154 | 6.548 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1575 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Троицкий пер, д 7а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527639 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 79298.136 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 79322.792 | 1.148 | 24.656 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1576 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027113 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15131.162 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 15143.33 | 1.15 | 12.168 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1577 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Флотский пер, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527655 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8918.938 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 8923.854 | 1.18 | 4.916 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1578 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027721 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 56058.648 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 56076.032 | 0.924 | 17.384 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1579 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527437 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9485.412 | 0.384 | да | 22.06.2024 | 9499.408 | 0.384 | 13.996 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1580 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 100 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027731 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21525.862 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 21539.824 | 1.146 | 13.962 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1581 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 101 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027712 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13143.676 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 13149.062 | 1.148 | 5.386 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1582 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 102 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027062 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2409.382 | 1.176 | да | 22.06.2024 | 2409.382 | 1.176 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1583 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 102 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526053 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6445.856 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 6452.246 | 0.378 | 6.39 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1584 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 103 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027715 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20393.874 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 20419.368 | 1.152 | 25.494 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1585 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 105 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526497 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21301.896 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 21311.824 | 0.378 | 9.928 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1586 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 106 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027714 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4584.306 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 4586.094 | 1.148 | 1.788 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1587 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 107 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525950 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8289.51 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 8294.464 | 0.376 | 4.954 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1588 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527419 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.9 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1.9 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1589 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 110 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526629 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 434.32 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 434.974 | 0.376 | 0.654 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1590 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 111 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526139 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14970.768 | 0.362 | да | 22.06.2024 | 14983.622 | 0.362 | 12.854 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1591 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 112 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525865 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10887.386 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 10892.984 | 0.37 | 5.598 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1592 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 114 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527663 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16359.992 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 16370.03 | 1.148 | 10.038 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1593 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 115 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526136 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1594 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 116 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027078 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 70907.952 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 70916.448 | 1.154 | 8.496 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1595 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 117 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420461088 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4206.972 | 1.182 | да | 22.06.2024 | 4270.728 | 1.182 | 63.756 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1596 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 118 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027086 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.106 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 14.106 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1597 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 119 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526155 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3198.536 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 3200.718 | 0.378 | 2.182 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1598 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420460497 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1771.072 | 1.898 | да | 22.06.2024 | 1792.944 | 1.898 | 21.872 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1599 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 120 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525893 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2123.868 | 0.606 | да | 22.06.2024 | 2124.546 | 0.606 | 0.678 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1600 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 121 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525909 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6215.684 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 6218.708 | 0.378 | 3.024 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1601 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 123 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527648 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21555.618 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 21570.258 | 1.144 | 14.64 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1602 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 124 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527668 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12956.57 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 12962.434 | 1.148 | 5.864 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1603 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 125 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526579 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18.256 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 18.278 | 0.372 | 0.022 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1604 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 126 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526507 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14395.482 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 14410.518 | 0.37 | 15.036 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1605 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Соловеновский пер, д Ввод 127 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027098 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7524.968 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 7532.318 | 1.178 | 7.35 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1606 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 128 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526643 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9701.918 | 0.384 | да | 22.06.2024 | 9709.122 | 0.384 | 7.204 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1607 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 129 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525880 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6352.306 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 6360.312 | 0.3 | 8.006 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1608 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 129/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525815 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6251.982 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 6257.47 | 0.376 | 5.488 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1609 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027116 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17114.606 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 17131.88 | 1.146 | 17.274 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1610 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 130 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525849 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8454.126 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 8463.732 | 0.3 | 9.606 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1611 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027120 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 31956.35 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 31973.784 | 0.92 | 17.434 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1612 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527337 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10338.206 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 10342.246 | 1.19 | 4.04 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1613 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527374 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1079.768 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 1080.004 | 0.912 | 0.236 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1614 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527368 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9415.76 | 0.908 | да | 22.06.2024 | 9420.968 | 0.908 | 5.208 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1615 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526591 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4099.646 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 4103.092 | 0.378 | 3.446 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1616 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 19 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527330 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11803.076 | 1.194 | да | 22.06.2024 | 11811.58 | 1.194 | 8.504 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1617 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527329 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18.346 | 1.158 | да | 22.06.2024 | 18.346 | 1.158 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1618 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027052 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12599.242 | 1.176 | да | 22.06.2024 | 12615.132 | 1.176 | 15.89 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1619 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527333 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9136.578 | 1.16 | да | 22.06.2024 | 9144.188 | 1.16 | 7.61 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1620 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 23 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527334 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18532.74 | 1.164 | да | 22.06.2024 | 18551.634 | 1.164 | 18.894 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1621 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Флотский пер, д ввод 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527350 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10384.466 | 25.224 | да | 22.06.2024 | 10392.14 | 25.224 | 7.674 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1622 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Флотский пер, д ввод 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027087 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13743.918 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 13758.208 | 1.154 | 14.29 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1623 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Флотский пер, д ввод 27 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027097 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6051.25 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 6055.52 | 0.92 | 4.27 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1624 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Флотский пер, д ввод 27/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027117 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12.068 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 12.068 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1625 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Флотский пер, д ввод 27/3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527357 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8420.336 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 8426.842 | 0.912 | 6.506 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1626 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Флотский пер, д ввод 28 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527678 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8260.38 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 8268.246 | 0.924 | 7.866 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1627 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Флотский пер, д ввод 29 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027106 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1131.922 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 1132.538 | 1.15 | 0.616 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1628 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527386 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12541.6 | 0.908 | да | 22.06.2024 | 12552.692 | 0.908 | 11.092 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1629 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 3/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527530 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5776.416 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 5784.016 | 0.302 | 7.6 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1630 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 3/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026904 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 155.254 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 155.254 | 0.264 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1631 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Флотский пер, д ввод 30 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527390 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4929.446 | 2.06 | да | 22.06.2024 | 4938.288 | 2.06 | 8.842 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1632 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Флотский пер, д ввод 31 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027700 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12576.874 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 12582.802 | 0.918 | 5.928 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1633 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Флотский пер, д ввод 32 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527353 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4724.804 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 4729.474 | 0.912 | 4.67 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1634 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 33 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027708 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23398.174 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 23414.296 | 0.912 | 16.122 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1635 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д Ввод 35 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527622 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2923.17 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 2923.17 | 1.178 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1636 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 37 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527365 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6813.338 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 6818.284 | 1.146 | 4.946 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1637 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Соловеновский пер, д Ввод 37 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027073 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12181.46 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 12188.036 | 0.912 | 6.576 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1638 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д Ввод 38 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525843 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3978.866 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 3982.698 | 0.378 | 3.832 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1639 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д Ввод 39 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527393 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12984.948 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 12995.974 | 1.19 | 11.026 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1640 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087172 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19466.202 | 0.928 | да | 22.06.2024 | 19483.22 | 0.928 | 17.018 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1641 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д Ввод 40 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526566 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4196.098 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 4199.586 | 0.37 | 3.488 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1642 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д Ввод 40/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027705 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24.66 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 24.66 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1643 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д Ввод 41 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027107 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17342.538 | 1.176 | да | 22.06.2024 | 17361.55 | 1.176 | 19.012 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1644 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Соловеновский пер, д Ввод 42 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526571 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1787.772 | 0.602 | да | 22.06.2024 | 1788.132 | 0.602 | 0.36 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1645 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Соловеновский пер, д Ввод 43 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527336 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7471.044 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 7478.098 | 1.19 | 7.054 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1646 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д Ввод 44 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527650 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4924.956 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 4927.75 | 1.144 | 2.794 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1647 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Соловеновский пер, д Ввод 45 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526632 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19958.034 | 0.386 | да | 22.06.2024 | 19984.996 | 0.386 | 26.962 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1648 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Соловеновский пер, д ввод 46 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527363 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25788.95 | 2.06 | да | 22.06.2024 | 25802.262 | 2.06 | 13.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1649 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, Соловеновский пер, д ввод 47 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027045 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7228.728 | 1.176 | да | 22.06.2024 | 7235.04 | 1.176 | 6.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1650 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 48 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027070 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16862.134 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 16887.316 | 1.154 | 25.182 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1651 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Фалелеевская, д ввод 48/1 | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230224993 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 319.708 |  | да | 22.06.2024 | 320.847 |  | 1.139 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.211.84, порт 4059 |  | 0
1652 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Фалелеевская, д ввод 49 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027048 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7732.118 | 1.158 | да | 22.06.2024 | 7741.488 | 1.158 | 9.37 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1653 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027094 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 132.65 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 132.716 | 1.152 | 0.066 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1654 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Фалелеевская, д ввод 50 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527327 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6161.378 | 1.158 | да | 22.06.2024 | 6165.318 | 1.158 | 3.94 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1655 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 51 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527380 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8056.264 | 0.908 | да | 22.06.2024 | 8063.37 | 0.908 | 7.106 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1656 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 52 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027122 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14592.906 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 14601.716 | 1.146 | 8.81 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1657 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д ввод 53 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027074 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.82 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 14.82 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1658 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д ввод 54 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527642 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11207.938 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 11225.896 | 1.148 | 17.958 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1659 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д ввод 56 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027095 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11814.306 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 11826.346 | 1.15 | 12.04 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1660 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д ввод 57 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027104 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 37817.368 | 0.914 | да | 22.06.2024 | 37826.088 | 0.914 | 8.72 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1661 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д ввод 58 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027067 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 35776.272 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 35788.952 | 1.146 | 12.68 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1662 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527341 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9437.91 | 1.092 | да | 22.06.2024 | 9445.314 | 1.092 | 7.404 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1663 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д ввод 61 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027080 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17627.344 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 17643.088 | 1.154 | 15.744 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1664 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д Ввод 62 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526147 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 712.71 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 714.92 | 0.378 | 2.21 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1665 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д ввод 64 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025890 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 183969.36 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 184229.904 | 1.178 | 260.544 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1666 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д ввод 65 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025866 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 202880.656 | 1.176 | да | 22.06.2024 | 203142.336 | 1.176 | 261.68 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1667 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Новосельская, д ввод 68 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027111 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5264.708 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 5268.7 | 0.92 | 3.992 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1668 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д ввод 68/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027050 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.486 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 13.486 | 1.178 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1669 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 69 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527339 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 36282.66 | 1.164 | да | 22.06.2024 | 36377.948 | 1.164 | 95.288 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1670 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527372 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10083.858 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 10093.492 | 0.912 | 9.634 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1671 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 70 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527331 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23268.458 | 1.16 | да | 22.06.2024 | 23297.778 | 1.16 | 29.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1672 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 70/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527360 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10409.75 | 1.09 | да | 22.06.2024 | 10418.754 | 1.09 | 9.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1673 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 71 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527359 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1674 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 71 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027699 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13712.216 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 13729.652 | 1.148 | 17.436 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1675 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 71/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527324 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18865.84 | 0.91 | да | 22.06.2024 | 18876.368 | 0.91 | 10.528 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1676 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 71/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526594 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5876.728 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 5881.67 | 0.37 | 4.942 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1677 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 71/2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027124 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11053.782 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 11062.636 | 0.92 | 8.854 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1678 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 72 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027054 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15081.838 | 1.158 | да | 22.06.2024 | 15097.898 | 1.158 | 16.06 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1679 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 74 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527326 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25350.434 | 1.194 | да | 22.06.2024 | 25373.71 | 1.194 | 23.276 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1680 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 75 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525839 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9605.586 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 9615.176 | 0.378 | 9.59 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1681 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 77 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525857 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8452.24 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 8462.376 | 0.378 | 10.136 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1682 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 78 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527335 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7174.17 | 1.156 | да | 22.06.2024 | 7179.592 | 1.156 | 5.422 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1683 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 79 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527618 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11006.47 | 1.364 | да | 22.06.2024 | 11014.396 | 1.364 | 7.926 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1684 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027119 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 92999.888 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 93061.656 | 1.148 | 61.768 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1685 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 80 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527677 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 28975.522 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 29151.816 | 1.15 | 176.294 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1686 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 81 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527376 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7947.402 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 7956.66 | 1.148 | 9.258 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1687 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 82 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527343 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15953.982 | 1.194 | да | 22.06.2024 | 15965.804 | 1.194 | 11.822 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1688 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 83 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527328 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11480.32 | 1.192 | да | 22.06.2024 | 11489.404 | 1.192 | 9.084 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1689 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 84 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527674 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5533.014 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 5554.696 | 1.15 | 21.682 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1690 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 85 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027112 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6718.584 | 2.318 | да | 22.06.2024 | 6727.068 | 2.318 | 8.484 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1691 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д ввод 86 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525831 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5960.04 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 5964.596 | 0.374 | 4.556 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1692 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 86 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027049 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13380.71 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 13393.916 | 1.154 | 13.206 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1693 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 87 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527342 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1348.672 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 1350.074 | 1.154 | 1.402 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1694 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 88 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027060 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10061.346 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 10068.488 | 1.178 | 7.142 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1695 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527465 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11060.016 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 11071.904 | 0.304 | 11.888 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1696 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 90 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525820 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9913.972 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 9921.948 | 0.302 | 7.976 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1697 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 91 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526137 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6233.868 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 6238.298 | 0.37 | 4.43 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1698 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 92 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525818 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3062.514 | 0.738 | да | 22.06.2024 | 3067.384 | 0.738 | 4.87 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1699 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 94 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526195 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6319.496 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 6323.614 | 0.302 | 4.118 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1700 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 95 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525782 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13600.108 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 13610.518 | 0.378 | 10.41 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1701 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 96 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526283 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4468.912 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 4472.536 | 0.378 | 3.624 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1702 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 97 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526298 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2453.316 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 2453.316 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1703 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 98 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027742 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 26944.138 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 26959.04 | 1.15 | 14.902 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1704 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 99 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527332 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5670.446 | 1.16 | да | 22.06.2024 | 5676.1 | 1.16 | 5.654 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1705 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д новостройка 44 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527347 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10185.184 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 10193.356 | 1.14 | 8.172 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1706 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, д ввод 93 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027058 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16058.908 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 16058.908 | 1.178 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1707 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, 1-й Слободской пер, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526617 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9305.998 | 0.662 | да | 22.06.2024 | 9315.18 | 0.662 | 9.182 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126039 (Включен) |  | 0
1708 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Фалелеевская, д 29 |  |  | 763341024059 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220052994 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.183 |  | да | 22.06.2024 | 14.183 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.76.174, порт 4059 |  | 0
1709 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, г Переславль-Залесский, ул Фалелеевская, д 27а |  |  | 763341024356 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230182338 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0.584 |  | да | 22.06.2024 | 0.584 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.90.46, порт 4059 |  | 0
1710 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, г Переславль-Залесский, ул Фалелеевская, д 27а |  |  | 763341024355 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230194974 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.943 |  | да | 22.06.2024 | 2.943 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.90.53, порт 4059 |  | 0
1711 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д уч 297 |  |  | 763340018260 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963185133626 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.77.129, порт 10022 |  | 0
1712 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Луговая, д 4б |  |  | 763340018247 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963185133703 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.77.128, порт 10022 |  | 0
1713 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Пригородная, д 78а |  |  | 763340014991 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9221759 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7183.392 |  | да | 22.06.2024 | 7190.44 |  | 7.048 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.65.143, порт 10022 |  | 0
1714 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Никитская, д н/д |  |  | 763340017184 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220042125 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7927.398 |  | да | 22.06.2024 | 7934.848 |  | 7.45 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.2.207, порт 4059 |  | 0
1715 | Ярэнерго | Переславский РЭС | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила |  | КТП Коттеджи СУ-1 ф 3 ПС Нила | PLC 31-31 ZB 16-31 | Ярославская обл, Переславский р-н, село Троицкая Слобода, ул Пригородная, д н /д |  |  | 763340019296 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230154094 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0.135 | 0.127 | да | 22.06.2024 | 0.137 | 0.128 | 0.002 | 0.001 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.207.111, порт 4059 |  | 0
1716 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярэнерго\Ростовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 303\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121323185 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121323185 |  |  |  |  | 50 | да | 21.06.2024 | 16872.032 | 0.217 | да | 22.06.2024 | 16886.42 | 0.217 | 719.4 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1717 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Дом с зеленой крышей | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030613 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3337.732 | 987.134 | да | 22.06.2024 | 3340.57 | 987.134 | 2.838 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1718 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №27288936 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031294 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 31050.644 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 31054.572 | 1.146 | 3.928 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1719 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №33652894 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030618 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11.294 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 11.294 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1720 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №36021324 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031273 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.082 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 14.082 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1721 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №57006278 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031316 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2814.82 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 2820.476 | 1.146 | 5.656 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1722 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012957 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 817.646 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 817.646 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1723 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010977 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2621.622 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 2622.392 | 0.298 | 0.77 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1724 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 11 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010031 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2370.918 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 2372.866 | 0.376 | 1.948 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1725 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 11 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010099 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3574.764 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 3580.472 | 0.376 | 5.708 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1726 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010830 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1523.508 | 0.34 | да | 22.06.2024 | 1524.274 | 0.34 | 0.766 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1727 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010281 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 600.686 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 600.686 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1728 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010058 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7816.98 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 7821.246 | 0.3 | 4.266 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1729 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527529 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2909.178 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 2912.158 | 0.374 | 2.98 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1730 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010105 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4017.426 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 4019.794 | 0.368 | 2.368 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1731 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010036 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4674.596 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 4682.858 | 0.38 | 8.262 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1732 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010062 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5050.136 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 5053.384 | 0.376 | 3.248 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1733 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010814 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 514.166 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 514.166 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1734 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010110 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 305.568 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 305.568 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1735 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010121 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1429.758 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1430.878 | 0.376 | 1.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1736 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010053 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 359.524 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 359.874 | 0.37 | 0.35 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1737 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 25 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033266 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3557.98 | 0.95 | да | 22.06.2024 | 3559.622 | 0.95 | 1.642 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1738 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 27 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526034 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 68.958 | 0.394 | да | 22.06.2024 | 68.958 | 0.394 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1739 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 27/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526346 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4666.046 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 4672.238 | 0.376 | 6.192 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1740 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526042 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.912 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1.912 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1741 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526364 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9450.756 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 9455.128 | 0.372 | 4.372 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1742 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010314 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4679.492 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 4684.576 | 0.302 | 5.084 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1743 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 37 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010333 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6808.286 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 6813.802 | 0.364 | 5.516 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1744 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 38 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526608 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6130.262 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 6136.076 | 0.376 | 5.814 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1745 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 39 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526378 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4075.864 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 4080.972 | 0.372 | 5.108 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1746 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010300 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5120.036 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 5124.418 | 0.338 | 4.382 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1747 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 40 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526498 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2033.066 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 2038.708 | 0.374 | 5.642 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1748 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 44 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010326 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12859.67 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 12869.69 | 0.376 | 10.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1749 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 45 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010248 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1428.22 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 1432.466 | 0.37 | 4.246 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1750 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 46 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526454 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6969.994 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 6974.016 | 0.368 | 4.022 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1751 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 47 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011278 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9736.472 | 0.29 | да | 22.06.2024 | 9737.978 | 0.29 | 1.506 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1752 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 48 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011419 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2282.896 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 2285.274 | 0.38 | 2.378 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1753 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 49 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010903 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1754 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 50 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010823 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20201.332 | 0.34 | да | 22.06.2024 | 20201.332 | 0.34 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1755 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 51 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010231 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5647.58 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 5655.038 | 0.37 | 7.458 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1756 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 52 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010477 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2754.546 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 2757.272 | 0.37 | 2.726 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1757 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 53 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010596 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4497.992 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 4501.994 | 0.37 | 4.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1758 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 54 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010653 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2685.136 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 2688.398 | 0.372 | 3.262 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1759 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 56 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010308 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3555.126 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 3557.034 | 0.37 | 1.908 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1760 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010337 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2376.204 | 0.336 | да | 22.06.2024 | 2377.582 | 0.336 | 1.378 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1761 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010030 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4171.994 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 4175.034 | 0.376 | 3.04 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1762 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010975 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7478.498 | 0.266 | да | 22.06.2024 | 7483.64 | 0.266 | 5.142 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1763 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010063 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.908 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1.908 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1764 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д Ст. счет. №010272670002370 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010245 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1153.472 | 0.49 | да | 22.06.2024 | 1153.472 | 0.49 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1765 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526143 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2294.254 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 2296.586 | 0.374 | 2.332 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1766 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526477 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4.108 | 0.766 | да | 22.06.2024 | 4.108 | 0.766 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1767 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 10 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526051 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1311.986 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 1313.37 | 0.302 | 1.384 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1768 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 10 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526266 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 26.718 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 26.718 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1769 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526241 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1742.372 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 1743.756 | 0.366 | 1.384 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1770 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525961 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10316.454 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 10323.768 | 0.3 | 7.314 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1771 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030641 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4419.156 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 4427.156 | 0.922 | 8 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1772 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010501 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3959.816 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 3962.272 | 0.376 | 2.456 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1773 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526509 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 61.504 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 61.504 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1774 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 22 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010818 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.674 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 1.674 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1775 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 22 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010829 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4737.27 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 4741.624 | 0.338 | 4.354 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1776 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010863 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6020.454 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 6024.338 | 0.264 | 3.884 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1777 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011441 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1701.786 | 0.73 | да | 22.06.2024 | 1701.806 | 0.73 | 0.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1778 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 2а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010615 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3095.632 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 3097.328 | 0.338 | 1.696 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1779 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010608 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6840.25 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 6846.192 | 0.338 | 5.942 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1780 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526067 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3558.068 | 0.76 | да | 22.06.2024 | 3558.618 | 0.76 | 0.55 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1781 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 60 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010092 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6769.144 | 0.386 | да | 22.06.2024 | 6772.922 | 0.386 | 3.778 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1782 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526401 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.956 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 1.956 | 0.382 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1783 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д Магазин промтовары | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031317 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23852.676 | 0.914 | да | 22.06.2024 | 23854.082 | 0.914 | 1.406 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1784 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010896 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 338.352 | 0.824 | да | 22.06.2024 | 339.688 | 0.824 | 1.336 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1785 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010629 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3996.79 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 3999.52 | 0.338 | 2.73 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1786 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 10а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010604 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3095.234 | 0.676 | да | 22.06.2024 | 3097.806 | 0.676 | 2.572 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1787 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011296 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 800.19 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 804.282 | 0.38 | 4.092 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1788 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010532 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2253.86 | 0.34 | да | 22.06.2024 | 2255.562 | 0.34 | 1.702 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1789 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010498 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 145.708 | 0.74 | да | 22.06.2024 | 145.708 | 0.74 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1790 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011393 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 988.176 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 990.968 | 0.296 | 2.792 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1791 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010516 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4423.134 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 4428.494 | 0.376 | 5.36 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1792 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010933 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4213.702 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 4218.65 | 0.296 | 4.948 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1793 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010575 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1589.18 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 1591.812 | 0.302 | 2.632 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1794 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010451 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4222.946 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 4226.894 | 0.338 | 3.948 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1795 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010059 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2988.12 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 2990.69 | 0.376 | 2.57 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1796 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 12 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010027 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 739.958 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 741.596 | 0.372 | 1.638 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1797 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031660 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6288.362 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 6293.32 | 1.154 | 4.958 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1798 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010279 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7099.762 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 7108.302 | 0.37 | 8.54 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1799 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 17 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010076 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2111.046 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 2111.046 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1800 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010104 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3899.084 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 3903.07 | 0.37 | 3.986 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1801 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010188 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 266.624 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 268.242 | 0.374 | 1.618 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1802 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010591 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1755.856 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 1755.862 | 0.302 | 0.006 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1803 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 23 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010241 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 743.548 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 743.766 | 0.338 | 0.218 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1804 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 23 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010345 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1223.654 | 0.336 | да | 22.06.2024 | 1227.148 | 0.336 | 3.494 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1805 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010348 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.646 | 0.336 | да | 22.06.2024 | 1.646 | 0.336 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1806 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019331 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.698 | 0.524 | да | 22.06.2024 | 2.698 | 0.524 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1807 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010055 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2248.856 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 2259.416 | 0.302 | 10.56 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1808 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010057 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 136.182 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 136.182 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1809 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 28 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010037 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12193.78 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 12195.468 | 0.378 | 1.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1810 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 28 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010820 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18793.026 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 18806.032 | 0.338 | 13.006 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1811 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010301 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 79.24 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 79.24 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1812 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 30 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031324 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7930.576 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 7935.274 | 0.922 | 4.698 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1813 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 31 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010888 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2366.33 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 2368.996 | 0.338 | 2.666 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1814 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 31 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010318 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1853.656 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 1854.898 | 0.304 | 1.242 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1815 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010239 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3181.068 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 3184.222 | 0.338 | 3.154 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1816 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010817 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3587.534 | 0.34 | да | 22.06.2024 | 3591.898 | 0.34 | 4.364 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1817 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 34 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011380 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15030.926 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 15057.378 | 0.37 | 26.452 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1818 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 36 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030666 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13819.21 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 13828.758 | 0.912 | 9.548 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1819 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 37 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010585 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 936.11 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 936.11 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1820 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 38 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031625 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2526.686 | 0.91 | да | 22.06.2024 | 2528.798 | 0.91 | 2.112 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1821 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 39 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526352 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 609.402 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 609.402 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1822 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 40 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526240 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1153.664 | 0.306 | да | 22.06.2024 | 1154.566 | 0.306 | 0.902 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1823 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 41 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010078 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3893.166 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 3896.748 | 0.374 | 3.582 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1824 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 42 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010342 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7409.412 | 0.336 | да | 22.06.2024 | 7413.458 | 0.336 | 4.046 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1825 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 43 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010226 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1898.446 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1901.298 | 0.378 | 2.852 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1826 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 44 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010336 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2518.412 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 2520.294 | 0.338 | 1.882 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1827 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 45 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010987 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3362.66 | 0.34 | да | 22.06.2024 | 3364.734 | 0.34 | 2.074 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1828 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 46 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526293 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1716.088 | 1714.57 | да | 22.06.2024 | 1716.088 | 1714.57 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1829 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 47 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010925 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24644.676 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 24656.67 | 0.338 | 11.994 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1830 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029552 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 317.906 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 317.906 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1831 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029132 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1082.956 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1082.956 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1832 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028498 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5734.296 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 5738.18 | 0.378 | 3.884 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1833 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028447 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1536.196 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1536.714 | 0.376 | 0.518 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1834 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029002 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1771.034 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1772.484 | 0.378 | 1.45 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1835 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028491 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4571.852 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 4575.616 | 0.38 | 3.764 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1836 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031665 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17902.488 | 2.3 | да | 22.06.2024 | 17939.45 | 2.3 | 36.962 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1837 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029534 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.9 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 1.9 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1838 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 3 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026667 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1153.35 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1153.41 | 0.374 | 0.06 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1839 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 3 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026720 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8623.554 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 8629.666 | 0.366 | 6.112 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1840 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 40 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028441 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 30.246 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 30.246 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1841 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 40 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028865 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.91 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1.91 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1842 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 42 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028838 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1780.612 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 1780.612 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1843 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 46 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028836 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12414.62 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 12427.664 | 0.374 | 13.044 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1844 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 48 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029015 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3547.404 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 3550.638 | 0.374 | 3.234 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1845 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 50 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028471 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6516.762 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 6531.202 | 0.38 | 14.44 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1846 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 54 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014248 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3728.22 | 1.162 | да | 22.06.2024 | 3730.478 | 1.162 | 2.258 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1847 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 55 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029291 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1720.89 | 0.29 | да | 22.06.2024 | 1722.044 | 0.29 | 1.154 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1848 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 57 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028997 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20327.416 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 20332.486 | 0.37 | 5.07 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1849 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 57 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029116 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1984.566 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1986.1 | 0.374 | 1.534 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1850 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 58 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028999 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2448.716 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 2450.176 | 0.366 | 1.46 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1851 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 62 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030639 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9850.552 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 9857.266 | 0.92 | 6.714 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1852 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026626 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 855.602 | 0.388 | да | 22.06.2024 | 855.602 | 0.388 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1853 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015137 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10269.488 | 0.93 | да | 22.06.2024 | 10284.676 | 0.93 | 15.188 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1854 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д Магазин "Абакан" | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014018 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 30361.688 | 1.176 | да | 22.06.2024 | 30400.164 | 1.176 | 38.476 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1855 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д Магазин "Диана" | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015240 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 72463.376 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 72588.656 | 0.924 | 125.28 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1856 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д Магазин "Мираж" | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028837 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 33221.124 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 33234.814 | 0.372 | 13.69 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1857 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д Сбербанк | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028857 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 38102.336 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 38111.536 | 0.368 | 9.2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1858 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 22 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026592 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4.336 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 4.336 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1859 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 41 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922036182 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.896 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1.896 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1860 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028919 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2568.602 | 0.29 | да | 22.06.2024 | 2570.354 | 0.29 | 1.752 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1861 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Уличное освещение ТП-303 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512915 |  |  |  |  | 40 | да | 21.06.2024 | 582.962 | 0.224 | да | 22.06.2024 | 583.283 | 0.224 | 12.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1862 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 35 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010311 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12.684 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 12.688 | 0.376 | 0.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1863 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010502 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4450.312 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 4454.36 | 0.378 | 4.048 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1864 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010183 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 30.872 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 30.886 | 0.378 | 0.014 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1865 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010511 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4124.354 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 4128.938 | 0.378 | 4.584 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115264 (Включен) |  | 0
1866 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д жилой дом Репина |  |  | 763360300045 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 023220024019 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 900.517 |  | да | 22.06.2024 | 900.517 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.14.204, порт 4059 |  | 0
1867 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д хоз.постройка Криницкая |  |  | 763360300047 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963185134522 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7.8371 | 0.0115 | да | 22.06.2024 | 7.8372 | 0.01154 | 3e-05 | 4e-05 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.82.153, порт 4059 |  | 0
1868 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д хоз.постройка Криницкий |  |  | 763360300046 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183445850 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.2411 | 0.05827 | да | 22.06.2024 | 2.2411 | 0.05827 | 1e-05 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.82.103, порт 4059 |  | 0
1869 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 303 | PLC 3-303 ZigBee 11-303 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д бытовка Исраилова |  |  | 763360300044 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 023220038090 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 33.875 |  | да | 22.06.2024 | 41.872 |  | 7.997 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.18.130, порт 4059 |  | 0
1870 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярэнерго\Ростовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 304\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454621 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454621 |  |  |  |  | 60 | да | 21.06.2024 | 3951.834 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 3958.24 | 0.264 | 384.36 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1871 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 53Б | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010865 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4564.846 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 4571.192 | 0.338 | 6.346 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1872 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 53а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012969 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4608.418 | 1.158 | да | 22.06.2024 | 4611.062 | 1.158 | 2.644 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1873 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 52 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010932 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1874 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 51 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011337 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8643.22 | 0.34 | да | 22.06.2024 | 8652.19 | 0.34 | 8.97 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1875 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 49 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011426 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2444.658 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 2446.886 | 0.378 | 2.228 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1876 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 48 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010195 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8357.7 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 8367.054 | 0.378 | 9.354 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1877 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 47 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010091 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 282.306 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 282.306 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1878 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 45 |  |  | 763360317026 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 023220032633 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4132.045 |  | да | 22.06.2024 | 4138.169 |  | 6.124 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.14.165, порт 4059 |  | 0
1879 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 42 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011279 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4.84 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 4.84 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1880 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 39 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010280 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3204.012 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 3206.358 | 0.374 | 2.346 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1881 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 36 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011436 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11367.726 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 11378.188 | 0.376 | 10.462 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1882 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 35 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011324 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6287.834 | 0.668 | да | 22.06.2024 | 6294.072 | 0.668 | 6.238 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1883 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Садовая, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011369 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.486 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 1.486 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1884 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Садовая, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010934 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5631.626 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 5636.704 | 0.298 | 5.078 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1885 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010641 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2442.876 | 0.678 | да | 22.06.2024 | 2445.078 | 0.678 | 2.202 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1886 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 31 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010583 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11039.238 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 11050.93 | 0.338 | 11.692 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1887 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Садовая, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184920437533 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 522.3 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 523.24 | 0.374 | 0.94 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1888 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Садовая, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010822 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2542.862 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 2545.24 | 0.338 | 2.378 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1889 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Садовая, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010895 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.644 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 1.644 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1890 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Садовая, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184920356690 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1628.434 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1631.472 | 0.376 | 3.038 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1891 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №05837830 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922035450 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 665.796 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 667.386 | 0.378 | 1.59 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1892 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №05838077 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010824 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.646 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 1.646 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1893 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010939 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1187.246 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1188.518 | 0.378 | 1.272 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1894 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010825 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1178.322 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 1181.8 | 0.338 | 3.478 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1895 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010247 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4853.412 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 4857.144 | 0.378 | 3.732 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1896 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010340 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1571.242 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1573.728 | 0.378 | 2.486 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1897 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922040959 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 783.96 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 784.974 | 0.366 | 1.014 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1898 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922040993 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 764.17 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 771.524 | 0.378 | 7.354 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1899 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029008 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 216.676 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 216.676 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1900 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010949 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7243.264 | 0.518 | да | 22.06.2024 | 7249.568 | 0.518 | 6.304 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1901 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010338 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 945.46 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 947.346 | 0.378 | 1.886 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1902 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 21А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010833 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 98.68 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 98.784 | 0.338 | 0.104 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1903 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011341 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4768.822 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 4772.71 | 0.338 | 3.888 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1904 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922036564 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.902 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 1.902 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1905 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031631 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9332.084 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 9340.518 | 1.184 | 8.434 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1906 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д Оцинкованный забор | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010827 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 29.526 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 29.526 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1907 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010289 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5897.884 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 5906.152 | 0.296 | 8.268 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1908 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010881 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8140.728 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 8153.864 | 0.338 | 13.136 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1909 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010855 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10003.174 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 10007.778 | 0.338 | 4.604 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1910 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010969 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1200.756 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 1202.14 | 0.338 | 1.384 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1911 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д Начало 2 к. эт. дом (быв) | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922035565 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 66.72 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 66.864 | 0.376 | 0.144 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1912 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029487 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.892 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1.892 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1913 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 1 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026548 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4.716 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 4.716 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1914 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 32 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026614 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.908 | 0.386 | да | 22.06.2024 | 1.908 | 0.386 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1915 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 32 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026702 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4.828 | 0.742 | да | 22.06.2024 | 4.828 | 0.742 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1916 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 32 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029454 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.894 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1.894 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1917 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 32 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026647 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2708.626 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 2717.84 | 0.3 | 9.214 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1918 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Садовая, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028913 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6660.874 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 6666.09 | 0.38 | 5.216 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1919 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Садовая, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029042 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9729.112 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 9740.808 | 0.38 | 11.696 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1920 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Садовая, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029063 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2132.464 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 2134.604 | 0.376 | 2.14 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1921 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Садовая, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028846 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4126.196 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 4130.068 | 0.378 | 3.872 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1922 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029595 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2947.71 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 2953.136 | 0.374 | 5.426 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1923 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029254 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1716.47 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1718.992 | 0.372 | 2.522 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1924 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028996 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2024.53 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 2030.21 | 0.376 | 5.68 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1925 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 29/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028875 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 243.032 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 243.032 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1926 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 29/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029119 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 906.932 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 907.662 | 0.374 | 0.73 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1927 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028418 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3219.212 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 3224.594 | 0.374 | 5.382 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1928 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Садовая, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029799 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4.762 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 4.762 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1929 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 29/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029494 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 74.264 | 0.266 | да | 22.06.2024 | 74.264 | 0.266 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1930 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Уличное освещение ТП-304 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955122048763 |  |  |  |  | 40 | да | 21.06.2024 | 507.187 | 0.181 | да | 22.06.2024 | 507.464 | 0.181 | 11.08 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1931 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Фрунзе, д 35 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028823 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.948 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1.948 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1932 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 304 | PLC 3-304 ZB 11-304 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 53 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011461 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 292.37 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 292.37 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115196 (Включен) |  | 0
1933 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярэнерго\Ростовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 305\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509424 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509424 |  |  |  |  | 120 | да | 21.06.2024 | 905.988 | 0.183 | да | 22.06.2024 | 909.981 | 0.183 | 479.16 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1934 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010488 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6187.638 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 6194.798 | 0.338 | 7.16 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1935 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010941 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4567.214 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 4570.32 | 0.376 | 3.106 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1936 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010083 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 922.548 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 925.65 | 0.376 | 3.102 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1937 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010154 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 845.564 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 848.34 | 0.372 | 2.776 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1938 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010150 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 551.328 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 553.238 | 0.378 | 1.91 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1939 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010965 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 776.998 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 777.926 | 0.338 | 0.928 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1940 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 50 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010887 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1487.202 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 1491.68 | 0.338 | 4.478 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1941 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 49 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010207 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2887.136 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 2889.124 | 0.3 | 1.988 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1942 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 48 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011394 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3534.98 | 0.262 | да | 22.06.2024 | 3538.828 | 0.262 | 3.848 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1943 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 47 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010176 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5281.51 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 5282.732 | 0.37 | 1.222 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1944 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 46 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011443 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 28607.37 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 28607.37 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1945 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 45 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010109 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 49.364 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 49.44 | 0.378 | 0.076 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1946 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 41 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011459 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6968.4 | 0.272 | да | 22.06.2024 | 6971.848 | 0.272 | 3.448 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1947 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 39 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011386 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3135.79 | 0.67 | да | 22.06.2024 | 3139.746 | 0.67 | 3.956 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1948 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 37 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010123 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5984.488 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 5989.66 | 0.264 | 5.172 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1949 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 35 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010935 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2090.884 | 0.64 | да | 22.06.2024 | 2092.168 | 0.64 | 1.284 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1950 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010089 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 439.904 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 439.904 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1951 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011434 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2025.96 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 2025.96 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1952 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012858 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10593.87 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 10595.162 | 1.146 | 1.292 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1953 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010598 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2233.818 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 2236.332 | 0.37 | 2.514 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1954 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010067 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3700.196 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 3703.424 | 0.264 | 3.228 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1955 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010322 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2843.344 | 0.268 | да | 22.06.2024 | 2846.67 | 0.268 | 3.326 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1956 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011272 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15957.55 | 1.392 | да | 22.06.2024 | 15973.036 | 1.392 | 15.486 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1957 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010640 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1643.45 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1643.45 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1958 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 11 Гараж | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033302 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 364.138 | 0.956 | да | 22.06.2024 | 364.292 | 0.956 | 0.154 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1959 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 80 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010988 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1304.972 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 1305.566 | 0.338 | 0.594 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1960 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 79 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010087 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1918.552 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 1920.078 | 0.338 | 1.526 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1961 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 78 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010201 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.64 | 0.336 | да | 22.06.2024 | 1.64 | 0.336 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1962 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 77 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011454 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 63.932 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 63.998 | 0.304 | 0.066 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1963 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 76 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010457 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3851.424 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 3854.812 | 0.338 | 3.388 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1964 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 75 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011405 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3681.654 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 3688.06 | 0.368 | 6.406 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1965 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 74 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010210 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 134.588 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 135.39 | 0.372 | 0.802 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1966 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 72 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030654 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1936.928 | 0.706 | да | 22.06.2024 | 1938.126 | 0.706 | 1.198 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1967 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 70 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010517 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1819.978 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 1821.13 | 0.338 | 1.152 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1968 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 68 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011408 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4379.474 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 4379.48 | 0.302 | 0.006 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1969 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 66 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033298 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7431.688 | 1.876 | да | 22.06.2024 | 7436.048 | 1.876 | 4.36 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1970 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 73 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011391 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4441.09 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 4446.352 | 0.378 | 5.262 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1971 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 69 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011361 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4488.646 | 0.91 | да | 22.06.2024 | 4492.264 | 0.91 | 3.618 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1972 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 67 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010206 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 29.516 | 0.294 | да | 22.06.2024 | 29.516 | 0.294 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1973 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 64 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010190 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2293.084 | 0.29 | да | 22.06.2024 | 2294.74 | 0.29 | 1.656 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1974 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 65 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011427 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6.464 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 6.464 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1975 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 63 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011460 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2366.17 | 0.384 | да | 22.06.2024 | 2387.262 | 0.384 | 21.092 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1976 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 62 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011437 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 29.23 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 29.23 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1977 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 61/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011458 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.62 | 0.522 | да | 22.06.2024 | 2.62 | 0.522 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1978 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 61/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011442 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 862.682 | 0.608 | да | 22.06.2024 | 864 | 0.608 | 1.318 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1979 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 59 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031637 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 29.916 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 29.916 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1980 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 56 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033304 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8040.486 | 2.828 | да | 22.06.2024 | 8040.486 | 2.828 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1981 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 57 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033296 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18863.6 | 2.832 | да | 22.06.2024 | 18881.39 | 2.832 | 17.79 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1982 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 55 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526405 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10.396 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 10.396 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1983 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 54 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031646 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4770.356 | 1.692 | да | 22.06.2024 | 4773.188 | 1.692 | 2.832 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1984 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 52 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011334 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2866.336 | 0.336 | да | 22.06.2024 | 2874.232 | 0.336 | 7.896 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1985 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033299 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 28564.304 | 1.878 | да | 22.06.2024 | 28592.362 | 1.878 | 28.058 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1986 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010908 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.724 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 1.724 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1987 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Молодежная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010592 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3609.442 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 3611.702 | 0.302 | 2.26 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1988 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Молодежная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010243 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1757.94 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 1758.772 | 0.368 | 0.832 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1989 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Молодежная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010894 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 101.806 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 101.806 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1990 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Молодежная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010255 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11417.214 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 11430.4 | 0.374 | 13.186 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1991 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Молодежная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010219 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6598.944 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 6608.426 | 0.374 | 9.482 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1992 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Молодежная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010240 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3840.968 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 3845.182 | 0.338 | 4.214 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1993 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Молодежная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010319 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3542.376 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 3545.596 | 0.372 | 3.22 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1994 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Молодежная, д 4а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030678 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 66910.5 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 66965.22 | 0.92 | 54.72 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1995 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010812 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8843.798 | 0.34 | да | 22.06.2024 | 8850.59 | 0.34 | 6.792 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1996 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010864 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1732.576 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1733.586 | 0.376 | 1.01 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1997 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010232 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5229.544 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 5234.822 | 0.368 | 5.278 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1998 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526151 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2506.558 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 2508.036 | 0.374 | 1.478 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
1999 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010221 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2311.416 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 2315.234 | 0.374 | 3.818 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2000 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №39277190 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010246 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1588.922 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1590.132 | 0.374 | 1.21 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2001 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010913 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8177.852 | 0.52 | да | 22.06.2024 | 8184.95 | 0.52 | 7.098 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2002 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010821 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1755.136 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 1756.026 | 0.3 | 0.89 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2003 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010179 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 485.286 | 0.638 | да | 22.06.2024 | 486.76 | 0.638 | 1.474 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2004 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010157 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2621.996 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 2626.028 | 0.38 | 4.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2005 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010805 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4343.3 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 4346.17 | 0.338 | 2.87 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2006 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010293 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 157.426 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 157.426 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2007 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010852 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20552.422 | 1.134 | да | 22.06.2024 | 20565.61 | 1.134 | 13.188 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2008 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011336 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4742.868 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 4748.202 | 0.338 | 5.334 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2009 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010346 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1939.91 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1941.142 | 0.374 | 1.232 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2010 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010085 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3947.66 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 3951.534 | 0.38 | 3.874 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2011 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010876 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 51068.536 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 51070.872 | 0.3 | 2.336 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2012 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010813 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10425.046 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 10434.104 | 0.338 | 9.058 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2013 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010028 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1634.474 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 1635.612 | 0.37 | 1.138 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2014 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 42 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019375 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.888 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1.888 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2015 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 23 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013992 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10628.072 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 10634.456 | 1.152 | 6.384 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2016 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010334 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7589.912 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 7598.512 | 0.376 | 8.6 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2017 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030671 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8079.694 | 1.192 | да | 22.06.2024 | 8090.736 | 1.192 | 11.042 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2018 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д Петропавловская церковь | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030679 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19.806 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 19.806 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2019 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031277 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 50591.944 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 50625.164 | 1.19 | 33.22 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2020 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д Железная будка | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026249 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.072 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 14.072 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2021 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019353 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1510.808 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1512.308 | 0.376 | 1.5 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2022 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028984 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1628.476 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1637.978 | 0.378 | 9.502 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2023 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010108 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.558 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 2.558 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2024 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 51 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019357 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4284.438 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 4288.724 | 0.376 | 4.286 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2025 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010054 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.616 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 1.616 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2026 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010066 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2475.146 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 2476.848 | 0.302 | 1.702 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2027 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 14 | [5 empty] | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963185134670 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4179.5054 | 0.05375 | да | 22.06.2024 | 4189.682 | 0.05375 | 10.1766 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.84.55, порт 4059 |  | 0
2028 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019335 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1070.244 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1071.428 | 0.376 | 1.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2029 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №24859828 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031281 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.09 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 14.09 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2030 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №39277286 освещение колокольни | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010236 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2057.03 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 2058.198 | 0.366 | 1.168 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2031 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Красноармейская, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526336 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8714.24 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 8726.28 | 0.376 | 12.04 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2032 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010114 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 806.056 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 806.056 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2033 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030647 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16338.684 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 16352.146 | 1.148 | 13.462 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2034 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Уличное освещение ТП 305 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955122048765 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 1091.863 | 0.229 | да | 22.06.2024 | 1092.435 | 0.229 | 11.44 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2035 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010217 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 48.104 | 0.602 | да | 22.06.2024 | 48.104 | 0.602 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115254 (Включен) |  | 0
2036 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 27 |  |  | 763360318049 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230225020 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.98.127, порт 4059 |  | 0
2037 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 305 | PLC 3-305 ZB 11-305 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 27 |  |  | 763360318049 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230225020 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10.582 |  | да | 22.06.2024 | 10.582 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.98.127, порт 4059 |  | 0
2038 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярэнерго\Ростовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 306\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122025894 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122025894 |  |  |  |  | 80 | да | 21.06.2024 | 13664.395 | 0.231 | да | 22.06.2024 | 13674.965 | 0.231 | 845.6 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2039 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030631 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 27706.932 | 0.91 | да | 22.06.2024 | 27726.638 | 0.91 | 19.706 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2040 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030616 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5138.792 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 5143.334 | 1.154 | 4.542 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2041 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026734 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5382.918 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 5389.264 | 0.376 | 6.346 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2042 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019332 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 79.47 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 84.018 | 0.372 | 4.548 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2043 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010025 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 99.044 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 99.062 | 0.378 | 0.018 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2044 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 12 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029722 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6511.154 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 6521.884 | 0.378 | 10.73 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2045 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010180 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8857.482 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 8867.384 | 0.298 | 9.902 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2046 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010040 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2485.382 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 2487.228 | 0.37 | 1.846 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2047 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019299 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 31.94 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 31.94 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2048 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010164 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3972.1 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 3975.924 | 0.302 | 3.824 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2049 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019321 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7127.342 | 0.294 | да | 22.06.2024 | 7135.082 | 0.294 | 7.74 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2050 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 17а | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512911 |  |  |  |  | 30 | да | 21.06.2024 | 6502.877 | 0.198 | да | 22.06.2024 | 6505.114 | 0.198 | 67.11 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2051 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010069 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15836.134 | 0.674 | да | 22.06.2024 | 15840.632 | 0.674 | 4.498 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2052 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029499 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4521.932 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 4521.932 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2053 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019340 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3672.648 | 0.492 | да | 22.06.2024 | 3673.114 | 0.492 | 0.466 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2054 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029522 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14888.476 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 14889.51 | 0.374 | 1.034 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2055 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029575 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2640.762 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 2640.762 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2056 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029570 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3016.176 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 3036.326 | 0.37 | 20.15 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2057 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026808 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9087.294 | 0.336 | да | 22.06.2024 | 9092.522 | 0.336 | 5.228 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2058 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027509 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3597.892 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 3606.524 | 0.376 | 8.632 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2059 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027483 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18.284 | 0.336 | да | 22.06.2024 | 18.284 | 0.336 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2060 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027504 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 36610.992 | 0.674 | да | 22.06.2024 | 36618.388 | 0.674 | 7.396 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2061 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010043 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 145.214 | 0.29 | да | 22.06.2024 | 145.214 | 0.29 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2062 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010079 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2037.254 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 2050.992 | 0.366 | 13.738 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2063 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010049 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5761.156 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 5767.374 | 0.264 | 6.218 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2064 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010061 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10451.294 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 10455.48 | 0.364 | 4.186 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2065 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пушкина, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019352 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17771.888 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 17774.872 | 0.376 | 2.984 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2066 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010846 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 768.356 | 0.34 | да | 22.06.2024 | 770.09 | 0.34 | 1.734 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2067 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010611 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.564 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 2.564 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2068 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 36 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010891 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8329.832 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 8340.35 | 0.338 | 10.518 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2069 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 37 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010877 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20469.61 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 20499.716 | 0.338 | 30.106 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2070 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 37 Продукты | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010983 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 41228.392 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 41290.472 | 0.338 | 62.08 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2071 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 37 Пром товары | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010915 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2235.056 | 0.386 | да | 22.06.2024 | 2236.936 | 0.386 | 1.88 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2072 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 39 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011452 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4326.702 | 0.604 | да | 22.06.2024 | 4330.51 | 0.604 | 3.808 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2073 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 41 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011451 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1931.536 | 0.306 | да | 22.06.2024 | 1931.64 | 0.306 | 0.104 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2074 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 43 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010107 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 257.45 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 258.226 | 0.37 | 0.776 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2075 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 45 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010466 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 869.888 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 874.336 | 0.338 | 4.448 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2076 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 45 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019361 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2054.278 | 0.29 | да | 22.06.2024 | 2057.156 | 0.29 | 2.878 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2077 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 47 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010882 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2870.398 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 2871.934 | 0.338 | 1.536 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2078 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д 47 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010106 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 269.102 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 269.102 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2079 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д Магазин "Семена" | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012923 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 882.866 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 882.866 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2080 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Центральная, д Опора 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010077 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2832.52 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 2833.748 | 0.298 | 1.228 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2081 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031655 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1177.706 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 1177.706 | 1.154 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2082 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029564 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 690.924 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 690.924 | 0.364 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2083 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026200 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2967.21 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 2974.83 | 1.188 | 7.62 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2084 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027442 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2128.88 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 2134.138 | 0.338 | 5.258 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2085 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014952 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1444.348 | 2.07 | да | 22.06.2024 | 1444.634 | 2.07 | 0.286 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2086 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027636 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 989.22 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 990.152 | 0.378 | 0.932 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2087 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028908 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4027.516 | 0.292 | да | 22.06.2024 | 4030.23 | 0.292 | 2.714 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2088 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029732 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9106.178 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 9114.922 | 0.374 | 8.744 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2089 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029719 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12738.448 | 0.266 | да | 22.06.2024 | 12751.086 | 0.266 | 12.638 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2090 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027515 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4022.356 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 4025.616 | 0.378 | 3.26 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2091 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011425 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2815.226 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 2816.622 | 0.378 | 1.396 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2092 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029123 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.888 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1.888 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2093 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026741 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1553.806 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1554.392 | 0.372 | 0.586 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2094 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029497 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5868.924 | 0.384 | да | 22.06.2024 | 5874.436 | 0.384 | 5.512 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2095 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012973 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3097.012 | 1.174 | да | 22.06.2024 | 3098.318 | 1.174 | 1.306 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2096 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 22а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012863 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 31390.46 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 31396.22 | 1.152 | 5.76 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2097 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029582 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3054.006 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 3055.626 | 0.376 | 1.62 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2098 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029824 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2681.424 | 0.754 | да | 22.06.2024 | 2683.836 | 0.754 | 2.412 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2099 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010122 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 138.56 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 139.546 | 0.37 | 0.986 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2100 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 27 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033260 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.122 | 0.954 | да | 22.06.2024 | 13.122 | 0.954 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2101 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029669 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7472.316 | 0.388 | да | 22.06.2024 | 7480.934 | 0.388 | 8.618 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2102 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029742 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4691.05 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 4694.572 | 0.372 | 3.522 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2103 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033300 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9125.35 | 1.882 | да | 22.06.2024 | 9148.508 | 1.882 | 23.158 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2104 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028991 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4566.972 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 4569.346 | 0.366 | 2.374 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2105 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 4 |  |  | 763360310131 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011325 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7944.658 | 0.672 | да | 22.06.2024 | 7952.796 | 0.672 | 8.138 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2106 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010536 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6585.428 | 0.29 | да | 22.06.2024 | 6586.318 | 0.29 | 0.89 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2107 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010953 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3591.462 | 0.602 | да | 22.06.2024 | 3596.538 | 0.602 | 5.076 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2108 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011366 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3411.108 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 3413.162 | 0.372 | 2.054 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2109 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027540 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3244.764 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 3246.554 | 0.376 | 1.79 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2110 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029572 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 493.472 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 493.472 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2111 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д Опора 2-7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027550 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13338.064 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 13339.918 | 0.378 | 1.854 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2112 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, деревня Огарево, д Опора 3-2 |  |  | 763310015669 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012917 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21146.176 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 21164.526 | 1.15 | 18.35 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2113 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Овощехранилище | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030670 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2256.19 | 3.124 | да | 22.06.2024 | 2256.776 | 3.124 | 0.586 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2114 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011382 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3698.386 | 0.636 | да | 22.06.2024 | 3704.852 | 0.636 | 6.466 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2115 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011453 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4851.434 | 0.384 | да | 22.06.2024 | 4856.282 | 0.384 | 4.848 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2116 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011432 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 725.99 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 727.796 | 0.378 | 1.806 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2117 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 12/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011282 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6531.236 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 6539.35 | 0.338 | 8.114 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2118 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011338 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6408.244 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 6413.738 | 0.338 | 5.494 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2119 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011429 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1798.462 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1799.988 | 0.378 | 1.526 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2120 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011415 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9949.068 | 0.262 | да | 22.06.2024 | 9951.648 | 0.262 | 2.58 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2121 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033264 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12.412 | 0.944 | да | 22.06.2024 | 12.412 | 0.944 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2122 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011362 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9416.952 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 9425.308 | 0.338 | 8.356 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2123 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028951 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11196.84 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 11206.458 | 0.376 | 9.618 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2124 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011360 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2848.454 | 1.49 | да | 22.06.2024 | 2860.498 | 1.49 | 12.044 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2125 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010084 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3202.014 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 3203.496 | 0.366 | 1.482 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2126 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028891 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4993.432 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 5001.146 | 0.298 | 7.714 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2127 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026819 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7.646 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 7.646 | 0.364 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2128 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010584 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7343.9 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 7345.724 | 0.338 | 1.824 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2129 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 23 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031302 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13262.786 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 13269.584 | 1.144 | 6.798 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2130 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 23 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031642 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3601.636 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 3604.494 | 1.144 | 2.858 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2131 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010874 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18.382 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 18.412 | 0.3 | 0.03 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2132 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011297 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1268.572 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 1273.934 | 0.338 | 5.362 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2133 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011440 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 478.65 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 478.65 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2134 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011389 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 214.814 | 0.274 | да | 22.06.2024 | 215.322 | 0.274 | 0.508 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2135 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011370 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 446.08 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 446.08 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2136 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011416 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10028.77 | 0.266 | да | 22.06.2024 | 10039.208 | 0.266 | 10.438 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2137 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011402 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2204.508 | 0.634 | да | 22.06.2024 | 2206.778 | 0.634 | 2.27 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2138 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011358 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1700.114 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 1703.44 | 0.338 | 3.326 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2139 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011364 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1914 | 0.388 | да | 22.06.2024 | 1915.622 | 0.388 | 1.622 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2140 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 40 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010158 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3530.892 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 3538.488 | 0.372 | 7.596 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2141 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 36 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010489 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2142 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 38 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019326 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16365.952 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 16379.46 | 0.374 | 13.508 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2143 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 34 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019358 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.89 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 1.89 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2144 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 81 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026688 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 40757.856 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 40789.332 | 0.378 | 31.476 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2145 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Ленинская, д 82 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029803 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8156.492 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 8165.226 | 0.374 | 8.734 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2146 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012467 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19956.278 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 19956.278 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2147 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026795 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 357.298 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 357.298 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2148 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031664 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7457.338 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 7464.018 | 1.154 | 6.68 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2149 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026724 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4949.288 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 4953.28 | 0.368 | 3.992 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2150 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026790 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 920.254 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 922.002 | 0.378 | 1.748 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2151 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010343 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6977.288 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 6980.968 | 0.376 | 3.68 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2152 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026817 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 486.498 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 487.942 | 0.374 | 1.444 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2153 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184920414620 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1505.362 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 1513.796 | 0.368 | 8.434 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2154 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029633 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7907.648 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 7917.494 | 0.376 | 9.846 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2155 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014255 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9220.818 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 9234 | 1.142 | 13.182 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2156 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029650 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3472.482 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 3478.718 | 0.376 | 6.236 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2157 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010875 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4295.81 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 4295.81 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2158 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 1а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033265 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11536.52 | 0.95 | да | 22.06.2024 | 11557.216 | 0.95 | 20.696 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2159 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031656 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11220.61 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 11234.742 | 1.146 | 14.132 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2160 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526141 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2128.506 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 2130.788 | 0.374 | 2.282 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2161 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010880 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3360.548 | 0.34 | да | 22.06.2024 | 3363.268 | 0.34 | 2.72 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2162 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010819 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.09 | 0.336 | да | 22.06.2024 | 2.09 | 0.336 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2163 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010238 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 933.958 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 936.172 | 0.296 | 2.214 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2164 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018976 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2148.668 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 2152.102 | 0.38 | 3.434 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2165 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018845 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.892 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1.892 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2166 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018955 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2612.31 | 0.292 | да | 22.06.2024 | 2613.258 | 0.292 | 0.948 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2167 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018984 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3820.614 | 0.226 | да | 22.06.2024 | 3825.578 | 0.226 | 4.964 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2168 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018820 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 63.2 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 63.342 | 0.374 | 0.142 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2169 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018989 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10013.886 | 0.226 | да | 22.06.2024 | 10018.552 | 0.226 | 4.666 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2170 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026766 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.066 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 2.066 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2171 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026609 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5878.768 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 5882.576 | 0.376 | 3.808 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2172 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026792 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4463.564 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 4470.942 | 0.37 | 7.378 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2173 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Первомайская, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026685 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6258.108 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 6265.124 | 0.376 | 7.016 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2174 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чкалова, д 17 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010024 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12938.58 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 12952.506 | 0.376 | 13.926 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2175 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Комсомольская, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922035442 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2212.42 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 2214.576 | 0.378 | 2.156 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2176 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 306 | PLC 3-306 ZB 12-306 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Уличное освещение ТП 306 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955122048772 |  |  |  |  | 40 | да | 21.06.2024 | 1667.476 | 0.225 | да | 22.06.2024 | 1668.365 | 0.225 | 35.56 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2177 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярэнерго\Ростовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 307\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122025892 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122025892 |  |  |  |  | 40 | да | 21.06.2024 | 5819.076 | 0.231 | да | 22.06.2024 | 5819.614 | 0.231 | 21.52 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021970 (Включен) |  | 0
2178 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Зеленый забор | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033261 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 34231.456 | 0.956 | да | 22.06.2024 | 34236.816 | 0.956 | 5.36 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021970 (Включен) |  | 0
2179 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №011074164295440 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030690 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.814 | 1.198 | да | 22.06.2024 | 14.814 | 1.198 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021970 (Включен) |  | 0
2180 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №43747757 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030652 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12.114 | 0.914 | да | 22.06.2024 | 12.114 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021970 (Включен) |  | 0
2181 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №44440663 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030660 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 58.486 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 58.518 | 0.922 | 0.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021970 (Включен) |  | 0
2182 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 59 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028920 |  |  |  |  | 1 | нет | 22.06.2024 | 1.898 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 1.898 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021970 (Включен) |  | 0
2183 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 56 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184920346591 |  |  |  |  | 1 | нет | 22.06.2024 | 1294.52 | 0.292 | да | 22.06.2024 | 1294.52 | 0.292 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021970 (Включен) |  | 0
2184 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 62 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922036567 |  |  |  |  | 1 | нет | 22.06.2024 | 1163.118 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 1163.118 | 0.382 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021970 (Включен) |  | 0
2185 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 63 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010309 |  |  |  |  | 1 | нет | 22.06.2024 | 11784.81 | 0.266 | да | 22.06.2024 | 11784.81 | 0.266 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021970 (Включен) |  | 0
2186 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 64 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010313 |  |  |  |  | 1 | нет | 22.06.2024 | 3981.536 | 0.336 | да | 22.06.2024 | 3981.536 | 0.336 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021970 (Включен) |  | 0
2187 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 65 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030646 |  |  |  |  | 1 | нет | 22.06.2024 | 5302.074 | 1.156 | да | 22.06.2024 | 5302.074 | 1.156 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021970 (Включен) |  | 0
2188 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 58 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031638 |  |  |  |  | 1 | нет | 22.06.2024 | 15244.254 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 15244.254 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021969 (Включен) |  | 0
2189 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 307 | PLC 3-307 ZB 11-307 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Кирова, д 53 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512914 |  |  |  |  | 30 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021970 (Включен) |  | 0
2190 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярэнерго\Ростовский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 309\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122025893 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122025893 |  |  |  |  | 80 | да | 21.06.2024 | 4637.751 | 0.231 | да | 22.06.2024 | 4642.119 | 0.231 | 349.44 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2191 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, д Ст. счет. №22687006 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031622 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 211.446 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 215.084 | 1.144 | 3.638 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2192 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029034 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2633.284 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 2634.536 | 0.376 | 1.252 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2193 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029064 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1550.296 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1553.688 | 0.376 | 3.392 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2194 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029528 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 288.462 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 288.462 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2195 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029044 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2781.228 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 2784.928 | 0.38 | 3.7 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2196 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028886 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3515.698 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 3518.534 | 0.298 | 2.836 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2197 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027507 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7772.982 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 7777.32 | 0.372 | 4.338 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2198 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029139 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8240.272 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 8246.426 | 0.374 | 6.154 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2199 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028947 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12243.458 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 12254.154 | 0.298 | 10.696 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2200 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028998 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2496.418 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 2499.316 | 0.376 | 2.898 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2201 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028918 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6066.982 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 6073.894 | 0.376 | 6.912 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2202 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028897 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5013.04 | 0.29 | да | 22.06.2024 | 5017.21 | 0.29 | 4.17 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2203 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029075 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1687.892 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 1693.24 | 0.366 | 5.348 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2204 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029074 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5503.952 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 5510.56 | 0.37 | 6.608 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2205 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028474 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6461.15 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 6474.218 | 0.368 | 13.068 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2206 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028821 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7232.836 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 7239.68 | 0.374 | 6.844 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2207 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028851 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3101.938 | 0.388 | да | 22.06.2024 | 3106.128 | 0.388 | 4.19 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2208 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029549 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5100.754 | 0.226 | да | 22.06.2024 | 5107.788 | 0.226 | 7.034 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2209 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028502 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8841.36 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 8847.61 | 0.372 | 6.25 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2210 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027514 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2054.27 | 0.288 | да | 22.06.2024 | 2057.72 | 0.288 | 3.45 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2211 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028976 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3080.714 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 3083.178 | 0.3 | 2.464 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2212 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 31 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030682 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 814.736 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 815.44 | 1.144 | 0.704 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2213 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028904 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5482.684 | 0.336 | да | 22.06.2024 | 5486.808 | 0.336 | 4.124 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2214 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028946 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 146.552 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 146.578 | 0.3 | 0.026 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2215 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 34 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184920378441 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1201.066 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1206.352 | 0.376 | 5.286 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2216 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 35 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026638 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15.168 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 15.168 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2217 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 36 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029542 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1736.746 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 1736.746 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2218 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 37 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026666 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7490.74 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 7495.766 | 0.376 | 5.026 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2219 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 38 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026785 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3857.12 | 0.746 | да | 22.06.2024 | 3860.468 | 0.746 | 3.348 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2220 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 39 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026476 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 811.632 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 814.504 | 0.302 | 2.872 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2221 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028994 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13959.64 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 13972.536 | 0.376 | 12.896 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2222 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 40 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010073 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5530.888 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 5535.034 | 0.298 | 4.146 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2223 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 41 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026570 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8389.844 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 8397.144 | 0.372 | 7.3 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2224 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030667 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5431.378 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 5434.442 | 0.92 | 3.064 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2225 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028977 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1919.558 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 1926.678 | 0.298 | 7.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2226 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028818 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1079.728 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1082.946 | 0.372 | 3.218 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2227 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 100 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922025326 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9521.5 | 0.754 | да | 22.06.2024 | 9530.716 | 0.754 | 9.216 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2228 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 100 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027367 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15692.69 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 15700.412 | 0.376 | 7.722 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2229 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 101 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026669 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13385.594 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 13396.218 | 0.302 | 10.624 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2230 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 102 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026706 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3714.37 | 0.75 | да | 22.06.2024 | 3718.248 | 0.75 | 3.878 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2231 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 103 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029693 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1955.066 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1956.902 | 0.376 | 1.836 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2232 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 104 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026566 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2795.018 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 2796.242 | 0.302 | 1.224 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2233 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 105 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026576 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3281.558 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 3283.67 | 0.376 | 2.112 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2234 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 106 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026668 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5017.614 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 5027.538 | 0.304 | 9.924 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2235 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 107 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028949 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7160.296 | 0.63 | да | 22.06.2024 | 7166.156 | 0.63 | 5.86 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2236 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 108 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029010 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7658.122 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 7665.176 | 0.374 | 7.054 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2237 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 109 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028902 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3219.846 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 3223.038 | 0.296 | 3.192 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2238 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 110 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029014 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4239.728 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 4244.446 | 0.374 | 4.718 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2239 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 111 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028858 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5289.38 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 5295.292 | 0.372 | 5.912 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2240 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 112 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028473 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8435.404 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 8443.23 | 0.376 | 7.826 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2241 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 113 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526547 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2880.926 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 2883.266 | 0.38 | 2.34 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2242 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 114 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012909 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5614.4 | 1.156 | да | 22.06.2024 | 5619.142 | 1.156 | 4.742 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2243 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 116 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027889 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12100.666 | 0.714 | да | 22.06.2024 | 12121.484 | 0.714 | 20.818 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2244 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 117 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010065 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3168.382 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 3173.574 | 0.376 | 5.192 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2245 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 118 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015168 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8975.824 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 8976.6 | 1.15 | 0.776 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2246 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 118/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028864 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 904.756 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 909.044 | 0.376 | 4.288 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2247 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 118а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031652 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5267.702 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 5272.604 | 1.144 | 4.902 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2248 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 90 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031623 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6092.308 | 0.908 | да | 22.06.2024 | 6097.282 | 0.908 | 4.974 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2249 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 91 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026582 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 35.604 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 35.606 | 0.372 | 0.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2250 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 92 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026608 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4324.976 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 4327.566 | 0.376 | 2.59 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2251 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 96 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029474 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2318.12 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 2319.482 | 0.376 | 1.362 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2252 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 97 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026648 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1726.834 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1730.078 | 0.378 | 3.244 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2253 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д 98 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026700 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9561.77 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 9571.452 | 0.372 | 9.682 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2254 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д Опора 3-3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014942 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10981.626 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 10981.626 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2255 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д Опора 3-3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015032 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1147 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 1147 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2256 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д Опора 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015077 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18232.138 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 18239.278 | 1.154 | 7.14 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2257 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Чапаева, д Опора 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012944 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7412.432 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 7421.484 | 1.15 | 9.052 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021971 (Включен) |  | 0
2258 | Ярэнерго | Ростовский РЭС | Подстанция 35/10кВ Поречье | ВЛ 10кВ №03 ПС Поречье |  | ТП 309 | PLC 3-309 ZB 11-309 | Ярославская обл, Ростовский р-н, рп Поречье-Рыбное, ул Пионерская, д уч 3 |  |  | 763360300049 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963185133385 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4033.9957 | 0.002 | да | 22.06.2024 | 4044.0882 | 0.002 | 10.0924 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.18.163, порт 4059 |  | 0
2259 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярэнерго\Тутаевский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 514\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971122022763 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971122022763 |  |  |  |  | 80 | да | 21.06.2024 | 6985.376 | 0.234 | да | 22.06.2024 | 6988.485 | 0.234 | 248.72 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2260 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422037951 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6366.22 | 2.19 | да | 22.06.2024 | 6370.292 | 2.19 | 4.072 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2261 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422038053 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13317.152 | 1.944 | да | 22.06.2024 | 13323.584 | 1.944 | 6.432 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2262 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422037935 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10009.892 | 2.194 | да | 22.06.2024 | 10010.31 | 2.194 | 0.418 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2263 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422037976 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 36346.024 | 2.194 | да | 22.06.2024 | 36365.22 | 2.194 | 19.196 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2264 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422038411 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21833.704 | 1.664 | да | 22.06.2024 | 21845.612 | 1.664 | 11.908 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2265 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 48202422025391 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420462619 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1538.498 | 2.324 | да | 22.06.2024 | 1546.648 | 2.324 | 8.15 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2266 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 48202422038320 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422038320 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23876.642 | 1.662 | да | 22.06.2024 | 23879.012 | 1.662 | 2.37 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2267 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 48202422038493 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422038493 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4383.384 | 1.664 | да | 22.06.2024 | 4395.034 | 1.664 | 11.65 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2268 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521124 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 200.38 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 200.598 | 1.146 | 0.218 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2269 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521110 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18706.08 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 18715.054 | 1.184 | 8.974 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2270 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521151 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23393.638 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 23393.78 | 1.19 | 0.142 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2271 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026215 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3210.676 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 3213.812 | 1.15 | 3.136 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2272 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521093 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 40865.104 | 1.168 | да | 22.06.2024 | 40881.12 | 1.168 | 16.016 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2273 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 19 |  |  |  |  | Демонтирован РЭСом | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420460451 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1350.446 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 1357.284 | 1.188 | 6.838 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2274 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521199 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 612.25 | 1.53 | да | 22.06.2024 | 612.562 | 1.53 | 0.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2275 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026193 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19778.29 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 19805.676 | 1.142 | 27.386 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2276 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 5/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025400 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 428.32 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 428.32 | 1.178 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2277 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д напротив ТП на заборе шкаф | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087282 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1472.904 | 0.914 | да | 22.06.2024 | 1476.384 | 0.914 | 3.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2278 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д оп 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521181 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 117957.776 | 1.166 | да | 22.06.2024 | 118028.368 | 1.166 | 70.592 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2279 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д оп 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521198 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1272.202 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 1272.202 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2280 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 2/1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422047404 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21318.508 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 21338.122 | 0.912 | 19.614 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2281 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 2/1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422047506 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 139.508 | 0.926 | да | 22.06.2024 | 139.784 | 0.926 | 0.276 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2282 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 2/3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422049111 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2349.79 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 2350.83 | 0.912 | 1.04 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2283 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 2/3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422044580 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7454.614 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 7458.262 | 0.912 | 3.648 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2284 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 2/4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025913 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 68.788 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 68.788 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2285 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 2/5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422049166 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2143.398 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 2143.398 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2286 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 8 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422038034 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 57256.028 | 1.65 | да | 22.06.2024 | 57270.728 | 1.65 | 14.7 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2287 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д опора 8 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422037913 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1450.648 | 1.658 | да | 22.06.2024 | 1450.648 | 1.658 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021945 (Включен) |  | 0
2288 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 35/10кВ Ватолино | ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино |  | ТП 514 | PLC 3-514 ZB 11-514 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, поселок Летешовка, тер. СНТ Медведь, д 2 |  |  | 764170140849 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963185133844 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.131.179, порт 4059 |  | 0
2289 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярэнерго\Тутаевский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 160 (Эстиков)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509354 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509354 |  |  |  |  | 120 | да | 21.06.2024 | 12968.42 | 0.23 | да | 22.06.2024 | 12974.604 | 0.23 | 742.08 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2290 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д л-2 оп 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026239 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16.766 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 16.766 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2291 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д л-2 оп 17 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026221 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 86.32 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 86.32 | 1.14 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2292 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д л-2 оп 17 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026228 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8285.47 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 8288.072 | 1.152 | 2.602 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2293 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д ф-5 оп 11 Балаеш А.В. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521172 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 206.678 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 206.678 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2294 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д 48202421521101 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521101 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 34074.632 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 34087.1 | 0.918 | 12.468 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2295 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д 48202422026238 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026238 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1126.13 | 3.442 | да | 22.06.2024 | 1127.442 | 3.442 | 1.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2296 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д л-2 оп 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026196 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4158.506 | 1.176 | да | 22.06.2024 | 4181.788 | 1.176 | 23.282 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2297 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д л-2 оп 12 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422021177 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1184.04 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 1184.866 | 0.922 | 0.826 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2298 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д л-2 оп 3/2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026186 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 32152.442 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 32165.1 | 1.146 | 12.658 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2299 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д л-2 оп 3/3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025861 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.138 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 14.138 | 1.142 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2300 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д оп 2/ л-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422049132 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 52952.952 | 0.916 | да | 22.06.2024 | 52979.54 | 0.916 | 26.588 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2301 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д оп 2/2 л-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521154 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19274.71 | 1.534 | да | 22.06.2024 | 19279.866 | 1.534 | 5.156 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2302 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д оп 3/2 л-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521144 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6271.064 | 0.68 | да | 22.06.2024 | 6272.418 | 0.68 | 1.354 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2303 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д оп2/1 л-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521133 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12616.548 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 12636.096 | 1.152 | 19.548 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2304 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д садовая 21 а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521176 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 46159.752 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 46168.44 | 0.922 | 8.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2305 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д садовая 27 оп 1-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521202 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3448.262 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 3449.922 | 1.148 | 1.66 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2306 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д садовая 32 оп 1-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521200 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14610.072 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 14610.766 | 0.912 | 0.694 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2307 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д садовая 34 оп 6-6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521153 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 45.066 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 45.066 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2308 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д Уличное освещение | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028475 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9379.25 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 9385.146 | 0.376 | 5.896 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2309 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Дорожная, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025869 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 30958.678 | 3.534 | да | 22.06.2024 | 30973.576 | 3.534 | 14.898 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2310 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Лесная, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025877 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 38333.716 | 1.174 | да | 22.06.2024 | 38348.144 | 1.174 | 14.428 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2311 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Лесная, д 10/2 оп 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026206 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 55438.664 | 1.174 | да | 22.06.2024 | 55464.568 | 1.174 | 25.904 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2312 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Лесная, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025874 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 261.396 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 262.026 | 1.146 | 0.63 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2313 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Лесная, д оп 19 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422050162 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 33057.196 | 1.266 | да | 22.06.2024 | 33078.978 | 1.266 | 21.782 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2314 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Молодежная, д 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422038118 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 97350.784 | 2 | да | 22.06.2024 | 97370.488 | 2 | 19.704 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2315 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Родниковая, д оп 1-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025415 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 27566.586 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 27576.846 | 1.178 | 10.26 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2316 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Родниковая, д оп 1-3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025376 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 46162.32 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 46176.804 | 1.18 | 14.484 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2317 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Родниковая, д оп 1-3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025373 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22604.076 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 22608.18 | 1.18 | 4.104 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2318 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Родниковая, д оп 1-3 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025386 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1264.96 | 2.3 | да | 22.06.2024 | 1264.96 | 2.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2319 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Родниковая, д оп 1-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087161 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.392 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 13.392 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2320 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Родниковая, д оп 1-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025409 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1794.51 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 1794.51 | 1.18 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2321 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Садовая, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422037926 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 76139.976 | 1.654 | да | 22.06.2024 | 76193.432 | 1.654 | 53.456 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2322 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Садовая, д 17 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521136 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 32950.198 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 32968.708 | 1.148 | 18.51 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2323 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Садовая, д 17 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025388 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 77.082 | 1.196 | да | 22.06.2024 | 77.082 | 1.196 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2324 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Садовая, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521095 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 32554.172 | 0.694 | да | 22.06.2024 | 32564.02 | 0.694 | 9.848 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2325 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Садовая, д 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422038055 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6219.68 | 1.65 | да | 22.06.2024 | 6219.68 | 1.65 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2326 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Садовая, д 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025406 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25953.71 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 25953.71 | 1.18 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2327 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Садовая, д 28 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521138 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 400.866 | 2.368 | да | 22.06.2024 | 400.866 | 2.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2328 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Садовая, д 30а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422021196 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21.91 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 21.91 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2329 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Садовая, д участок.опора 1.8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521111 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 33.838 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 33.838 | 1.14 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2330 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Сиреневая, д оп 2-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025407 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 27147.55 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 27159.71 | 1.154 | 12.16 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2331 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Сиреневая, д оп 2-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025403 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 28658.324 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 28661.28 | 1.19 | 2.956 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2332 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Сиреневая, д оп 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025402 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 98636.776 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 98663.104 | 1.148 | 26.328 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2333 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д 48202421521127 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521127 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 439.772 | 1.532 | да | 22.06.2024 | 442.658 | 1.532 | 2.886 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2334 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д 48202421521182 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521182 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3320.692 | 1.536 | да | 22.06.2024 | 3321.506 | 1.536 | 0.814 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2335 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 5-21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521186 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 29293.686 | 1.534 | да | 22.06.2024 | 29296.174 | 1.534 | 2.488 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2336 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д 19 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422047993 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 32106.576 | 0.916 | да | 22.06.2024 | 32116.862 | 0.916 | 10.286 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2337 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420460462 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4550.904 | 1.16 | да | 22.06.2024 | 4594.158 | 1.16 | 43.254 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2338 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д 27 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422049114 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 46831.644 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 46838.668 | 0.924 | 7.024 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2339 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д л 4 опора10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521152 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15656.248 | 1.538 | да | 22.06.2024 | 15667.428 | 1.538 | 11.18 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2340 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д л3 опора 5/20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521112 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 26711.914 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 26711.932 | 1.152 | 0.018 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2341 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д л3 опора 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521191 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 354.386 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 354.386 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2342 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д л4 опора 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521184 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 48222.016 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 48241.072 | 0.918 | 19.056 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2343 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д л4 опора 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521189 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 43809.944 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 43822.332 | 1.15 | 12.388 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2344 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521096 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3573.628 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 3574.866 | 1.188 | 1.238 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2345 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521183 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.492 | 1.166 | да | 22.06.2024 | 13.492 | 1.166 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2346 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025384 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5174.926 | 0.956 | да | 22.06.2024 | 5175.328 | 0.956 | 0.402 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2347 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 1-17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025404 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 54292.552 | 2333.134 | да | 22.06.2024 | 54299.024 | 2333.238 | 6.472 | 0.104 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2348 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521114 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2152.436 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 2155.4 | 1.148 | 2.964 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2349 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521099 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2660.428 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 2660.916 | 1.188 | 0.488 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2350 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422047424 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2090.22 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 2091.218 | 0.924 | 0.998 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2351 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025381 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 271.64 | 2.38 | да | 22.06.2024 | 271.64 | 2.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2352 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 5-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422049130 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 961.162 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 972.066 | 0.918 | 10.904 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2353 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 6 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521131 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 75.952 | 1.164 | да | 22.06.2024 | 75.952 | 1.164 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2354 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 6 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521194 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 728.312 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 728.312 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2355 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 8 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521108 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 37858.16 | 2.35 | да | 22.06.2024 | 37874.152 | 2.35 | 15.992 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2356 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д оп 8 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521170 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17730.81 | 1.164 | да | 22.06.2024 | 17749.168 | 1.164 | 18.358 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2357 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Садовая, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025394 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11080.484 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 11096.53 | 1.18 | 16.046 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2358 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422049097 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10.626 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 10.626 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522021967 (Включен) |  | 0
2359 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, ул Центральная, д 34879246 | [5 empty] | L+G ZMXi310CPUxLxD3.21 | 34879246 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4921.574 |  | да | 22.06.2024 | 4921.94 |  | 0.366 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к L+G DC450, №44900555 (Включен) |  | 0
2360 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н18 |  |  | 764171071545 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230195796 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 163.511 |  | да | 22.06.2024 | 163.608 |  | 0.097 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.86.49, порт 4059 |  | 0
2361 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н20 |  |  | 764170180997 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230231031 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0 |  | да | 22.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.211.30, порт 4059 |  | 0
2362 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н22 |  |  | 764170180995 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230230995 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0 |  | да | 22.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.211.32, порт 4059 |  | 0
2363 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н 10 |  |  | 764171071522 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9221790 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 657.347 |  | да | 22.06.2024 | 657.378 |  | 0.031 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.13.127, порт 10022 |  | 0
2364 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево, д б/н9 |  |  | 764171071494 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9054874 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 609.778 |  | да | 22.06.2024 | 620.594 |  | 10.816 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.97.79, порт 10022 |  | 0
2365 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н21 |  |  | 764170180996 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230224553 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 106.068 |  | да | 22.06.2024 | 106.068 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.211.31, порт 4059 |  | 0
2366 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н24 |  |  | 764170180999 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230230884 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 427.111 |  | да | 22.06.2024 | 427.111 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.32.52, порт 4059 |  | 0
2367 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н12 |  |  | 764171071529 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220030932 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11386.56 | 0.139 | да | 22.06.2024 | 11387.981 | 0.139 | 1.421 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.97.83, порт 4059 |  | 0
2368 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н14 |  |  | 764171071532 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220039688 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 812.564 | 0.149 | да | 22.06.2024 | 812.564 | 0.149 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.78.180, порт 4059 |  | 0
2369 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н15 |  |  | 764171071531 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220039450 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 555.679 | 0.16 | да | 22.06.2024 | 556.685 | 0.16 | 1.006 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.78.181, порт 4059 |  | 0
2370 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н16 |  | F004289654-004-0084 | 764171071533 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220038994 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3240.463 | 0.161 | да | 22.06.2024 | 3309.297 | 0.161 | 68.834 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.78.183, порт 4059 |  | 0
2371 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н17 |  |  | 764171071530 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220038941 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 95.111 | 0.131 | да | 22.06.2024 | 98.394 | 0.131 | 3.283 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.78.184, порт 4059 |  | 0
2372 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д 28 |  |  | 764171071538 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963185134406 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6191.4721 | 0.00874 | да | 22.06.2024 | 6203.2914 | 0.00876 | 11.8193 | 2e-05 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.201.95, порт 4059 |  | 0
2373 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н8 |  |  | 764171071527 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220014322 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3440.197 | 0.12 | да | 22.06.2024 | 3440.197 | 0.12 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.193.184, порт 4059 |  | 0
2374 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н19 |  |  | 764171071546 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230182344 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 264.594 |  | да | 22.06.2024 | 264.594 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.86.50, порт 4059 |  | 0
2375 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н23 |  |  | 764171071548 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230230878 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25.476 |  | да | 22.06.2024 | 25.476 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.211.33, порт 4059 |  | 0
2376 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/6кВ Константиново | ВЛ 6кВ № 617 ПС Константиново |  | ТП 160 (Эстиков) | PLC 617-160 ZB 11-160 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Брянцево (Константиновское с/с), д б/н11 |  |  | 764171071535 |  |  | Меркурий 234 (Постоянная счетчика - 250) | 47022315 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14714.59 |  | да | 22.06.2024 | 14722.99 |  | 8.4 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.67.217, порт 6000 |  | 0
2377 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярэнерго\Тутаевский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 162 (Рыково)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454648 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454648 |  |  |  |  | 120 | да | 21.06.2024 | 9905.965 | 0.727 | да | 22.06.2024 | 9912.147 | 0.727 | 741.84 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2378 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Молодежная, д опора 5/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521143 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 27.026 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 27.026 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2379 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Молодежная, д опора 5/3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521147 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1020.378 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 1021.864 | 1.154 | 1.486 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2380 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Молодежная, д опора 5/4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521092 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16740.874 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 16757.832 | 1.188 | 16.958 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2381 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Солнечная, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521149 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 47112.54 | 1.282 | да | 22.06.2024 | 47143.724 | 1.282 | 31.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2382 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Солнечная, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521158 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1368.25 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 1369.592 | 1.146 | 1.342 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2383 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Солнечная, д 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521179 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22597.618 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 22612.006 | 1.152 | 14.388 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2384 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Солнечная, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521180 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18466.8 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 18482.89 | 1.154 | 16.09 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2385 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Солнечная, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521205 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.496 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 13.496 | 1.178 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2386 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Солнечная, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521175 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.568 | 1.166 | да | 22.06.2024 | 13.568 | 1.166 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2387 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Солнечная, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521203 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1457.174 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 1466.73 | 1.186 | 9.556 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2388 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Солнечная, д 8 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422021135 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 130.914 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 130.914 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2389 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Солнечная, д 8 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521107 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.924 | 1.536 | да | 22.06.2024 | 13.924 | 1.536 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2390 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Центральная, д 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521166 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6199.64 | 1.106 | да | 22.06.2024 | 6200.888 | 1.106 | 1.248 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2391 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Центральная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011400 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 888.766 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 889.646 | 0.3 | 0.88 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2392 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Центральная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026701 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15754.408 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 15771.662 | 0.372 | 17.254 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2393 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Центральная, д 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521185 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 65988.708 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 65999.436 | 1.178 | 10.728 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2394 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Центральная, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521137 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 53560.824 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 53578.648 | 1.152 | 17.824 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2395 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Центральная, д 23 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521088 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4382.064 | 0.698 | да | 22.06.2024 | 4386.64 | 0.698 | 4.576 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2396 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Магистральная, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025905 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 273.526 | 1.194 | да | 22.06.2024 | 275.192 | 1.194 | 1.666 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2397 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Центральная, д 25 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521104 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 70788.832 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 70831.64 | 1.148 | 42.808 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2398 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025898 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23893.56 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 23904.308 | 1.19 | 10.748 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2399 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521132 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1598.944 | 0.696 | да | 22.06.2024 | 1598.944 | 0.696 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2400 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521190 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22.27 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 22.27 | 1.19 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2401 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д Виноградова Н.Н. (отключен) | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031645 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 406.95 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 407.756 | 1.144 | 0.806 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2402 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д кафе | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026248 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 118.328 | 1.176 | да | 22.06.2024 | 118.328 | 1.176 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2403 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д АЗС | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026211 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 62800.556 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 62840.2 | 1.19 | 39.644 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2404 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д киоск | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026241 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4441.272 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 4441.272 | 1.184 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2405 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д красинское 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025864 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24829.994 | 1.138 | да | 22.06.2024 | 24847.236 | 1.138 | 17.242 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2406 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д красинское 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026214 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7034.714 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 7038.14 | 1.148 | 3.426 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2407 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д Любичева А.А. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521130 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 411.624 | 1.538 | да | 22.06.2024 | 412.204 | 1.538 | 0.58 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2408 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Дорожная, д 16 | [5 empty] | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230154269 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25770.12 |  | да | 22.06.2024 | 25815.251 |  | 45.131 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.134.105, порт 4059 |  | 0
2409 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Дорожная, д 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521116 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 61.036 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 61.036 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2410 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Дорожная, д 14 | [5 empty] | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230154266 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21234.211 |  | да | 22.06.2024 | 21252.226 |  | 18.015 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.135.217, порт 4059 |  | 0
2411 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Дорожная, д 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521128 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 613.448 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 613.448 | 1.19 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2412 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Дорожная, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521178 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 39065.328 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 39084.868 | 1.19 | 19.54 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2413 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Магистральная, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026217 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 57.778 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 57.806 | 1.142 | 0.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2414 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Магистральная, д 15 | [5 empty] | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230153647 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 27369.097 |  | да | 22.06.2024 | 27407.933 |  | 38.836 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.134.107, порт 4059 |  | 0
2415 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Магистральная, д 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026197 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 33.476 | 1.198 | да | 22.06.2024 | 34.016 | 1.198 | 0.54 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2416 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Магистральная, д 16 | [5 empty] | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230153792 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17931.395 |  | да | 22.06.2024 | 17933.287 |  | 1.892 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.134.106, порт 4059 |  | 0
2417 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Мирная, д 35 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026767 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 41.79 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 41.82 | 0.374 | 0.03 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2418 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Магистральная, д 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087072 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1874.682 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 1877.496 | 0.918 | 2.814 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2419 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Мирная, д 36 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521155 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 139.572 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 139.572 | 1.19 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2420 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Мирная, д оп 2/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521094 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4211.62 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 4217.65 | 1.184 | 6.03 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2421 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Мирная, д оп 43-15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521168 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 30534.484 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 30541.01 | 0.918 | 6.526 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2422 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Мирная, д оп 43-15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521187 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10506.924 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 10511.306 | 1.146 | 4.382 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2423 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Мирная, д опора 43/13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521192 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1376.946 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 1377.126 | 1.188 | 0.18 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2424 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Молодежная, д оп 5-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521156 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10440.824 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 10442.054 | 0.924 | 1.23 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2425 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Молодежная, д опора 3/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521097 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14329.028 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 14500.778 | 1.188 | 171.75 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2426 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Молодежная, д опора 3/2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422021117 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.016 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 14.056 | 1.186 | 0.04 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2427 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Молодежная, д опора 3/3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521201 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 94.56 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 94.56 | 1.186 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2428 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Молодежная, д опора 43/11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521208 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2151.794 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 2154.582 | 0.92 | 2.788 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2429 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Молодежная, д опора 4/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521091 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 994.176 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 995.774 | 1.148 | 1.598 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2430 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Молодежная, оп 3-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521106 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 28148.656 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 28154.868 | 1.15 | 6.212 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2431 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д б/н1 | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 023220019307 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 39180.75 |  | да | 22.06.2024 | 39190.889 |  | 10.139 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.74.186, порт 4059 |  | 0
2432 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д б/н 3 |  |  | 764171071112 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220026646 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 423.921 | 0.16 | да | 22.06.2024 | 423.921 | 0.16 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.131.163, порт 4059 |  | 0
2433 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Солнечная, д н/д |  |  | 764171071123 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220014323 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18.611 | 0.121 | да | 22.06.2024 | 18.611 | 0.121 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.99.124, порт 4059 |  | 0
2434 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д б/н 6 |  |  | 764171071119 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220039236 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10751.266 | 0.161 | да | 22.06.2024 | 10765.153 | 0.161 | 13.887 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.32.88, порт 4059 |  | 0
2435 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д б/н 8 |  |  | 764170171401 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447492 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.196.150, порт 4059 |  | 0
2436 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д б/н 10 |  |  | 764172061934 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066227 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6.7401 | 0.05606 | да | 22.06.2024 | 6.7401 | 0.05606 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.134.5, порт 4059 |  | 0
2437 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д 37 |  |  | 764170190090 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066197 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 44.964 | 0.29315 | да | 22.06.2024 | 44.964 | 0.29315 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.134.17, порт 4059 |  | 0
2438 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Молодежная, д 6 |  |  | 764172095996 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230154211 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0 |  | да | 22.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.208.109, порт 4059 |  | 0
2439 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026224 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19.306 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 19.306 | 1.14 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2440 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521167 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17072.44 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 17076.146 | 1.188 | 3.706 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2441 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025871 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.088 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 14.088 | 1.148 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2442 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026223 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2443 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026220 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 26.792 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 26.792 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2444 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521188 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.764 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 13.764 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2445 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521169 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8309.216 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 8312.688 | 1.186 | 3.472 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48376021103831 (Включен) |  | 0
2446 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д б/н 5 |  |  | 764171071132 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220013244 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 183.864 | 0.152 | да | 22.06.2024 | 184.092 | 0.152 | 0.228 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.131.173, порт 4059 |  | 0
2447 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д б/н 7 |  |  | 764170171400 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183445773 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.79.209, порт 4059 |  | 0
2448 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д б/н 9 |  |  | 764171111932 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066333 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.134.6, порт 4059 |  | 0
2449 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д б/н 2 | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220026902 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1294.04 | 0.135 | да | 22.06.2024 | 1295.02 | 0.135 | 0.98 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.131.50, порт 4059 |  | 0
2450 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, ул Центральная, д 19 | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220014480 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3801.88 | 0.131 | да | 22.06.2024 | 3810.101 | 0.131 | 8.221 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.131.51, порт 4059 |  | 0
2451 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д магазин |  |  | 76417008299 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184076751 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22272.1562 | 0.0559 | да | 22.06.2024 | 22344.3405 | 0.0559 | 72.1843 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.200.214, порт 4059 |  | 0
2452 | Ярэнерго | Тутаевский РЭС | Подстанция 110/35/10 кВ Лом | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом |  | ТП 162 (Рыково) | PLC 3-162 ZB 16-162 | Ярославская обл, Тутаевский р-н, деревня Рыково, д 53 |  |  | 764171111934 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183445973 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9.4802 | 0.06305 | да | 22.06.2024 | 9.4802 | 0.06305 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.134.110, порт 4059 |  | 0
2453 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 936\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509384 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509384 |  |  |  |  | 200 | да | 21.06.2024 | 18366.632 | 0.23 | да | 22.06.2024 | 18378.56 | 0.23 | 2385.6 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2454 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 71 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028687 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11.126 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 11.478 | 0.304 | 0.352 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2455 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 72/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018877 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.168 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 2.168 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2456 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 72/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018952 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 77.482 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 77.482 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2457 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 72/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018867 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1943.984 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 1943.984 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2458 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 73/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028684 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4752.666 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 4756.934 | 0.372 | 4.268 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2459 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 73/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018838 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1835.532 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1836.412 | 0.376 | 0.88 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2460 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 74 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018920 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7795.31 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 7802.818 | 0.3 | 7.508 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2461 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 75/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028673 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2462 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 75/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028597 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2463 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028578 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2464 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 77/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028645 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2465 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 68 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027990 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4119.608 | 0.386 | да | 22.06.2024 | 4123.16 | 0.386 | 3.552 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2466 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 77/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027176 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4599.726 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 4604.318 | 0.374 | 4.592 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2467 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018999 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12519.086 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 12526.822 | 0.376 | 7.736 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2468 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 79 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017129 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24267.406 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 24293.506 | 0.918 | 26.1 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2469 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018981 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21445.412 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 21458.058 | 0.298 | 12.646 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2470 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 81/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019202 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2538.58 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 2541.26 | 0.3 | 2.68 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2471 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 13 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028015 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3482.808 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 3486.526 | 0.378 | 3.718 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2472 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 81/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018986 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5904.556 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 5909.306 | 0.3 | 4.75 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2473 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 13 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018972 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1761.976 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1765.032 | 0.374 | 3.056 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2474 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 83 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027214 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 259.758 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 259.758 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2475 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018998 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12071.08 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 12078.746 | 0.3 | 7.666 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2476 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 83/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028708 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5386.548 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 5390.578 | 0.3 | 4.03 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2477 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018939 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23160.932 | 0.294 | да | 22.06.2024 | 23173.052 | 0.294 | 12.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2478 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 83/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027217 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2651.124 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 2651.896 | 0.376 | 0.772 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2479 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 15 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028566 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4709.694 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 4711.83 | 0.304 | 2.136 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2480 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 83/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028048 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17324.288 | 0.362 | да | 22.06.2024 | 17333.128 | 0.362 | 8.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2481 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018942 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.566 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 1.566 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2482 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 85 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027051 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1912.958 | 1.192 | да | 22.06.2024 | 1916.654 | 1.192 | 3.696 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2483 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018982 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23300.718 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 23308.636 | 0.304 | 7.918 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2484 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 87/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029040 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2944.626 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 2950.886 | 0.376 | 6.26 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2485 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 16 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018950 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13944.062 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 13952.106 | 0.3 | 8.044 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2486 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 87/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018904 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1715.632 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 1716.178 | 0.382 | 0.546 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2487 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 16 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028655 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13219.012 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 13224.586 | 0.304 | 5.574 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2488 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 87/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018834 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8823.542 | 0.266 | да | 22.06.2024 | 8830.068 | 0.266 | 6.526 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2489 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027178 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2490 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 87/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028974 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21993.222 | 0.668 | да | 22.06.2024 | 22001.926 | 0.668 | 8.704 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2491 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 14 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028524 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19521.276 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 19528.766 | 0.376 | 7.49 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2492 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 87/5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027969 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2697.38 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 2699.342 | 0.37 | 1.962 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2493 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 14 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028534 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11840.296 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 11843.668 | 0.368 | 3.372 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2494 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 89/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027180 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6.25 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 6.25 | 0.366 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2495 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 14 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028046 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21095.626 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 21099.474 | 0.378 | 3.848 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2496 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 89/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027901 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6076.564 | 0.336 | да | 22.06.2024 | 6082.418 | 0.336 | 5.854 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2497 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 14 кв 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027126 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2944.194 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 2946.078 | 0.364 | 1.884 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2498 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 89/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018841 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4081.982 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 4086.114 | 0.376 | 4.132 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2499 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 14 кв 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027897 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15222.032 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 15228.66 | 0.304 | 6.628 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2500 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 91 кв 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027865 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1342.49 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 1342.49 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2501 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027322 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12006.006 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 12018.234 | 0.376 | 12.228 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2502 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 91/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018925 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3660.09 | 0.676 | да | 22.06.2024 | 3661.82 | 0.676 | 1.73 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2503 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027906 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.646 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 1.646 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2504 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 91/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019015 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16561.324 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 16567.606 | 0.3 | 6.282 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2505 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 15 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027160 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12105.454 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 12113.676 | 0.38 | 8.222 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2506 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 91/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018919 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 691.256 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 691.256 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2507 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 16а кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028540 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15164.236 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 15166.294 | 0.364 | 2.058 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2508 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 91/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018880 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3917.708 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 3920.372 | 0.372 | 2.664 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2509 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 16а кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527652 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2510 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 93/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018926 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18642.674 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 18647.384 | 0.378 | 4.71 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2511 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д участок | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015055 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2512 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 93/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019002 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.48 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 1.48 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2513 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 95 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017296 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 78.63 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 78.63 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2514 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028679 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4889.962 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 4895.172 | 0.264 | 5.21 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2515 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д Метеостанция. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015578 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23542.574 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 23559.632 | 1.15 | 17.058 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2516 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028620 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3060.588 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 3063.54 | 0.298 | 2.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2517 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 14 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016729 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10366.284 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 10378.044 | 1.19 | 11.76 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2518 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028672 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2519 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527489 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 38951.032 | 0.662 | да | 22.06.2024 | 38957.728 | 0.662 | 6.696 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2520 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 66/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028669 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2521 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 68 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028648 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5622.79 | 0.308 | да | 22.06.2024 | 5630.558 | 0.308 | 7.768 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2522 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 14 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922036223 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2523 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 68/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028544 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1042.456 | 0.972 | да | 22.06.2024 | 1042.456 | 0.972 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2524 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 14 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018874 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 34541.984 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 34556.576 | 0.3 | 14.592 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2525 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 68/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028617 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11762.154 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 11766.21 | 0.264 | 4.056 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2526 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018821 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14369.254 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 14374.654 | 0.378 | 5.4 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2527 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028646 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.894 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1.894 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2528 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 74/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028681 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7594.768 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 7600.296 | 0.296 | 5.528 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2529 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 76 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028548 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25068 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 25075.708 | 0.376 | 7.708 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2530 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018832 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2531 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 76 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012930 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9014.392 | 0.94 | да | 22.06.2024 | 9022.16 | 0.94 | 7.768 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2532 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027272 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3.072 | 0.384 | да | 22.06.2024 | 3.072 | 0.384 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2533 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 78 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015552 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5759.658 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 5764.76 | 1.186 | 5.102 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2534 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 18 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018848 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 459.772 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 459.772 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2535 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 78 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028612 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11503.658 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 11508.336 | 0.376 | 4.678 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2536 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 18/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018863 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5.51 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 5.51 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2537 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 78/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028682 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15181.332 | 0.292 | да | 22.06.2024 | 15184.704 | 0.292 | 3.372 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2538 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 26а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012928 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9876.414 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 9884.43 | 1.148 | 8.016 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2539 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015183 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17571.326 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 17581.438 | 1.152 | 10.112 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2540 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Седова, д 11/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027006 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12813.026 | 0.294 | да | 22.06.2024 | 12815.702 | 0.294 | 2.676 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2541 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028659 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2542 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Седова, д 11/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026951 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16029.428 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 16042.306 | 0.3 | 12.878 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2543 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 5 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028671 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.89 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1.89 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2544 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Седова, д 11/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026978 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11328.074 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 11339.408 | 0.376 | 11.334 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2545 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 5 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026856 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 37406.904 | 0.754 | да | 22.06.2024 | 37411.948 | 0.754 | 5.044 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2546 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Седова, д 11/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026967 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 33934.228 | 0.306 | да | 22.06.2024 | 33954.88 | 0.306 | 20.652 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2547 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 52 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028652 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1826.494 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 1828.204 | 0.3 | 1.71 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2548 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Седова, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027966 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2549 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 5а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028627 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4220.638 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 4222.884 | 0.264 | 2.246 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2550 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Седова, д 9/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027874 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11901.81 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 11916.106 | 0.304 | 14.296 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2551 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015566 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.12 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 14.12 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2552 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Седова, д 9/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028537 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.024 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 2.024 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2553 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018827 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2554 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Седова, д 9/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027927 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5835.952 | 0.336 | да | 22.06.2024 | 5840.972 | 0.336 | 5.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2555 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028001 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3094.394 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 3094.394 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2556 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 9 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027238 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.572 | 0.292 | да | 22.06.2024 | 1.572 | 0.292 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2557 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 9 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027948 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1928.548 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1930.088 | 0.378 | 1.54 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2558 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 9 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027985 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.904 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 1.904 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2559 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 9 кв 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018860 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2560 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д вышка связи | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012970 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 30964.3 | 1.158 | да | 22.06.2024 | 30995.816 | 1.158 | 31.516 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2561 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д колонка | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027265 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.884 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1.884 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2562 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д связь | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013473 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 109620.576 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 109747.968 | 0.924 | 127.392 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2563 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 11 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018886 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2543.142 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 2543.142 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2564 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 11 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028585 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2565 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028705 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2566 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 12 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027177 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5779.09 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 5782.04 | 0.366 | 2.95 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2567 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027926 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4956.428 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 4959.488 | 0.338 | 3.06 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2568 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027053 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12091.556 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 12106.478 | 1.19 | 14.922 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2569 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028031 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 26620.12 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 26630.62 | 0.374 | 10.5 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2570 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 15а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527371 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 28.704 | 1.292 | да | 22.06.2024 | 28.704 | 1.292 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2571 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028532 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6853.222 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 6859.588 | 0.372 | 6.366 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2572 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 16стр2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028000 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.882 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1.882 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2573 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 16стр2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028571 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3940.158 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 3943.806 | 0.3 | 3.648 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2574 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 17 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027922 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7113.12 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 7118.644 | 0.338 | 5.524 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2575 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 17 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018859 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4910.548 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 4917.494 | 0.366 | 6.946 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2576 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 17 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027220 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2577 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 17 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028666 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2007.29 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 2007.29 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2578 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028621 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1284.55 | 0.528 | да | 22.06.2024 | 1284.552 | 0.528 | 0.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2579 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028005 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2110.928 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 2112.218 | 0.37 | 1.29 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2580 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 18 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027131 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 77.468 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 77.468 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2581 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 19 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028622 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 90.59 | 0.402 | да | 22.06.2024 | 90.59 | 0.402 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2582 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 19 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027044 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 35568.524 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 35584.912 | 0.378 | 16.388 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2583 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 19 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026927 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2584 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 19 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026972 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.894 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1.894 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2585 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 20/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018910 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12109.208 | 0.568 | да | 22.06.2024 | 12114.936 | 0.568 | 5.728 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2586 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 20/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018852 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12666.036 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 12674.626 | 0.38 | 8.59 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2587 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 20/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018996 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2588 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 20/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018850 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2589 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019832 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2415.742 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 2418.76 | 0.912 | 3.018 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2590 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 26 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028611 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7872.914 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 7878.826 | 0.378 | 5.912 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2591 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 26 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027271 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1061.884 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 1062.348 | 0.38 | 0.464 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2592 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 28 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027943 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 517.632 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 517.766 | 0.38 | 0.134 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2593 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 28 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028010 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4124.528 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 4129.486 | 0.382 | 4.958 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2594 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 28 кв 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014936 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17083.56 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 17086.964 | 1.148 | 3.404 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2595 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 30 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013990 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 42638.8 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 42778.664 | 0.918 | 139.864 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2596 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 32 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027151 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3619.132 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 3622.072 | 0.374 | 2.94 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2597 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 32 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026849 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3.36 | 0.678 | да | 22.06.2024 | 3.36 | 0.678 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2598 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 34 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028618 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3689.418 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 3692.192 | 0.366 | 2.774 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2599 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 34 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027185 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1651.736 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 1654.174 | 0.366 | 2.438 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2600 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 34 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028604 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13204.41 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 13210.41 | 0.382 | 6 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2601 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 34/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026914 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6648.486 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 6653.422 | 0.38 | 4.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2602 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 36 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026864 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6584.89 | 0.748 | да | 22.06.2024 | 6589.756 | 0.748 | 4.866 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2603 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 36 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026852 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1208.778 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1217.016 | 0.376 | 8.238 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2604 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 36/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028519 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5522.586 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 5522.586 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2605 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 38 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018884 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 677.698 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 679.47 | 0.298 | 1.772 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2606 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 38 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026868 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3.042 | 0.6 | да | 22.06.2024 | 3.042 | 0.6 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2607 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 41 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028635 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7597.498 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 7605.25 | 0.38 | 7.752 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2608 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 43 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027277 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.484 | 0.306 | да | 22.06.2024 | 1.484 | 0.306 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2609 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 43/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027894 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18832.448 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 18849.676 | 0.376 | 17.228 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2610 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 44 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028591 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2611 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 44/1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027957 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3674.994 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 3677.228 | 0.338 | 2.234 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2612 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 44/1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027879 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10286.666 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 10293.614 | 0.3 | 6.948 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2613 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 44/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028574 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3757.488 | 0.292 | да | 22.06.2024 | 3760.9 | 0.292 | 3.412 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2614 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 44/3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027919 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.646 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 1.646 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2615 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 44/3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018938 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7409.746 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 7416.308 | 0.3 | 6.562 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2616 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 44/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027193 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.908 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 1.908 | 0.364 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2617 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 45 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027965 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7169.454 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 7169.456 | 0.374 | 0.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2618 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 45/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028596 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3877.234 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 3878.246 | 0.376 | 1.012 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2619 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 45/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028575 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.888 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1.888 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2620 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 45/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027934 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15752.514 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 15755.212 | 0.38 | 2.698 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2621 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 47/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026900 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17.208 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 17.208 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2622 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 47/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027032 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6260.382 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 6263.452 | 0.296 | 3.07 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2623 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 49 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026938 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7919.58 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 7923.402 | 0.38 | 3.822 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2624 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 51 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028613 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 929.418 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 929.418 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2625 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 51 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027269 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4874.704 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 4879.656 | 0.368 | 4.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2626 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 51 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027145 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3173.32 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 3176.686 | 0.368 | 3.366 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2627 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 53 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014644 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4753.316 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 4757.616 | 0.912 | 4.3 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2628 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 53/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027152 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2772.026 | 0.384 | да | 22.06.2024 | 2775.036 | 0.384 | 3.01 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2629 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 54/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028580 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2630 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 54/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028626 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2171.254 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 2172.428 | 0.376 | 1.174 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2631 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 54/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027174 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9185.774 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 9187.24 | 0.378 | 1.466 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2632 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 55 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018831 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 110.982 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 110.982 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2633 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 55 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026970 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6700.994 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 6706.156 | 0.372 | 5.162 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2634 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 56 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018994 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 36610.272 | 0.604 | да | 22.06.2024 | 36637.032 | 0.604 | 26.76 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2635 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 56/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018929 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4641.804 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 4641.804 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2636 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 56/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018991 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.976 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 2.976 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2637 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 56/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018909 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14395.422 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 14401.312 | 0.376 | 5.89 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2638 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 57 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028040 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9653.702 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 9665.666 | 0.372 | 11.964 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2639 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 58/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018948 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.56 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 1.56 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2640 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 58/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018924 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7.986 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 7.986 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2641 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 58/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018828 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2467.2 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 2469.516 | 0.382 | 2.316 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2642 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 58/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027915 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4694.982 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 4698.942 | 0.338 | 3.96 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2643 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 59 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027297 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4479.734 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 4483.48 | 0.304 | 3.746 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2644 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 59 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027137 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20940.258 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 20955.378 | 0.378 | 15.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2645 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 59 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028555 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11031.252 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 11033.514 | 0.378 | 2.262 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2646 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 60/1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027212 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 50544.968 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 50564.264 | 0.382 | 19.296 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2647 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 60/1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028712 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14782.498 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 14795.28 | 0.338 | 12.782 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2648 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 60/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027173 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15.178 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 15.178 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2649 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 60/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027995 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5399.444 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 5402.18 | 0.378 | 2.736 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2650 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 61 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027200 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 39618.304 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 39622.824 | 0.374 | 4.52 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2651 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 61 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028557 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8772.74 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 8779.36 | 0.38 | 6.62 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2652 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 61 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027187 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 623.762 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 630.53 | 0.37 | 6.768 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2653 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 62/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028049 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.906 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 1.906 | 0.364 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2654 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 62/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027981 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 41881.56 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 41896.624 | 0.37 | 15.064 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2655 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 62/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028044 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1719.892 | 0.386 | да | 22.06.2024 | 1725.89 | 0.386 | 5.998 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2656 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 63 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028670 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.896 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1.896 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2657 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 63/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027134 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 32534.35 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 32544.54 | 0.374 | 10.19 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2658 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 64/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018931 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 194.902 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 194.902 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2659 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 64/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018823 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.93 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1.93 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2660 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 64/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018927 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14265.714 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 14278.742 | 0.374 | 13.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2661 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 64/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019004 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5682.316 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 5685.89 | 0.374 | 3.574 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2662 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 65 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028658 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3961.464 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 3961.872 | 0.376 | 0.408 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2663 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 65 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027209 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2640.836 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 2640.836 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2664 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 65 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028579 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3891.176 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 3891.902 | 0.376 | 0.726 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2665 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 65 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027133 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1233.266 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 1233.266 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2666 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 65 кв 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027255 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.958 | 0.606 | да | 22.06.2024 | 2.958 | 0.606 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2667 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 65 кв 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018935 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2668 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 65 кв 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027139 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17055.902 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 17058.412 | 0.372 | 2.51 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2669 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 66/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019005 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16186.36 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 16186.484 | 0.3 | 0.124 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2670 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 66/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018949 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4705.288 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 4705.288 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2671 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 66/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018979 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 426.988 | 1.13 | да | 22.06.2024 | 427.146 | 1.13 | 0.158 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2672 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 67/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027275 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2673 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 67/10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027975 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20735.758 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 20752.944 | 0.374 | 17.186 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2674 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 68/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527584 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8.796 | 1.046 | да | 22.06.2024 | 8.796 | 1.046 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2675 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 69/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028527 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 34172.072 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 34180.096 | 0.372 | 8.024 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2676 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 69/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027878 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7.678 | 4.798 | да | 22.06.2024 | 7.678 | 4.798 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2677 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 70/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019011 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7415.304 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 7423.446 | 0.38 | 8.142 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2678 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 70/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018985 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8.802 | 0.908 | да | 22.06.2024 | 8.802 | 0.908 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2679 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 70/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018983 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4921.228 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 4925.612 | 0.3 | 4.384 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2680 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 70/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019013 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1376.988 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 1378.578 | 0.264 | 1.59 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2681 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 82 лифт | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012877 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2682 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д Уличное освещение | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012840 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 41037.708 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 41057.572 | 1.188 | 19.864 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2683 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011940 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 53501.176 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 53518.792 | 1.184 | 17.616 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2684 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 3а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014631 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17.912 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 17.912 | 1.14 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2685 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 4/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526188 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15.064 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 15.064 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2686 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 4/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525897 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 33.792 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 33.838 | 0.37 | 0.046 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2687 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 5/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526275 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7044.618 | 0.602 | да | 22.06.2024 | 7048.338 | 0.602 | 3.72 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2688 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 5/2 |  | F003967303-004-0005 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526120 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7366.1 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 7375.286 | 0.378 | 9.186 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2689 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 5/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026873 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4014.478 | 0.592 | да | 22.06.2024 | 4019.156 | 0.592 | 4.678 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2690 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 6/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525935 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2682.448 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 2684.404 | 0.37 | 1.956 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2691 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 6/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526153 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6980.126 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 6988.036 | 0.372 | 7.91 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2692 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028884 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23251.074 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 23280.382 | 0.376 | 29.308 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2693 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 4 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525851 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.164 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 2.164 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2694 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 4/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526227 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2695 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 4/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525798 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7586.988 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 7591.796 | 0.372 | 4.808 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2696 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 5/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525822 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.626 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 1.626 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2697 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 5/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526340 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20955.586 | 0.294 | да | 22.06.2024 | 20979.158 | 0.294 | 23.572 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2698 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 5/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525882 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8085.444 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 8089.47 | 0.378 | 4.026 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2699 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 5/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525850 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 415.144 | 0.292 | да | 22.06.2024 | 415.998 | 0.292 | 0.854 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2700 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 6/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526329 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6773.068 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 6778.58 | 0.38 | 5.512 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2701 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 6/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526353 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 573.004 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 577.386 | 0.366 | 4.382 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2702 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 6/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525792 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1839.548 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 1842.726 | 0.37 | 3.178 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2703 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525812 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.17 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 2.17 | 0.366 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2704 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 8/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525803 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19998.558 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 20005.122 | 0.38 | 6.564 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2705 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 8/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526348 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6266.696 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 6269.88 | 0.378 | 3.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2706 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 4-й Маяковского, д 8/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525830 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8308.4 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 8320.696 | 0.374 | 12.296 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2707 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 32А | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012861 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 56.64 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 56.64 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2708 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 3/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027266 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 37.518 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 37.522 | 0.38 | 0.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2709 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 3/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027925 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6863.086 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 6873.566 | 0.304 | 10.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2710 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027315 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2711 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 56/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027236 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6533.646 | 0.288 | да | 22.06.2024 | 6538.628 | 0.288 | 4.982 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2712 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 56/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027313 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 651.142 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 652.032 | 0.298 | 0.89 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2713 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 56/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027923 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5170.606 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 5174.312 | 0.304 | 3.706 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2714 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 58/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027181 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4358.19 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 4361.392 | 0.372 | 3.202 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2715 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 58/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027239 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.908 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 1.908 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2716 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 58/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028036 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4672.74 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 4672.74 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2717 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 6/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027303 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3356.36 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 3358.93 | 0.376 | 2.57 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2718 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 6/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027136 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.892 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1.892 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2719 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012841 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1127.69 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 1129.962 | 1.188 | 2.272 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2720 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028529 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5938.446 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 5944.75 | 0.38 | 6.304 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2721 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 5-й Маяковского, д колонка | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027141 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 574.65 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 574.65 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2722 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028546 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3732.494 | 0.396 | да | 22.06.2024 | 3732.518 | 0.396 | 0.024 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2723 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 3 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526315 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.908 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1.908 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2724 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 3 кв 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525828 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9581.766 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 9585.582 | 0.378 | 3.816 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2725 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 3 кв 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526184 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4173.804 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 4177.276 | 0.378 | 3.472 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2726 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 3/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525862 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20395.32 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 20401.692 | 0.382 | 6.372 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2727 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526203 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2728 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526350 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9728.194 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 9737.938 | 0.38 | 9.744 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2729 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015907 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8515.058 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 8527.018 | 1.142 | 11.96 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2730 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526406 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8502.312 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 8508.984 | 0.378 | 6.672 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2731 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 8 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028639 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3011.606 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 3016.264 | 0.296 | 4.658 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2732 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 8 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026853 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.992 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 2.992 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2733 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 8/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526213 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.904 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 1.904 | 0.364 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2734 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 9 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526210 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2772.244 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 2774.99 | 0.366 | 2.746 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2735 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 7-й Маяковского, д 9 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028636 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5246.254 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 5250.866 | 0.296 | 4.612 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2736 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 4 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027244 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3422.45 | 0.31 | да | 22.06.2024 | 3424.968 | 0.31 | 2.518 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2737 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 4/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027240 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1149.31 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1151.818 | 0.378 | 2.508 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2738 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 4/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525898 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 39.036 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 39.036 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2739 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 4/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027228 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 879.226 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 879.226 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2740 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 4/5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526002 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12300.226 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 12303.672 | 0.302 | 3.446 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2741 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 4/6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526376 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2742 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 6/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027234 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24.576 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 24.576 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2743 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 6/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526126 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3272.398 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 3274.858 | 0.372 | 2.46 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2744 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 6/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526499 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2419.546 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 2422.522 | 0.376 | 2.976 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2745 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 6/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027258 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6899.136 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 6903.022 | 0.372 | 3.886 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2746 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 8-й Маяковского, д 6/5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027243 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2747 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027208 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6234.216 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 6241.484 | 0.378 | 7.268 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2748 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525813 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.886 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 1.886 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2749 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526400 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 264.496 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 265.356 | 0.378 | 0.86 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2750 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 3 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027035 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 891.088 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 893.782 | 0.376 | 2.694 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2751 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 3 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525878 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3328.302 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 3332.394 | 0.378 | 4.092 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2752 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012824 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8847.61 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 8856.55 | 1.142 | 8.94 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2753 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 4 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012831 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8832.534 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 8838.876 | 1.146 | 6.342 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2754 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026858 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3.94 | 0.748 | да | 22.06.2024 | 3.94 | 0.748 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2755 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526232 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5555.9 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 5561.31 | 0.378 | 5.41 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2756 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 5 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015585 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10203.43 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 10221.664 | 0.912 | 18.234 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2757 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 6 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015547 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8750.188 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 8755.602 | 1.146 | 5.414 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2758 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 6 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526322 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5364.774 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 5370.098 | 0.372 | 5.324 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2759 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 9-й Маяковского, д 6 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526202 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.896 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1.896 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2760 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 40 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026982 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2328.198 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 2328.198 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2761 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 40/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525866 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22022.738 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 22025.402 | 0.37 | 2.664 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2762 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 40/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525824 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2763 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 40/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525819 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12786.808 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 12786.808 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2764 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д колонка | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026983 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1077.506 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1077.506 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2765 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 100 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028528 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 31408.376 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 31416.986 | 0.376 | 8.61 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2766 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 100 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027182 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11559.12 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 11563.704 | 0.378 | 4.584 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2767 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 100 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027162 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9851.176 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 9856.044 | 0.302 | 4.868 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2768 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 100 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027146 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13336.19 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 13338.194 | 0.302 | 2.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2769 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 100/5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526494 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2770 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 102 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526198 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20766.66 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 20770.96 | 0.378 | 4.3 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2771 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 102/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029127 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3667.524 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 3670.582 | 0.366 | 3.058 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2772 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 102/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028950 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6315.792 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 6324.52 | 0.338 | 8.728 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2773 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 46 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526313 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7071.782 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 7078.162 | 0.374 | 6.38 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2774 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 46/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526204 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4269.616 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 4273.528 | 0.378 | 3.912 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2775 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 50/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526299 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5481.106 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 5484.172 | 0.364 | 3.066 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2776 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 50/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526206 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2242.8 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 2246.276 | 0.302 | 3.476 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2777 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 52 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525939 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 28712.106 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 28718.572 | 0.376 | 6.466 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2778 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 52 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028050 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3.762 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 3.762 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2779 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 52/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028523 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2780 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 54/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525826 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.892 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1.892 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2781 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 54/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027250 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2880.14 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 2882.28 | 0.37 | 2.14 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2782 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 54/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525804 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 202.382 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 203.066 | 0.378 | 0.684 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2783 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 54/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525847 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.478 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 1.478 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2784 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 54/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525874 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17576.508 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 17581.382 | 0.368 | 4.874 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2785 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 58 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526028 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2682.912 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 2684.994 | 0.372 | 2.082 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2786 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 60 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526447 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2787 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 60 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526538 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.89 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1.89 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2788 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 60 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525848 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4691.726 | 0.292 | да | 22.06.2024 | 4695.582 | 0.292 | 3.856 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2789 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 62 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525821 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6901.772 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 6907.22 | 0.304 | 5.448 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2790 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 62 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526559 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7863.978 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 7868.512 | 0.366 | 4.534 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2791 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 64/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526026 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17345.602 | 0.598 | да | 22.06.2024 | 17362.914 | 0.598 | 17.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2792 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 66/2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526127 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3524.738 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 3527.63 | 0.382 | 2.892 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2793 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 66/2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526641 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2887.998 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 2890.944 | 0.376 | 2.946 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2794 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 82 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015049 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11442.922 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 11454.216 | 0.92 | 11.294 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2795 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 82 ОДПУ Ввод 1 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48168120427703 |  |  |  |  | 20 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.98.166, порт 25510 |  | 0
2796 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 82 ОДПУ Ввод 2 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48168120391044 |  |  |  |  | 20 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.98.165, порт 25510 |  | 0
2797 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 84 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026871 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6660.192 | 0.592 | да | 22.06.2024 | 6663.702 | 0.592 | 3.51 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2798 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 84 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028957 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19147.174 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 19154.702 | 0.338 | 7.528 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2799 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 84 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027186 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5800.692 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 5806.298 | 0.304 | 5.606 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2800 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 84 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026957 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4591.214 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 4598.034 | 0.372 | 6.82 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2801 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 86 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027207 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4951.222 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 4956.092 | 0.38 | 4.87 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2802 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 86 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026869 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5956.25 | 0.592 | да | 22.06.2024 | 5962.23 | 0.592 | 5.98 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2803 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 90 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027031 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2783.784 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 2785.926 | 0.376 | 2.142 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2804 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 90 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526031 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4.746 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 4.746 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2805 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 92 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027159 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15795.63 | 0.306 | да | 22.06.2024 | 15799.466 | 0.306 | 3.836 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2806 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 92 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026865 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 33152.294 | 0.6 | да | 22.06.2024 | 33171.904 | 0.6 | 19.61 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2807 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 92/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027156 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3953.222 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 3955.246 | 0.378 | 2.024 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2808 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 94 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027142 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23042.838 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 23050.022 | 0.376 | 7.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2809 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 94 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028598 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22847.3 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 22848.862 | 0.376 | 1.562 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2810 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 96/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526001 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 35466.052 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 35484.168 | 0.378 | 18.116 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2811 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 96/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525979 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16210.028 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 16217.508 | 0.38 | 7.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2812 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 98/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525989 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1759.676 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1761.104 | 0.372 | 1.428 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2813 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д колонка 48184921525936 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525936 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.906 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 1.906 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2814 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д колонка 48184922026958 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026958 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 316.418 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 316.838 | 0.376 | 0.42 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2815 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д колонка 48184921525841 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525841 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 976.704 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 976.704 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2816 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д рядом на опоре с 52/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012814 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.484 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 13.484 | 1.184 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2817 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 98/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526487 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.622 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 2.622 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2818 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 72\1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521206 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22737.386 | 3.058 | да | 22.06.2024 | 22742.504 | 3.058 | 5.118 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2819 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026863 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2820 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016036 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5661.396 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 5661.74 | 1.144 | 0.344 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2821 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525844 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3278.292 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 3281.874 | 0.302 | 3.582 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2822 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 6,3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525829 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3088.086 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 3091.39 | 0.378 | 3.304 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2823 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 6,2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027316 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2294.88 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 2294.988 | 0.374 | 0.108 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2824 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 6,1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027280 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3509.91 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 3514.546 | 0.37 | 4.636 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2825 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525788 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3466.122 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 3469.272 | 0.368 | 3.15 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2826 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 4,3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526492 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20640.548 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 20653.888 | 0.378 | 13.34 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2827 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 4,2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027245 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 32969.486 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 32981.57 | 0.296 | 12.084 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2828 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 4,1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525883 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1743.812 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1745.576 | 0.372 | 1.764 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2829 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 3,3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525870 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3818.054 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 3820.992 | 0.302 | 2.938 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2830 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 3,2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526327 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2831 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 3,1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526358 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 441.788 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 441.788 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2832 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 14,2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027028 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3262.334 | 0.29 | да | 22.06.2024 | 3265.004 | 0.29 | 2.67 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2833 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 14,1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525944 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24221.432 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 24228.518 | 0.376 | 7.086 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2834 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 1,3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027143 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5972.332 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 5975.91 | 0.372 | 3.578 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2835 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 1,2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028516 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12427.996 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 12433.63 | 0.38 | 5.634 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2836 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 53 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029141 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.28 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 2.28 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2837 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 56/9 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028461 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2864.622 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 2869.178 | 0.37 | 4.556 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2838 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 42 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012866 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4097.662 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 4098.81 | 1.146 | 1.148 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2839 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 28 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028590 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18774.814 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 18788.22 | 0.376 | 13.406 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126073 (Включен) |  | 0
2840 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 63 |  |  | 766420351038 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 8956541 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4629.698 |  | да | 22.06.2024 | 4629.698 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.54.100, порт 10022 |  | 0
2841 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 10-й Маяковского, д 0 |  |  | 766420019751 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 023220024341 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0 |  | да | 22.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.71.77, порт 4059 |  | 0
2842 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пер 6-й Маяковского, д 40 |  |  | 2004378024 |  |  | Фобос-3 | 9222882 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8100.745 |  | да | 22.06.2024 | 8103.603 |  | 2.858 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к Базовая станция NB-300, №14068 (Включен) |  | 0
2843 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 40 | [5 empty] | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23220043297 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 651.235 | 0.128 | да | 22.06.2024 | 651.235 | 0.128 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.209.242, порт 4059 |  | 0
2844 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 84/10 |  |  | 766420351293 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный | 021220000298 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.71.12, порт 6000 |  | 0
2845 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская |  | ТП 936 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Заливная, д 42 |  |  | 766420018585 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220023049 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0 |  | да | 22.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.77.220, порт 4059 |  | 0
2846 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 920\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509383 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509383 |  |  |  |  | 160 | да | 21.06.2024 | 15656.826 | 0.191 | да | 22.06.2024 | 15668.138 | 0.191 | 1809.92 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2847 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Гагаринский пер, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028610 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4591.708 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 4597.39 | 0.376 | 5.682 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2848 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Гагаринский пер, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027161 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1277.338 | 0.386 | да | 22.06.2024 | 1277.484 | 0.386 | 0.146 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2849 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Гагаринский пер, д ларек | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028698 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.9 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 2.9 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2850 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 101 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525985 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2851 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 101/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526284 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3.292 | 1.054 | да | 22.06.2024 | 3.292 | 1.054 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2852 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 103 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027084 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10607.526 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 10617.288 | 1.18 | 9.762 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2853 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 105 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526474 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 44194.28 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 44198.14 | 0.378 | 3.86 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2854 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 105/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526616 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 56.608 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 56.608 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2855 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 107 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526624 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11259.81 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 11267.148 | 0.376 | 7.338 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2856 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 107/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029122 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 27009.616 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 27021.752 | 0.374 | 12.136 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2857 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 109 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527471 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9829.954 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 9843.098 | 0.378 | 13.144 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2858 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 109/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527406 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 634.598 | 0.292 | да | 22.06.2024 | 636.48 | 0.292 | 1.882 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2859 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 111 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027741 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3191.788 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 3193.536 | 1.144 | 1.748 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2860 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 113 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525976 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 718.95 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 718.95 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2861 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 113 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011274 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3488.368 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 3488.368 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2862 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 113 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010538 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 41701.528 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 41715.216 | 0.376 | 13.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2863 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 113 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010957 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9643.278 | 0.384 | да | 22.06.2024 | 9655.712 | 0.384 | 12.434 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2864 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 113 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019290 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4003.656 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 4008.17 | 0.372 | 4.514 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2865 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 115 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526597 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4889.218 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 4891.668 | 0.302 | 2.45 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2866 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 115/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026898 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20520.416 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 20520.416 | 0.366 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2867 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 115/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525986 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14016.3 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 14032.278 | 0.376 | 15.978 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2868 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 117 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526598 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3728.046 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 3729.408 | 0.372 | 1.362 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2869 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 119 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027069 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 237.256 | 1.156 | да | 22.06.2024 | 237.256 | 1.156 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2870 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 119 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526567 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8319.568 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 8328.892 | 0.374 | 9.324 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2871 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 121 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527441 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16394.08 | 0.29 | да | 22.06.2024 | 16409.456 | 0.29 | 15.376 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2872 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 121 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527446 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 29188.318 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 29195.316 | 0.37 | 6.998 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2873 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 121 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526595 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 126.548 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 132.542 | 0.378 | 5.994 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2874 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 123 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526307 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5977.66 | 0.75 | да | 22.06.2024 | 5985.38 | 0.75 | 7.72 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2875 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 123 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526562 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1235.444 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 1236.454 | 0.304 | 1.01 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2876 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 125 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527524 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4285.972 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 4289.008 | 0.37 | 3.036 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2877 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 129 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028619 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.562 | 0.29 | да | 22.06.2024 | 1.562 | 0.29 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2878 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 129 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527543 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.89 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1.89 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2879 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 129 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028678 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4008.158 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 4008.158 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2880 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 67 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526483 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5817.834 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 5820.48 | 0.378 | 2.646 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2881 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 71/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526491 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 722.644 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 723.052 | 0.378 | 0.408 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2882 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 71/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527447 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8865.762 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 8874.328 | 0.374 | 8.566 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2883 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 73/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527521 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5188.778 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 5193.746 | 0.382 | 4.968 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2884 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 73/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526355 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5504.67 | 0.29 | да | 22.06.2024 | 5510.328 | 0.29 | 5.658 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2885 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 73/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527467 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4707.132 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 4708.72 | 0.374 | 1.588 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2886 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 73/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526360 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1965.88 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1967.374 | 0.378 | 1.494 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2887 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 75 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026876 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9133.326 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 9141.434 | 0.364 | 8.108 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2888 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 75/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525967 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5011.874 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 5016.44 | 0.378 | 4.566 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2889 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 77 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527454 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6832.834 | 0.384 | да | 22.06.2024 | 6840.65 | 0.384 | 7.816 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2890 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 77а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526363 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7181.38 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 7186.678 | 0.368 | 5.298 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2891 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 79 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526396 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4084.98 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 4089.1 | 0.378 | 4.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2892 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 81 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027719 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4800.236 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 4805.766 | 1.148 | 5.53 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2893 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 83 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017134 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16919.68 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 16933.528 | 1.152 | 13.848 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2894 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 83 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016686 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8186.594 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 8196.516 | 0.918 | 9.922 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2895 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 85/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527475 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5041.748 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 5046.698 | 0.3 | 4.95 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2896 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 85/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527534 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1731.226 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1731.226 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2897 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 87/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527515 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2990.278 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 2993.064 | 0.38 | 2.786 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2898 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 87/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526599 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5087.512 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 5090.534 | 0.368 | 3.022 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2899 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 89/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526482 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 749.588 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 752.544 | 0.378 | 2.956 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2900 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 89/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525957 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.948 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1.948 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2901 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 91/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526517 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 209.048 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 209.406 | 0.382 | 0.358 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2902 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 91/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526308 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3988.768 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 3993.8 | 0.38 | 5.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2903 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 93/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526297 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.914 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1.914 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2904 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 93/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526251 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5941.79 | 0.362 | да | 22.06.2024 | 5946.32 | 0.362 | 4.53 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2905 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 93/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526130 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1903.518 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 1904.858 | 0.296 | 1.34 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2906 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 93/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526526 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3847.89 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 3850.93 | 0.382 | 3.04 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2907 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 95 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526463 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5314.45 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 5319.12 | 0.38 | 4.67 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2908 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 95 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526280 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4520.042 | 0.678 | да | 22.06.2024 | 4524.736 | 0.678 | 4.694 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2909 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 95/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527414 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3540.306 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 3546.278 | 0.364 | 5.972 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2910 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 97 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527455 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8655.56 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 8655.8 | 0.378 | 0.24 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2911 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 99/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527483 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.916 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1.916 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2912 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 99/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526570 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 942.28 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 942.28 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2913 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д колонка. 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527470 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 249.176 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 249.176 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2914 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д колонка. 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527416 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1450.642 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1450.642 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2915 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д реклама | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527597 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1751.474 | 0.686 | да | 22.06.2024 | 1764.416 | 0.686 | 12.942 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2916 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д рекламный билборд. 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526351 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1095.334 | 0.292 | да | 22.06.2024 | 1096.228 | 0.292 | 0.894 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2917 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д светофор | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027219 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3909.83 | 0.314 | да | 22.06.2024 | 3913.936 | 0.314 | 4.106 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2918 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Средний пер, д 10/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027218 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2158.628 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 2159.85 | 0.302 | 1.222 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2919 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Средний пер, д 10/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028624 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12947.742 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 12953.76 | 0.372 | 6.018 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2920 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 10/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028693 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2510.474 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 2510.484 | 0.372 | 0.01 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2921 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027046 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2119.174 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 2119.358 | 1.154 | 0.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2922 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027077 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7857.772 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 7864.156 | 0.912 | 6.384 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2923 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 14а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527636 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16089.504 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 16094.108 | 1.178 | 4.604 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2924 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 16 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017145 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8927.91 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 8935.496 | 1.152 | 7.586 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2925 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028564 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5343.28 | 0.34 | да | 22.06.2024 | 5346.682 | 0.34 | 3.402 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2926 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028637 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5678.976 | 0.294 | да | 22.06.2024 | 5687.142 | 0.294 | 8.166 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2927 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 24 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028567 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4950.824 | 0.29 | да | 22.06.2024 | 4956.996 | 0.29 | 6.172 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2928 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 24 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028643 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 986.102 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 986.102 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2929 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 24/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028632 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18.75 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 18.77 | 0.372 | 0.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2930 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 26 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028717 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3335.798 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 3340.144 | 0.37 | 4.346 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2931 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 26 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527629 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6738.544 | 1.176 | да | 22.06.2024 | 6745.738 | 1.176 | 7.194 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2932 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 26 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027215 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 35.894 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 35.922 | 0.368 | 0.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2933 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 28 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028018 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.888 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 1.888 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2934 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 28/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027125 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3474.868 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 3477.838 | 0.376 | 2.97 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2935 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 28/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028008 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8873.716 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 8878.832 | 0.372 | 5.116 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2936 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 30 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028549 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5232.488 | 0.528 | да | 22.06.2024 | 5238.174 | 0.528 | 5.686 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2937 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 30 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028030 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5397.522 | 0.75 | да | 22.06.2024 | 5401.438 | 0.75 | 3.916 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2938 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 30 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028707 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9219.564 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 9230.25 | 0.378 | 10.686 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2939 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027127 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4630.364 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 4636.346 | 0.372 | 5.982 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2940 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 34 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028653 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6625.918 | 0.386 | да | 22.06.2024 | 6628.994 | 0.386 | 3.076 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2941 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 34 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027982 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1513.576 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1515.1 | 0.372 | 1.524 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2942 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 34 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027988 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3987.848 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 3989.446 | 0.37 | 1.598 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2943 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 36 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028644 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2957.398 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 2957.416 | 0.37 | 0.018 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2944 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 36 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028586 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2685.88 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 2690.546 | 0.302 | 4.666 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2945 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 36а кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028629 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1108.854 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1109.56 | 0.372 | 0.706 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2946 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 38 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027128 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 26648.554 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 26669.782 | 0.37 | 21.228 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2947 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 4/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527442 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5505.356 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 5509.676 | 0.364 | 4.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2948 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 40 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526448 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6651.198 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 6656.904 | 0.374 | 5.706 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2949 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 40 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527646 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 37276.456 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 37288.032 | 0.918 | 11.576 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2950 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 42 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028565 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11414.184 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 11419.722 | 0.378 | 5.538 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2951 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 42 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526593 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.91 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1.91 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2952 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 44 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028592 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7573.398 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 7581.248 | 0.374 | 7.85 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2953 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 44/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028009 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2507.438 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 2507.438 | 0.382 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2954 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 46 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027984 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3311.638 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 3315.21 | 0.372 | 3.572 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2955 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 46 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018870 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.906 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 1.906 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2956 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 46 кв 1 |  | F003995818-004-0002 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028521 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4641.564 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 4644.386 | 0.376 | 2.822 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2957 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 48 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028577 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4645.702 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 4653.994 | 0.376 | 8.292 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2958 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 48/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027991 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3648.334 | 0.272 | да | 22.06.2024 | 3649.196 | 0.272 | 0.862 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2959 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 48184922028676 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028676 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3250.762 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 3255.688 | 0.338 | 4.926 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2960 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 50 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027996 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5402.49 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 5406.146 | 0.382 | 3.656 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2961 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 50 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028713 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22.574 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 22.574 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2962 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 52 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028022 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 66.616 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 66.616 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2963 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 52 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018861 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.892 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1.892 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2964 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 52 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027165 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4.664 | 0.95 | да | 22.06.2024 | 4.664 | 0.95 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2965 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 52 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028656 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4762.184 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 4762.184 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2966 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 52 кв 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527662 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1370.888 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 1371.068 | 0.912 | 0.18 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2967 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526391 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 38813.36 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 38825.312 | 0.376 | 11.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2968 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 6/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527426 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3090.75 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 3092.676 | 0.366 | 1.926 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2969 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922035391 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3392.934 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 3400.016 | 0.37 | 7.082 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2970 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д ст.филино дом 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027726 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11352.704 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 11354.634 | 0.924 | 1.93 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2971 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Средняя, д 6 |  | F003999960-004-0001 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028699 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3532.996 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 3534.376 | 0.38 | 1.38 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2972 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Средняя, д 25 |  | F003999978-004-0001 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028689 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16123.214 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 16139.964 | 0.378 | 16.75 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2973 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Средняя, д 25 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922036379 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 696.102 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 696.102 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2974 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Средняя, д 34 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527664 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 127962.08 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 128127.288 | 1.146 | 165.208 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2975 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Средняя, д Кафе. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027082 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 152692.4 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 153009.216 | 1.18 | 316.816 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2976 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527369 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7351.61 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 7357.892 | 1.148 | 6.282 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2977 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527624 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3546.452 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 3548.974 | 1.146 | 2.522 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2978 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027294 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10232.098 | 0.386 | да | 22.06.2024 | 10237.352 | 0.386 | 5.254 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2979 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527418 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15220.86 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 15227.35 | 0.372 | 6.49 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2980 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028615 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11628.586 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 11638.282 | 0.264 | 9.696 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2981 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526564 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7437.278 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 7443.28 | 0.378 | 6.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2982 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 16 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028017 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 107.382 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 107.382 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2983 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028607 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 122.276 | 0.272 | да | 22.06.2024 | 122.276 | 0.272 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2984 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 16А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028020 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16072.494 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 16079.328 | 0.376 | 6.834 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2985 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527684 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 30777.274 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 30800.148 | 1.146 | 22.874 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2986 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026928 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6244.722 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 6249.62 | 0.264 | 4.898 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2987 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 21 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526625 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.95 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1.95 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2988 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 21/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526569 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.274 | 0.292 | да | 22.06.2024 | 1.274 | 0.292 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2989 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 22 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527669 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20950.73 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 20969.18 | 1.146 | 18.45 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2990 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526639 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7989.476 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 7994.982 | 0.376 | 5.506 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2991 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526606 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1797.198 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1798.878 | 0.378 | 1.68 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2992 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 25 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526637 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14535.706 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 14542.82 | 0.374 | 7.114 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2993 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 25/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526253 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17983.306 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 17983.306 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2994 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526585 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 65127.444 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 65146.336 | 0.366 | 18.892 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2995 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027268 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5281.69 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 5287.464 | 0.38 | 5.774 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2996 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 28 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027092 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24159.316 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 24163.238 | 1.152 | 3.922 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2997 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 28 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526633 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1761.206 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 1763.706 | 0.37 | 2.5 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2998 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 28/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526370 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2341.29 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 2343.494 | 0.364 | 2.204 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
2999 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028703 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3536.638 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 3540.994 | 0.38 | 4.356 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3000 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526142 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3001 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 30 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028650 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7446.07 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 7456.302 | 0.378 | 10.232 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3002 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 30 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527399 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24788.658 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 24814.302 | 1.146 | 25.644 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3003 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 30а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028663 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3.91 | 0.292 | да | 22.06.2024 | 3.91 | 0.292 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3004 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 31 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028665 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5.48 | 0.336 | да | 22.06.2024 | 5.48 | 0.336 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3005 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 32 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028683 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18566.694 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 18577.222 | 0.264 | 10.528 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3006 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 32 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527612 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12160.12 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 12165.426 | 1.148 | 5.306 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3007 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 33 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028675 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6474.262 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 6478.512 | 0.338 | 4.25 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3008 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 33 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028525 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9819.672 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 9850.494 | 0.378 | 30.822 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3009 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 34 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027213 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25.89 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 25.89 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3010 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 34/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526628 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11579.484 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 11594.104 | 0.378 | 14.62 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3011 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 34/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028587 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16364.032 | 0.314 | да | 22.06.2024 | 16383 | 0.314 | 18.968 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3012 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 35 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027066 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5563.032 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 5568.092 | 1.188 | 5.06 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3013 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 35/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028706 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4891.818 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 4899.326 | 0.3 | 7.508 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3014 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 36 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028715 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5574.494 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 5578.978 | 0.296 | 4.484 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3015 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 37 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028714 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 68.884 | 0.294 | да | 22.06.2024 | 68.918 | 0.294 | 0.034 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3016 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 38 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028692 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 910.738 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 910.738 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3017 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 38 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526237 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2831.068 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 2831.068 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3018 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 39 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028633 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5649.212 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 5650.412 | 0.264 | 1.2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3019 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 39 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027179 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5222.162 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 5225.662 | 0.376 | 3.5 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3020 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 39/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028697 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12469.866 | 0.266 | да | 22.06.2024 | 12479.476 | 0.266 | 9.61 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3021 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 40 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526226 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2536.6 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 2538.18 | 0.38 | 1.58 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3022 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 40 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526242 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.356 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 2.356 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3023 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 40/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526229 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9575.578 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 9582.196 | 0.372 | 6.618 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3024 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 42 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526303 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3742.366 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 3746.708 | 0.374 | 4.342 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3025 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 44/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526589 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 719.452 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 721.598 | 0.376 | 2.146 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3026 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 44/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527459 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3088.486 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 3092.218 | 0.374 | 3.732 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3027 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 44а кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527433 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18792.158 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 18799.026 | 0.366 | 6.868 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3028 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 44а кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527536 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14670.81 | 0.384 | да | 22.06.2024 | 14677.888 | 0.384 | 7.078 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3029 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 44а кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526572 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3741.604 | 0.384 | да | 22.06.2024 | 3743.97 | 0.384 | 2.366 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3030 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 44а кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527537 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12101.21 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 12106.32 | 0.368 | 5.11 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3031 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 46 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028560 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8199.34 | 0.336 | да | 22.06.2024 | 8205.97 | 0.336 | 6.63 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3032 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 46 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027072 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9433.73 | 1.156 | да | 22.06.2024 | 9443.432 | 1.156 | 9.702 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3033 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 48 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028601 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8887.912 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 8892.568 | 0.37 | 4.656 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3034 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 48 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526638 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 41547.488 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 41632.552 | 0.376 | 85.064 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3035 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526581 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13712.396 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 13725.058 | 0.302 | 12.662 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3036 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 50/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028584 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 58072.772 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 58112.96 | 0.374 | 40.188 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3037 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 50/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028055 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6799.94 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 6805.102 | 0.378 | 5.162 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3038 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 52/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028680 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3884.41 | 0.336 | да | 22.06.2024 | 3886.07 | 0.336 | 1.66 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3039 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 52/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028562 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17228.33 | 0.336 | да | 22.06.2024 | 17240.426 | 0.336 | 12.096 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3040 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 54 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028542 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14238.838 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 14251.176 | 0.374 | 12.338 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3041 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 54 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017223 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4822.004 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 4827.668 | 0.92 | 5.664 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3042 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 56 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028603 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4827.25 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 4832.236 | 0.374 | 4.986 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3043 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527505 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4834.678 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 4838.958 | 0.378 | 4.28 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3044 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 69/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028616 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11326.772 | 0.266 | да | 22.06.2024 | 11334.8 | 0.266 | 8.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3045 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 6а кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027740 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8812.832 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 8814.15 | 1.146 | 1.318 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3046 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 6б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027722 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13675.164 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 13699.76 | 1.148 | 24.596 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3047 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526561 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10.528 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 10.528 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3048 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526375 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25.716 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 25.716 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3049 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527631 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.476 | 1.176 | да | 22.06.2024 | 13.476 | 1.176 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3050 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 9 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526235 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2036.964 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 2039.144 | 0.374 | 2.18 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3051 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 9 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527461 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8692.526 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 8699.978 | 0.372 | 7.452 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3052 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 9 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028657 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3719.382 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 3725.96 | 0.338 | 6.578 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3053 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д уличное освещение ТП-920 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527617 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 33125.576 | 1.244 | да | 22.06.2024 | 33141.076 | 1.244 | 15.5 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3054 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Центральный пер, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027172 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12000.102 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 12012.58 | 0.374 | 12.478 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3055 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Авиаторов, д 111 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087802 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 37964.624 | 1.312 | да | 22.06.2024 | 37964.624 | 1.312 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3056 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Средняя, д 34 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027903 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3.552 | 2.038 | да | 22.06.2024 | 3.552 | 2.038 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3057 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Средняя, д 2/6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527560 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13926.72 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 13944.966 | 0.364 | 18.246 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3058 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 21 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527464 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12824.624 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 12834.148 | 0.298 | 9.524 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3059 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Линейная, д 36а кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029118 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3060 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Центральная, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027065 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17179.272 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 17191.936 | 1.19 | 12.664 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3061 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Гагаринский пер, д 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420412439 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2632.466 | 1.182 | да | 22.06.2024 | 2674.688 | 1.182 | 42.222 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3062 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Заволжская | КЛ 6кВ № 661 ПС Заволжская |  | ТП 920 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Средняя, д 16а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027323 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9255.736 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 9265.586 | 0.37 | 9.85 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126072 (Включен) |  | 0
3063 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 1044\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504414 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504414 |  |  |  |  | 120 | да | 21.06.2024 | 9244.559 | 17.693 | да | 22.06.2024 | 9249.517 | 17.693 | 594.96 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3064 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д Реклама ИП Кузьмин. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527634 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17241.42 | 23.532 | да | 22.06.2024 | 17291.608 | 23.532 | 50.188 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3065 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027709 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11546.04 | 0.916 | да | 22.06.2024 | 11558.904 | 0.916 | 12.864 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3066 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 48202421527632 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527632 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25.078 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 25.078 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3067 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 13а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527394 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 83989.44 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 84036.016 | 1.19 | 46.576 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3068 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027064 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3069 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527609 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12467.412 | 2.378 | да | 22.06.2024 | 12467.632 | 2.378 | 0.22 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3070 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526568 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8118.088 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 8123.136 | 0.374 | 5.048 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3071 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527613 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 63907.064 | 1.176 | да | 22.06.2024 | 63923.824 | 1.176 | 16.76 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3072 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526445 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14086.618 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 14098.122 | 0.378 | 11.504 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3073 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 4-й Заречный пер, д 3/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526252 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 35277.048 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 35296.352 | 0.372 | 19.304 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3074 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 4-й Заречный пер, д 48184921527457 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527457 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5896.844 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 5898.084 | 0.296 | 1.24 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3075 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 4-й Заречный пер, д 3/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526552 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25241.888 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 25263.238 | 0.372 | 21.35 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3076 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Дачный пер, д 1а |  | F003959486-004-0001 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026932 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1217.106 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 1219.92 | 0.302 | 2.814 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3077 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Дачный пер, д ГРП | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527538 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1863.794 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 1863.794 | 0.366 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3078 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 1-й Заречный пер, д 13а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027725 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18557.074 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 18574.792 | 0.918 | 17.718 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3079 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 1-й Заречный пер, д 13а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526255 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1576.422 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1576.61 | 0.376 | 0.188 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3080 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 1-й Заречный пер, д 9/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527519 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2713.944 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 2716.306 | 0.366 | 2.362 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3081 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 2-й Заречный пер, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027057 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 46291.716 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 46298.256 | 1.19 | 6.54 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3082 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 1-й Заречный пер, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527430 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20169.894 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 20182.096 | 0.382 | 12.202 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3083 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 2-й Заречный пер, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027063 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.798 | 1.158 | да | 22.06.2024 | 14.798 | 1.158 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3084 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 1-й Заречный пер, д гараж 48184922026902 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026902 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1440.262 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 1440.262 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3085 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 2-й Заречный пер, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526395 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7751.72 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 7759.844 | 0.374 | 8.124 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3086 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 2-й Заречный пер, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026924 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8861.334 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 8862.66 | 0.264 | 1.326 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3087 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Малая Заречная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527531 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 181.744 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 181.856 | 0.302 | 0.112 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3088 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 4-й Заречный пер, д 4/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527472 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5293.502 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 5293.502 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3089 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526524 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5.092 | 0.394 | да | 22.06.2024 | 5.092 | 0.394 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3090 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 1-й Заречный пер, д 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526582 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8044.334 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 8047.728 | 0.37 | 3.394 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3091 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 1-й Заречный пер, д 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526613 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2406.238 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 2406.238 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3092 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 1-й Заречный пер, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526623 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7796.908 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 7797.244 | 0.378 | 0.336 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3093 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 1-й Заречный пер, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526288 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13122.556 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 13134.35 | 0.38 | 11.794 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3094 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 2-й Заречный пер, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526224 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12371.43 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 12379.77 | 0.366 | 8.34 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3095 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 2-й Заречный пер, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026877 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8048.762 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 8052.96 | 0.366 | 4.198 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3096 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Малая Заречная, д Реклама Дрим Вижн | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526254 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1882.54 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1886.034 | 0.378 | 3.494 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3097 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 4-й Заречный пер, д колонка | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526250 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1027.932 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1027.932 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3098 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 1/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526362 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7105.746 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 7109.424 | 0.296 | 3.678 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3099 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 4-й Заречный пер, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527434 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 345.502 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 346.068 | 0.304 | 0.566 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3100 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Тверицкая наб, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921042108 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 940.23 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 943.048 | 0.37 | 2.818 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3101 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Тверицкая наб, д 1 |  | F004000187-004-0001 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527479 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3656.6 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 3659.04 | 0.376 | 2.44 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3102 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 11/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526366 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5.472 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 5.472 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3103 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Тверицкая наб, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526565 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1305.648 | 8.634 | да | 22.06.2024 | 1308.386 | 8.634 | 2.738 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3104 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 6/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527516 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19922.148 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 19942.646 | 0.382 | 20.498 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3105 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Тверицкая наб, д колонка | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526144 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1717.656 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1717.656 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3106 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526277 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1134.72 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1134.72 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3107 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527405 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15330.03 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 15335.59 | 0.374 | 5.56 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3108 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 11 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526621 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18798.268 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 18805.962 | 0.374 | 7.694 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3109 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Тверицкая наб, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526505 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24.176 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 24.176 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3110 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Тверицкая наб, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526574 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14223.168 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 14226.662 | 0.372 | 3.494 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3111 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 6/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526295 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5297.796 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 5297.796 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3112 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Тверицкая наб, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526274 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3499.238 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 3501.358 | 0.372 | 2.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3113 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 3-й Заречный пер, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526347 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5244.676 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 5247.444 | 0.372 | 2.768 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3114 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 38 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526337 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2002.526 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 2004.81 | 0.368 | 2.284 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3115 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Тверицкая наб, д 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526339 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3116 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Тверицкая наб, д 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526407 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.896 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1.896 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3117 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 11/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922035544 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 178.784 | 0.29 | да | 22.06.2024 | 178.784 | 0.29 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3118 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Малая Заречная, д 13/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526063 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.514 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 1.514 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3119 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Тверицкая наб, д 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525956 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5.382 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 5.382 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3120 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Тверицкая наб, д 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526359 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.444 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 2.444 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3121 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д ГРП | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527423 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3.59 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 3.59 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3122 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 13 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526630 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.752 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 2.752 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3123 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 15/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526573 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5281.28 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 5281.922 | 0.378 | 0.642 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3124 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Тверицкая наб, д 4а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526279 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23133.182 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 23142.468 | 0.376 | 9.286 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3125 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 15/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526287 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12029.758 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 12035.218 | 0.304 | 5.46 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3126 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, 2-й Заречный пер, д 20а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526508 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4948.748 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 4948.748 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3127 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 48184922027007 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027007 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.484 | 0.306 | да | 22.06.2024 | 1.484 | 0.306 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3128 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526247 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.92 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 1.92 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3129 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525999 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4054.63 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 4057.184 | 0.296 | 2.554 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3130 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526369 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24.258 | 22.746 | да | 22.06.2024 | 24.258 | 22.746 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3131 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Малая Заречная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526501 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22209.54 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 22217.568 | 0.372 | 8.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3132 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 31 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027750 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 94.782 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 94.782 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3133 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 34 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027055 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6654.772 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 6660.81 | 1.154 | 6.038 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3134 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527614 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 36417.412 | 1.156 | да | 22.06.2024 | 36419.768 | 1.156 | 2.356 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3135 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027698 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 48981.848 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 49024.848 | 0.918 | 43 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3136 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 8/3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527637 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7711.824 | 1.448 | да | 22.06.2024 | 7723.618 | 1.448 | 11.794 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3137 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027716 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 43092.968 | 0.908 | да | 22.06.2024 | 43125.208 | 0.908 | 32.24 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3138 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 6/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526495 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 482.792 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 483.954 | 0.376 | 1.162 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3139 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527420 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9717.048 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 9719.702 | 0.374 | 2.654 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3140 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 8/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526286 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5914.474 | 0.728 | да | 22.06.2024 | 5914.474 | 0.728 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3141 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 8/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526388 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.886 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1.886 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3142 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526612 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.9 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1.9 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3143 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 3 колонка | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527535 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 992.164 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 992.164 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3144 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527424 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3684.464 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 3686.94 | 0.372 | 2.476 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3145 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184920427175 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1505.816 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1510.104 | 0.376 | 4.288 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3146 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 38 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527452 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6516.592 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 6523.628 | 0.382 | 7.036 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3147 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, наб Реки Урочь, д 8/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026979 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.882 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1.882 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3148 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, наб Реки Урочь, д 8/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526397 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 28865.118 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 28873.638 | 0.378 | 8.52 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3149 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, наб Реки Урочь, д 6/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527417 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7606.582 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 7612.73 | 0.376 | 6.148 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3150 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, наб Реки Урочь, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527539 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 36042.616 | 0.384 | да | 22.06.2024 | 36052.892 | 0.384 | 10.276 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3151 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 36а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527438 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 163.812 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 163.812 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3152 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 32 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012054 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 56435.992 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 56497.16 | 0.924 | 61.168 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3153 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025916 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9300.186 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 9309.232 | 1.178 | 9.046 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3154 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 10 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026201 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17828.156 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 17833.91 | 1.154 | 5.754 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3155 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 10 кв 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026230 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3314.97 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 3317.68 | 1.186 | 2.71 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3156 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Тверицкая наб, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031293 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 106.05 | 2.126 | да | 22.06.2024 | 106.05 | 2.126 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3157 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Столярная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527468 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126064 (Включен) |  | 0
3158 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 23а (пост охраны) | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23222001696 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0.969 | 0.15 | да | 22.06.2024 | 0.969 | 0.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.80.106, порт 4059 |  | 0
3159 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Филино | КЛ 6кВ №15 ПС Филино |  | ТП 1044 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Смолякова, д 30/1 | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220031518 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0.845 | 0.123 | да | 22.06.2024 | 0.845 | 0.123 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.80.113, порт 4059 |  | 0
3160 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\РП 16\РУ-6,0 кВ\СШ-1\яч. виртуальный ПУ 0,4\виртуальный ПУ 47971121509356 | [5 empty] | нет ПУ | [5 empty] | 120 | да | 21.06.2024 |  |  | да | 22.06.2024 |  |  | 890.4 | 0 | Расчетная формула 30 минут | прием | 100 |  |  | 0
3161 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922035462 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14446.788 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 14471.15 | 0.38 | 24.362 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3162 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012886 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23557.682 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 23560.95 | 1.148 | 3.268 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3163 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027041 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.608 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 2.608 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3164 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027191 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3615.436 | 0.74 | да | 22.06.2024 | 3618.026 | 0.74 | 2.59 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3165 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017090 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11338.862 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 11357.114 | 0.924 | 18.252 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3166 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д опора 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527379 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 70.254 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 70.608 | 1.188 | 0.354 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3167 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д опора 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027752 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 50896.664 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 50920.036 | 1.146 | 23.372 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3168 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027242 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1688.886 | 0.29 | да | 22.06.2024 | 1690.594 | 0.29 | 1.708 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3169 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018833 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1570.358 | 0.292 | да | 22.06.2024 | 1570.906 | 0.292 | 0.548 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3170 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 10 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028660 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4937.322 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 4941.634 | 0.376 | 4.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3171 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 11 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017054 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6320.032 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 6326.24 | 0.924 | 6.208 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3172 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 11 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028691 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6228.994 | 0.228 | да | 22.06.2024 | 6234.548 | 0.228 | 5.554 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3173 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028628 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3461.46 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 3463.604 | 0.3 | 2.144 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3174 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 13 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027241 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5693.404 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 5698.176 | 0.296 | 4.772 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3175 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 13 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018866 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12875.366 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 12883.128 | 0.298 | 7.762 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3176 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027951 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10851.424 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 10861.672 | 0.338 | 10.248 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3177 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184920402235 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 997.852 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1001.026 | 0.376 | 3.174 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3178 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018846 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 26858.896 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 26871.172 | 0.3 | 12.276 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3179 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018839 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2527.08 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 2530.952 | 0.374 | 3.872 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3180 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028634 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 511.884 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 511.896 | 0.304 | 0.012 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3181 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018849 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1643.066 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1643.066 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3182 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018853 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11598.26 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 11606.686 | 0.3 | 8.426 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3183 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 1а кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029210 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4008.516 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 4013.384 | 0.376 | 4.868 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3184 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026981 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9690.404 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 9698.802 | 0.376 | 8.398 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3185 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 21/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027270 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22319.696 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 22322.614 | 0.378 | 2.918 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3186 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 3а кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028051 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5127.346 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 5132.136 | 0.376 | 4.79 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3187 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 3а кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026866 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7522.162 | 0.61 | да | 22.06.2024 | 7528.09 | 0.61 | 5.928 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3188 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027992 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7617.606 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 7620.638 | 0.378 | 3.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3189 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026959 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2404.396 | 0.308 | да | 22.06.2024 | 2405.828 | 0.308 | 1.432 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3190 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027020 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3302.292 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 3304.786 | 0.302 | 2.494 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3191 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028016 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6716.5 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 6722.682 | 0.372 | 6.182 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3192 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028033 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2624.592 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 2626.292 | 0.378 | 1.7 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3193 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028023 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3354.246 | 0.758 | да | 22.06.2024 | 3357.42 | 0.758 | 3.174 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3194 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027135 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 26470.65 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 26473.788 | 0.378 | 3.138 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3195 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 7 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018876 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3634.764 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 3636.842 | 0.298 | 2.078 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3196 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 16 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027279 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10589.742 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 10600.628 | 0.37 | 10.886 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3197 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 8 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018893 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3244.99 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 3247.956 | 0.3 | 2.966 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3198 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012021 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 74.56 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 74.56 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3199 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527518 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6660.974 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 6665.984 | 0.378 | 5.01 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3200 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 8 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017139 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10566.992 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 10614.272 | 0.918 | 47.28 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3201 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 8 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527645 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5493.336 | 0.926 | да | 22.06.2024 | 5496.592 | 0.926 | 3.256 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3202 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 9/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018822 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9.702 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 9.702 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3203 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 1а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013600 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 29271.724 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 29295.066 | 1.144 | 23.342 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3204 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 1б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011961 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 60860.528 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 60917.304 | 0.924 | 56.776 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3205 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д 9/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018856 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 40.228 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 40.228 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3206 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д Ж/Д семафор | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027909 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2592.058 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 2595.396 | 0.338 | 3.338 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3207 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Шоссейная, д Кооператив "Гера" | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512895 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 704.491 | 0.464 | да | 22.06.2024 | 705.514 | 0.464 | 20.46 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3208 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027259 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2323.13 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 2324.39 | 0.376 | 1.26 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3209 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028694 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14611.894 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 14623.918 | 0.304 | 12.024 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3210 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 13а кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527654 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 80161.64 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 80187 | 0.912 | 25.36 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3211 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 13б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527366 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2880.362 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 2880.362 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3212 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 13б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012051 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 75319.04 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 75348.384 | 0.922 | 29.344 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3213 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 13б кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527615 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 30233.95 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 30243.878 | 1.144 | 9.928 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3214 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 13б кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527640 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 28579.506 | 1.176 | да | 22.06.2024 | 28588.662 | 1.176 | 9.156 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3215 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 13б кв 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527402 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19652.342 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 19653.814 | 1.188 | 1.472 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3216 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 2б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012052 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 41606.312 | 0.91 | да | 22.06.2024 | 41612.416 | 0.91 | 6.104 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3217 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 13в кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027121 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 61920.512 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 61929.408 | 0.924 | 8.896 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3218 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027153 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9606.69 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 9637.992 | 0.304 | 31.302 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3219 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017120 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3529.006 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 3534.066 | 0.922 | 5.06 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3220 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027226 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14772.87 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 14786.778 | 0.296 | 13.908 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3221 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 14 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018873 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 71.594 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 71.594 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3222 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015110 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18824.756 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 18831.696 | 1.152 | 6.94 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3223 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 14 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018851 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4082.134 | 0.294 | да | 22.06.2024 | 4085.964 | 0.294 | 3.83 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3224 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018887 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2997.394 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 3003.026 | 0.3 | 5.632 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3225 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 6а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012023 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13824.184 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 13829.484 | 0.922 | 5.3 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3226 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 15/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018868 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3829.56 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 3833.694 | 0.368 | 4.134 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3227 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011913 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 29952.978 | 0.926 | да | 22.06.2024 | 29967.336 | 0.926 | 14.358 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3228 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 15а кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018922 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1736.69 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1736.69 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3229 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д РП обогрев |  |  |  |  | Демонтирован 3-ми лицами | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015545 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3230 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 15а кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028651 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 351.646 | 0.6 | да | 22.06.2024 | 351.646 | 0.6 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3231 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д Уличное освещение РП-16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014979 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 65109.04 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 65143.712 | 1.144 | 34.672 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3232 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028690 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3233 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д ЩСН | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012899 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12.768 | 0.938 | да | 22.06.2024 | 12.768 | 0.938 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3234 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 17 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018965 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6043.606 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 6050.284 | 0.298 | 6.678 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3235 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 17 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028662 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3835.718 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 3837.164 | 0.372 | 1.446 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3236 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527616 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21587.258 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 21590.744 | 1.144 | 3.486 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3237 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 19 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527627 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3447.6 | 1.176 | да | 22.06.2024 | 3449.874 | 1.176 | 2.274 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3238 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 19 |  |  | 766420648256 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220039692 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 28434.356 | 0.131 | да | 22.06.2024 | 28434.532 | 0.131 | 0.176 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.204.106, порт 4059 |  | 0
3239 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017153 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15625.482 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 15636.236 | 1.15 | 10.754 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3240 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028647 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9873.314 | 0.39 | да | 22.06.2024 | 9875.51 | 0.39 | 2.196 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3241 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 21 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027014 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4690.692 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 4692.71 | 0.378 | 2.018 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3242 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 21 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026850 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2377.384 | 0.604 | да | 22.06.2024 | 2379.052 | 0.604 | 1.668 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3243 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 21 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028057 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24729.722 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 24756.716 | 0.376 | 26.994 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3244 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 21/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027079 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 53148.24 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 53184.072 | 0.912 | 35.832 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3245 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026892 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4152.41 | 0.384 | да | 22.06.2024 | 4156.058 | 0.384 | 3.648 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3246 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 23 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527644 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10674.97 | 1.156 | да | 22.06.2024 | 10688.226 | 1.156 | 13.256 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3247 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026909 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 31829.84 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 31845.576 | 0.382 | 15.736 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3248 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 25 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026859 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 38.702 | 0.678 | да | 22.06.2024 | 38.702 | 0.678 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3249 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027907 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12191.356 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 12196.006 | 0.366 | 4.65 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3250 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 27 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028531 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7419.218 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 7425.136 | 0.374 | 5.918 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3251 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 27 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027090 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 37609.88 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 37625.8 | 1.152 | 15.92 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3252 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027902 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10844.99 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 10857.758 | 0.372 | 12.768 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3253 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 29 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027930 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 230.536 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 230.536 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3254 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 29 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027043 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 155.312 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 155.312 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3255 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 30 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028649 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22015.072 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 22035.26 | 0.296 | 20.188 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3256 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 30 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026908 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18470.714 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 18484.448 | 0.3 | 13.734 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3257 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 31 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026937 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 29986.436 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 29995.468 | 0.366 | 9.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3258 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027936 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21423.058 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 21443.254 | 0.372 | 20.196 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3259 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 48184922027937 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027937 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19193.478 | 0.386 | да | 22.06.2024 | 19211.738 | 0.386 | 18.26 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3260 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 1Б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026246 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10430.578 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 10439.61 | 1.18 | 9.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126071 (Включен) |  | 0
3261 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Шоссейная, д 0 |  |  | 2004562971 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 023220040086 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 34421.806 |  | да | 22.06.2024 | 34428.601 |  | 6.795 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.71.43, порт 6000 |  | 0
3262 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 35/6кВ Яр.ГРЭС (Ляпинка) | КЛ 6кВ №9 ПС ЯРГРЭС |  | РП 16 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Маяковского, д 0 |  |  | 76110001591/80155 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный | 9199268 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4140.328 |  | да | 22.06.2024 | 4146.748 |  | 6.42 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.70.37, порт 10022 |  | 0
3263 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 210\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509448 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509448 |  |  |  |  | 200 | да | 21.06.2024 | 6408.115 | 0.185 | да | 22.06.2024 | 6413.487 | 0.185 | 1074.4 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3264 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, д колонка | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526121 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 489.18 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 489.18 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3265 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 48202422026189 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026189 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6328.252 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 6332.448 | 1.146 | 4.196 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3266 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526544 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8839.022 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 8848.532 | 0.366 | 9.51 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3267 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526473 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6965.796 | 0.74 | да | 22.06.2024 | 6977.392 | 0.74 | 11.596 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3268 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019305 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 797.7 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 797.7 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3269 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019301 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11044.748 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 11051.606 | 0.376 | 6.858 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3270 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025885 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8846.94 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 8857.972 | 1.14 | 11.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3271 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525858 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5240.618 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 5247.386 | 0.302 | 6.768 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3272 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526125 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6203.982 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 6210.066 | 0.382 | 6.084 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3273 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012828 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1715.504 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 1717.71 | 1.188 | 2.206 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3274 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526496 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2656.106 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 2660.072 | 0.374 | 3.966 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3275 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525832 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5171.024 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 5175.77 | 0.37 | 4.746 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3276 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011315 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6305.096 | 0.292 | да | 22.06.2024 | 6310.158 | 0.292 | 5.062 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3277 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019315 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4899.486 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 4905.37 | 0.37 | 5.884 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3278 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 8а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026251 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3323.42 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 3324.83 | 1.186 | 1.41 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3279 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Дружбы, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019297 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5916.9 | 0.526 | да | 22.06.2024 | 5922.342 | 0.526 | 5.442 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3280 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019323 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12546.818 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 12574.944 | 0.378 | 28.126 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3281 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019291 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3136.746 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 3139.432 | 0.372 | 2.686 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3282 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526216 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8273.328 | 0.74 | да | 22.06.2024 | 8281.09 | 0.74 | 7.762 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3283 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011024 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5626.558 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 5634.6 | 1.152 | 8.042 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3284 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526502 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14834.446 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 14854.352 | 0.366 | 19.906 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3285 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526343 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3490.898 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 3494.336 | 0.372 | 3.438 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3286 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526335 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2689.814 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 2691.308 | 0.378 | 1.494 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3287 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526486 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1382.03 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1382.99 | 0.376 | 0.96 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3288 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526379 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 811.622 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 812.482 | 0.376 | 0.86 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3289 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526451 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6030.11 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 6033.924 | 0.378 | 3.814 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3290 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526040 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6259.948 | 1.034 | да | 22.06.2024 | 6263.2 | 1.034 | 3.252 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3291 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027950 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3618.372 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 3623.63 | 0.37 | 5.258 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3292 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526294 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16002.31 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 16015.754 | 0.376 | 13.444 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3293 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 29 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526382 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5240.624 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 5246.652 | 0.38 | 6.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3294 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 29 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526479 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 871.272 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 872.16 | 0.366 | 0.888 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3295 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011276 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1276.458 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 1277.688 | 0.368 | 1.23 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3296 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 31 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011269 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1198.702 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1200.382 | 0.378 | 1.68 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3297 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019349 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 904.934 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 906.408 | 0.378 | 1.474 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3298 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 35 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010228 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3936.756 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 3940.504 | 0.368 | 3.748 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3299 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 37 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011438 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.884 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1.884 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3300 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 39 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026208 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5462.028 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 5465.282 | 1.152 | 3.254 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3301 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 41 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019296 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9592.936 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 9602.826 | 0.304 | 9.89 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3302 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526365 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6542.704 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 6548.292 | 0.368 | 5.588 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3303 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526164 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8849.312 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 8849.388 | 0.37 | 0.076 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3304 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 5 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526467 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.904 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 1.904 | 0.366 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3305 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 5 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526543 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.916 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 1.916 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3306 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 5 кв 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526610 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.894 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1.894 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3307 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 5 кв 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027192 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5321.084 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 5327.342 | 0.378 | 6.258 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3308 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010772 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 57315.356 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 57328.304 | 0.92 | 12.948 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3309 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526387 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24555.916 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 24571.7 | 0.374 | 15.784 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3310 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027042 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.884 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 1.884 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3311 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 7 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526030 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.888 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1.888 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3312 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 7 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526140 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.89 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1.89 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3313 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кольцевая, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026895 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8756.12 | 0.668 | да | 22.06.2024 | 8768.674 | 0.668 | 12.554 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3314 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525846 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 653.086 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 653.726 | 0.38 | 0.64 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3315 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 48202422028274 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028274 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8336.44 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 8348.51 | 1.154 | 12.07 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3316 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012941 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10009.834 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 10015.64 | 1.18 | 5.806 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3317 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012975 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 137.186 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 137.186 | 1.18 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3318 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 10а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015517 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18668.576 | 0.948 | да | 22.06.2024 | 18681.988 | 0.948 | 13.412 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3319 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012958 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13338.5 | 0.94 | да | 22.06.2024 | 13350.954 | 0.94 | 12.454 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3320 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012926 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 31309.46 | 0.942 | да | 22.06.2024 | 31335.434 | 0.942 | 25.974 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3321 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526316 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7862.212 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 7874.974 | 0.376 | 12.762 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3322 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028282 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10615.256 | 0.928 | да | 22.06.2024 | 10625.532 | 0.928 | 10.276 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3323 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015554 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2415.27 | 0.948 | да | 22.06.2024 | 2415.274 | 0.948 | 0.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3324 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525814 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5235.336 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 5240.682 | 0.378 | 5.346 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3325 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012964 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7177.942 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 7180.272 | 1.188 | 2.33 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3326 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 8а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012952 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4233.226 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 4239.842 | 1.186 | 6.616 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3327 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526269 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1031.38 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1031.38 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3328 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д Уличное освещение | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512894 |  |  |  |  | 20 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3329 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лодочная, д фидер №2 от ТП 228 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512898 |  |  |  |  | 40 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3330 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 35 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019287 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.9 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1.9 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3331 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526522 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11342.698 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 11356.428 | 0.376 | 13.73 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3332 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525978 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10037.844 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 10050.234 | 0.382 | 12.39 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3333 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184920386746 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 530.738 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 533.872 | 0.3 | 3.134 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3334 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 31 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019288 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23481.926 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 23499.824 | 0.374 | 17.898 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3335 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019330 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7831.468 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 7836.352 | 0.372 | 4.884 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3336 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 35 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019302 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1772.802 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 1774.286 | 0.38 | 1.484 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3337 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 35 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019294 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1654.548 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 1656.48 | 0.302 | 1.932 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3338 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 37 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922040911 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7066.892 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 7075.4 | 0.376 | 8.508 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3339 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 39 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019367 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1591.08 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1592.598 | 0.374 | 1.518 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3340 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 43 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526323 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3566.804 | 0.308 | да | 22.06.2024 | 3569.26 | 0.308 | 2.456 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3341 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 45 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525784 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4651.958 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 4656.206 | 0.376 | 4.248 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3342 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 47 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525899 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2676.196 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 2679.94 | 0.298 | 3.744 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3343 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 47 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525892 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.91 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1.91 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3344 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 49 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526312 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7898.298 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 7902.344 | 0.304 | 4.046 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3345 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 49 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526319 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.91 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 1.91 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3346 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 51 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525911 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1428.94 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 1428.94 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3347 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 53 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526025 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 502.824 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 502.97 | 0.296 | 0.146 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3348 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 55 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525817 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2170.852 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 2174.15 | 0.304 | 3.298 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3349 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015574 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 50527.536 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 50539.088 | 0.912 | 11.552 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3350 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526399 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16313.388 | 0.292 | да | 22.06.2024 | 16318.862 | 0.292 | 5.474 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3351 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010071 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7089.852 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 7098.086 | 0.372 | 8.234 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3352 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526012 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10.234 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 10.234 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3353 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525816 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7625.868 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 7630.366 | 0.296 | 4.498 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3354 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 13 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526325 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 63.08 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 63.08 | 0.364 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3355 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 13 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526324 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6365.912 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 6372.446 | 0.304 | 6.534 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3356 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010460 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1958.888 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 1960.498 | 0.304 | 1.61 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3357 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 14 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010181 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4771.666 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 4772.894 | 0.372 | 1.228 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3358 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525910 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2928.716 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 2931.048 | 0.382 | 2.332 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3359 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525919 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1908.136 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 1908.702 | 0.37 | 0.566 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3360 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010080 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 919.01 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 919.01 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3361 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 17 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526289 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2058.052 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 2061.866 | 0.376 | 3.814 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3362 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 17 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525920 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 29142.622 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 29170.664 | 0.374 | 28.042 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3363 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010462 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 592.97 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 593.506 | 0.372 | 0.536 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3364 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 19 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011938 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11506.864 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 11523.426 | 1.14 | 16.562 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3365 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526504 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15167.554 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 15171.44 | 0.368 | 3.886 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3366 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526403 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18288.314 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 18294.61 | 0.374 | 6.296 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3367 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013543 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 180.056 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 180.056 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3368 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525912 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12875.468 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 12887.178 | 0.374 | 11.71 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3369 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 26 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526321 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8538.206 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 8549.614 | 0.378 | 11.408 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3370 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 26 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525902 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.908 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1.908 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3371 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010075 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4686.078 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 4686.078 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3372 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010302 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3373 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 30 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525955 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.484 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 1.484 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3374 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 30 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526023 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6923.952 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 6928.2 | 0.296 | 4.248 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3375 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 32 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526263 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8262.218 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 8267.808 | 0.382 | 5.59 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3376 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 32 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526318 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5650.54 | 0.612 | да | 22.06.2024 | 5655.63 | 0.612 | 5.09 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3377 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 36 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526176 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6490.522 | 0.306 | да | 22.06.2024 | 6499.578 | 0.306 | 9.056 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3378 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 36 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525983 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2439.04 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 2440.576 | 0.38 | 1.536 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3379 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 38 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526282 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7096.796 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 7102.372 | 0.368 | 5.576 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3380 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 40 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526317 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7373.73 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 7377.232 | 0.374 | 3.502 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3381 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 42 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010111 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6867.41 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 6877.48 | 0.3 | 10.07 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3382 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 43 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010270 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7389.35 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 7394.16 | 0.368 | 4.81 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3383 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 44 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010185 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1086.036 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1087.146 | 0.378 | 1.11 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3384 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026229 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7565.078 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 7574.096 | 1.14 | 9.018 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3385 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525900 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4551.74 | 1.038 | да | 22.06.2024 | 4555.752 | 1.038 | 4.012 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3386 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028304 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 31527.34 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 31557.54 | 1.146 | 30.2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3387 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010494 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5079.74 | 0.288 | да | 22.06.2024 | 5085.3 | 0.288 | 5.56 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3388 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011921 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22693.564 | 0.908 | да | 22.06.2024 | 22723.726 | 0.908 | 30.162 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3389 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Молодежная, д колонка | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526193 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 933.722 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 933.722 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3390 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садовая, д 20 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526077 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4300.738 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 4304.85 | 0.374 | 4.112 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3391 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садовая, д 20 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526177 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1850.808 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 1857.352 | 0.302 | 6.544 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3392 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садовая, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526187 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3339.36 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 3343.056 | 0.304 | 3.696 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3393 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садовая, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526066 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 886.796 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 886.796 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3394 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садовая, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525916 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8013.348 | 0.384 | да | 22.06.2024 | 8022.93 | 0.384 | 9.582 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3395 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525863 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6952.72 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 6959.786 | 0.37 | 7.066 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3396 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526402 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3105.9 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 3109.504 | 0.37 | 3.604 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3397 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010230 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1759.604 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1761.356 | 0.376 | 1.752 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3398 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 16 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010082 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5378.216 | 1.12 | да | 22.06.2024 | 5380.178 | 1.12 | 1.962 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3399 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525783 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2433.294 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 2434.264 | 0.302 | 0.97 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3400 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010178 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4949.01 | 0.756 | да | 22.06.2024 | 4951.946 | 0.756 | 2.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3401 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019342 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 39016.368 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 39073.788 | 0.38 | 57.42 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3402 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 26 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026541 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.098 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 14.098 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3403 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 26 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019363 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7077.348 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 7083.786 | 0.298 | 6.438 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3404 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 26б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026233 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7994.266 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 8002.678 | 1.152 | 8.412 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3405 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 26в | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025868 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4283.418 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 4289.134 | 1.152 | 5.716 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3406 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010508 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2489.112 | 0.29 | да | 22.06.2024 | 2490.396 | 0.29 | 1.284 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3407 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 30 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525852 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5723.26 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 5731.756 | 0.372 | 8.496 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3408 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 30 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525811 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1783.91 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1783.91 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3409 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010202 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11327.272 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 11342.124 | 0.378 | 14.852 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3410 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 34 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525854 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4221.14 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 4221.14 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3411 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 34 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010189 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2264.518 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 2267.578 | 0.264 | 3.06 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3412 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 36 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525877 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17666.086 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 17681.65 | 0.378 | 15.564 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3413 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 38 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526201 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6148.132 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 6156.284 | 0.302 | 8.152 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3414 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 38 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526331 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7760.096 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 7769.292 | 0.302 | 9.196 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3415 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 40 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526110 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4708.81 | 0.742 | да | 22.06.2024 | 4713.99 | 0.742 | 5.18 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3416 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 40 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526457 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5515.13 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 5520.078 | 0.37 | 4.948 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3417 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 42 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526133 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5402.206 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 5408.44 | 0.37 | 6.234 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3418 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 44 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526367 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5843.63 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 5848.476 | 0.374 | 4.846 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3419 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 44 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526258 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2704.302 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 2705.99 | 0.374 | 1.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3420 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 46 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525873 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5857.656 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 5865.136 | 0.304 | 7.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3421 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 210 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Садоводческая, д 46 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019341 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1193.504 | 0.268 | да | 22.06.2024 | 1194.85 | 0.268 | 1.346 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015644 (Включен) |  | 0
3422 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 211\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509358 | Техническая |  |  |  |  | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509358 |  |  |  |  | 120 | да | 21.06.2024 | 12818.445 | 0.231 | да | 22.06.2024 | 12831.924 | 0.231 | 1617.48 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3423 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027321 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11203.938 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 11208.276 | 0.378 | 4.338 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3424 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 33 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026862 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10423.616 | 0.682 | да | 22.06.2024 | 10432.454 | 0.682 | 8.838 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3425 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Пеньки, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027977 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8238.912 | 0.744 | да | 22.06.2024 | 8248.234 | 0.744 | 9.322 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3426 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Пеньки, д 16А | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012060 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4799.666 | 0.908 | да | 22.06.2024 | 4804.1 | 0.908 | 4.434 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3427 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 25б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028326 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7097.6 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 7104.494 | 1.152 | 6.894 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3428 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 81 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027260 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3359.154 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 3360.73 | 0.376 | 1.576 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3429 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 81 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027319 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2991.524 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 2994.348 | 0.372 | 2.824 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3430 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027150 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.91 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1.91 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3431 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 83 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527602 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2710.786 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 2713.14 | 0.37 | 2.354 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3432 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027148 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2932.284 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 2934.492 | 0.364 | 2.208 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3433 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028599 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9121.796 | 0.362 | да | 22.06.2024 | 9130.228 | 0.362 | 8.432 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3434 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 85 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027249 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2901.764 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 2907.432 | 0.372 | 5.668 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3435 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 15а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026948 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3689.232 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 3691.714 | 0.372 | 2.482 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3436 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026943 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2971.122 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 2975.89 | 0.372 | 4.768 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3437 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 85 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027229 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.546 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 1.546 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3438 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 48 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028561 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6270.732 | 0.336 | да | 22.06.2024 | 6275.838 | 0.336 | 5.106 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3439 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028701 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2155.626 | 0.388 | да | 22.06.2024 | 2158.256 | 0.388 | 2.63 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3440 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 16б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014613 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 31782.56 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 31819.722 | 1.152 | 37.162 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3441 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 85 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027295 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6024.304 | 0.386 | да | 22.06.2024 | 6029.856 | 0.386 | 5.552 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3442 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 52\1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028711 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5420.812 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 5426.798 | 0.376 | 5.986 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3443 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 8 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028037 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7757.662 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 7763.49 | 0.372 | 5.828 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3444 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027021 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6833.618 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 6842.586 | 0.378 | 8.968 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3445 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 40а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027023 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5225.612 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 5229.878 | 0.38 | 4.266 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3446 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 49 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027210 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4188.314 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 4191.882 | 0.37 | 3.568 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3447 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014723 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8521.784 | 0.93 | да | 22.06.2024 | 8526.88 | 0.93 | 5.096 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3448 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027961 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7418.084 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 7424.346 | 0.378 | 6.262 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3449 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 49 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027317 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4601.66 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 4604.694 | 0.378 | 3.034 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3450 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 87а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014716 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5346.276 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 5351.04 | 1.152 | 4.764 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3451 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026872 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4485.568 | 0.592 | да | 22.06.2024 | 4488.814 | 0.592 | 3.246 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3452 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 26 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526027 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1949.484 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1950.196 | 0.378 | 0.712 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3453 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 44 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027881 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3608.614 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 3612.268 | 0.378 | 3.654 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3454 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 87 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027302 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 34.456 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 34.456 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3455 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014722 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 27462.006 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 27473.826 | 0.924 | 11.82 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3456 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 26 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027205 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5130.488 | 0.362 | да | 22.06.2024 | 5134.078 | 0.362 | 3.59 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3457 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д уличное освещение | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012061 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 26300.892 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 26315.484 | 1.148 | 14.592 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3458 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027130 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 31561.16 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 31564.342 | 0.372 | 3.182 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3459 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 46а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027168 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3782.8 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 3786.518 | 0.378 | 3.718 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3460 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 28 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027026 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4338.784 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 4342.962 | 0.37 | 4.178 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3461 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 87 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527603 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8029.366 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 8038.544 | 0.376 | 9.178 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3462 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015164 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24341.198 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 24381.758 | 1.15 | 40.56 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3463 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 48 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013952 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12.074 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 12.074 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3464 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 28 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026861 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4323.634 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 4327.902 | 0.302 | 4.268 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3465 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 1а кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027201 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5193.898 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 5200.298 | 0.298 | 6.4 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3466 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 8 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028041 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.974 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1.974 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3467 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027261 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4443.71 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 4448.568 | 0.378 | 4.858 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3468 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 30 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015255 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10816.76 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 10828.308 | 0.912 | 11.548 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3469 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 1а кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026844 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2872.722 | 0.748 | да | 22.06.2024 | 2875.858 | 0.748 | 3.136 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3470 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 18а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026941 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5243.562 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 5251.13 | 0.372 | 7.568 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3471 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028583 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5850.646 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 5854.28 | 0.302 | 3.634 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3472 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 11/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027235 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2138.05 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 2140.002 | 0.368 | 1.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3473 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 1б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015020 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5274.628 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 5279.526 | 1.14 | 4.898 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3474 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028614 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6053.594 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 6059.484 | 0.374 | 5.89 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3475 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028709 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4670.786 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 4674.924 | 0.37 | 4.138 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3476 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 11 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027314 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3157.534 | 0.29 | да | 22.06.2024 | 3160.788 | 0.29 | 3.254 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3477 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 3/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028640 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4088.242 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 4092.26 | 0.378 | 4.018 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3478 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027138 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6335.162 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 6342.948 | 0.376 | 7.786 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3479 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 75 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027928 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18214.868 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 18226.692 | 0.376 | 11.824 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3480 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 12/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027306 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1095.86 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1097.678 | 0.372 | 1.818 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3481 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 3/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027246 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 121.686 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 121.686 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3482 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027974 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8671.21 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 8681.16 | 0.376 | 9.95 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3483 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026845 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10597.92 | 0.596 | да | 22.06.2024 | 10606.29 | 0.596 | 8.37 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3484 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027952 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3699.812 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 3702.996 | 0.372 | 3.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3485 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 48а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014638 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12000.092 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 12013.18 | 1.154 | 13.088 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3486 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 34б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013956 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11632.048 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 11643.868 | 0.92 | 11.82 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3487 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 19а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028056 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6352.552 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 6356.336 | 0.372 | 3.784 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3488 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 79 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026961 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7051.838 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 7053.562 | 0.372 | 1.724 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3489 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027206 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3.37 | 0.678 | да | 22.06.2024 | 3.37 | 0.678 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3490 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027034 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4129.694 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 4132.438 | 0.304 | 2.744 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3491 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 50а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013982 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13666.982 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 13673.776 | 0.92 | 6.794 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3492 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026944 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3786.166 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 3788.414 | 0.296 | 2.248 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3493 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027273 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2220.67 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 2221.856 | 0.374 | 1.186 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3494 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 2а (отключен) | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525791 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2118.186 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 2118.366 | 0.37 | 0.18 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3495 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 50 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028543 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9129.11 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 9140.04 | 0.302 | 10.93 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3496 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 34 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027318 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6858.812 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 6867.612 | 0.372 | 8.8 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3497 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 14/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026936 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.902 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 1.902 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3498 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 21а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028570 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8559.088 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 8567.146 | 0.374 | 8.058 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3499 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027955 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16747.388 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 16765.058 | 0.302 | 17.67 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3500 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 52/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028539 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2356.804 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 2358.74 | 0.372 | 1.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3501 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525853 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1828.334 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1830.106 | 0.378 | 1.772 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3502 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 36/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027038 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3845.982 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 3848.888 | 0.366 | 2.906 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3503 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027164 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5010.738 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 5016.752 | 0.368 | 6.014 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3504 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 52 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013512 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.482 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 13.482 | 1.184 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3505 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526488 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2615.324 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 2617.948 | 0.376 | 2.624 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3506 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028520 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2486.474 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 2489.294 | 0.378 | 2.82 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3507 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 36/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026945 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2561.296 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 2565.83 | 0.368 | 4.534 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3508 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028337 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5690.16 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 5695.066 | 1.15 | 4.906 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3509 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027320 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11064.974 | 0.744 | да | 22.06.2024 | 11073.534 | 0.744 | 8.56 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3510 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028668 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4980.22 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 4984.896 | 0.378 | 4.676 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3511 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028696 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2753.14 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 2755.024 | 0.264 | 1.884 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3512 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 12 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027891 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.892 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1.892 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3513 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 12 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027970 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1615.146 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1615.168 | 0.374 | 0.022 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3514 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027292 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21146.91 | 0.678 | да | 22.06.2024 | 21154.604 | 0.678 | 7.694 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3515 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 36а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027036 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2108.632 | 0.386 | да | 22.06.2024 | 2111.118 | 0.386 | 2.486 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3516 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027231 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10811.046 | 0.362 | да | 22.06.2024 | 10821.426 | 0.362 | 10.38 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3517 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027300 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3638.78 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 3644.318 | 0.368 | 5.538 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3518 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026949 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4144.262 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 4146.622 | 0.376 | 2.36 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3519 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027278 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4982.466 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 4986.706 | 0.37 | 4.24 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3520 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028526 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6052.938 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 6059.688 | 0.378 | 6.75 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3521 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027247 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3540.218 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 3546.156 | 0.378 | 5.938 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3522 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 13а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027254 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5550.184 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 5554.336 | 0.304 | 4.152 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3523 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014273 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8900.288 | 0.916 | да | 22.06.2024 | 8913.2 | 0.916 | 12.912 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3524 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 36а кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027040 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3179.122 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 3180.82 | 0.378 | 1.698 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3525 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026953 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5147.032 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 5147.938 | 0.372 | 0.906 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3526 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028700 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15457.106 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 15466.098 | 0.376 | 8.992 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3527 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027248 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2782.144 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 2785.348 | 0.378 | 3.204 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3528 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184920439979 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 520.408 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 525.428 | 0.376 | 5.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3529 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027252 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6318.602 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 6323.128 | 0.374 | 4.526 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3530 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014674 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7966.568 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 7980.924 | 0.924 | 14.356 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3531 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026857 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4429.206 | 0.678 | да | 22.06.2024 | 4430.652 | 0.678 | 1.446 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3532 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526314 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10584.624 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 10608.968 | 0.376 | 24.344 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3533 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 38 |  |  | 766430400156 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220032839 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1095.735 | 0.15 | да | 22.06.2024 | 1097.667 | 0.15 | 1.932 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.80.73, порт 4059 |  | 0
3534 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028530 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17811.236 | 0.388 | да | 22.06.2024 | 17826.816 | 0.388 | 15.58 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3535 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 14а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026244 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1649.662 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 1649.794 | 1.152 | 0.132 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3536 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 40 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028642 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3663.46 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 3667.142 | 0.378 | 3.682 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3537 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011010 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3310.964 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 3314.574 | 1.152 | 3.61 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3538 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027870 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.888 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 1.888 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3539 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 26 кв 1 |  |  | 766430400123 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23240055758 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 65.727 |  | да | 22.06.2024 | 73.559 |  | 7.832 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.91.171, порт 4059 |  | 0
3540 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028552 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4127.216 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 4130.982 | 0.366 | 3.766 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3541 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525872 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3311.402 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 3313.668 | 0.376 | 2.266 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3542 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 19 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027274 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3167.814 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 3182.054 | 0.372 | 14.24 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3543 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027289 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5282.362 | 0.68 | да | 22.06.2024 | 5286.696 | 0.68 | 4.334 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3544 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 14а кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027183 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4353.936 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 4358.766 | 0.302 | 4.83 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3545 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 48184922011455 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011455 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1109.584 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 1109.584 | 0.382 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3546 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 19 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026939 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 839.794 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 840.72 | 0.378 | 0.926 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3547 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027188 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5493.98 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 5498.72 | 0.374 | 4.74 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3548 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027025 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2707.072 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 2710.892 | 0.372 | 3.82 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3549 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 14а кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026942 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14329.904 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 14336.228 | 0.378 | 6.324 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3550 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 26 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014720 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5069.05 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 5075.398 | 1.148 | 6.348 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3551 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Березовая, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028710 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6052.284 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 6058.1 | 0.378 | 5.816 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3552 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028594 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.728 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 1.728 | 0.264 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3553 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Механическая, д 28/12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027968 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9155.13 | 0.756 | да | 22.06.2024 | 9162.532 | 0.756 | 7.402 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3554 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026984 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7408.826 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 7416.126 | 0.37 | 7.3 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3555 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027024 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 928.078 | 0.29 | да | 22.06.2024 | 928.078 | 0.29 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3556 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526490 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3020.07 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 3022.604 | 0.37 | 2.534 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3557 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 16 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026952 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9.46 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 9.46 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3558 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525842 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25332.138 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 25368.92 | 0.374 | 36.782 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3559 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 4а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028563 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 29.174 | 0.336 | да | 22.06.2024 | 29.174 | 0.336 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3560 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 13 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014704 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18303.404 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 18322.218 | 1.152 | 18.814 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3561 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 31 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026987 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 758.936 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 760.746 | 0.38 | 1.81 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3562 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028664 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5999.696 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 6004.922 | 0.338 | 5.226 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3563 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027944 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 38257.492 | 0.306 | да | 22.06.2024 | 38292.784 | 0.306 | 35.292 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3564 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027257 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6026.88 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 6032.412 | 0.302 | 5.532 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3565 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 13 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014317 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22908.88 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 22920.004 | 1.186 | 11.124 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3566 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 33 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027037 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6067.924 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 6071.722 | 0.374 | 3.798 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3567 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 25 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010776 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 72544.56 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 72563.744 | 1.146 | 19.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3568 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027311 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1180.544 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1180.572 | 0.378 | 0.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3569 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027263 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2653.872 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 2658.006 | 0.368 | 4.134 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3570 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 35/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027256 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 38711.944 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 38713.452 | 0.304 | 1.508 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3571 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026986 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5390.186 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 5393.85 | 0.376 | 3.664 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3572 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 48202422014614 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014614 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24105.52 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 24128.184 | 1.188 | 22.664 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3573 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Пеньки, д 48а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010928 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.892 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1.892 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3574 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 35/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028589 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6407.238 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 6411.434 | 0.37 | 4.196 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3575 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 21/3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027883 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6322.14 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 6326.014 | 0.38 | 3.874 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3576 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027873 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4679.064 | 0.396 | да | 22.06.2024 | 4684.438 | 0.396 | 5.374 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3577 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 83 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028667 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5624.396 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 5628.802 | 0.338 | 4.406 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3578 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 16 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027223 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10095.62 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 10106.424 | 0.366 | 10.804 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3579 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 10а кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014639 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9013.962 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 9020.496 | 1.15 | 6.534 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3580 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 21 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028553 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15381.816 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 15400.68 | 0.376 | 18.864 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3581 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028559 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10887.856 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 10897.994 | 0.38 | 10.138 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3582 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 10а кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027166 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8051.076 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 8061.188 | 0.366 | 10.112 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3583 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014587 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8010.392 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 8018.448 | 1.148 | 8.056 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3584 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 21 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026988 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2597.078 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 2599.062 | 0.376 | 1.984 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3585 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 10б | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027167 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2895.204 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 2897.404 | 0.38 | 2.2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3586 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027862 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2486.456 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 2490.374 | 0.378 | 3.918 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3587 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026935 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7314.17 | 0.292 | да | 22.06.2024 | 7322.214 | 0.292 | 8.044 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3588 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 23а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087809 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18301.386 | 1.328 | да | 22.06.2024 | 18326.526 | 1.328 | 25.14 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3589 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 12 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027233 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6095.722 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 6101.304 | 0.302 | 5.582 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3590 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 23 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026956 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 48.256 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 48.256 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3591 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027003 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6773.156 | 0.386 | да | 22.06.2024 | 6777.4 | 0.386 | 4.244 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3592 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 14а кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027264 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9883.078 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 9892.274 | 0.372 | 9.196 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3593 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 23 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027033 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3234.332 | 0.294 | да | 22.06.2024 | 3239.228 | 0.294 | 4.896 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3594 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011999 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11290.824 | 0.906 | да | 22.06.2024 | 11302.056 | 0.906 | 11.232 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3595 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026971 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3593.722 | 0.29 | да | 22.06.2024 | 3598.718 | 0.29 | 4.996 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3596 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 27а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028281 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13908.286 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 13916.918 | 0.924 | 8.632 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3597 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 27а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027022 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 138.102 | 0.386 | да | 22.06.2024 | 138.102 | 0.386 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3598 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 79 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028490 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.914 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 1.914 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3599 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010783 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.126 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 14.126 | 1.154 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3600 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 4 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010878 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2188.636 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 2191.768 | 0.378 | 3.132 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3601 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 31 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010810 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2176.64 | 0.292 | да | 22.06.2024 | 2185.812 | 0.292 | 9.172 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3602 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 14а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010595 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4.936 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 4.936 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3603 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 46 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011266 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 26.474 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 26.474 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3604 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Парниковая, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011349 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1661.924 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 1663.358 | 0.302 | 1.434 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3605 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028021 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3362.134 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 3366.048 | 0.382 | 3.914 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126075 (Включен) |  | 0
3606 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 29 |  |  | 2003860925 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 023220043412 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 26.363 |  | да | 22.06.2024 | 26.801 |  | 0.438 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.71.26, порт 6000 |  | 0
3607 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 5/2 | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220014490 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 597.424 |  | да | 22.06.2024 | 597.495 |  | 0.071 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.76.14, порт 6000 |  | 0
3608 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 211 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кленовая, д 1 |  |  | 766430019585 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220023593 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2067.279 | 0.122 | да | 22.06.2024 | 2069.8 | 0.122 | 2.521 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.210.13, порт 4059 |  | 0
3609 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 212\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509377 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509377 |  |  |  |  | 120 | да | 21.06.2024 | 16118.5 | 0.232 | да | 22.06.2024 | 16137.136 | 0.232 | 2236.32 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3610 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026195 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6671.378 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 6676.26 | 1.178 | 4.882 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3611 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 21а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011447 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6501.942 | 0.348 | да | 22.06.2024 | 6512.372 | 0.348 | 10.43 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3612 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010479 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 221.106 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 221.106 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3613 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010251 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12915.958 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 12929.556 | 0.338 | 13.598 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3614 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010654 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5993.33 | 0.558 | да | 22.06.2024 | 5998.764 | 0.558 | 5.434 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3615 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010624 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16203.824 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 16204.96 | 0.378 | 1.136 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3616 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011374 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5362.438 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 5367.012 | 0.374 | 4.574 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3617 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 31 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026185 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4969.426 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 4972.686 | 1.154 | 3.26 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3618 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 32 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019309 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2190.126 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 2192.956 | 0.382 | 2.83 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3619 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 33 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010483 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6031.7 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 6039.082 | 0.338 | 7.382 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3620 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 33 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013465 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10967.516 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 10967.86 | 1.15 | 0.344 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3621 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 35 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526128 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9705.274 | 0.738 | да | 22.06.2024 | 9714.654 | 0.738 | 9.38 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3622 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 35 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019325 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3.038 | 0.598 | да | 22.06.2024 | 3.038 | 0.598 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3623 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 35 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019320 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.566 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 1.566 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3624 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 35 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019379 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.894 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1.894 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3625 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 39 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019295 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 29105.848 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 29128.186 | 0.304 | 22.338 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3626 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 39 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019328 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.566 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 1.566 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3627 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 39 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019336 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.902 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 1.902 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3628 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 39 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019303 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.908 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1.908 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3629 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 39 колонка | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019372 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1228.216 | 0.712 | да | 22.06.2024 | 1228.216 | 0.712 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3630 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 42а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014660 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 26960.256 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 26995.644 | 1.148 | 35.388 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3631 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010622 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7429.598 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 7436.97 | 0.3 | 7.372 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3632 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010102 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25130.036 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 25151.506 | 0.372 | 21.47 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3633 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010588 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 26.648 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 26.7 | 0.38 | 0.052 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3634 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д горгаз | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019292 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7738.276 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 7743.588 | 0.37 | 5.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3635 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д ГСК | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014659 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 29904.568 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 29915.86 | 1.144 | 11.292 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3636 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д уличное освещение. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012967 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 47265.264 | 0.94 | да | 22.06.2024 | 47289.408 | 0.94 | 24.144 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3637 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010621 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12967.328 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 12978.266 | 0.302 | 10.938 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3638 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019378 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9861.254 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 9874.452 | 0.38 | 13.198 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3639 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 14 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019354 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21006.254 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 21017.582 | 0.378 | 11.328 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3640 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 14 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019334 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22361.94 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 22361.94 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3641 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019370 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 45660.744 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 45675.308 | 0.378 | 14.564 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3642 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012838 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 51963.724 | 1.238 | да | 22.06.2024 | 51985.192 | 1.238 | 21.468 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3643 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016063 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.092 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 14.092 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3644 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 6 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010647 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.47 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 1.47 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3645 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 6 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010290 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.294 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 1.294 | 0.264 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3646 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 6 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010174 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23226.712 | 0.262 | да | 22.06.2024 | 23237.46 | 0.262 | 10.748 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3647 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019284 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17472.126 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 17480.746 | 0.378 | 8.62 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3648 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010962 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16318.374 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 16338.44 | 0.374 | 20.066 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3649 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Локомотивная, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010929 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5887.812 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 5893.08 | 0.372 | 5.268 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3650 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010200 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2608.122 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 2611.352 | 0.376 | 3.23 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3651 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010626 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2787.428 | 0.224 | да | 22.06.2024 | 2791.772 | 0.224 | 4.344 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3652 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010044 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3401.368 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 3404.968 | 0.378 | 3.6 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3653 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 14/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010041 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8247.474 | 0.268 | да | 22.06.2024 | 8252.05 | 0.268 | 4.576 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3654 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 14/4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010117 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3718.248 | 0.292 | да | 22.06.2024 | 3720.966 | 0.292 | 2.718 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3655 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 14а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087791 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3656 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010296 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6676.216 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 6687.484 | 0.38 | 11.268 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3657 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010288 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6445.292 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 6450.186 | 0.376 | 4.894 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3658 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019311 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7011.65 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 7015.984 | 0.298 | 4.334 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3659 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 1в | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026218 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 42826.388 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 42875.528 | 1.15 | 49.14 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3660 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 1е | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025887 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 39343.52 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 39400.008 | 1.15 | 56.488 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3661 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010976 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7914.822 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 7925.314 | 0.298 | 10.492 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3662 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526148 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5098.408 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 5102.166 | 0.37 | 3.758 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3663 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 28 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019304 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9234.562 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 9241.338 | 0.378 | 6.776 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3664 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010979 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5249.672 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 5253.874 | 0.298 | 4.202 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3665 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526386 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1913.16 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 1915.1 | 0.38 | 1.94 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3666 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010299 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11917.062 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 11937.27 | 0.376 | 20.208 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3667 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019356 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10612.402 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 10619.396 | 0.298 | 6.994 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3668 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 6/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011388 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2508.936 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 2511.81 | 0.302 | 2.874 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3669 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019283 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10556.174 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 10561.198 | 0.372 | 5.024 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3670 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Лунная, д участок | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025910 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1353.098 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 1354.144 | 1.148 | 1.046 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3671 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 48 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010610 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 27597.106 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 27625.764 | 0.376 | 28.658 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3672 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 42а ООО Альтаир | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512890 |  |  |  |  | 60 | да | 21.06.2024 | 2034.277 | 0.232 | да | 22.06.2024 | 2036.313 | 0.232 | 122.16 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3673 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 46 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010982 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1950.272 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 1951.738 | 0.298 | 1.466 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3674 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 50 магазин. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014991 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13878.124 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 13891.85 | 0.918 | 13.726 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3675 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 50а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011910 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 26239.398 | 0.906 | да | 22.06.2024 | 26249.868 | 0.906 | 10.47 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3676 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 50б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012891 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8418.594 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 8429.092 | 1.19 | 10.498 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3677 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 57 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026237 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10198.592 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 10205.614 | 1.184 | 7.022 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3678 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 57а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025899 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4717.052 | 1.2 | да | 22.06.2024 | 4720.632 | 1.2 | 3.58 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3679 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 59 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010607 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8575.654 | 0.678 | да | 22.06.2024 | 8584.98 | 0.678 | 9.326 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3680 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 59 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011326 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8364.72 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 8373.578 | 0.37 | 8.858 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3681 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 59а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010633 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7870.848 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 7880.128 | 0.378 | 9.28 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3682 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 61 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011410 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7669.756 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 7677.302 | 0.376 | 7.546 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3683 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 65 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010482 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2278.79 | 0.336 | да | 22.06.2024 | 2280.73 | 0.336 | 1.94 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3684 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 67 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010459 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6361.798 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 6368.152 | 0.338 | 6.354 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3685 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 71 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026234 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19328.712 | 2.288 | да | 22.06.2024 | 19390.884 | 2.288 | 62.172 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3686 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 73 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010587 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4178.472 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 4184.046 | 0.378 | 5.574 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3687 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д вышка связи. | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012898 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 38291 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 38337.984 | 1.15 | 46.984 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3688 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 48184922019298 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019298 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7275.516 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 7281.466 | 0.304 | 5.95 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3689 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010567 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2881.524 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 2884.93 | 0.338 | 3.406 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3690 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019106 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12704.576 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 12721.718 | 0.382 | 17.142 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3691 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 11 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011327 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4797.08 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 4818.95 | 0.298 | 21.87 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3692 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 11 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010594 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.48 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 1.48 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3693 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019317 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1799.278 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1799.278 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3694 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010064 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2152.44 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 2153.718 | 0.302 | 1.278 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3695 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010182 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2460.11 | 0.292 | да | 22.06.2024 | 2462.312 | 0.292 | 2.202 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3696 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 16/6 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010956 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 139.646 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 144.212 | 0.382 | 4.566 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3697 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 16/6 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010199 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.894 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1.894 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3698 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019108 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19406.104 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 19422.312 | 0.364 | 16.208 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3699 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019350 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1135.896 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 1139.064 | 0.3 | 3.168 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3700 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 2 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019307 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7459.76 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 7468.57 | 0.37 | 8.81 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3701 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019324 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3009.368 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 3010.962 | 0.376 | 1.594 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3702 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010627 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2353.128 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 2355.106 | 0.374 | 1.978 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3703 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010645 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5826.516 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 5828.802 | 0.298 | 2.286 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3704 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013608 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13124.802 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 13137.782 | 1.152 | 12.98 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3705 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019338 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10420.84 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 10435.388 | 0.298 | 14.548 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3706 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019319 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7077.7 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 7085.212 | 0.3 | 7.512 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3707 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Ореховая, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019312 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14089.474 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 14099.11 | 0.3 | 9.636 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3708 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010569 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8409.154 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 8424.276 | 0.38 | 15.122 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3709 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019293 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7234.304 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 7240.85 | 0.37 | 6.546 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3710 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010487 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8321.52 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 8326.552 | 0.298 | 5.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3711 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010291 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3156.752 | 0.75 | да | 22.06.2024 | 3159.946 | 0.75 | 3.194 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3712 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028979 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6879.718 | 0.288 | да | 22.06.2024 | 6888.224 | 0.288 | 8.506 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3713 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010235 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2641.366 | 1.42 | да | 22.06.2024 | 2645.756 | 1.42 | 4.39 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3714 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013479 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3948.022 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 3951.064 | 1.152 | 3.042 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3715 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 2а кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010618 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3006.254 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 3010.12 | 0.368 | 3.866 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3716 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 2а кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026253 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7724.832 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 7733.542 | 1.146 | 8.71 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3717 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 2б | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010331 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 74.384 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 74.522 | 0.378 | 0.138 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3718 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 2д | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026250 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17576.254 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 17591.66 | 1.144 | 15.406 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3719 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010642 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5058.524 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 5063.284 | 0.364 | 4.76 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3720 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010344 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10028.736 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 10034.548 | 0.3 | 5.812 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3721 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 4а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010252 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12864.338 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 12875.062 | 0.338 | 10.724 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3722 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011277 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5624.792 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 5630.006 | 0.298 | 5.214 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3723 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010959 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6166.34 | 0.34 | да | 22.06.2024 | 6173.94 | 0.34 | 7.6 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3724 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010262 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4543.756 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 4547.636 | 0.38 | 3.88 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3725 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Узловая, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010623 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8720.336 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 8729.27 | 0.376 | 8.934 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3726 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Узловая, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019374 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3255.62 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 3255.62 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3727 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Узловая, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019308 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 45.952 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 47.834 | 0.376 | 1.882 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3728 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Узловая, д 4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010244 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.56 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 1.56 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3729 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Узловая, д 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019364 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1010.65 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 1011.372 | 0.3 | 0.722 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3730 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010980 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3258.344 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 3261.598 | 0.296 | 3.254 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3731 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010060 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6411.252 | 0.294 | да | 22.06.2024 | 6414.15 | 0.294 | 2.898 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3732 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019365 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 412.004 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 412.45 | 0.3 | 0.446 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3733 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 14 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019380 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3307.516 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 3309.838 | 0.298 | 2.322 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3734 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019371 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7237.972 | 0.266 | да | 22.06.2024 | 7240.866 | 0.266 | 2.894 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3735 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011323 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4095.436 | 0.294 | да | 22.06.2024 | 4099.298 | 0.294 | 3.862 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3736 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019286 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2638.368 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 2640.364 | 0.38 | 1.996 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3737 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 20 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010263 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3997.99 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 3999.08 | 0.374 | 1.09 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3738 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 20 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019329 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1629.93 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 1630.676 | 0.298 | 0.746 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3739 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 20 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019339 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 635.596 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 635.596 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3740 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019310 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5778.998 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 5785.556 | 0.264 | 6.558 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3741 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010233 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3965.696 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 3970.286 | 0.382 | 4.59 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3742 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019337 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2755.178 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 2757.94 | 0.264 | 2.762 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3743 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Врачебная, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010225 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1246.538 | 0.336 | да | 22.06.2024 | 1247.45 | 0.336 | 0.912 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3744 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Врачебная, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010237 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 810.858 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 812.808 | 0.3 | 1.95 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3745 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Врачебная, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012925 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15081.278 | 0.94 | да | 22.06.2024 | 15091.822 | 0.94 | 10.544 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3746 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Врачебная, д 3а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014626 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16.482 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 16.482 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3747 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Врачебная, д 3б | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019368 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5483.956 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 5483.956 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3748 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Врачебная, д 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010339 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4412.962 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 4417.784 | 0.296 | 4.822 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3749 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Врачебная, д 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010347 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 667.964 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 667.964 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3750 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Врачебная, д колонка | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010222 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 494.97 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 494.97 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3751 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010649 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1698.53 | 0.362 | да | 22.06.2024 | 1704.146 | 0.362 | 5.616 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3752 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019355 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.564 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 1.564 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3753 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019322 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4726.9 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 4732.096 | 0.378 | 5.196 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3754 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012007 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9699.658 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 9704.272 | 0.912 | 4.614 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3755 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010265 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8291.118 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 8299.68 | 0.3 | 8.562 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3756 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 12а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019318 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5113.086 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 5117.744 | 0.298 | 4.658 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3757 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010167 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2871.084 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 2873.422 | 0.378 | 2.338 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3758 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 14а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019369 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2368.9 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 2370.984 | 0.376 | 2.084 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3759 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010937 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5931.98 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 5935.542 | 0.298 | 3.562 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3760 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019313 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.396 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 2.396 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3761 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010655 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.478 | 0.42 | да | 22.06.2024 | 1.478 | 0.42 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3762 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010492 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.716 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 1.716 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3763 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 40а ввод 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026243 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.63 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 13.63 | 1.178 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3764 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 40а ввод 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026226 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1411.97 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 1417.176 | 1.19 | 5.206 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3765 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 40а ввод 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422025901 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 27437.922 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 27453.078 | 1.188 | 15.156 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3766 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 40а вврд 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087179 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21095.184 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 21106.854 | 0.922 | 11.67 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3767 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Бульварная, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527415 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10652.016 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 10667.26 | 0.298 | 15.244 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3768 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Кузнечная, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011286 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4608 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 4613.776 | 0.338 | 5.776 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3769 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Магистральная, д 42а (Таможня) | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026199 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 86001.096 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 86059.072 | 1.148 | 57.976 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3770 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019314 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11551.374 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 11565.178 | 0.378 | 13.804 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015624 (Включен) |  | 0
3771 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 110/6кВ Ярославль-Главный | КЛ 6кВ №17 ПС Ярославль-Главный |  | ТП 212 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Полярная, д 0 |  |  | 766430016737 |  |  | нет ПУ | [5 empty] | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 |  |  | 0
3772 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярэнерго\Ярославский городской РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 1913\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509350 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509350 |  |  |  |  | 120 | да | 21.06.2024 | 14076.975 | 0.23 | да | 22.06.2024 | 14092.229 | 0.23 | 1830.48 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3773 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527356 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7110.946 | 1.724 | да | 22.06.2024 | 7113.796 | 1.724 | 2.85 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3774 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526212 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1084.938 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1088.608 | 0.374 | 3.67 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3775 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526584 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8380.33 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 8385.66 | 0.372 | 5.33 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3776 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526278 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6852.366 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 6853.372 | 0.372 | 1.006 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3777 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526285 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8712.674 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 8720.556 | 0.38 | 7.882 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3778 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027091 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 167345.408 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 167549.776 | 1.18 | 204.368 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3779 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526627 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8165.734 | 0.398 | да | 22.06.2024 | 8171.154 | 0.398 | 5.42 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3780 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527476 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1258.866 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1258.942 | 0.374 | 0.076 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3781 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526622 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2471.26 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 2472.602 | 0.372 | 1.342 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3782 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 12 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526223 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5637.562 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 5642.626 | 0.372 | 5.064 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3783 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 12 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527421 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18435.976 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 18453.558 | 0.382 | 17.582 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3784 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 12а кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526291 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5322.096 | 0.31 | да | 22.06.2024 | 5326.32 | 0.31 | 4.224 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3785 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 13 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526248 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7670.652 | 0.752 | да | 22.06.2024 | 7670.652 | 0.752 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3786 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527649 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19985.734 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 19985.734 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3787 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д 14а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027099 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 37708.768 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 37745.768 | 1.146 | 37 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3788 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526273 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3789 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526309 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6968.622 | 0.362 | да | 22.06.2024 | 6971.142 | 0.362 | 2.52 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3790 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527522 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 51082.18 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 51103.688 | 0.382 | 21.508 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3791 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д 18 кв 3 |  | F003996811-004-0002 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526234 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 34404.82 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 34414.248 | 0.304 | 9.428 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3792 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526215 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 28605.464 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 28616.448 | 0.304 | 10.984 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3793 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526635 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19501.736 | 0.75 | да | 22.06.2024 | 19508.652 | 0.75 | 6.916 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3794 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 19 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526300 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 210.486 | 0.308 | да | 22.06.2024 | 210.486 | 0.308 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3795 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 19 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526590 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3574.26 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 3577.876 | 0.376 | 3.616 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3796 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 1а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027724 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10124.664 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 10125.942 | 1.144 | 1.278 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3797 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 1б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027743 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19911.804 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 19930.178 | 0.912 | 18.374 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3798 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 1в | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527619 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 29083.166 | 1.158 | да | 22.06.2024 | 29105.408 | 1.158 | 22.242 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3799 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 1ж | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027056 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23721.5 | 1.176 | да | 22.06.2024 | 23737.802 | 1.176 | 16.302 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3800 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Яковлевская, д 2 ИП смирнов | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512910 |  |  |  |  | 60 | да | 21.06.2024 | 3526.699 | 10.274 | да | 22.06.2024 | 3531.812 | 10.281 | 306.78 | 0.42 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3801 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526618 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 41442.312 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 41455.144 | 0.376 | 12.832 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3802 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 22 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527469 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5093.174 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 5099.258 | 0.382 | 6.084 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3803 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 22 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526575 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 26281.268 | 0.292 | да | 22.06.2024 | 26290.79 | 0.292 | 9.522 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3804 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 23 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027059 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1594.694 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 1597.666 | 1.152 | 2.972 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3805 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 24 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026934 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14820.11 | 0.266 | да | 22.06.2024 | 14830.016 | 0.266 | 9.906 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3806 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 24 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526211 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8865.138 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 8869.46 | 0.38 | 4.322 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3807 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526228 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6037.38 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 6042.482 | 0.372 | 5.102 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3808 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 26 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527451 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7482.52 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 7487.552 | 0.374 | 5.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3809 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 26 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526596 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4289.006 | 0.398 | да | 22.06.2024 | 4291.45 | 0.398 | 2.444 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3810 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 27 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526238 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11975.182 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 11983.862 | 0.378 | 8.68 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3811 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 27 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526532 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6507.538 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 6514.19 | 0.372 | 6.652 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3812 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 28 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526563 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5295.666 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 5300.244 | 0.378 | 4.578 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3813 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 28 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527480 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6296.454 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 6303.142 | 0.38 | 6.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3814 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526221 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3815 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526302 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 27830.994 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 27849.122 | 0.376 | 18.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3816 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027710 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 31193.654 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 31205.236 | 1.144 | 11.582 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3817 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027753 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4529.96 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 4530.478 | 1.148 | 0.518 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3818 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 30 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527500 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3830.746 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 3834.18 | 0.382 | 3.434 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3819 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 30 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526583 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8257.678 | 0.29 | да | 22.06.2024 | 8263.584 | 0.29 | 5.906 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3820 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 32 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526225 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 30170.032 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 30207.07 | 0.38 | 37.038 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3821 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 32 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526634 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8255.522 | 0.604 | да | 22.06.2024 | 8261.918 | 0.604 | 6.396 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3822 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 34 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526131 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3823 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 34 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526230 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15506.25 | 0.312 | да | 22.06.2024 | 15522.1 | 0.312 | 15.85 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3824 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 37 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527621 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 52799.416 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 52833.872 | 1.144 | 34.456 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3825 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 37 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526222 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8452.566 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 8457.974 | 0.37 | 5.408 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3826 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 37 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526281 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5985.398 | 1.058 | да | 22.06.2024 | 5989.258 | 1.058 | 3.86 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3827 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527338 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9169.898 | 1.192 | да | 22.06.2024 | 9181.88 | 1.192 | 11.982 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3828 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527349 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6782.462 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 6787.048 | 1.15 | 4.586 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3829 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527620 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10908.882 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 10922.212 | 1.144 | 13.33 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3830 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027717 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13602.92 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 13616.154 | 1.146 | 13.234 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3831 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526138 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7747.39 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 7756.684 | 0.364 | 9.294 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3832 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527611 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 39512.784 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 39592.2 | 1.188 | 79.416 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3833 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526601 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 41557.584 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 41575.432 | 0.302 | 17.848 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3834 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 4а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526619 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12944.322 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 12944.574 | 0.376 | 0.252 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3835 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527660 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8774.332 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 8778.058 | 0.912 | 3.726 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3836 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527436 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 27463.32 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 27475.518 | 0.37 | 12.198 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3837 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 5 а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526551 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18920.966 | 0.748 | да | 22.06.2024 | 18930.858 | 0.748 | 9.892 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3838 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526614 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2562.21 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 2562.21 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3839 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526249 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 39562.08 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 39565.596 | 0.38 | 3.516 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3840 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526231 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5321.956 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 5329.91 | 0.378 | 7.954 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3841 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 5б | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526615 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 30114.83 | 0.388 | да | 22.06.2024 | 30140.37 | 0.388 | 25.54 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3842 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 5в | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526600 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2276.512 | 0.602 | да | 22.06.2024 | 2279.148 | 0.602 | 2.636 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3843 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027012 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6985.002 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 6992.506 | 0.264 | 7.504 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3844 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527370 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12240.982 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 12252.072 | 1.19 | 11.09 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3845 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 6 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526541 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3846 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 6 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527439 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10885.368 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 10896.338 | 0.368 | 10.97 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3847 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 60 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527383 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3362.932 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 3367.96 | 1.142 | 5.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3848 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 60 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527638 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7921.168 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 7930.684 | 1.152 | 9.516 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3849 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 60 Гараж | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026998 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 365.57 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 365.99 | 0.364 | 0.42 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3850 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 62 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527630 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 477.824 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 478.09 | 1.142 | 0.266 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3851 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 6а кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526578 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5444.646 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 5449.174 | 0.372 | 4.528 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3852 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 6а кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527466 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5660.568 | 0.292 | да | 22.06.2024 | 5666.058 | 0.292 | 5.49 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3853 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д 6В | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027076 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 62958.876 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 62960.928 | 1.178 | 2.052 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3854 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527477 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14061.9 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 14074.06 | 0.364 | 12.16 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3855 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526214 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7684.52 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 7692.206 | 0.372 | 7.686 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3856 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526217 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 653.234 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 657.596 | 0.376 | 4.362 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3857 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 7а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526243 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24669.426 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 24675.418 | 0.37 | 5.992 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3858 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 8 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527460 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 892.688 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 894.606 | 0.366 | 1.918 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3859 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 8 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526292 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4031.3 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 4033.738 | 0.378 | 2.438 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3860 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 8 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527478 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3844.204 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 3848.238 | 0.374 | 4.034 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3861 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 8 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526236 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7181.116 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 7192.416 | 0.378 | 11.3 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3862 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 8а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527651 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14722.758 | 1.182 | да | 22.06.2024 | 14732.844 | 1.182 | 10.086 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3863 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527340 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14230.782 | 1.158 | да | 22.06.2024 | 14232.964 | 1.158 | 2.182 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3864 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527378 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 27120.708 | 0.91 | да | 22.06.2024 | 27146.958 | 0.91 | 26.25 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3865 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027047 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 749.972 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 749.972 | 1.19 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3866 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 9 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526304 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2946.248 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 2946.248 | 0.364 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3867 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 9 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526310 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7586.688 | 0.31 | да | 22.06.2024 | 7590.15 | 0.31 | 3.462 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3868 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д Автосервис | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420460441 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3485.222 | 1.158 | да | 22.06.2024 | 3516.234 | 1.158 | 31.012 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3869 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д Автосервис УТП | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027061 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22262.18 | 1.176 | да | 22.06.2024 | 22268.592 | 1.176 | 6.412 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3870 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д ГРП | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527533 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.534 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 1.534 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3871 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 1-я Яковлевская, д напротив дома 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527633 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17438.364 | 1.176 | да | 22.06.2024 | 17445.756 | 1.176 | 7.392 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3872 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д скважина | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027723 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10999.792 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 11000.828 | 0.924 | 1.036 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3873 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525992 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 921.466 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 922.474 | 0.378 | 1.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3874 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, Яковлевский пер, д 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027888 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11338.184 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 11348.124 | 0.364 | 9.94 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126047 (Включен) |  | 0
3875 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 13 |  |  | 766420019808 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23222001713 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 859.447 | 0.307 | да | 22.06.2024 | 859.83 | 0.307 | 0.383 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.78.120, порт 4059 |  | 0
3876 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Брикетная, д 1д |  |  | 766420017175 |  |  | Меркурий 234 (СПОДЭС) | 47016059 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2488.506 |  | да | 22.06.2024 | 2489.34 |  | 0.834 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.54.122, порт 6000 |  | 0
3877 | Ярэнерго | Ярославский городской РЭС | Подстанция 220/110/35/10кВ Тверицкая | КЛ 10кВ №11 ПС Тверицкая |  | ТП 1913 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул 2-я Яковлевская, д 11 |  |  | 766420005005 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 023220013705 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0 |  | да | 22.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.75.105, порт 4059 |  | 0
3878 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-25 Новатор и К Мо/4 (потр.) |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-25 Новатор и К Мо/4 (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т-1\МИР С-07 (СПОДЭС), №48382721507952 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 48382721507952 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 199.988 | 0.276 | да | 22.06.2024 | 200.023 | 0.276 | 0.7 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.131, порт 25510 |  | 0
3879 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-40 Сады "Полет" Мо/4 (потр.) |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-40 Сады "Полет" Мо/4 (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т-1\МИР С-04 (СПОДЭС), №47934522014666 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 47934522014666 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 198179.422 | 1.182 | да | 22.06.2024 | 198467.88 | 1.182 | 288.458 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.122, порт 25510 |  | 0
3880 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509340 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509340 |  |  |  |  | 60 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | прием | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3881 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010545 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 989.308 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 990.958 | 0.296 | 1.65 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3882 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 22 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010985 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2319.952 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 2323.334 | 0.376 | 3.382 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3883 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д Напротив дома №10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010996 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19915.174 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 19926.738 | 0.376 | 11.564 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3884 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д Напротив ст. счет. №9020222 |  |  | 764115130688 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010541 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 606.55 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 607.712 | 0.296 | 1.162 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3885 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д П/х-во ЯФТТ 47955121512920 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512920 |  |  |  |  | 50 | да | 21.06.2024 | 2738.278 | 0.324 | да | 22.06.2024 | 2739.831 | 0.324 | 77.65 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3886 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д Справа от дома №11 |  |  | 764115130246 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010490 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2299.456 | 0.288 | да | 22.06.2024 | 2302.422 | 0.288 | 2.966 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3887 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д Ст. счет. №1203131732 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087869 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3888 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д Ст. счет. №37621695 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010491 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2247.43 | 0.668 | да | 22.06.2024 | 2249.674 | 0.668 | 2.244 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3889 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д Ст. счет. №9020222 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031278 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 72.194 | 1.192 | да | 22.06.2024 | 72.194 | 1.192 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3890 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031659 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22360.56 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 22364.38 | 1.152 | 3.82 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3891 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 48202422030601 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030601 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8291.994 | 1.156 | да | 22.06.2024 | 8291.994 | 1.156 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3892 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 14 |  |  | 764115130252 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010984 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8.222 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 8.222 | 0.264 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3893 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 18 |  |  | 764115130255 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010940 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4444.208 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 4448.754 | 0.376 | 4.546 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3894 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 2 |  |  | 764115130261 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010573 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2771.234 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 2773.768 | 0.296 | 2.534 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3895 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 20 |  |  | 764115130524 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010997 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3352.492 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 3360.198 | 0.374 | 7.706 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3896 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 6 |  |  | 764115130258 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018914 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1615.564 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 1616.982 | 0.382 | 1.418 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3897 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 7 |  |  | 764115130539 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010806 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 956.436 | 0.266 | да | 22.06.2024 | 957.686 | 0.266 | 1.25 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3898 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 8 |  |  | 764115130566 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011307 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1401.196 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 1406 | 0.304 | 4.804 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3899 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 10 |  |  | 764115130256 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010527 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1900.528 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 1904.43 | 0.296 | 3.902 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3900 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | КТП-160 П/х-во ЯФТТ Мо/4 (потр.) |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Богословка, д 11 |  |  | 764115130247 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011407 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1647.714 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 1649.806 | 0.368 | 2.092 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015641 (Включен) |  | 0
3901 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 262 (Думино) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509367 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509367 |  |  |  |  | 40 | да | 21.06.2024 | 38166.936 | 0.291 | да | 22.06.2024 | 38186.212 | 0.291 | 771.04 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3902 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 48184921526530 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526530 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5414.93 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 5422.012 | 0.37 | 7.082 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3903 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д На одной опоре с ст. счет. №819447 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013277 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.464 | 1.176 | да | 22.06.2024 | 13.464 | 1.176 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3904 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д На одной опоре с ст. счет. №8199447 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015128 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18.206 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 18.206 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3905 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Напротив дома №7А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526338 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5.644 | 1.042 | да | 22.06.2024 | 5.644 | 1.042 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3906 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Напротив дома №7А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526546 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2015.72 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 2018.936 | 0.374 | 3.216 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3907 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Напротив дома №7А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018897 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9520.59 | 0.29 | да | 22.06.2024 | 9529.82 | 0.29 | 9.23 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3908 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №011073165355702 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013979 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3843.836 | 1.174 | да | 22.06.2024 | 3846.246 | 1.174 | 2.41 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3909 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №1203130764 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018921 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17107.534 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 17128.146 | 0.374 | 20.612 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3910 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №1203130778 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018894 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.628 | 0.29 | да | 22.06.2024 | 2.628 | 0.29 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3911 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №1203131628 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018961 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25931.182 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 25938.014 | 0.304 | 6.832 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3912 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №28437080 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013962 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 63320.232 | 1.162 | да | 22.06.2024 | 63343.776 | 1.162 | 23.544 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3913 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №31059318 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013995 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4510.132 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 4510.532 | 1.152 | 0.4 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3914 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №31611601 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015977 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 46102.76 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 46119.188 | 0.912 | 16.428 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3915 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №32348036 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015912 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6440.614 | 0.914 | да | 22.06.2024 | 6447.104 | 0.914 | 6.49 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3916 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №37220101 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013575 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 29.952 | 1.16 | да | 22.06.2024 | 30.944 | 1.16 | 0.992 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3917 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №38156433 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015503 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 26682.174 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 26686.53 | 1.154 | 4.356 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3918 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №38729012 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013304 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 35005.136 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 35028.6 | 1.146 | 23.464 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3919 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №39813775 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015980 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5152.866 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 5155.196 | 1.148 | 2.33 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3920 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №42400925 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013960 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1610.846 | 1.16 | да | 22.06.2024 | 1610.846 | 1.16 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3921 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №45721252 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013949 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4805.292 | 1.162 | да | 22.06.2024 | 4807.974 | 1.162 | 2.682 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3922 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №6199228 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015138 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10877.868 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 10880.28 | 1.186 | 2.412 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3923 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №819447 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013311 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 26850.204 | 1.174 | да | 22.06.2024 | 26868.026 | 1.174 | 17.822 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3924 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №8819332 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015546 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25.888 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 25.888 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3925 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №8829083 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015515 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10163.306 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 10169.424 | 1.154 | 6.118 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3926 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015125 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 43495.896 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 43510.24 | 1.148 | 14.344 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3927 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015025 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6099.106 | 1.194 | да | 22.06.2024 | 6103.612 | 1.194 | 4.506 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3928 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015512 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23681.866 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 23690.964 | 1.154 | 9.098 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3929 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013993 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10455.708 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 10457.698 | 0.912 | 1.99 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3930 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015015 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 45403.824 | 1.196 | да | 22.06.2024 | 45413.272 | 1.196 | 9.448 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3931 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015481 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3932 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014857 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6689.922 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 6693.898 | 1.154 | 3.976 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3933 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 18 кв 2 | [5 empty] | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184065859 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7822.7681 | 2.3425 | да | 22.06.2024 | 7822.7681 | 2.3426 | 0 | 0.0001 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.207.166, порт 80 |  | 0
3934 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015532 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 78.488 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 78.488 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3935 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014318 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 41431.444 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 41438.012 | 1.186 | 6.568 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3936 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013467 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 43636.852 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 43651.16 | 1.148 | 14.308 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3937 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 23 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016059 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25068.244 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 25085.008 | 1.154 | 16.764 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3938 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 23 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014655 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 246.714 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 246.714 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3939 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014610 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3497.362 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 3501.976 | 1.148 | 4.614 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3940 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 25 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013998 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8680.866 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 8689.696 | 1.152 | 8.83 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3941 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 27 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014315 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22049.812 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 22063.696 | 1.142 | 13.884 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3942 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 28 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014602 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8272.644 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 8279.794 | 1.188 | 7.15 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3943 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 29 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014592 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14106.78 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 14110.586 | 1.186 | 3.806 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3944 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014600 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 47363.304 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 47374.528 | 1.148 | 11.224 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3945 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014593 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 37643.416 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 37662.264 | 1.146 | 18.848 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3946 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015505 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 38145.176 | 0.946 | да | 22.06.2024 | 38148.916 | 0.946 | 3.74 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3947 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014902 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17437.164 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 17437.694 | 1.154 | 0.53 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3948 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д Напротив дома №20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014904 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10006.566 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 10014.912 | 1.146 | 8.346 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3949 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Весенняя, д Напротив дома №22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015492 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 63.89 | 1.176 | да | 22.06.2024 | 63.89 | 1.176 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3950 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Любимская, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015921 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 46348.36 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 46383.724 | 0.922 | 35.364 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3951 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Любимская, д 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014308 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10716.78 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 10728.372 | 1.152 | 11.592 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3952 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Любимская, д 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012478 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10023.328 | 1.172 | да | 22.06.2024 | 10047.65 | 1.172 | 24.322 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3953 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Любимская, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015871 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 67559.744 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 67584.688 | 0.92 | 24.944 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3954 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Любимская, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015498 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 289.962 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 289.962 | 1.148 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3955 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Любимская, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015881 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2784.128 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 2784.64 | 0.918 | 0.512 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3956 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Любимская, д Ст. счет. №36758392 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014616 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6223.284 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 6223.284 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3957 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Любимская, д Ст. счет. №38154617 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013616 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 39139.668 | 1.174 | да | 22.06.2024 | 39151.648 | 1.174 | 11.98 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3958 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Любимская, д Ст. счет. №42967142 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015885 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1978.906 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 1978.906 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3959 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Любимская, д Ст. счет. №8199250 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015153 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 939.534 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 939.534 | 1.148 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3960 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д 20А | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013523 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24398.098 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 24404.602 | 1.144 | 6.504 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3961 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д 34 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012813 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 53203.784 | 1.158 | да | 22.06.2024 | 53234.04 | 1.158 | 30.256 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3962 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Бревенчатый дом | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013444 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3254.378 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 3259.258 | 0.918 | 4.88 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3963 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Желтый фронтон | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013508 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 103890.96 | 1380.232 | да | 22.06.2024 | 104006.064 | 1384.418 | 115.104 | 4.186 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3964 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Зеленый сарай | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012935 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 86.08 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 86.08 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3965 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Крайний у ж/д | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526154 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10646.65 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 10648.976 | 0.374 | 2.326 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3966 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д На одной опоре с ст. счет. №1203131022 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018906 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18317.624 | 0.292 | да | 22.06.2024 | 18333.058 | 0.292 | 15.434 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3967 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Последняя опора у поля | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013288 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 37396.192 | 1.17 | да | 22.06.2024 | 37429.728 | 1.17 | 33.536 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3968 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1203130685 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027000 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 33778.688 | 0.306 | да | 22.06.2024 | 33781.364 | 0.306 | 2.676 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3969 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1203131022 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526537 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1980.602 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1980.602 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3970 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1203131128 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018980 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 37150.888 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 37178.816 | 0.378 | 27.928 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3971 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1203131131 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018941 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6372.914 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 6373.282 | 0.302 | 0.368 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3972 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1203131246 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026946 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3.598 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 3.598 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3973 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1204131195 |  | F001296320-004-0001 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526489 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 818.814 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 819.07 | 0.378 | 0.256 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3974 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1204133931 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018944 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 238.77 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 239.638 | 0.296 | 0.868 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3975 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1210120071 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019008 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6137.232 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 6166.44 | 0.264 | 29.208 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3976 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1210121788 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018968 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24148.318 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 24149.25 | 0.3 | 0.932 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3977 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1212131177 |  | F004083139-004-0001 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018912 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1306.476 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1306.476 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3978 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1212131840 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018902 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 837.098 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 837.098 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3979 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1224127313 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018881 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20.238 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 20.238 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3980 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №1224127444 |  | F002207246-004-0001 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018858 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.888 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1.888 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3981 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №19417023 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012954 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1478.542 | 1.158 | да | 22.06.2024 | 1478.572 | 1.158 | 0.03 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3982 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №22098945 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018837 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 389.31 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 389.31 | 0.382 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3983 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №22684140 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013533 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1292.144 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 1301.924 | 0.912 | 9.78 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126096 (Включен) |  | 0
3984 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 12963183445680 |  |  | 764115131320 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183445680 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 723.9637 | 0.05443 | да | 22.06.2024 | 724.1483 | 0.05443 | 0.18462 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.202.136, порт 80 |  | 0
3985 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 12963185135050 |  |  | 76110005301 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963185135050 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.205.102, порт 80 |  | 0
3986 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 12963185133854 |  |  | 76110005301 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963185133854 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14511.6269 | 0.10359 | да | 22.06.2024 | 14512.5446 | 0.10359 | 0.91778 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.205.89, порт 80 |  | 0
3987 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д б/н |  | F004461467-004-0003 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный | 9201324 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 421.243 | 0.003 | да | 22.06.2024 | 421.243 | 0.003 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.19.1, порт 10022 |  | 0
3988 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 262 (Думино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 23230153663 |  |  | 764110001500 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230153663 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10.368 |  | да | 22.06.2024 | 10.48 |  | 0.112 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.208.91, порт 4059 |  | 0
3989 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 407 (АВМ) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 407 (АВМ) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509447 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509447 |  |  |  |  | 80 | да | 21.06.2024 | 21.941 | 0.184 | да | 22.06.2024 | 21.941 | 0.184 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015626 (Включен) |  | 0
3990 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 408 (Аристово) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504389 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504389 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 14087.959 | 0.193 | да | 22.06.2024 | 14092.782 | 0.193 | 96.46 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
3991 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д 13 |  | F001949230-004-0001 | 764115130273 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027288 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4721.51 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 4728.868 | 0.302 | 7.358 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
3992 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027293 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25802.274 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 25817.97 | 0.302 | 15.696 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
3993 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д 15а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017230 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 31613.942 | 2.294 | да | 22.06.2024 | 31621.634 | 2.294 | 7.692 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
3994 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027018 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7405.544 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 7417.082 | 0.378 | 11.538 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
3995 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527499 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 701.31 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 702.442 | 0.376 | 1.132 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
3996 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Бухта | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028608 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1042.71 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1045.806 | 0.372 | 3.096 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
3997 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017076 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6767.794 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 6775.134 | 1.146 | 7.34 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
3998 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016711 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 33761.084 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 33768.432 | 1.15 | 7.348 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
3999 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017150 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 64640.576 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 64645.976 | 0.92 | 5.4 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4000 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 10 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026933 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 968.356 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 970.876 | 0.372 | 2.52 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4001 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 10-1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027987 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.89 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 1.89 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4002 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 11 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027029 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 236.82 | 0.384 | да | 22.06.2024 | 236.832 | 0.384 | 0.012 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4003 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 11 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026919 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5.756 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 5.756 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4004 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 11 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017084 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17.646 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 17.646 | 1.148 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4005 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 11-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017095 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6063.766 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 6077.936 | 0.924 | 14.17 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4006 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027880 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9847.622 | 0.336 | да | 22.06.2024 | 9855.81 | 0.336 | 8.188 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4007 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 12-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017127 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1294.364 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 1294.988 | 1.19 | 0.624 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4008 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 12-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017181 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 191.242 | 1.158 | да | 22.06.2024 | 191.242 | 1.158 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4009 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028518 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 597.17 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 600.438 | 0.372 | 3.268 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4010 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 16 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527552 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 43806.056 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 43809.984 | 0.378 | 3.928 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4011 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д 22 |  |  | 764115130283 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026854 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4589.614 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 4594.742 | 0.37 | 5.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4012 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027005 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1487.418 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 1490.696 | 0.382 | 3.278 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4013 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027305 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2081.572 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 2085.502 | 0.338 | 3.93 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4014 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026997 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 126.928 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 126.928 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4015 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026969 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3073.232 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 3091.534 | 0.376 | 18.302 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4016 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026989 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3146.94 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 3150.162 | 0.376 | 3.222 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4017 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027868 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1703.912 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1703.912 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4018 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 5А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027285 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 155.748 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 155.748 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4019 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 6 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028006 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1123.126 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1123.46 | 0.378 | 0.334 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4020 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 6 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026960 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3200.34 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 3213.97 | 0.378 | 13.63 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4021 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 6 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026910 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 419.04 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 421.75 | 0.302 | 2.71 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4022 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 6 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028052 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.888 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1.888 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4023 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д 20 |  |  | 764115130267 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026893 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 46.658 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 46.658 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4024 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 7А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027942 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5378.158 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 5382.866 | 0.338 | 4.708 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4025 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 7Б кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027912 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4622.444 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 4633.7 | 0.338 | 11.256 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4026 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 7Б кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028576 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 956.894 | 0.266 | да | 22.06.2024 | 957.654 | 0.266 | 0.76 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4027 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 8-2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026993 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 206.608 | 0.294 | да | 22.06.2024 | 208.85 | 0.294 | 2.242 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4028 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 8-2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526272 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3.604 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 3.604 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4029 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 8-2 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026879 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.896 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1.896 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4030 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 8-4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527566 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 595.38 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 596.798 | 0.376 | 1.418 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4031 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 8-4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526265 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3099.406 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 3110.954 | 0.37 | 11.548 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4032 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д 16 |  |  | 764115130269 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526262 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1262.888 | 0.386 | да | 22.06.2024 | 1265.066 | 0.386 | 2.178 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4033 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527497 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2771.934 | 0.294 | да | 22.06.2024 | 2777.79 | 0.294 | 5.856 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4034 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д 12 |  |  | 764115130276 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026886 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1928.642 | 0.384 | да | 22.06.2024 | 1930.82 | 0.384 | 2.178 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4035 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д Опора 9-1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027221 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 33.092 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 33.092 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4036 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 408 (Аристово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, село Аристово, д 17 |  |  | 764115130266 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026901 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1802.53 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 1812.938 | 0.37 | 10.408 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126067 (Включен) |  | 0
4037 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 410 (Болково) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509308 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509308 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 46499.308 | 0.132 | да | 22.06.2024 | 46514.612 | 0.132 | 306.08 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4038 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 12963184066280 |  |  | 764115172849 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066280 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.11.57, порт 80 |  | 0
4039 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 12963184065880 |  |  | 764115172902 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184065880 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1509.0461 | 0.22306 | да | 22.06.2024 | 1519.7997 | 0.22306 | 10.7536 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.207.229, порт 80 |  | 0
4040 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 11 |  |  | 764115170284 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027184 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1374.868 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 1376.934 | 0.37 | 2.066 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4041 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д н/д |  | F004104957-004-0010 | 764115172813 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный | 8848599 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 257.232 | 0.003 | да | 22.06.2024 | 257.232 | 0.003 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.4.55, порт 10022 |  | 0
4042 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д н/д |  |  | 764115172644 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220013440 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0 |  | да | 22.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.18, порт 4059 |  | 0
4043 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 12963184076859 |  |  | 764115172839 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184076859 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.59.149, порт 80 |  | 0
4044 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 12963184066186 |  |  | 764115172866 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066186 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.202.225, порт 80 |  | 0
4045 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014914 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 40048.868 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 40063.64 | 0.924 | 14.772 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4046 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028547 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8715.108 | 0.388 | да | 22.06.2024 | 8717.394 | 0.388 | 2.286 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4047 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 2 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028609 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24376.936 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 24378.228 | 0.364 | 1.292 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4048 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 2 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028554 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.308 | 0.27 | да | 22.06.2024 | 1.308 | 0.27 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4049 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 27 |  |  | 764115171114 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525790 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2001.254 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 2007.206 | 0.368 | 5.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4050 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 30 |  |  | 764115171411 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525808 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4239.348 | 0.222 | да | 22.06.2024 | 4246.12 | 0.222 | 6.772 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4051 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 4 кв 1 |  |  | 764115171003 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027282 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5560 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 5562.948 | 0.37 | 2.948 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4052 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028533 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23585.196 | 0.524 | да | 22.06.2024 | 23587.982 | 0.524 | 2.786 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4053 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014647 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3934.642 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 3938.628 | 0.924 | 3.986 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4054 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Белый дом | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526384 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1497.77 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1503.226 | 0.372 | 5.456 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4055 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Бревенчатый дом | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526342 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.886 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1.886 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4056 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Желтый дом Опора 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525952 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 77.304 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 77.304 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4057 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Желтый дом | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014702 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 538.526 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 538.878 | 1.15 | 0.352 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4058 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 17 |  |  | 764115170282 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526328 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 901.838 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 904.422 | 0.378 | 2.584 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4059 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Коричневый дом | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526207 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 314.288 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 315.288 | 0.38 | 1 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4060 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д На одной опоре с ст. счет. №03000255 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525793 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 577.04 | 0.384 | да | 22.06.2024 | 577.04 | 0.384 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4061 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Напротив дома ст. счет. №42967776 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526320 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3.14 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 3.14 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4062 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 13 |  |  | 764115170283 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026980 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2575.944 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 2578.862 | 0.378 | 2.918 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4063 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028573 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 165.482 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 165.538 | 0.37 | 0.056 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4064 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Опора 4 кв 1 |  |  | 764115171008 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028522 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 593.636 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 593.636 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4065 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Опора 4 кв 2 |  |  | 764115170278 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027980 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 875.332 | 0.57 | да | 22.06.2024 | 877.982 | 0.57 | 2.65 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4066 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 5 кв 2 |  |  | 764115170285 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027986 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5122.576 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 5130.878 | 0.378 | 8.302 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4067 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Опора 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027935 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24.478 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 24.478 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4068 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Под опорой ларек "Арбузы" | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087159 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4069 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Продается | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027171 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.932 | 0.384 | да | 22.06.2024 | 1.932 | 0.384 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4070 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Синий дом на въезде | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026867 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1973.4 | 0.612 | да | 22.06.2024 | 1976.272 | 0.612 | 2.872 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4071 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 10 |  |  | 764115170253 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525838 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1140.08 | 0.596 | да | 22.06.2024 | 1144.32 | 0.596 | 4.24 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4072 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Справа от ст. счет. №1204133692 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026913 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1362.594 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 1364.594 | 0.368 | 2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4073 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №03000255 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013445 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 29.392 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 29.392 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4074 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №1203130631 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026974 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8702.134 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 8703.126 | 0.304 | 0.992 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4075 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д н/д |  |  | 764115170295 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526271 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 555.744 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 555.744 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4076 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д н/д |  |  | 764115170294 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018854 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2052.702 | 0.262 | да | 22.06.2024 | 2055.042 | 0.262 | 2.34 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4077 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 16 |  |  | 764115170289 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027194 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 549.116 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 549.116 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4078 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д 14 |  |  | 764115170293 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027964 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2431.46 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 2434.494 | 0.38 | 3.034 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4079 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №1204136653 |  |  | 764115171502 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527493 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 190.828 | 0.672 | да | 22.06.2024 | 190.828 | 0.672 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4080 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №14250269 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012902 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 342.528 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 346.246 | 1.148 | 3.718 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4081 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №14259697 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012913 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 107273.928 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 107326.112 | 1.144 | 52.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4082 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №14259739 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012968 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 42867.736 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 42869.228 | 1.178 | 1.492 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4083 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №14915683 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010396 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 53772.288 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 53792.064 | 1.148 | 19.776 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4084 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №21139021 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012948 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5635.744 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 5638.782 | 1.14 | 3.038 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4085 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №21188312 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013216 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9993.074 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 10002.602 | 0.918 | 9.528 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4086 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №21667237 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013544 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 30.914 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 30.914 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4087 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №32249431 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018947 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 37836.656 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 37845.32 | 0.372 | 8.664 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4088 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №34204213 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014249 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20556.47 | 0.91 | да | 22.06.2024 | 20560.08 | 0.91 | 3.61 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4089 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №34723521 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010393 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 114488.648 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 114564.736 | 1.186 | 76.088 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4090 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №36268529 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014718 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25756.872 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 25780.244 | 1.148 | 23.372 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4091 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №36611563 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013285 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 40.944 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 40.944 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4092 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №41305486 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015494 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21.32 | 2.298 | да | 22.06.2024 | 21.32 | 2.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4093 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №42304141 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011927 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 222.75 | 1.196 | да | 22.06.2024 | 223.358 | 1.196 | 0.608 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4094 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №8407582 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526506 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4255.616 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 4255.616 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4095 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №8865456 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013253 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3197.66 | 1.158 | да | 22.06.2024 | 3197.66 | 1.158 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4096 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015542 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 67783.272 | 2.298 | да | 22.06.2024 | 67806.624 | 2.298 | 23.352 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4097 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014714 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 57394.404 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 57403.104 | 1.152 | 8.7 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4098 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д На опоре с абон. ст. счет. №42967776 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011908 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3224.478 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 3229.896 | 1.184 | 5.418 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4099 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д На терр. стр. ангара | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526189 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4100 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д Освещение | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013196 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16511.08 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 16516.908 | 1.146 | 5.828 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4101 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д Ст. счет. №12001839 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012960 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16429.672 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 16432.854 | 1.186 | 3.182 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4102 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д 9 |  |  | 764115170287 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028572 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2404.454 | 0.266 | да | 22.06.2024 | 2408.494 | 0.266 | 4.04 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4103 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 410 (Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д Ст. счет. №42967776 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013386 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3267.15 | 0.926 | да | 22.06.2024 | 3272.954 | 0.926 | 5.804 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126081 (Включен) |  | 0
4104 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 413 (Боярское) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121511622 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121511622 |  |  |  |  | 40 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | прием | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4105 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 23220019333 |  |  | 764115131192 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220019333 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 91.808 |  | да | 22.06.2024 | 91.808 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.78.191, порт 4059 |  | 0
4106 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 19а |  |  | 764115130298 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526464 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4107 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010286 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4108 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010149 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4109 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030674 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4110 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д Желтый дом побольше | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030683 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4111 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д Желтый дом поменьше | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031285 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4112 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д Напротив вод. ст. вогон | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010113 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4113 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д Опора 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922041036 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4114 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д Опора ж/б | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011449 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4115 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д Ст. счет. №12001836 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031636 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4116 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д Ст. счет. №1204132001 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922035828 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4117 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д Ст. счет. №1204132066 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010046 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4118 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 17 |  |  | 764115130295 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010525 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4119 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 15 |  |  | 764115130293 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011450 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4120 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 16 |  |  | 764115130294 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010597 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4121 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д Ст. счет. №1209122735 |  |  | 764115130306 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010052 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4122 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д Ст. счет. №22092071 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010586 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4123 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 11 |  |  | 764115130549 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010101 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4124 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 13 |  |  | 764115130291 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010636 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4125 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 14 |  |  | 764115130292 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010047 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4126 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 16 |  |  | 764115130322 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010116 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4127 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018842 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4128 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 20 |  |  | 764115130299 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018857 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4129 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 21 |  |  | 764115130300 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526276 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4130 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 22 |  |  | 764115130301 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010118 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4131 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 24 |  |  | 764115130304 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010258 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4132 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010035 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4133 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 26 |  |  | 764115130343 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010120 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4134 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 27 |  |  | 764115130302 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010056 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4135 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 3 |  |  | 764115130307 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010170 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4136 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 6 |  |  | 764115130287 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010203 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4137 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 7 |  |  | 764115130286 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010094 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4138 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 413 (Боярское) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Боярское, д 8 |  |  | 764115130746 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010559 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015628 (Включен) |  | 0
4139 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509378 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509378 |  |  |  |  | 30 | да | 21.06.2024 | 16672.594 | 0.236 | да | 22.06.2024 | 16680.961 | 0.236 | 251.01 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4140 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Желтый дом кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031315 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8484.05 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 8490.254 | 1.18 | 6.204 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4141 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Желтый дом кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031276 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18071.688 | 0.91 | да | 22.06.2024 | 18079.162 | 0.91 | 7.474 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4142 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Зеленый забор | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031640 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23855.812 | 2.128 | да | 22.06.2024 | 23861.932 | 2.128 | 6.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4143 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Крайняя избушка | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011422 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6647.306 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 6647.306 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4144 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №1212130944 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010093 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3.436 | 0.386 | да | 22.06.2024 | 3.436 | 0.386 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4145 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №1212131486 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010112 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 176.746 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 176.926 | 0.378 | 0.18 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4146 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №1212132095 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010287 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10201.458 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 10212.344 | 0.368 | 10.886 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4147 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №1212132279 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026954 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7375.788 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 7382.79 | 0.302 | 7.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4148 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №1212132297 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010197 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4149 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №21140980 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031661 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17401.844 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 17419.942 | 1.144 | 18.098 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4150 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №21194133 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031663 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12701.394 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 12710.932 | 1.144 | 9.538 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4151 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №21202324 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031667 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 34703.024 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 34709.732 | 1.152 | 6.708 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4152 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №23976361 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031305 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 118.646 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 119.198 | 1.146 | 0.552 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4153 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №26967553 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031306 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 63127.84 | 63115.504 | да | 22.06.2024 | 63146.792 | 63134.456 | 18.952 | 18.952 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4154 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №33910555 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031669 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 39412.216 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 39424.096 | 1.15 | 11.88 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4155 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №34731353 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031283 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21922.998 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 21926.356 | 1.146 | 3.358 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4156 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №36268282 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031286 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 118.166 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 118.166 | 1.186 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4157 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №36535226 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031280 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 98.132 | 0.906 | да | 22.06.2024 | 98.132 | 0.906 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4158 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Клубная, д 6 Школа | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512916 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 5230.719 | 0.224 | да | 22.06.2024 | 5233.097 | 0.224 | 47.56 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015625 (Включен) |  | 0
4159 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д 12963183445814 |  |  | 2109_12963183445814 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183445814 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.202.191, порт 80 |  | 0
4160 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д 23230225554 |  |  | 764115131350 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230225554 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11.977 |  | да | 22.06.2024 | 11.977 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.214.14, порт 4059 |  | 0
4161 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д б/н |  |  | 764115131286 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220043518 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20327.964 |  | да | 22.06.2024 | 20336.363 |  | 8.399 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.24, порт 4059 |  | 0
4162 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 419 (Григорьевское-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д 23230009705 |  |  | 0412_23230009705 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230009705 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.494 |  | да | 22.06.2024 | 1.494 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.207.193, порт 4059 |  | 0
4163 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 421 (Жил.зона) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121322039 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121322039 |  |  |  |  | 200 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | прием | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4164 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 421 (Жил.зона) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т2\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504358 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504358 |  |  |  |  | 200 | да | 21.06.2024 | 18924.184 | 0.235 | да | 22.06.2024 | 18939.068 | 0.235 | 2976.8 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4165 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый пер, д 20/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017124 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 178640.976 | 1.298 | да | 22.06.2024 | 178690.4 | 1.298 | 49.424 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4166 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый пер, д 48202422017111 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017111 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15536.53 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 15549.946 | 0.92 | 13.416 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4167 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый проезд, д 167 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027998 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10345.488 | 0.288 | да | 22.06.2024 | 10355.472 | 0.288 | 9.984 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4168 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый проезд, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017089 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 34293.324 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 34300.892 | 1.144 | 7.568 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4169 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый проезд, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017101 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10777.504 | 3951.458 | да | 22.06.2024 | 10787.928 | 3955.584 | 10.424 | 4.126 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4170 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый проезд, д 4а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017141 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2226.098 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 2228.476 | 0.92 | 2.378 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4171 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый проезд, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017206 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7048.838 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 7052.568 | 1.188 | 3.73 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4172 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый проезд, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526182 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 43174.16 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 43184.86 | 0.304 | 10.7 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4173 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый проезд, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017088 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11594.4 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 11608.046 | 1.148 | 13.646 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4174 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый проезд, д Опора 2-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017045 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 35664.952 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 35674.608 | 1.142 | 9.656 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4175 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый проезд, д Опора 2-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017079 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20607.238 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 20614.35 | 1.154 | 7.112 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4176 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 11/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527541 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3605.712 | 0.752 | да | 22.06.2024 | 3609.918 | 0.752 | 4.206 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4177 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 11/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526456 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13077.158 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 13083.102 | 0.364 | 5.944 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4178 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026890 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 904.278 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 905.19 | 0.3 | 0.912 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4179 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 12 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527564 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9287.964 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 9296.996 | 0.302 | 9.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4180 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 13 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527409 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6134.712 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 6139.216 | 0.372 | 4.504 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4181 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 13 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527517 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14949.128 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 14963.376 | 0.372 | 14.248 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4182 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026965 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5010.64 | 0.292 | да | 22.06.2024 | 5016.184 | 0.292 | 5.544 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4183 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 14 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527511 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4949.172 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 4952.38 | 0.376 | 3.208 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4184 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017048 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11000.644 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 11009.758 | 0.918 | 9.114 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4185 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017109 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9802.706 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 9809.716 | 1.154 | 7.01 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4186 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527572 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5781.084 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 5788.694 | 0.304 | 7.61 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4187 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 16 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526548 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10643.4 | 0.422 | да | 22.06.2024 | 10649.146 | 0.422 | 5.746 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4188 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 17 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527528 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3834.184 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 3837.616 | 0.304 | 3.432 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4189 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 17 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527550 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4669.168 | 0.754 | да | 22.06.2024 | 4673.82 | 0.754 | 4.652 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4190 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527582 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6424.234 | 0.306 | да | 22.06.2024 | 6438.074 | 0.306 | 13.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4191 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527425 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12932.89 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 12948.792 | 0.366 | 15.902 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4192 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 19 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526311 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6165.216 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 6171.592 | 0.382 | 6.376 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4193 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 19 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527526 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9791.262 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 9797.276 | 0.374 | 6.014 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4194 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 20 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526465 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3884.104 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 3888.136 | 0.38 | 4.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4195 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 20 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017287 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10068.804 | 1.192 | да | 22.06.2024 | 10077.024 | 1.192 | 8.22 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4196 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 22 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527453 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9021.192 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 9027.116 | 0.376 | 5.924 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4197 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 22 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527496 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 27199.438 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 27220.604 | 0.364 | 21.166 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4198 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 13 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527548 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11337.41 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 11346.834 | 0.376 | 9.424 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4199 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026925 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9419.25 | 0.68 | да | 22.06.2024 | 9423.504 | 0.68 | 4.254 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4200 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527456 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10751.748 | 0.68 | да | 22.06.2024 | 10761.134 | 0.68 | 9.386 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4201 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 17 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027002 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5553.446 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 5557.072 | 0.302 | 3.626 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4202 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 17 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027291 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4416.664 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 4421.094 | 0.302 | 4.43 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4203 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 18а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017125 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 27795.34 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 27802.738 | 1.15 | 7.398 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4204 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 19 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525971 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7084.176 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 7089.466 | 0.376 | 5.29 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4205 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 19 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027913 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22850.146 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 22876.204 | 0.338 | 26.058 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4206 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 20а кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087814 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11.72 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 11.72 | 0.92 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4207 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 21 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027222 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25387.146 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 25419.526 | 0.338 | 32.38 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4208 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 21 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027216 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7364.072 | 0.386 | да | 22.06.2024 | 7374.632 | 0.386 | 10.56 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4209 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 23 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026930 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2918.226 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 2920.246 | 0.38 | 2.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4210 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 23 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526172 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5577.698 | 0.308 | да | 22.06.2024 | 5581.196 | 0.308 | 3.498 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4211 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 25 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526056 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15740.59 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 15763.02 | 0.376 | 22.43 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4212 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 25 кв 2 |  |  | 764115170686 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026891 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8686.73 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 8694.854 | 0.374 | 8.124 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4213 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 27 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027940 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5697.312 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 5702.298 | 0.302 | 4.986 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4214 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 27 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026887 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6163.352 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 6169.424 | 0.372 | 6.072 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4215 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 8 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525984 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18848.424 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 18872.852 | 0.378 | 24.428 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4216 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 8 кв 1 Гараж | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016768 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9955.49 | 1.138 | да | 22.06.2024 | 9963.774 | 1.138 | 8.284 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4217 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 8 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526078 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6132.42 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 6138.064 | 0.376 | 5.644 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4218 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Насосная |  |  | 2787 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017352 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19275.512 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 19343.566 | 1.152 | 68.054 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4219 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 19 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017122 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11169.234 | 0.928 | да | 22.06.2024 | 11179.416 | 0.928 | 10.182 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4220 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017318 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 981.668 | 1.136 | да | 22.06.2024 | 981.668 | 1.136 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4221 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017052 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6693.908 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 6696.39 | 0.924 | 2.482 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4222 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 22 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017086 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.756 | 0.914 | да | 22.06.2024 | 14.756 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4223 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 22 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017136 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1616.7 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 1628.208 | 1.152 | 11.508 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4224 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 22 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016700 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9524.636 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 9536.062 | 1.14 | 11.426 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4225 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 23 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017244 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16.79 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 16.79 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4226 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 23 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016771 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 868.468 | 1.134 | да | 22.06.2024 | 869.446 | 1.134 | 0.978 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4227 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 24 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016732 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1969.882 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 1974.78 | 1.152 | 4.898 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4228 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 24 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017191 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 963.878 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 963.878 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4229 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017142 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7409.166 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 7413.946 | 0.918 | 4.78 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4230 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 3-2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017148 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5819.082 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 5825.498 | 0.918 | 6.416 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4231 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д Опора 3-2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017049 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11354.192 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 11362.344 | 0.922 | 8.152 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4232 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Садовая, д Опора 5-5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525934 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18720.66 | 1.116 | да | 22.06.2024 | 18734.138 | 1.116 | 13.478 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4233 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Садовая, д Опора 5-5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526006 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4998.966 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 5003.25 | 0.378 | 4.284 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4234 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Садовая, д Опора 7-7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527549 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15902.332 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 15909.856 | 0.378 | 7.524 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4235 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д 6 |  | F004050788-004-0001 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525825 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1017.76 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1018.85 | 0.378 | 1.09 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4236 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028233 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4237 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д 48202422016633 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016633 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19090.774 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 19101.514 | 0.918 | 10.74 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4238 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Гараж около дома №4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013967 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6.92 |  | да | 22.06.2024 | 6.92 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4239 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Гараж около дома №4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526070 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22.088 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 22.088 | 0.366 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4240 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Магазин "Лесная поляна" | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019727 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 120775.736 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 121098.088 | 1.146 | 322.352 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4241 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Магазин "Продукты" | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019668 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 37094.828 | 0.914 | да | 22.06.2024 | 37151.336 | 0.914 | 56.508 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4242 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 1-5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027039 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4243 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019675 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12841.634 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 12855.902 | 0.92 | 14.268 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4244 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526008 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.894 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1.894 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4245 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 10 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028292 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 34706.056 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 34715.06 | 1.15 | 9.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4246 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 10 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027885 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5025.736 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 5032.26 | 0.338 | 6.524 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4247 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 10 кв 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026917 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3076.244 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 3079.05 | 0.376 | 2.806 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4248 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 11 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028196 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1801.892 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 1802.914 | 1.154 | 1.022 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4249 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 11 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525964 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 200.41 | 0.306 | да | 22.06.2024 | 200.474 | 0.306 | 0.064 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4250 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527444 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6511.668 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 6518.338 | 0.374 | 6.67 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4251 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019728 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15543.308 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 15548.03 | 0.924 | 4.722 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4252 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 14 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011007 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9852.96 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 9863.884 | 1.152 | 10.924 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4253 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 14 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019456 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23865.646 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 23870.702 | 1.144 | 5.056 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4254 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527525 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 42.014 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 42.014 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4255 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 1-5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527577 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8869.86 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 8884.678 | 0.38 | 14.818 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4256 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 1-5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026966 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9213.526 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 9221.792 | 0.38 | 8.266 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4257 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028340 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22.208 | 0.926 | да | 22.06.2024 | 22.208 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4258 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013989 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11481.614 | 1.176 | да | 22.06.2024 | 11484.172 | 1.176 | 2.558 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4259 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 19 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015257 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 48684.592 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 48694.824 | 0.918 | 10.232 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4260 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 2-4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028003 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5545.112 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 5551.85 | 0.372 | 6.738 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4261 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 2-4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525959 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3316.19 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 3324.764 | 0.374 | 8.574 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4262 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019724 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10047.656 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 10055.268 | 1.148 | 7.612 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4263 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526069 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 364.626 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 365.232 | 0.372 | 0.606 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4264 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 6 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019688 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5872.804 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 5878.348 | 0.924 | 5.544 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4265 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 6 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526181 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7646.63 | 0.308 | да | 22.06.2024 | 7652.926 | 0.308 | 6.296 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4266 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 9 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010388 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10114.414 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 10121.1 | 1.15 | 6.686 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4267 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 9 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527432 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1156.096 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1157.228 | 0.374 | 1.132 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4268 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Опора 9 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526003 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1782.484 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 1783.236 | 0.382 | 0.752 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4269 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Уличное освещение тп 421 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028275 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 38742.36 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 38766.8 | 1.15 | 24.44 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4270 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019417 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15455.916 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 15474.138 | 1.152 | 18.222 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4271 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Бухта | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527596 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 287.09 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 287.09 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4272 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Водокачка | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019711 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17359.606 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 17389.462 | 1.148 | 29.856 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4273 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Опора 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019674 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 518.944 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 523.006 | 1.144 | 4.062 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4274 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Опора 13А кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019413 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3751.734 | 2.366 | да | 22.06.2024 | 3754.216 | 2.366 | 2.482 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4275 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Опора 13А кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527570 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 111.25 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 111.252 | 0.304 | 0.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4276 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Опора 13Б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019428 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1100.598 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 1106.418 | 1.152 | 5.82 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4277 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Опора 13В кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527594 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 270.466 | 0.314 | да | 22.06.2024 | 270.466 | 0.314 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4278 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Опора 13В кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527601 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 337.628 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 337.628 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4279 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Опора 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026888 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1712.302 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 1712.946 | 0.296 | 0.644 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4280 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Опора 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019981 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 36542.136 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 36551.688 | 1.178 | 9.552 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4281 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Погреб | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526017 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.916 | 0.392 | да | 22.06.2024 | 1.916 | 0.392 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4282 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Сарай 48184921525887 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525887 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1474.628 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1474.832 | 0.372 | 0.204 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4283 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Сарай 48184921526010 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526010 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.912 | 0.39 | да | 22.06.2024 | 1.912 | 0.39 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4284 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Сарай 48184921526018 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526018 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 962.534 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 962.534 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4285 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Сарай 48184922027869 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027869 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7386.104 | 0.34 | да | 22.06.2024 | 7386.38 | 0.34 | 0.276 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4286 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Луговой пер, д Сарай 48184922028025 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028025 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1085.128 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 1085.164 | 0.38 | 0.036 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4287 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый пер, д Опора 4-1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026881 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9534.28 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 9545.628 | 0.3 | 11.348 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4288 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый пер, д Опора 4-1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527540 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16705.536 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 16717.794 | 0.372 | 12.258 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4289 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый пер, д Опора 4-1 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527575 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8775.414 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 8782.844 | 0.368 | 7.43 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4290 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 4/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527559 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7517.332 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 7524.94 | 0.378 | 7.608 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4291 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 5/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527411 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3550.098 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 3553.284 | 0.376 | 3.186 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4292 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 5/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525982 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12845.192 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 12866.368 | 0.374 | 21.176 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4293 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 6/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527583 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10466.304 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 10479.73 | 0.38 | 13.426 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4294 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 6/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526022 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7072.772 | 0.396 | да | 22.06.2024 | 7079.902 | 0.396 | 7.13 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4295 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 7/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527413 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8983.764 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 8987.204 | 0.378 | 3.44 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4296 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 7/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526257 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.912 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 1.912 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4297 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 8/1 |  |  | 764115130331 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12506170112811 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.210.160, порт 80 |  | 0
4298 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 8/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525995 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5308.508 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 5311.948 | 0.378 | 3.44 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4299 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 9/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526113 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7528.364 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 7534.454 | 0.366 | 6.09 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4300 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 9/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527567 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7641.6 | 0.682 | да | 22.06.2024 | 7646.02 | 0.682 | 4.42 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4301 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527599 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4407.614 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 4409.586 | 0.376 | 1.972 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4302 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527513 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3356.41 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 3358.44 | 0.378 | 2.03 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4303 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 3/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527427 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8907.6 | 0.676 | да | 22.06.2024 | 8913.524 | 0.676 | 5.924 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4304 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 3/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527487 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12478.596 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 12487.726 | 0.372 | 9.13 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4305 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 48184921527410 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527410 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 48.238 | 0.748 | да | 22.06.2024 | 48.238 | 0.748 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4306 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 48184921527488 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527488 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 330.41 | 0.75 | да | 22.06.2024 | 330.536 | 0.75 | 0.126 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4307 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 48184921527542 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527542 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 402.202 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 402.202 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4308 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 48184922026906 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026906 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 71.612 | 0.292 | да | 22.06.2024 | 71.756 | 0.292 | 0.144 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4309 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 48202422019443 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019443 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 29147.626 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 29159.588 | 1.144 | 11.962 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4310 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 48202422028205 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028205 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2695.666 | 1.156 | да | 22.06.2024 | 2696.252 | 1.156 | 0.586 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4311 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 10 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527440 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7139.414 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 7146.596 | 0.378 | 7.182 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4312 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 10 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525996 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19898.128 | 0.4 | да | 22.06.2024 | 19920.522 | 0.4 | 22.394 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4313 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527473 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9124.336 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 9130.006 | 0.374 | 5.67 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4314 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527407 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5036.21 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 5040.384 | 0.378 | 4.174 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4315 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Садовая, д 4/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526115 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 200.15 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 200.15 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4316 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Садовая, д 4/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526015 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4745.202 | 0.294 | да | 22.06.2024 | 4747.822 | 0.294 | 2.62 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4317 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Садовая, д Опора 2-2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527547 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6335.416 | 0.754 | да | 22.06.2024 | 6341.352 | 0.754 | 5.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4318 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Садовая, д Опора 3-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019745 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16633.008 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 16640.558 | 1.154 | 7.55 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4319 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Контора 48202422014611 |  |  | 453_76300611 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014611 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 52587.948 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 52646.272 | 1.146 | 1166.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4320 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Котельная 47955121512900 |  |  | 76110000559 |  |  | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512900 |  |  |  |  | 40 | да | 21.06.2024 | 13950.548 | 0.332 | да | 22.06.2024 | 13950.694 | 0.332 | 5.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4321 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д ШКТ | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010177 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10839.106 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 10845.582 | 0.376 | 6.476 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4322 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 15 Клуб |  |  | 76411001945 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030681 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 14132.79 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 14139.754 | 0.924 | 139.28 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4323 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 2 ОДПУ | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512919 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 6302.73 | 0.197 | да | 22.06.2024 | 6309.502 | 0.197 | 135.44 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4324 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 3 ОДПУ | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512906 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 3809.539 | 1783.9 | да | 22.06.2024 | 3813.979 | 1783.9 | 88.8 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4325 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 4 Гараж | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526156 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 804.708 | 0.394 | да | 22.06.2024 | 805.202 | 0.394 | 0.494 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4326 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 4 Гараж кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010324 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 529.638 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 530.304 | 0.378 | 0.666 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4327 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 4 Гараж кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526159 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16.806 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 16.806 | 0.304 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4328 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 4 Гараж кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526166 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12.308 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 12.308 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4329 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 4 Гараж кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527590 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4139.204 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 4139.454 | 0.37 | 0.25 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4330 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 4 Гараж кв 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011421 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 153.216 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 153.25 | 0.372 | 0.034 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4331 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 4 ОДПУ | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512909 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 4322.102 | 1992.424 | да | 22.06.2024 | 4328.948 | 1992.424 | 136.92 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4332 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 5 ОДПУ | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512923 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 2694.339 | 0.312 | да | 22.06.2024 | 2696.75 | 0.312 | 48.22 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4333 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 6 Дом ветерен |  |  | 453_76300611 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031654 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 116288.56 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 116432.208 | 1.144 | 2872.96 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4334 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 9 Детский сад | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512913 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 2928.3 | 0.224 | да | 22.06.2024 | 2930.521 | 0.224 | 44.42 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4335 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый пер, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030676 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 29795.84 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 29807.942 | 1.178 | 12.102 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4336 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый пер, д 7а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031662 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21727.402 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 21736.516 | 1.152 | 9.114 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4337 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Крайняя, д 7 |  | F002795737-004-0001 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031322 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10011.966 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 10019.176 | 0.912 | 7.21 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4338 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый пер, д 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030608 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 46344.096 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 46392.146 | 1.146 | 48.05 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4339 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый пер, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026737 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20355.064 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 20368.126 | 0.372 | 13.062 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4340 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, Новый пер, д 11а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028905 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25043.074 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 25062.762 | 0.298 | 19.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4341 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026926 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18493.08 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 18509.598 | 0.376 | 16.518 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4342 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026968 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16542.626 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 16560.628 | 0.376 | 18.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4343 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526196 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12371.542 | 0.744 | да | 22.06.2024 | 12382.096 | 0.744 | 10.554 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4344 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017131 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24609.65 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 24621.632 | 1.152 | 11.982 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4345 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017221 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4346 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Новая, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028014 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5777.65 | 0.572 | да | 22.06.2024 | 5782.664 | 0.572 | 5.014 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4347 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527578 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6967.47 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 6972.71 | 0.38 | 5.24 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4348 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Мирная, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527490 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 31326.268 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 31331.36 | 0.37 | 5.092 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4349 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527553 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7845.946 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 7852.888 | 0.304 | 6.942 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4350 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527508 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2214.032 | 0.292 | да | 22.06.2024 | 2216.588 | 0.292 | 2.556 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4351 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026897 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16904.5 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 16922.558 | 0.372 | 18.058 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4352 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Молодежная, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527512 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14820.644 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 14833.614 | 0.378 | 12.97 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4353 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Столовая |  |  | 453_76300611 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015217 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 4297.896 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 4302.352 | 1.144 | 89.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126045 (Включен) |  | 0
4354 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д н/д |  |  | 764115131282 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный | 21220000093 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 587.831 |  | да | 22.06.2024 | 589.317 |  | 1.486 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.55, порт 4001 |  | 0
4355 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д 12963183447476 |  |  | 764115131322 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447476 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0.64335 | 0.0573 | да | 22.06.2024 | 0.64335 | 0.0573 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.202.189, порт 80 |  | 0
4356 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Клубная, д 12963184065911 |  |  | 764115131337 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184065911 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1773.1325 | 0.05353 | да | 22.06.2024 | 1781.0947 | 0.05353 | 7.9622 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.205.111, порт 80 |  | 0
4357 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, ул Заречная, д 23230140504 |  |  | 764115131345 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230140504 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5.853 |  | да | 22.06.2024 | 5.959 |  | 0.106 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.208.31, порт 4059 |  | 0
4358 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д б/н | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9225216 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3.901 |  | да | 22.06.2024 | 3.901 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.19.191, порт 10022 |  | 0
4359 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д 9 |  |  | 764115131302 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220040055 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0 |  | да | 22.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.197.179, порт 4059 |  | 0
4360 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 421 (Жил.зона) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д н/д |  |  | 764112232603 |  |  | СЕ208 (СПОДЭС) | 12739174231273 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.68.13, порт 80 |  | 0
4361 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 425 Мо/4 (потр.) |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 425 Мо/4 (потр.)\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-04 (СПОДЭС), №47934522014668 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 47934522014668 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 46411.744 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 46436.954 | 1.178 | 25.21 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | 10.227.8.159, порт 25510 |  | 0
4362 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 426 (Колокуново) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509324 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509324 |  |  |  |  | 30 | да | 21.06.2024 | 8441.856 | 0.175 | да | 22.06.2024 | 8445.658 | 0.175 | 114.06 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4363 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526485 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 872.256 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 876.586 | 0.372 | 4.33 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4364 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д 5а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014294 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 49649.808 | 1.192 | да | 22.06.2024 | 49669.332 | 1.192 | 19.524 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4365 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д Напротив дома №5А | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011977 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 31874.566 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 31879.124 | 1.18 | 4.558 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4366 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д Ст. счет. №1204132136 |  |  | 764115130235 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026990 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1741.734 | 0.39 | да | 22.06.2024 | 1744.638 | 0.39 | 2.904 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4367 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д Ст. счет. №1204132624 |  |  | 764115130240 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018990 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3566.696 | 0.224 | да | 22.06.2024 | 3571.924 | 0.224 | 5.228 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4368 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д Ст. счет. №1204134946 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018826 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4549.08 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 4554.996 | 0.264 | 5.916 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4369 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д Ст. счет. №1212131383 |  |  | 764115130234 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526470 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7051.862 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 7053.946 | 0.302 | 2.084 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4370 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д Ст. счет. №22607213 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012981 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 28746.81 | 1.162 | да | 22.06.2024 | 28747.692 | 1.162 | 0.882 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4371 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д Ст. счет. №31572315 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031634 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18725.13 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 18725.13 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4372 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д Ст. счет. №37356739 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018819 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14693.218 | 14691.436 | да | 22.06.2024 | 14699.746 | 14697.964 | 6.528 | 6.528 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4373 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д Ст. счет. №41568102 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013941 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 309.294 | 1.16 | да | 22.06.2024 | 310.816 | 1.16 | 1.522 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4374 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д Ст. счет. №8921881 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012488 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18169.624 | 1.172 | да | 22.06.2024 | 18170.586 | 1.172 | 0.962 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4375 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д Ст. счет. №41249182 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013470 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24512.058 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 24520.71 | 1.18 | 8.652 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4376 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д 23230224978 |  |  | 000000000000 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230224978 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0.004 |  | да | 22.06.2024 | 0.004 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.213.188, порт 4059 |  | 0
4377 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018830 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 436.344 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 438.154 | 0.3 | 1.81 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4378 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028024 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1700.816 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 1706.642 | 0.296 | 5.826 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4379 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д 5 |  |  | 764115130229 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018862 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 563.922 | 0.748 | да | 22.06.2024 | 564.388 | 0.748 | 0.466 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4380 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д 7 |  | F001937602-004-0001 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019300 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2847.076 | 0.232 | да | 22.06.2024 | 2847.268 | 0.232 | 0.192 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4381 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д 12 |  |  | 764115130238 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526539 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22.516 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 22.516 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4382 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526542 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 355.43 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 356.02 | 0.376 | 0.59 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4383 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018871 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 32.03 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 32.03 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4384 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012938 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21082.176 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 21099.392 | 1.178 | 17.216 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4385 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010163 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2076.754 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 2076.754 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015651 (Включен) |  | 0
4386 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д н/д |  |  | 764115131167 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный | 21220000437 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.362 |  | да | 22.06.2024 | 2.362 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.83, порт 4001 |  | 0
4387 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 426 (Колокуново) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Колокуново, д б/н |  |  | 764115131288 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220043411 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9167.123 |  | да | 22.06.2024 | 9187.094 |  | 19.971 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.123, порт 4059 |  | 0
4388 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 427 (Котельная) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 427 (Котельная) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121454519 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121454519 |  |  |  |  | 50 | да | 21.06.2024 | 2450.402 | 0.285 | да | 22.06.2024 | 2451.147 | 0.285 | 37.25 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115186 (Включен) |  | 0
4389 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 427 (Котельная) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Котельная 47955121512912 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512912 |  |  |  |  | 40 | да | 21.06.2024 | 3067.352 | 0.281 | да | 22.06.2024 | 3068.282 | 0.281 | 37.2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115186 (Включен) |  | 0
4390 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 428 (Котел.Пестрецово) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 428 (Котел.Пестрецово) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509427 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509427 |  |  |  |  | 120 | да | 21.06.2024 | 7692.99 | 0.173 | да | 22.06.2024 | 7696.802 | 0.173 | 457.44 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515991 (Включен) |  | 0
4391 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 428 (Котел.Пестрецово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пестрецово, д Прогресс СПК (КОЛХОЗ) | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512924 |  |  |  |  | 120 | да | 21.06.2024 | 7695.894 | 0.301 | да | 22.06.2024 | 7699.707 | 0.301 | 457.56 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515991 (Включен) |  | 0
4392 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 428 (Котел.Пестрецово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пестрецово, д Теплоресурс МП | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512926 |  |  |  |  | 40 | да | 21.06.2024 | 14308.722 | 0.26 | да | 22.06.2024 | 14318.437 | 0.26 | 388.6 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515991 (Включен) |  | 0
4393 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 429 (Коченятино) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509393 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509393 |  |  |  |  | 60 | да | 21.06.2024 | 4342.979 | 65.79 | да | 22.06.2024 | 4345.448 | 65.902 | 148.14 | 6.72 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4394 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д 1 зеленый дом | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526444 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 796.682 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 796.686 | 0.366 | 0.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4395 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д 10а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016720 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5925.348 | 0.926 | да | 22.06.2024 | 5930.266 | 0.926 | 4.918 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4396 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012055 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8870.282 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 8880.292 | 1.152 | 10.01 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4397 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д 30 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015557 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13477.212 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 13493.916 | 0.918 | 16.704 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4398 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д 31 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015863 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11538.056 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 11552.448 | 1.144 | 14.392 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4399 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д За домом №1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014649 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 86.6 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 86.958 | 1.154 | 0.358 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4400 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д На одной опоре с ст. счет. №03000475 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011937 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10067.952 | 1.196 | да | 22.06.2024 | 10086.198 | 1.196 | 18.246 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4401 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Опора 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010762 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13026.524 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 13044.996 | 1.142 | 18.472 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4402 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №03000475 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015040 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 33.278 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 33.278 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4403 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №1204132341 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028012 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2128.326 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 2130.722 | 0.378 | 2.396 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4404 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №1204133318 |  |  | 764115130075 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526332 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1392.284 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1393.212 | 0.372 | 0.928 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4405 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №1204133834 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027027 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 866.784 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 866.784 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4406 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №1204134095 |  |  | 764115130243 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028541 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2007.23 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 2012.54 | 0.372 | 5.31 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4407 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №1204134458 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027983 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.89 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1.89 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4408 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №1209123519 |  |  | 764115130154 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028581 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8765.426 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 8765.426 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4409 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №1209124143 |  |  | 764115130242 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027155 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3143.574 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 3144.396 | 0.382 | 0.822 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4410 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №1556978 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011920 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1344.392 | 1.196 | да | 22.06.2024 | 1345.468 | 1.196 | 1.076 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4411 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №34734285 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019712 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5385.936 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 5389.498 | 1.154 | 3.562 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4412 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №39012489 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019739 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8221.684 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 8223.216 | 1.152 | 1.532 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4413 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №39463335 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014679 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9120.754 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 9131.522 | 0.924 | 10.768 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4414 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д Ст. счет. №8199261 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019748 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6397.274 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 6399.76 | 1.152 | 2.486 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4415 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 1 |  |  | 764115130137 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014705 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3316.798 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 3319.348 | 1.148 | 2.55 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4416 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027004 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 32310.272 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 32322.282 | 0.368 | 12.01 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4417 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 11б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014719 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5253.904 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 5258.036 | 1.154 | 4.132 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4418 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 12а |  |  | 764115130609 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012068 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9870.44 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 9879.068 | 1.152 | 8.628 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4419 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015891 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6398.492 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 6401.936 | 1.152 | 3.444 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4420 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д 10 кв 1 |  |  | 764115130150 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028035 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 781.782 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 781.852 | 0.378 | 0.07 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4421 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013195 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 59980.256 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 59999.508 | 1.144 | 19.252 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4422 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д 10 кв 2 |  |  | 764115130142 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028042 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 468.464 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 468.464 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4423 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д 10б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014708 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2726.692 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 2729.786 | 1.154 | 3.094 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4424 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 2а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014695 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 59667.112 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 59699.28 | 1.154 | 32.168 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4425 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013198 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13159.87 | 1.2 | да | 22.06.2024 | 13169.682 | 1.2 | 9.812 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4426 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013192 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4495.116 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 4497.508 | 1.146 | 2.392 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4427 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 9 кв 1 |  |  | 764115130145 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526480 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4730.72 | 0.756 | да | 22.06.2024 | 4734.064 | 0.756 | 3.344 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4428 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 9 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026996 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4371.168 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 4374.392 | 0.302 | 3.224 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4429 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 16 |  | F002490456-004-0001 | 764115130236 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525990 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2038.448 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 2040.442 | 0.372 | 1.994 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4430 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Вагончик 36357910 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014656 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 363.006 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 363.196 | 1.148 | 0.19 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4431 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 2 кв 1 |  | F001925161-004-0001 | 764115130138 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027157 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4045.184 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 4045.184 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4432 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Сарай | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027979 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.65 | 0.46 | да | 22.06.2024 | 13.65 | 0.46 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4433 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 2 кв 2 |  | F001946176-004-0001 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027945 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.922 | 0.396 | да | 22.06.2024 | 1.922 | 0.396 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4434 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Ст. счет. №07000057 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015544 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5210.76 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 5215.57 | 1.146 | 4.81 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4435 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 2 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026940 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.89 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1.89 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4436 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 2 кв 4 |  |  | 764115130156 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027932 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6.688 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 6.688 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4437 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Ст. счет. №1210120958 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526484 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.826 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 2.826 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4438 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014615 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12202.534 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 12217.766 | 1.146 | 15.232 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4439 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Ст. счет. №1212132057 |  |  | 764115130646 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026903 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8024.374 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 8030.144 | 0.374 | 5.77 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4440 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Ст. счет. №40517784 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526191 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2053.842 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 2054.906 | 0.374 | 1.064 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4441 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Напротив дома №2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014299 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11677.162 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 11677.81 | 0.912 | 0.648 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4442 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Ст. счет. №40702346 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016763 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 817.226 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 819.452 | 1.146 | 2.226 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4443 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Ст. счет. №1204132290 |  |  | 764115130082 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011431 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1971.558 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1972.694 | 0.378 | 1.136 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4444 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Ст. счет. №1209126038 |  |  | 764115130146 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010198 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 127.486 | 0.292 | да | 22.06.2024 | 127.52 | 0.292 | 0.034 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4445 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведково, д 9020226 |  |  | 764115131199 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9020226 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16317.631 |  | да | 22.06.2024 | 16320.805 |  | 3.174 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.213.190, порт 10022 |  | 0
4446 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 6 |  |  | 764115130548 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526503 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7087.628 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 7097.51 | 0.372 | 9.882 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4447 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 6 |  |  | 764115130141 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526640 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1263.82 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1263.842 | 0.376 | 0.022 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4448 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д 3 |  |  | 764115130160 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526458 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8598.27 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 8606.392 | 0.376 | 8.122 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4449 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д 4 |  |  | 764115130159 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526450 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1862.306 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 1864.832 | 0.364 | 2.526 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4450 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 8 |  |  | 764115130149 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526194 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2415.542 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 2417.194 | 0.374 | 1.652 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4451 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 5 |  |  | 764115130140 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526389 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2934.528 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 2937.438 | 0.376 | 2.91 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4452 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013202 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6780.936 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 6793.212 | 1.144 | 12.276 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126085 (Включен) |  | 0
4453 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д 23222001695 |  |  | 764115131305 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23222001695 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 29146.252 |  | да | 22.06.2024 | 29152.189 |  | 5.937 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.79.135, порт 4059 |  | 0
4454 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д б/н |  |  | 764115131195 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9006761 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2640.257 |  | да | 22.06.2024 | 2643.135 |  | 2.878 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.52.6, порт 10022 |  | 0
4455 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д б/н | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9222199 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.19.69, порт 10022 |  | 0
4456 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 429 (Коченятино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д н/д |  |  | 764115131283 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220037123 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2876.162 |  | да | 22.06.2024 | 2876.162 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.46, порт 4059 |  | 0
4457 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 434 (Левцово) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509394 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509394 |  |  |  |  | 60 | да | 21.06.2024 | 18905.38 | 0.232 | да | 22.06.2024 | 18913.692 | 0.232 | 498.72 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4458 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 1000 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1204131487 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001390 (Включен) |  | 0
4459 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 2 |  | F001925180-004-0001 | 764115130450 |  |  | МАЯК 302АРТ | 12000179 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001390 (Включен) |  | 0
4460 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 1001 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1204131403 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001390 (Включен) |  | 0
4461 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 22 |  | F002455718-004-0001 | 764115130023 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1203131523 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001390 (Включен) |  | 0
4462 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 23 |  | F001925964-004-0002 | 764115130027 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204131513 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001390 (Включен) |  | 0
4463 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 25 |  |  | 764115130024 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204135906 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001390 (Включен) |  | 0
4464 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 1002 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1205140112 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001390 (Включен) |  | 0
4465 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 4а |  |  | 764115130663 |  |  | МАЯК 302АРТ | 12000004 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001390 (Отключен) |  | 0
4466 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 23220031179 |  |  | 764115131175 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220031179 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0 |  | да | 22.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.68.192, порт 4059 |  | 0
4467 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 7 |  |  | 764115130036 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204132018 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001390 (Включен) |  | 0
4468 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 48202422015000 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015000 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7231.28 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 7232.508 | 1.152 | 1.228 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4469 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 48202422015220 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015220 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 33.062 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 33.062 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4470 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 48202422015232 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015232 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 63046.6 | 0.916 | да | 22.06.2024 | 63100.216 | 0.916 | 53.616 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4471 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 48202422015609 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015609 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 42069.64 | 1.138 | да | 22.06.2024 | 42092.824 | 1.138 | 23.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4472 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527509 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 53070.244 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 53076.616 | 0.376 | 6.372 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4473 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 10 ОДПУ |  |  | 40088885 |  |  | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512901 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 8379.445 | 0.309 | да | 22.06.2024 | 8382.223 | 0.309 | 55.56 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4474 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527586 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.894 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1.894 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4475 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 15/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028013 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 582.632 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 585.75 | 0.374 | 3.118 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4476 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 1А | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015254 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 35769.348 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 35774.552 | 0.924 | 5.204 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4477 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 23 кв 1 |  |  | 764115130025 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525800 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5327.862 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 5352.864 | 0.376 | 25.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4478 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 23 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527507 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3.508 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 3.508 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4479 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 25 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026964 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3952.674 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 3954.502 | 0.3 | 1.828 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4480 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 25 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026963 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 403.04 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 403.04 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4481 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527514 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4684.464 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 4690.736 | 0.296 | 6.272 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4482 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 31 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014257 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 31898.312 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 31913.006 | 1.19 | 14.694 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4483 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015016 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25671.518 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 25680.208 | 1.146 | 8.69 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4484 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527545 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 31967.394 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 31981.028 | 0.3 | 13.634 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4485 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 6/1 |  |  | 764115130349 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026962 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.096 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 2.096 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4486 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 6/2 |  |  | 764115130346 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026846 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 29190.124 | 0.996 | да | 22.06.2024 | 29199.846 | 0.996 | 9.722 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4487 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 7 Дальний | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015222 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 70679.048 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 70692.528 | 0.924 | 13.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4488 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 8 ОДПУ | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512925 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 13109.644 | 0.301 | да | 22.06.2024 | 13116.401 | 0.301 | 135.14 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4489 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 9 Дальний |  |  | 764115130034 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527431 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 59.268 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 59.268 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4490 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Гараж 48202422019437 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019437 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1843.94 | 3.188 | да | 22.06.2024 | 1843.94 | 3.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4491 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Напротив дома №1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011915 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 102.832 | 1.196 | да | 22.06.2024 | 102.832 | 1.196 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4492 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Напротив дома №3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011912 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21.096 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 21.096 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4493 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Напротив дома №5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015184 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 63482.648 | 0.926 | да | 22.06.2024 | 63502.448 | 0.926 | 19.8 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4494 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Опора 1-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028351 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1084.856 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 1087.612 | 1.144 | 2.756 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4495 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Опора 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019451 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 68829.952 | 1.728 | да | 22.06.2024 | 68863 | 1.728 | 33.048 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4496 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Опора 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019707 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15308.708 | 4.49 | да | 22.06.2024 | 15311.644 | 4.49 | 2.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4497 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Опора 5 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014627 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12.084 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 12.084 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4498 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Опора 8-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010779 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17.81 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 17.81 | 1.148 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4499 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Сарай рядом с 8 домом | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527450 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3.86 | 0.748 | да | 22.06.2024 | 3.86 | 0.748 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4500 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Ферма | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013997 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24641.122 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 24656.554 | 1.144 | 15.432 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4501 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026631 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.908 | 0.386 | да | 22.06.2024 | 1.908 | 0.386 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4502 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 11 |  |  | 764115130035 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527569 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 374.534 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 374.534 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4503 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 17 |  |  | 764115130048 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028047 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4.526 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 4.526 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4504 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 19 |  |  | 764115130028 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027875 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 28776.504 | 0.678 | да | 22.06.2024 | 28792.536 | 0.678 | 16.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4505 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026929 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 869.24 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 869.324 | 0.372 | 0.084 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4506 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 434 (Левцово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527546 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11318.34 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 11324.212 | 0.3 | 5.872 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126078 (Включен) |  | 0
4507 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 438 (Мастерские) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 438 (Мастерские) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509391 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509391 |  |  |  |  | 60 | да | 21.06.2024 | 9340.823 | 0.292 | да | 22.06.2024 | 9341.918 | 0.292 | 65.7 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126099 (Включен) |  | 0
4508 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 438 (Мастерские) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д ООО "Агромир" | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512893 |  |  |  |  | 60 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126099 (Включен) |  | 0
4509 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 438 (Мастерские) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №03951166 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512892 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 3551.195 | 0.301 | да | 22.06.2024 | 3553.3 | 0.301 | 42.1 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126099 (Включен) |  | 0
4510 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 438 (Мастерские) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №12000491 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030600 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9640.23 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 9647.356 | 0.924 | 7.126 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126099 (Включен) |  | 0
4511 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 438 (Мастерские) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №12000532 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012456 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11531.822 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 11544.58 | 1.14 | 12.758 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126099 (Включен) |  | 0
4512 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 438 (Мастерские) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Григорьевское, д Ст. счет. №29901933 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030651 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3291.92 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 3293.88 | 1.18 | 1.96 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126099 (Включен) |  | 0
4513 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 442 (Никиткино) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509387 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509387 |  |  |  |  | 30 | да | 21.06.2024 | 20902.412 | 0.166 | да | 22.06.2024 | 20907.324 | 0.166 | 147.36 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4514 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Баня | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015534 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25175.194 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 25175.194 | 1.18 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4515 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525876 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 |  |  | да | 22.06.2024 |  |  | 0 | 0 | Прибор учета 30 минут | отдача | 22.92 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4516 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019709 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3767.488 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 3770.822 | 0.918 | 3.334 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4517 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 11 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015231 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 102894.336 | 0.934 | да | 22.06.2024 | 102919.416 | 0.934 | 25.08 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4518 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 11 кв 2 |  |  | 764115130123 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525926 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3340.05 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 3345.612 | 0.38 | 5.562 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4519 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 11 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525867 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 |  |  | да | 22.06.2024 |  |  | 0.074 | 0 | Прибор учета 30 минут | отдача | 20.83 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4520 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 1-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015234 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 46687.44 | 0.926 | да | 22.06.2024 | 46698.904 | 0.926 | 11.464 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4521 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019751 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17771.704 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 17773.782 | 1.152 | 2.078 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4522 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 12 кв 2 |  |  | 764115130533 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527462 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 |  |  | да | 22.06.2024 |  |  | 0 | 0 | Прибор учета 30 минут | отдача | 29.17 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4523 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 13 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527589 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 |  |  | да | 22.06.2024 |  |  | 0.038 | 0 | Прибор учета 30 минут | отдача | 27.08 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4524 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 13 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019726 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13935.926 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 13937.642 | 1.144 | 1.716 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4525 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 13 кв 3 |  | F002930769-004-0002 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017157 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1448.982 | 1.158 | да | 22.06.2024 | 1451.336 | 1.158 | 2.354 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4526 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011976 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19.218 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 19.218 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4527 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 2-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014707 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19015.34 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 19022.156 | 0.924 | 6.816 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4528 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 2-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014259 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11127.996 | 1.192 | да | 22.06.2024 | 11130.498 | 1.192 | 2.502 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4529 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 2-6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014293 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 76603.32 | 1.162 | да | 22.06.2024 | 76614.136 | 1.162 | 10.816 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4530 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026922 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 241.474 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 241.474 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4531 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 3-1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015247 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 37712.152 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 37721.384 | 0.924 | 9.232 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4532 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 3-1 кв 2 |  | F004135184-004-0001 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014009 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 48889.328 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 48895.184 | 1.19 | 5.856 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4533 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 3-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019416 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 125.216 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 125.216 | 1.18 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4534 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 4-1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525871 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2097.324 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 2099.912 | 0.378 | 2.588 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4535 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 4-1 кв 2 |  |  | 764115130344 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015185 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 27702.268 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 27705.906 | 1.152 | 3.638 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4536 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 4-5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016642 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 32010.456 | 5.304 | да | 22.06.2024 | 32013.194 | 5.304 | 2.738 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4537 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 4-5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028322 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22898.532 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 22912.608 | 1.154 | 14.076 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4538 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 4-6 |  |  | 764115130613 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015250 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 43165.424 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 43178.848 | 0.912 | 13.424 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4539 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 6 |  |  | 764115130113 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526032 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6037.312 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 6047.76 | 0.38 | 10.448 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4540 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525833 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4821.282 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 4822.066 | 0.37 | 0.784 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4541 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 8 кв 1 |  | F001951219-004-0001 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526014 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.91 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1.91 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4542 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 8 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525980 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 766.936 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 767.37 | 0.378 | 0.434 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4543 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 8 кв 3 |  |  | 764115130119 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525810 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.904 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 1.904 | 0.366 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4544 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 8 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525917 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 |  |  | да | 22.06.2024 |  |  | 0 | 0 | Прибор учета 30 минут | отдача | 27.08 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4545 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 9 кв 1 |  |  | 764115130121 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525868 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 295.34 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 296.386 | 0.382 | 1.046 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4546 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 9 кв 2 |  |  | 764115130122 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526033 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3046.22 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 3047.892 | 0.38 | 1.672 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4547 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 9 кв 3 |  |  | 764115130633 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015608 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18036.306 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 18036.672 | 1.152 | 0.366 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4548 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д Опора 9В | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019403 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.168 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 14.168 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4549 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д 3 |  |  | 764115130118 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525929 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 |  |  | да | 22.06.2024 |  |  | 0 | 0 | Прибор учета 30 минут | отдача | 25 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126101 (Включен) |  | 0
4550 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 442 (Никиткино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Никиткино, д б/н |  |  | 764115131301 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220052172 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16.003 |  | да | 22.06.2024 | 16.003 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.198.15, порт 4059 |  | 0
4551 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 446 (Павлеиха) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509314 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509314 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 3833.384 | 3187.99 | да | 22.06.2024 | 3835.402 | 3190.006 | 40.36 | 40.32 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4552 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д 6 |  | F001951500-004-0001 | 764115170358 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204136457 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U15000156 (Отключен) |  | 0
4553 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д 4-1 |  |  | 764115170350 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204136668 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U15000156 (Отключен) |  | 0
4554 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д 11 |  |  | 764115170123 |  |  | МАЯК 302АРТ | 12002114 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U15000156 (Отключен) |  | 0
4555 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д 1000 |  | F002967254-004-0001 |  |  |  | МАЯК 302АРТ | 12003149 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U15000156 (Отключен) |  | 0
4556 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д 8 |  |  | 764115171019 |  |  | МАЯК 302АРТ | 12002054 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U15000156 (Отключен) |  | 0
4557 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д 13 |  |  | 764115170354 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204131747 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U15000156 (Отключен) |  | 0
4558 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014287 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16681.27 | 1.176 | да | 22.06.2024 | 16687.852 | 1.176 | 6.582 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4559 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 1-2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010306 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1654.98 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1660.526 | 0.374 | 5.546 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4560 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010809 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 944.776 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 945.988 | 0.304 | 1.212 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4561 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030645 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 57129.496 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 57171.152 | 0.912 | 41.656 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4562 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 2-1 |  |  | 764115170221 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018911 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4563 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 2-2 |  |  | 764115170106 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526357 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4564 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031309 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 30079.462 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 30088.94 | 0.912 | 9.478 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4565 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011384 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 86.522 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 86.522 | 0.264 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4566 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031627 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13623.284 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 13624.534 | 0.912 | 1.25 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4567 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 6 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010227 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 434.42 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 434.458 | 0.382 | 0.038 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4568 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 6 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031311 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8201.168 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 8203.506 | 0.924 | 2.338 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4569 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014283 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 743.24 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 745.97 | 1.188 | 2.73 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4570 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010088 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4718.346 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 4720.948 | 0.338 | 2.602 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4571 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 7 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010493 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.89 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 1.89 | 0.366 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4572 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 7 кв 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010192 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8243.574 | 0.29 | да | 22.06.2024 | 8244.102 | 0.29 | 0.528 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4573 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 8 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010205 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 395.5 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 397.034 | 0.378 | 1.534 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4574 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 8 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010187 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1938.058 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 1942.024 | 0.302 | 3.966 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4575 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 8 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014005 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11107.766 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 11117.552 | 1.18 | 9.786 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4576 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 8 кв 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030689 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 277.72 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 280.378 | 1.184 | 2.658 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4577 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д Опора 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026889 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3621.16 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 3632.084 | 0.368 | 10.924 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015630 (Включен) |  | 0
4578 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 446 (Павлеиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Павлеиха, д 23220039361 |  |  | 764115172822 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220039361 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0 |  | да | 22.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.197.236, порт 4059 |  | 0
4579 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 449 (Петелино) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504385 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504385 |  |  |  |  | 60 | да | 21.06.2024 | 25812.368 | 0.237 | да | 22.06.2024 | 25821.512 | 0.237 | 548.64 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4580 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527503 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 103.94 | 0.388 | да | 22.06.2024 | 103.94 | 0.388 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4581 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087013 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 37080.204 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 37085.864 | 0.922 | 5.66 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4582 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016793 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3677.524 | 1.47 | да | 22.06.2024 | 3698.464 | 1.47 | 20.94 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4583 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527551 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 843.176 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 844.354 | 0.372 | 1.178 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4584 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526550 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20840.3 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 20848.818 | 0.378 | 8.518 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4585 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017348 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22218.648 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 22231.094 | 1.148 | 12.446 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4586 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 10-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017289 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.102 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 14.102 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4587 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027110 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 83707.952 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 83729.928 | 0.912 | 21.976 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4588 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017119 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 36857.512 | 1.138 | да | 22.06.2024 | 36869.532 | 1.138 | 12.02 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4589 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016654 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 42490.92 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 42507.896 | 0.918 | 16.976 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4590 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д 11 |  |  | 764115170031 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9043443 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17342.454 |  | да | 22.06.2024 | 17350.674 |  | 8.22 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.81.131, порт 10022 |  | 0
4591 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д Опора 2/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527585 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4589.45 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 4603.578 | 0.372 | 14.128 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4592 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д Опора 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027836 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11.968 | 0.928 | да | 22.06.2024 | 11.968 | 0.928 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4593 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 3-13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017263 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 609.66 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 609.66 | 0.92 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4594 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 3-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017260 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 69733.536 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 69745.872 | 1.142 | 12.336 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4595 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 3-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527362 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 53483.56 | 2.302 | да | 22.06.2024 | 53522.192 | 2.302 | 38.632 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4596 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 3-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017280 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 75736.048 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 75772.544 | 1.152 | 36.496 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4597 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 3-7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017130 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 28431.066 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 28440.506 | 0.924 | 9.44 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4598 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 6-10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017309 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 54265.936 | 0.91 | да | 22.06.2024 | 54276.56 | 0.91 | 10.624 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4599 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 6-14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027298 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 906.436 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 907.684 | 0.338 | 1.248 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4600 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 6-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017312 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3539.198 | 1.196 | да | 22.06.2024 | 3540.41 | 1.196 | 1.212 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4601 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 6-4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027918 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 882.086 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 885.128 | 0.338 | 3.042 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4602 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д 7А | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017301 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15.034 | 1.194 | да | 22.06.2024 | 15.034 | 1.194 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4603 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д 7А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027867 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1324.374 | 0.68 | да | 22.06.2024 | 1328.688 | 0.68 | 4.314 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4604 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027876 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3695.402 | 0.336 | да | 22.06.2024 | 3695.404 | 0.336 | 0.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4605 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д 6А | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016669 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25708.812 | 1.196 | да | 22.06.2024 | 25716.992 | 1.196 | 8.18 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4606 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 6-8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017355 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 112751.328 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 112766.424 | 1.184 | 15.096 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4607 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 6-8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027310 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.646 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 1.646 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4608 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 6-9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017098 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25246.194 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 25249.158 | 1.154 | 2.964 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4609 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 6-9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017115 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14114.868 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 14131.902 | 1.152 | 17.034 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4610 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 6-9 |  | F001946180-004-0001 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017306 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2857.416 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 2859.488 | 0.924 | 2.072 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4611 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 7-1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027963 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5045.81 | 0.336 | да | 22.06.2024 | 5048.796 | 0.336 | 2.986 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4612 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 7-2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027914 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3670.208 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 3670.208 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4613 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 7-2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027916 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3352.302 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 3354.694 | 0.338 | 2.392 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4614 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027008 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 98.372 | 0.772 | да | 22.06.2024 | 98.372 | 0.772 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4615 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027859 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13518.708 | 0.34 | да | 22.06.2024 | 13529.96 | 0.34 | 11.252 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4616 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017339 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2578.278 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 2589.494 | 1.146 | 11.216 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4617 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д Опора 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027860 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2002.784 | 0.34 | да | 22.06.2024 | 2004.93 | 0.34 | 2.146 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4618 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527591 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1334.222 | 0.362 | да | 22.06.2024 | 1334.222 | 0.362 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4619 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д 8 |  |  | 764115172773 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220040076 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 44194.82 |  | да | 22.06.2024 | 44215.999 |  | 21.179 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.71, порт 4059 |  | 0
4620 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д б/н |  |  | 764115172737 |  |  | НЕВА МТ315 | 91603686 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 |  |  | да | 22.06.2024 |  |  | 0 | 0 | Прибор учета за сутки | отдача | 100 | 10.227.4.107, порт 6000 |  | 0
4621 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527563 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2834.056 | 0.292 | да | 22.06.2024 | 2837.934 | 0.292 | 3.878 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4622 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527587 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1991.102 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 1992.374 | 0.368 | 1.272 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4623 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027938 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 34154.592 | 0.34 | да | 22.06.2024 | 34191.712 | 0.34 | 37.12 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4624 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д 28 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027745 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 68531.92 | 1.88 | да | 22.06.2024 | 68537.72 | 1.88 | 5.8 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4625 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д 8А | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027834 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 130854.512 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 130894.272 | 0.918 | 39.76 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4626 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017295 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 45028.252 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 45039.28 | 1.146 | 11.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4627 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027309 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 52699.896 | 0.34 | да | 22.06.2024 | 52709.904 | 0.34 | 10.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4628 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527382 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 41924.456 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 41926.284 | 1.152 | 1.828 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4629 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Ильинское, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027864 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7.34 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 7.34 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4630 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 449 (Петелино) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Петелино, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526558 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2292.96 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 2297.084 | 0.37 | 4.124 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126055 (Включен) |  | 0
4631 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 450 (Пограиха) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509328 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509328 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 15241.742 | 0.471 | да | 22.06.2024 | 15249.829 | 0.471 | 161.74 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4632 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Опора 1-1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010304 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4633 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010323 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1288.326 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1290.652 | 0.376 | 2.326 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4634 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Опора 2-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033297 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11565.774 | 1.88 | да | 22.06.2024 | 11572.146 | 1.88 | 6.372 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4635 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Опора 2-3 |  |  | 764115171169 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030677 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 41559.112 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 41570.832 | 0.92 | 11.72 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4636 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Опора 3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011946 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19175.264 | 1.162 | да | 22.06.2024 | 19175.264 | 1.162 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4637 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Опора 4 кв 1 |  |  | 764115170379 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010499 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18720.638 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 18731.05 | 0.376 | 10.412 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4638 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Опора 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011457 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4639 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Опора 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013980 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 43296.48 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 43308.42 | 1.148 | 11.94 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4640 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Опора 4 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010297 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 212.33 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 215.928 | 0.338 | 3.598 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4641 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Опора 6 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011935 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12035.504 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 12037.32 | 1.142 | 1.816 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4642 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Опора 4-1 |  |  | 764115171072 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010090 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4643 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Опора 6 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010589 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1629.308 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 1629.308 | 0.302 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4644 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421521204 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 83573.352 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 83666.944 | 1.15 | 93.592 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4645 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 450 (Пограиха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пограиха, д Напротив дома №6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922029723 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 94.954 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 94.954 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015633 (Включен) |  | 0
4646 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 451 (Подосениха) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504390 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504390 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 27168.776 | 0.193 | да | 22.06.2024 | 27178.57 | 0.193 | 195.88 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4647 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д 23220052092 |  |  | 764115131304 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220052092 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0.514 |  | да | 22.06.2024 | 0.514 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.78.237, порт 4059 |  | 0
4648 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д сп. 128 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011914 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 65349.816 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 65367.66 | 1.146 | 17.844 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4649 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Фасад КТП | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013601 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 40668.672 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 40690.716 | 1.146 | 22.044 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4650 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 10 |  |  | 764115130585 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011979 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 76423.152 | 1.156 | да | 22.06.2024 | 76436.848 | 1.156 | 13.696 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4651 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 8 кв 4 |  | F002482398-004-0003 | 764115130330 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018940 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 256.604 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 257.1 | 0.296 | 0.496 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4652 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 8 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015165 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1463.196 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 1464.578 | 1.15 | 1.382 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4653 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 8 кв 2 |  |  | 764115130554 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018889 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4654 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 8 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527562 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3049.008 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 3052.886 | 0.378 | 3.878 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4655 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013485 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22861.92 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 22872.758 | 1.146 | 10.838 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4656 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018901 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4657 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 6 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526393 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 403.874 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 404.794 | 0.378 | 0.92 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4658 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 6 кв 2 |  |  | 764115130323 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018973 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4659 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 6 кв 1 |  |  | 764115130519 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019010 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1214.066 | 0.39 | да | 22.06.2024 | 1217.208 | 0.39 | 3.142 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4660 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 5 кв 3 |  |  | 764115130463 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013430 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18346.792 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 18347.094 | 1.15 | 0.302 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4661 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 5 кв 2 |  |  | 764115130318 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018936 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 442.968 | 0.292 | да | 22.06.2024 | 443.314 | 0.292 | 0.346 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4662 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012471 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 444.734 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 445.2 | 1.142 | 0.466 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4663 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015497 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24968.558 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 24968.558 | 1.186 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4664 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 4 кв 1 |  |  | 764115130317 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527494 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17820.24 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 17827.252 | 0.372 | 7.012 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4665 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 2-4 |  |  | 764115130313 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018969 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 499.694 | 0.294 | да | 22.06.2024 | 501.232 | 0.294 | 1.538 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4666 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 2-2 кв 2 |  |  | 764115130303 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014254 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 31451.926 | 1.156 | да | 22.06.2024 | 31460.998 | 1.156 | 9.072 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4667 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 2-2 кв 1 |  |  | 764115130310 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018966 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4668 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 1-6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015019 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.006 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 14.006 | 1.14 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4669 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 1-4 |  |  | 764115130328 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019012 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2992.262 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 3017.828 | 0.302 | 25.566 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4670 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 1-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014324 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20.42 | 1.176 | да | 22.06.2024 | 20.42 | 1.176 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4671 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 1-2 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018997 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4672 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д Опора 1-2 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014292 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 116147.24 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 116170.784 | 1.178 | 23.544 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4673 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д 23 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018916 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 28739.198 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 28740.496 | 0.376 | 1.298 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4674 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д 23/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026907 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4675 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019006 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4676 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018903 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4677 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д 6а сп. 129 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012487 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5749.71 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 5749.71 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4678 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д 16 |  |  | 764115130314 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018943 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22353.288 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 22363.618 | 0.3 | 10.33 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4679 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018945 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 740.698 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 741.646 | 0.296 | 0.948 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4680 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д 4а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014019 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1270.618 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 1272.684 | 1.15 | 2.066 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4681 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д 2 |  |  | 764115130329 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525965 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 597.932 | 0.754 | да | 22.06.2024 | 599.308 | 0.754 | 1.376 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126066 (Включен) |  | 0
4682 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д б/н |  |  | 764115131257 |  |  | Меркурий 234 (СПОДЭС) | 47233563 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.62.154, порт 6000 |  | 0
4683 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 451 (Подосениха) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Подосениха, д 12963183445868 |  |  | 764115131348 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183445868 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9994.7496 | 0.07411 | да | 22.06.2024 | 10009.4317 | 0.07411 | 14.6821 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.202.239, порт 80 |  | 0
4684 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 453 (Поречье) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504368 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504368 |  |  |  |  | 40 | да | 21.06.2024 | 2985.574 | 0.524 | да | 22.06.2024 | 2988.757 | 0.524 | 127.32 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4685 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д 9-1 |  |  | 764115130091 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922525966 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4686 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д 3 |  |  | 764115130097 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527598 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5030.3 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 5035.238 | 0.368 | 4.938 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4687 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 1-1 кв 1 |  |  | 764115130288 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527558 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1835.476 | 0.756 | да | 22.06.2024 | 1837.526 | 0.756 | 2.05 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4688 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 1-1 кв 2 |  |  | 764115130093 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026992 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5963.084 | 0.292 | да | 22.06.2024 | 5966.826 | 0.292 | 3.742 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4689 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 1-1 кв 3 |  |  | 764115130094 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527565 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 714.886 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 714.886 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4690 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 1-4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527557 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 802.916 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 803.372 | 0.302 | 0.456 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4691 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 1-5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026884 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4692 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 1-5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527492 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 916.592 | 0.642 | да | 22.06.2024 | 922.906 | 0.642 | 6.314 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4693 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 2-1 |  |  | 764115130095 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527443 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1891.834 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1893.374 | 0.378 | 1.54 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4694 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д 2 кв 2 |  |  | 764115130101 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526385 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2203.482 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 2207.244 | 0.298 | 3.762 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4695 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д 13 |  |  | 764115130089 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525975 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 469.22 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 471.572 | 0.378 | 2.352 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4696 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д 2/1 |  |  | 764115130098 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526381 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2319.682 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 2322.936 | 0.376 | 3.254 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4697 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 12 |  |  | 764115130092 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526525 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9980.01 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 9989.974 | 0.372 | 9.964 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4698 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д 19 |  |  | 764115130083 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525954 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2370.316 | 0.604 | да | 22.06.2024 | 2370.54 | 0.604 | 0.224 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4699 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 13 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525966 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1722.696 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1727.268 | 0.378 | 4.572 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4700 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 13 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014291 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1291.958 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 1291.958 | 1.178 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4701 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 14 кв 1 |  | F001949915-004-0001 | 764115130109 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018891 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 794.252 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 800.988 | 0.3 | 6.736 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4702 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421528379 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5950.264 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 5962.296 | 1.144 | 12.032 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4703 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 14 кв 2 |  | F001952727-004-0001 | 764115130562 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525991 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 829.858 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 831.262 | 0.378 | 1.404 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4704 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525953 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7461.03 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 7468.798 | 0.37 | 7.768 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4705 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 17 |  |  | 764115130088 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019699 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8166.888 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 8175.554 | 0.918 | 8.666 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4706 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д Опора 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015519 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4301.488 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 4307.634 | 1.188 | 6.146 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4707 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д 10 |  |  | 764115130087 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526122 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 406 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 406 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126068 (Включен) |  | 0
4708 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 453 (Поречье) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Поречье, д б/н | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9221789 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15582.622 | 13.13 | да | 22.06.2024 | 15595.329 | 13.13 | 12.707 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.19.121, порт 10022 |  | 0
4709 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 457 (Русанова) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509331 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509331 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 3465.646 | 0.468 | да | 22.06.2024 | 3467.423 | 0.468 | 35.54 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4710 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д 30 |  |  | 764115130526 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527484 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14168.312 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 14172.502 | 0.364 | 4.19 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4711 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525913 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 80.742 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 80.816 | 0.382 | 0.074 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4712 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 10 |  |  | 764115130205 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527576 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9899.424 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 9914.64 | 0.304 | 15.216 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4713 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 11 кв 1 |  |  | 764115130598 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014297 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9845.948 | 1.192 | да | 22.06.2024 | 9849.78 | 1.192 | 3.832 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4714 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527482 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1061.786 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 1063.038 | 0.364 | 1.252 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4715 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 11 кв 2 |  |  | 764115130203 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014594 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5867.654 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 5876.47 | 1.178 | 8.816 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4716 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 11 кв 3 |  |  | 764115130560 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010193 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23983.738 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 23990.404 | 0.378 | 6.666 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4717 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 12 кв 2 |  |  | 764115130527 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010861 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 182.744 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 182.744 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4718 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527408 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1466.022 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1469.366 | 0.372 | 3.344 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4719 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 1-1 |  |  | 764115130213 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526036 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11301.612 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 11308.006 | 0.378 | 6.394 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4720 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014262 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 40.966 | 1.192 | да | 22.06.2024 | 40.966 | 1.192 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4721 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 2-1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010341 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3.694 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 3.694 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4722 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 2-1 кв 2 |  |  | 764115130574 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526374 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2457.64 | 0.292 | да | 22.06.2024 | 2459.476 | 0.292 | 1.836 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4723 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 6-1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527556 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 103.308 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 103.308 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4724 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 5-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031620 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.508 | 1.182 | да | 22.06.2024 | 13.508 | 1.182 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4725 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 7 кв 1 |  |  | 764115130221 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525924 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1395.74 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 1406.712 | 0.368 | 10.972 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4726 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 7 кв 2 |  |  | 764115130311 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010579 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1446.626 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1449.322 | 0.372 | 2.696 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4727 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д 15 |  |  | 764115130208 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010211 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5264.02 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 5271.616 | 0.3 | 7.596 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4728 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 8 кв 1 |  |  | 764115130641 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010267 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4.624 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 4.624 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4729 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 8 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010581 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.514 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 13.518 | 0.38 | 0.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4730 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010630 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 716.274 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 716.274 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4731 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д Опора 9-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031643 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18.91 | 0.734 | да | 22.06.2024 | 18.91 | 0.734 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4732 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526511 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1342.32 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 1347.046 | 0.298 | 4.726 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4733 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д 1 |  |  | 764115130211 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526356 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2621.51 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 2623.102 | 0.372 | 1.592 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4734 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д 5 |  |  | 764115130383 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018900 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 538.636 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 539.852 | 0.376 | 1.216 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4735 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 457 (Русанова) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Русаново, д 7 |  |  | 764115130202 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525894 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3371.698 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 3377.374 | 0.382 | 5.676 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015616 (Включен) |  | 0
4736 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509371 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509371 |  |  |  |  | 80 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | прием | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4737 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 1а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019738 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4738 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027866 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4739 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 24 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019201 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4740 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018869 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4741 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527544 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4742 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д За домом №15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026923 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4743 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д За домом №7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028686 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4744 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д На одной опоре с домом №23 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026975 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4745 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д на одной опоре с ст. счет. №35283799 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027253 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4746 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д На одной опоре с уч. ул. 3 Сосенская №25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027972 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4747 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д Напротив дома №15А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028625 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4748 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д Напротив дома №4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027962 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4749 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д Ст. счет. №096324949 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015180 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4750 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д Ст. счет. №35283799 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019666 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4751 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д улица 3 Сосенская №25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018988 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4752 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028630 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4753 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 1 Магазин | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015121 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4754 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019014 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4755 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027931 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4756 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 14а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014014 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4757 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 14г | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028250 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4758 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 1а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028638 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4759 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 2 |  |  | 764115170561 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027989 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4760 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 28 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019715 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4761 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 28 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015568 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4762 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 31 Гараж | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014250 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4763 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 33 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016042 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4764 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018932 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4765 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 40 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011963 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4766 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 48202422013954 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013954 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4767 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018995 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4768 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013213 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4769 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 6 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027953 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4770 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 6 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018882 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4771 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 7 |  |  | 764115170586 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018825 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4772 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 72 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015146 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4773 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 8 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026896 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4774 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 8 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018954 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4775 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 9/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028685 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4776 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 9/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018993 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4777 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д За Головинское №8 |  |  | 764115171074 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013940 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4778 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Коричневый дом | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026885 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4779 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Между домами №17 и №14А | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015262 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4780 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Напротив участка №33 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015236 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4781 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Напротив участка №33 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016053 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4782 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Сарай стройка | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015186 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4783 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Справа от дома №72 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019976 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4784 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 48202422015181 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015181 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4785 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 31 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019702 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4786 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Ст. счет. №120313293 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028038 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4787 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Ст. счет. №1203132955 |  |  | 764115170676 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028043 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4788 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Ст. счет. №1204130975 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027019 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4789 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Ст. счет. №1204133101 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027129 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4790 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Ст. счет. №1204133657 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028593 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4791 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Ст. счет. №1204135075 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027170 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4792 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Ст. счет. №1204137016 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027132 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4793 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Ст. счет. №17644237 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019722 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4794 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Ст. счет. №21160408 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016049 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4795 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Ст. счет. №34879839 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019455 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4796 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Ст. счет. №35968024 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015238 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4797 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Ст. счет. №43579025 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018829 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4798 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Уличное освещение | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028535 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4799 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Коченятино, д 48202422015226 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015226 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4800 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027933 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4801 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 10 |  |  | 764115171379 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010417 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4802 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 10 Летний | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027886 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4803 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 48184922018844 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018844 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4804 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 48184922018892 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018892 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4805 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 48184922018962 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018962 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4806 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 48184922019009 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019009 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4807 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 48184922027890 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027890 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4808 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 48202422012431 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012431 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4809 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 48202422013204 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013204 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4810 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 48202422014588 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014588 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4811 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 9 Летний | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027312 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4812 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д Разрушенный | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027959 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4813 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д Ст. счет. №011073166438489 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014267 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4814 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д Ст. счет. №1204130074 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018883 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4815 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д Ст. счет. №1204130877 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027976 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4816 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д Ст. счет. №21667874 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013208 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4817 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 12 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027858 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4818 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 12 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027284 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4819 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 13 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028623 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4820 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 13/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027882 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4821 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018872 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4822 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 14 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026912 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4823 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 14а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028568 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4824 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922036180 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4825 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026870 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4826 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027863 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4827 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026973 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4828 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018970 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4829 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527579 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4830 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 20 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027030 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4831 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028054 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4832 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026916 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4833 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027169 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4834 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027887 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4835 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028595 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4836 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011722 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4837 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015182 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4838 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 15а |  |  | 764115130618 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015251 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4839 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027009 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4840 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027267 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4841 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 19 |  |  | 764115170574 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027917 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4842 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027163 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4843 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027956 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4844 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027158 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4845 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 30 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420460439 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4846 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018913 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4847 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014652 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4848 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018923 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4849 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019007 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4850 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018964 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4851 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 11 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027911 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4852 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 15 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027287 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4853 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 15а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018930 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515996 (Включен) |  | 0
4854 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 1-1 |  | F001950945-004-0001 | 764115170559 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204135805 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4855 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 1009 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133957 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4856 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 1008 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1204131556 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4857 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 8-1 |  |  | 764115171025 |  |  | МАЯК 302АРТ | 12002297 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4858 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 1002 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1204131104 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4859 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 1003 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1203133088 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4860 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 20 |  |  | 764115170575 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204137016 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4861 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 22 |  |  | 764115170578 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133101 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4862 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 24 |  |  | 764115170579 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204130975 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4863 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 26-1 |  |  | 764115170613 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133017 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4864 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 4-1 |  | F001930807-004-0001 | 764115170587 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204132198 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4865 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 5-1 |  |  | 764115170562 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1203132818 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4866 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 6-2 |  |  | 764115170563 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204132287 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4867 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 8-2 |  | F002458262-004-0001 | 764115170564 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204134018 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4868 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 1005 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1203132797 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4869 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 1006 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1212130751 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4870 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д Й72092 |  | F004319494-004-0001 | 764115130678 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1209122799 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4871 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 1000 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133657 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4872 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 1001 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1203132714 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4873 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 12 |  |  | 764115170460 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204130750 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4874 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 13-2 |  |  | 764115170556 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133293 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4875 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 13-1 |  |  | 764115170572 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204136986 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4876 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 14 |  |  | 764115170557 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204131331 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4877 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 7-2 |  |  | 764115170935 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1203132603 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4878 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 15-1 |  |  | 764115171093 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204131733 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4879 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 2-1 |  |  | 764115170545 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204136723 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4880 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 13 |  |  | 764115170551 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204132193 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4881 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 1002 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1204130224 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4882 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 10 |  |  | 764115170555 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204134973 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4883 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 4 |  |  | 764115170536 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1203131002 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4884 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 1003 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1204131542 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4885 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 6а-1 |  |  | 764115170941 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204135913 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4886 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 6а |  |  | 764115170538 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204132351 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4887 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 7-1 |  |  | 764115170541 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204131023 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4888 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 8-1 |  |  | 764115170554 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204130084 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4889 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 1000 | [5 empty] | СЭБ-1ТМ.02М | 1204135544 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4890 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 12 |  |  | 764115170918 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133817 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4891 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 6 |  |  | 764115170671 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204135075 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4892 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 6а |  |  | 764115060645 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1203131166 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4893 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 9 |  | F002458454-004-0001 | 764115170675 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1203131293 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4894 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 0-3 |  |  | 764115171280 |  |  | МАЯК 302АРТ | 12000561 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4895 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 7 |  |  | 764115170672 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204130276 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4896 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 11 |  | F002207290-004-0001 | 764115170678 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204131128 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4897 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 16 |  |  | 764115170754 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1203130966 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4898 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 3-1 |  | F001949975-004-0001 | 764115170923 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133428 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4899 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 5-1 |  |  | 764115171012 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204130074 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4900 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 16 |  |  | 764115170543 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204136906 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4901 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 17 |  |  | 764115170547 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204135675 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4902 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 18 |  |  | 764115170548 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204132923 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4903 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 19 |  |  | 764115170533 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204136635 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4904 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 2 |  |  | 764115170666 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1203132823 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4905 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 20 |  |  | 764115170553 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204132661 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4906 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 21 |  |  | 764115170552 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1203130625 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4907 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 7 |  |  | 764115170549 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133005 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4908 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 8 |  |  | 764115170542 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204135071 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4909 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 9 |  |  | 764115170539 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1203132039 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4910 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 11 |  |  | 764115170566 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133897 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4911 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 12 |  |  | 764115170567 |  |  | МАЯК 302АРТ | 12002178 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4912 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 17 |  |  | 764115170580 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133322 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4913 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 18 |  |  | 764115170573 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133014 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4914 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 21 |  |  | 764115170576 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204132421 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4915 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 25 |  |  | 764115170402 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1203131874 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4916 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 26 |  | F001952813-004-0001 | 764115170908 |  |  | МАЯК 302АРТ | 12001891 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4917 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 29 |  |  | 764115170577 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204132225 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4918 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 2 |  |  | 764115170667 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133806 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4919 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 26 |  |  | 764115170105 |  |  | МАЯК 302АРТ | 12002071 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4920 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 3 |  |  | 764115170668 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204136770 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4921 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 4 |  |  | 764115170669 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133223 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4922 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 5 |  |  | 764115170670 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204130605 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4923 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 11 |  |  | 764115170546 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133467 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4924 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 15 |  |  | 764115170459 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204133684 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4925 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д 15а |  | F002904603-004-0001 | 764115171149 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204135736 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14000422 (Включен) |  | 0
4926 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скородумово, д 6 |  |  | 764115170592 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220018940 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1779.865 |  | да | 22.06.2024 | 1782.165 |  | 2.3 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.19, порт 4059 |  | 0
4927 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д б/н |  | F004693135-004-0001 | 764115172687 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 8956302 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6669.05 |  | да | 22.06.2024 | 6672.251 |  | 3.201 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.62.114, порт 10022 |  | 0
4928 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 465 (Тереховское деревня) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Маньково, д 2 |  |  | 764115170667 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220023229 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.79.104, порт 4059 |  | 0
4929 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 466 (Тереховское ферма) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 466 (Тереховское ферма) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121323186 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121323186 |  |  |  |  | 40 | да | 21.06.2024 | 4767.436 | 0.192 | да | 22.06.2024 | 4770.515 | 0.192 | 123.16 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115193 (Включен) |  | 0
4930 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 466 (Тереховское ферма) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Тереховское, д Ферма | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955122048766 |  |  |  |  | 40 | да | 21.06.2024 | 4645.679 | 59.818 | да | 22.06.2024 | 4648.756 | 59.818 | 123.08 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115193 (Включен) |  | 0
4931 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 477 (Черкасово) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509376 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509376 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 5334.115 | 0.236 | да | 22.06.2024 | 5336.859 | 0.236 | 54.88 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4932 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д 10 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018865 |  |  |  |  | 1 | нет | 22.06.2024 | 34.356 | 0.266 | да | 22.06.2024 | 34.356 | 0.266 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4933 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018907 |  |  |  |  | 1 | нет | 22.06.2024 | 1218.14 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1218.14 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4934 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 10 кв 1 |  |  | 764115130106 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018978 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1402.628 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 1405.574 | 0.3 | 2.946 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4935 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 10 кв 2 |  |  | 764115130105 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018963 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 625.07 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 625.07 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4936 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 11 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014941 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 44272.192 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 44281.888 | 1.148 | 9.696 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4937 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 11 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015221 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14687.258 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 14691.424 | 1.152 | 4.166 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4938 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 11 кв 3 |  |  | 764115130452 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019017 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1685.37 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 1687.186 | 0.3 | 1.816 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4939 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 12 |  |  | 764115130102 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018885 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1337.916 | 0.266 | да | 22.06.2024 | 1337.93 | 0.266 | 0.014 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4940 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 13 |  |  | 764115130588 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018835 |  |  |  |  | 1 | нет | 22.06.2024 | 1914.928 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1914.928 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4941 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 15 |  |  | 764115130456 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018888 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 904.226 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 904.226 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4942 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 17 кв 1 |  |  | 764115130459 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018917 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2885.926 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 2891.546 | 0.302 | 5.62 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4943 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 17 кв 2 |  |  | 764115130582 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018992 |  |  |  |  | 1 | нет | 22.06.2024 | 2125.374 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 2125.374 | 0.298 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4944 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 18 кв 1 |  |  | 764115130580 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018934 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1574.98 | 0.392 | да | 22.06.2024 | 1576.84 | 0.392 | 1.86 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4945 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д 23 |  |  | 764115130457 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525945 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2805.542 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 2810.176 | 0.264 | 4.634 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4946 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018908 |  |  |  |  | 1 | нет | 22.06.2024 | 3231.76 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 3231.76 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4947 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 4 |  |  | 764115130241 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527580 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.908 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 1.908 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4948 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 5-2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018818 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 764.384 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 764.384 | 0.264 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4949 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 6 кв 1 |  |  | 764115130108 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525891 |  |  |  |  | 1 | нет | 22.06.2024 | 4287.77 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 4287.77 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4950 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 6 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015550 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.524 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 13.524 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4951 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 6-1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018836 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 41.522 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 41.522 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4952 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 6-1 кв 2 |  |  | 764115130312 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018878 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 265.18 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 265.18 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4953 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 7-1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015479 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1840.024 | 1.182 | да | 22.06.2024 | 1842.146 | 1.182 | 2.122 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4954 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 7-1 кв 2 |  |  | 764115130460 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527449 |  |  |  |  | 1 | нет | 22.06.2024 | 2074.102 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 2074.102 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 50 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4955 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 7А | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018957 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 479.33 | 0.264 | да | 22.06.2024 | 481.828 | 0.264 | 2.498 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4956 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 7Б |  |  | 764115130110 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018875 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 858.736 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 861.104 | 0.376 | 2.368 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4957 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 477 (Черкасово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Черкасово, д Опора 8А |  |  | 764115130100 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018879 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3539.086 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 3541.234 | 0.372 | 2.148 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126076 (Включен) |  | 0
4958 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 481 (Юрьево) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509351 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509351 |  |  |  |  | 40 | да | 21.06.2024 | 12105.167 | 0.176 | да | 22.06.2024 | 12111.726 | 0.176 | 262.36 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4959 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д 2 |  |  | 764115130078 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019001 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6917.964 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 6922.4 | 0.3 | 4.436 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4960 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д 10 |  |  | 764115130569 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018905 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1906.042 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1911.058 | 0.372 | 5.016 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4961 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д 12 Опора 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018933 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15.466 | 0.294 | да | 22.06.2024 | 15.466 | 0.294 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4962 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д 17 Опора 1-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019703 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3616.95 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 3622.174 | 0.918 | 5.224 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4963 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д 17 Опора 18 |  |  | 764115130579 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018928 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4964 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д 2 Опора 1-2 |  |  | 764115130080 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018967 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 370.776 | 0.678 | да | 22.06.2024 | 370.776 | 0.678 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4965 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 1-1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013552 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2406.274 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 2410.956 | 1.146 | 4.682 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4966 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 1-1 кв 2 |  |  | 764115130079 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018937 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 32236.33 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 32254.008 | 0.298 | 17.678 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4967 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012457 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 26633.418 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 26641.672 | 1.19 | 8.254 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4968 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 13 |  |  | 764115130451 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018899 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1144.536 | 0.29 | да | 22.06.2024 | 1148.958 | 0.29 | 4.422 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4969 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 15 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028002 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.576 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 1.576 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4970 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 15 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014703 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20428.784 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 20437.248 | 1.154 | 8.464 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4971 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019016 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7076.132 | 0.294 | да | 22.06.2024 | 7081.946 | 0.294 | 5.814 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4972 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 17 |  |  | 764115130071 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018896 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12964.088 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 12979.024 | 0.3 | 14.936 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4973 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 19 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018898 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.568 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 1.568 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4974 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 19 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018956 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 460.662 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 461.062 | 0.38 | 0.4 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4975 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 2-1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014620 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 46268.184 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 46286.104 | 1.18 | 17.92 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4976 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 2-1 кв 2 |  |  | 764115130126 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527600 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1163.846 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 1166.812 | 0.38 | 2.966 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4977 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 2-1 кв 3 |  |  | 764115130620 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527520 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 834.974 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 837 | 0.372 | 2.026 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4978 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д 4 |  |  | 764115130076 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028034 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1674.288 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1678.166 | 0.378 | 3.878 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4979 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 22 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018975 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7802.144 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 7809.826 | 0.378 | 7.682 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4980 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 22 кв 2 |  |  | 764115130622 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018951 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12284.936 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 12285.858 | 0.372 | 0.922 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4981 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 23 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018946 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11571.756 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 11578.794 | 0.378 | 7.038 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4982 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д 18 |  |  | 764115130063 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018953 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 888.114 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 890.204 | 0.376 | 2.09 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4983 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 4 кв 1 |  |  | 764115130132 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527448 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1631.496 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 1635.998 | 0.38 | 4.502 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4984 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 4 кв 2 |  |  | 764115130128 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526161 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 778.622 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 780.652 | 0.304 | 2.03 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4985 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 4 кв 3 |  |  | 764115130327 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527481 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1234.884 | 0.752 | да | 22.06.2024 | 1238.016 | 0.752 | 3.132 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4986 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013305 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 29407.35 | 1.182 | да | 22.06.2024 | 29424.652 | 1.182 | 17.302 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4987 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527404 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 187.95 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 187.952 | 0.376 | 0.002 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4988 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013356 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 30687.346 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 30703.102 | 1.184 | 15.756 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4989 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 7 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019689 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 59214.176 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 59232.8 | 0.918 | 18.624 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4990 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д 16 |  |  | 764115130064 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018915 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6093.52 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 6099.47 | 0.378 | 5.95 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4991 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д 16 |  |  | 764115130615 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018977 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3437.224 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 3441.878 | 0.378 | 4.654 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4992 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 8 кв 1 |  |  | 764115130135 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527474 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2461.442 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 2463.484 | 0.372 | 2.042 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4993 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 8 кв 2 |  |  | 764115130133 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527458 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 497.354 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 498.02 | 0.298 | 0.666 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4994 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 8 кв 3 |  |  | 764115130134 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527532 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.9 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1.9 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4995 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 8 кв 4 |  | F002973993-004-0001 | 764115130571 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527573 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1845.038 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1845.9 | 0.378 | 0.862 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4996 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 9 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527593 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3028.304 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 3031.464 | 0.378 | 3.16 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4997 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 9 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527555 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3397.354 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 3410.034 | 0.304 | 12.68 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4998 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 9 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019418 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 92926.616 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 92946.304 | 1.18 | 19.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
4999 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Уличное освещение | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019402 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11788.492 | 1.182 | да | 22.06.2024 | 11794.228 | 1.182 | 5.736 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
5000 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д Опора 2/1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026620 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2038.768 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 2040.478 | 0.372 | 1.71 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
5001 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д 21 |  |  | 764115130065 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018895 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 778.582 | 0.29 | да | 22.06.2024 | 778.582 | 0.29 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126091 (Включен) |  | 0
5002 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д д/н |  |  | 764115131293 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220051321 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.79.238, порт 4059 |  | 0
5003 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 481 (Юрьево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Семеновское, д 23230224784 |  |  | 764115130579 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230224784 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 629.293 |  | да | 22.06.2024 | 635.679 |  | 6.386 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.213.242, порт 4059 |  | 0
5004 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 483 (Язвицево) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509318 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509318 |  |  |  |  | 120 | да | 21.06.2024 | 2194.552 | 0.191 | да | 22.06.2024 | 2195.76 | 0.191 | 144.96 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5005 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526493 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17718.258 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 17722.742 | 0.378 | 4.484 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5006 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 10 кв 1 |  | F001949921-004-0001 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526372 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.89 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1.89 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5007 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526500 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.912 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 1.912 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5008 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 10 кв 3 |  | F001918119-004-0002 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526013 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13910.782 | 0.294 | да | 22.06.2024 | 13922.334 | 0.294 | 11.552 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5009 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526380 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5363.716 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 5376.536 | 0.378 | 12.82 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5010 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525940 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1267.446 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1269.242 | 0.376 | 1.796 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5011 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 16 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526368 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1022.966 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 1022.966 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5012 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 16а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019431 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 28395.254 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 28396.534 | 1.148 | 1.28 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5013 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526394 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1754.642 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 1759.54 | 0.376 | 4.898 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5014 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526344 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1698.574 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 1701.03 | 0.37 | 2.456 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5015 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525861 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 998.238 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1000.16 | 0.378 | 1.922 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5016 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 6 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526398 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 884.736 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 886.046 | 0.372 | 1.31 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5017 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526383 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 37599.6 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 37609.984 | 0.378 | 10.384 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5018 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026882 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3711.19 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 3714.084 | 0.296 | 2.894 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5019 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 9 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526392 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6143.544 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 6146.858 | 0.378 | 3.314 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5020 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 1/2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527502 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 433.234 | 0.266 | да | 22.06.2024 | 434.032 | 0.266 | 0.798 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5021 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526510 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 352.72 | 0.362 | да | 22.06.2024 | 352.72 | 0.362 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5022 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028032 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 55.034 | 0.29 | да | 22.06.2024 | 55.042 | 0.29 | 0.008 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5023 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 16 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526081 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1042.728 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 1043.502 | 0.38 | 0.774 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5024 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 16 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526270 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 132.716 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 133.254 | 0.38 | 0.538 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5025 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 16 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526060 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2538.86 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 2540.514 | 0.372 | 1.654 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5026 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 17 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019714 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 106.376 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 106.702 | 0.924 | 0.326 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5027 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 17 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526175 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 170.314 | 0.308 | да | 22.06.2024 | 170.332 | 0.308 | 0.018 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5028 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 17 кв 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526080 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 946.162 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 950.044 | 0.366 | 3.882 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5029 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 18 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525890 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 140.252 | 0.746 | да | 22.06.2024 | 140.748 | 0.746 | 0.496 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5030 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 18 кв 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026874 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4451.282 | 0.986 | да | 22.06.2024 | 4456.55 | 0.986 | 5.268 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5031 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526129 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 115.028 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 115.028 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5032 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 21 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526048 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3995.872 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 4001.654 | 0.372 | 5.782 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5033 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 21 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017087 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25490.382 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 25509.304 | 1.142 | 18.922 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5034 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 2-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010797 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 51824.896 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 51843.348 | 1.148 | 18.452 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5035 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 4-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422010794 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 247.338 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 247.338 | 1.148 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5036 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 9 кв 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527561 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5037 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 9 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019716 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 668.34 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 669.124 | 1.144 | 0.784 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5038 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 18 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010643 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.648 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 1.648 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5039 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Опора 17 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010194 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.566 | 0.294 | да | 22.06.2024 | 1.566 | 0.294 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5040 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д Тех учет | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512899 |  |  |  |  | 40 | да | 21.06.2024 | 6256.896 | 0.31 | да | 22.06.2024 | 6260.551 | 0.31 | 146.2 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126077 (Включен) |  | 0
5041 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Юрьево, д 12963184066285 |  |  | 764115131319 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066285 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.11.96, порт 80 |  | 0
5042 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 483 (Язвицево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Язвицево, д 12963184076790 |  |  | 764115131321 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184076790 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.11.42, порт 80 |  | 0
5043 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 484 (Якалово) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509389 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509389 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 12067.014 | 235.575 | да | 22.06.2024 | 12074.553 | 235.575 | 150.78 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5044 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 17 |  |  | 764115170303 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525823 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.92 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 1.92 | 0.382 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5045 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 18 |  |  | 764115170306 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018959 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 77.476 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 77.554 | 0.3 | 0.078 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5046 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 1б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012977 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 33383.502 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 33402.898 | 1.154 | 19.396 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5047 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 4 |  |  | 764115170313 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010162 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11150.636 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 11158.056 | 0.378 | 7.42 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5048 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012939 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7071.81 | 1.158 | да | 22.06.2024 | 7079.982 | 1.158 | 8.172 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5049 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д Дом с синей крышей | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018987 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 587.146 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 588.494 | 0.3 | 1.348 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5050 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д Крайний дом возможно Якалово дом №1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011289 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 55642.432 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 55659.984 | 0.302 | 17.552 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5051 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д Опора 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031658 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2938.716 | 0.916 | да | 22.06.2024 | 2943.982 | 0.916 | 5.266 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5052 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д Ст. счет. №1204132525 |  |  | 764115170360 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019000 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2030.392 | 0.294 | да | 22.06.2024 | 2031.9 | 0.294 | 1.508 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5053 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д Ст. счет. №1204133715 |  |  | 764115170299 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010115 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3424.428 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 3427.962 | 0.38 | 3.534 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5054 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д Ст. счет. №12001994 |  |  | 764115171330 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030599 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 389.852 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 389.852 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5055 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д Ст. счет. №1203130809 |  |  | 764115170310 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018918 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7.758 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 7.782 | 0.3 | 0.024 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5056 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д Ст. счет. №1203133010 |  |  | 764115170307 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525837 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19.624 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 19.624 | 0.368 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5057 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д Ст. счет. №1209127101 |  |  | 764115170312 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018958 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5058 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 10 |  |  | 764115170308 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011002 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 874.666 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 876.596 | 0.3 | 1.93 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5059 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 12 |  |  | 764115170924 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010513 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 605.646 | 0.338 | да | 22.06.2024 | 605.646 | 0.338 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5060 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 11 | [5 empty] | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230225307 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1464.17 |  | да | 22.06.2024 | 1478.434 |  | 14.264 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.58.182, порт 4059 |  | 0
5061 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 14а | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011301 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16621.93 | 0.298 | да | 22.06.2024 | 16627.252 | 0.298 | 5.322 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5062 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 16 |  |  | 764115170309 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525864 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5063 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 14 |  |  | 764115171046 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010840 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2213.344 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 2215.74 | 0.3 | 2.396 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5064 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 15 |  |  | 764115170302 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525787 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 940.086 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 940.66 | 0.378 | 0.574 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5065 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 3 |  |  | 764115170297 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010155 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5066 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 6 |  |  | 764115170300 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011347 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2837.568 | 0.294 | да | 22.06.2024 | 2841.758 | 0.294 | 4.19 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5067 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 5 |  |  | 764115171184 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010905 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5068 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 9 |  |  | 764115170314 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010807 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 694.348 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 695.2 | 0.372 | 0.852 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5069 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 484 (Якалово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якалово, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011339 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20225.4 | 0.294 | да | 22.06.2024 | 20244.078 | 0.294 | 18.678 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126094 (Включен) |  | 0
5070 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 485 (Якушево) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504360 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504360 |  |  |  |  | 50 | да | 21.06.2024 | 14305.309 | 0.198 | да | 22.06.2024 | 14312.484 | 0.198 | 358.75 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5071 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 2 |  |  | 764115170327 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526167 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9036.25 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 9042.226 | 0.366 | 5.976 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5072 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 1а |  |  | 764115171018 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525970 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12327.15 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 12332.532 | 0.372 | 5.382 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5073 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 2/2 |  |  | 764115170244 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028141 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 81804.232 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 81835.512 | 0.922 | 31.28 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5074 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 2/2 |  |  | 764115170018 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525946 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6802.452 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 6812.346 | 0.378 | 9.894 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5075 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 2/3 |  |  | 764115171054 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526256 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1066.68 | 0.386 | да | 22.06.2024 | 1068.024 | 0.386 | 1.344 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5076 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 4а |  |  | 764115170037 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526108 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1787.09 | 0.682 | да | 22.06.2024 | 1788.138 | 0.682 | 1.048 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5077 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525889 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8194.786 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 8202.524 | 0.304 | 7.738 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5078 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 2-1 |  |  | 764115170036 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526011 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 813.536 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 818.456 | 0.366 | 4.92 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5079 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 2-1 |  |  | 764115170337 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526021 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 255.572 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 255.77 | 0.364 | 0.198 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5080 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 2-1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526605 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 36.502 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 36.502 | 0.378 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5081 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 2-1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526609 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2618.84 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 2628.19 | 0.38 | 9.35 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5082 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 2-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027791 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16.034 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 16.034 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5083 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027768 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 37634.024 | 1.158 | да | 22.06.2024 | 37645.864 | 1.158 | 11.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5084 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027847 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3635.06 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 3640.474 | 1.15 | 5.414 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5085 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 27 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526268 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 572.42 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 573.362 | 0.376 | 0.942 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5086 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 30 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525988 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17.608 | 0.3 | да | 22.06.2024 | 17.608 | 0.3 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5087 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 29 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526074 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 195.06 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 195.126 | 0.366 | 0.066 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5088 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 28 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027831 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 47797.312 | 0.926 | да | 22.06.2024 | 47812.672 | 0.926 | 15.36 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5089 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 26 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526602 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5589.106 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 5597.8 | 0.378 | 8.694 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5090 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 25 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526301 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2744.454 | 0.386 | да | 22.06.2024 | 2744.454 | 0.386 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5091 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 24 |  |  | 764115170069 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526519 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2414.674 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 2420.05 | 0.376 | 5.376 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5092 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 8-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028142 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 34028.432 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 34041.928 | 1.15 | 13.496 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5093 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027808 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 56207.588 | 2.358 | да | 22.06.2024 | 56222.728 | 2.358 | 15.14 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5094 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 16 |  | F001944751-004-0001 |  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526533 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1668.066 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1672.152 | 0.372 | 4.086 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5095 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 15 |  |  | 764115170102 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027109 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 41303.228 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 41311.72 | 1.152 | 8.492 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5096 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527641 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20.674 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 20.674 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5097 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027083 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 40071.096 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 40097.28 | 1.152 | 26.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5098 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 14 |  |  | 764115170330 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526481 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 39.848 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 40.392 | 0.372 | 0.544 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5099 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 14 |  |  | 764115171129 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526556 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2356.108 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 2364.454 | 0.372 | 8.346 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5100 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527395 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4862.268 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 4873.176 | 1.146 | 10.908 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5101 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 12 |  |  | 764132170929 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027769 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4979.214 | 1.16 | да | 22.06.2024 | 4981.764 | 1.16 | 2.55 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5102 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027818 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19689.974 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 19701.456 | 1.19 | 11.482 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5103 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028155 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 63218.964 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 63249.268 | 0.922 | 30.304 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5104 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526514 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2648.742 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 2648.742 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5105 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 12 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526528 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.242 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 2.242 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5106 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527635 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22848.596 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 22858.688 | 1.142 | 10.092 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5107 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028143 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7080.296 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 7085.49 | 1.152 | 5.194 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5108 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028147 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24970.244 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 24974.42 | 1.152 | 4.176 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5109 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 5-2 |  | F001930756-004-0029 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527367 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 56902.504 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 56921.86 | 1.14 | 19.356 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5110 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526523 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1725.598 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 1730.642 | 0.38 | 5.044 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5111 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д Опора 1 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526529 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 483.036 | 0.42 | да | 22.06.2024 | 483.886 | 0.42 | 0.85 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5112 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 4 |  |  | 764115170329 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526246 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 712.084 | 0.364 | да | 22.06.2024 | 714.012 | 0.364 | 1.928 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5113 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 7 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526173 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 942.084 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 944.074 | 0.37 | 1.99 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5114 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 12 |  |  | 764115170332 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526044 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5052.976 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 5059.79 | 0.374 | 6.814 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5115 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 13 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526160 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 730.796 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 737.882 | 0.378 | 7.086 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5116 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 20 |  |  | 764115170291 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027763 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 40042.408 | 1.158 | да | 22.06.2024 | 40052.236 | 1.158 | 9.828 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5117 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 16 |  |  | 764115170055 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526553 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1043.242 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1044.94 | 0.378 | 1.698 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5118 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д 8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526520 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 662.192 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 663.136 | 0.374 | 0.944 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126046 (Включен) |  | 0
5119 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 485 (Якушево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Якушево, д н/д |  |  | 764115172772 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220032632 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.271 |  | да | 22.06.2024 | 2.271 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.124, порт 4059 |  | 0
5120 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 489 (Скоморохово) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509382 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509382 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 6413.489 | 0.215 | да | 22.06.2024 | 6416.437 | 0.215 | 58.96 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5121 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д Вагон |  |  | 764115130162 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922027994 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22373.356 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 22375.796 | 0.374 | 2.44 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5122 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д 33 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921525795 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12.454 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 12.454 | 0.374 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5123 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 5 |  |  | 764115130069 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526446 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 719.136 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 719.194 | 0.304 | 0.058 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5124 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д Ст. счет. №1203130377 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018974 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.568 | 0.296 | да | 22.06.2024 | 1.568 | 0.296 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5125 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д Ст. счет. №1203131630 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526296 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.882 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 2.882 | 0.37 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5126 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д Ст. счет. №1204131895 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010826 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5127 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д Ст. счет. №1210110077 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526555 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1804.112 | 0.374 | да | 22.06.2024 | 1806.67 | 0.374 | 2.558 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5128 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д 48184921526518 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526518 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1.89 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1.89 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5129 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д 48184921526305 |  |  | 764115130167 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526305 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 442.244 | 0.306 | да | 22.06.2024 | 442.244 | 0.306 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5130 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д Ст. счет. №28973151 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030657 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 41112.076 | 0.916 | да | 22.06.2024 | 41123.384 | 0.916 | 11.308 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5131 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д Ст. счет. №37779788 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031296 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1271.23 | 1.196 | да | 22.06.2024 | 1272.966 | 1.196 | 1.736 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5132 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д Строится | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030630 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10343.148 | 1.182 | да | 22.06.2024 | 10357.034 | 1.182 | 13.886 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5133 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д Ст. счет. №24027378 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031666 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23165.334 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 23171.448 | 0.918 | 6.114 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5134 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д Уличное освещение |  |  | 1958_1000051431_7630 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030688 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2136.366 | 2127.046 | да | 22.06.2024 | 2137.444 | 2128.124 | 1.078 | 1.078 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5135 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Головинское, д 8848103 |  | F004693135-004-0004 | 764115172815 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный | 8848103 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1494.157 | 0.002 | да | 22.06.2024 | 1494.412 | 0.002 | 0.255 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.45.152, порт 10022 |  | 0
5136 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д 1 |  |  | 764115130174 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922019003 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1721.678 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 1724.582 | 0.37 | 2.904 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5137 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922018843 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 589.02 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 590.502 | 0.376 | 1.482 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5138 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д 3 |  |  | 764115130172 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526190 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 644.626 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 644.626 | 0.372 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5139 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 489 (Скоморохово) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Скоморохово, д 6 |  |  | 764115130169 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922028004 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12207.936 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 12210.498 | 0.304 | 2.562 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015619 (Включен) |  | 0
5140 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509360 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509360 |  |  |  |  | 60 | да | 21.06.2024 | 20883.506 | 0.233 | да | 22.06.2024 | 20896.28 | 0.233 | 766.44 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5141 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 10-10-10 кв 1 |  | F004101397-004-0003 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016995 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6759.764 | 1.176 | да | 22.06.2024 | 6760.38 | 1.176 | 0.616 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5142 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 10-10-10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016702 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 34396.016 | 1.198 | да | 22.06.2024 | 34396.984 | 1.198 | 0.968 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5143 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016999 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 34943.216 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 34989.392 | 1.146 | 46.176 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5144 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 1-1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016997 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 111.434 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 111.434 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5145 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 1-1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016754 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3795.058 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 3804.36 | 1.188 | 9.302 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5146 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017322 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5588.77 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 5590.476 | 1.144 | 1.706 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5147 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017195 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4052.338 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 4053.994 | 1.142 | 1.656 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5148 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 1-3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017021 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8739.416 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 8740.91 | 1.152 | 1.494 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5149 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 1-3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017126 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 30114.888 | 1.192 | да | 22.06.2024 | 30116.326 | 1.192 | 1.438 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5150 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016998 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20271.158 | 2.3 | да | 22.06.2024 | 20279.736 | 2.3 | 8.578 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5151 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 14 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017072 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 155.526 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 155.676 | 1.186 | 0.15 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5152 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 1-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016787 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16836.854 | 1.198 | да | 22.06.2024 | 16847.898 | 1.198 | 11.044 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5153 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 3-3-3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527412 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 269.976 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 270.232 | 0.38 | 0.256 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5154 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 4-4-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017033 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16551.176 | 16538.91 | да | 22.06.2024 | 16551.282 | 16539.016 | 0.106 | 0.106 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5155 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 5-5-5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016777 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 39652.856 | 1.194 | да | 22.06.2024 | 39659.096 | 1.194 | 6.24 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5156 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 5-5-5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017317 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9910.324 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 9911.134 | 1.144 | 0.81 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5157 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 5-5-5 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016641 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22466.56 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 22480.106 | 0.922 | 13.546 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5158 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 6-6-6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017069 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12824.282 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 12832.994 | 1.152 | 8.712 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5159 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Уличное освещение ТП-770 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017061 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6142.886 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 6145.414 | 1.188 | 2.528 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5160 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Добрый проезд, д 717 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017270 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 65602.708 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 65645.448 | 1.144 | 42.74 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5161 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Добрый проезд, д Опора 1-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017173 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1614.772 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 1615.802 | 1.14 | 1.03 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5162 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017201 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6591.636 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 6593.942 | 1.188 | 2.306 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5163 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016703 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9266.758 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 9274.018 | 1.146 | 7.26 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5164 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 33 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017343 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 39287.424 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 39314.356 | 0.924 | 26.932 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5165 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 35 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017241 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 43468.112 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 43491.784 | 1.146 | 23.672 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5166 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 565 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017183 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 33818.704 | 1.182 | да | 22.06.2024 | 33835.416 | 1.182 | 16.712 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5167 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 573 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017165 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2171.902 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 2173.806 | 1.186 | 1.904 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5168 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 723 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017226 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 30531.65 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 30553.506 | 1.184 | 21.856 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5169 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 725 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016724 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5786.58 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 5789.876 | 1.146 | 3.296 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5170 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д Опора 14/14 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526549 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7.42 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 7.42 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5171 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Счастливая, д 29 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016757 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13448.082 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 13462.082 | 1.184 | 14 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5172 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Счастливая, д 30 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016685 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6328.21 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 6333.484 | 0.918 | 5.274 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5173 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Счастливая, д 35 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017251 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11324.182 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 11328.85 | 0.912 | 4.668 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5174 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Счастливая, д 36 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016736 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 409.274 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 409.274 | 0.92 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5175 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Счастливая, д 564 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016728 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8194.046 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 8201.636 | 1.15 | 7.59 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5176 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Счастливая, д 567 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017219 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 27539.478 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 27545.812 | 1.152 | 6.334 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5177 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Счастливая, д 579 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017182 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19742.56 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 19756.98 | 1.15 | 14.42 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5178 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Счастливая, д 581 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017186 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25037.174 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 25200.464 | 1.142 | 163.29 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5179 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Счастливая, д Опора 1-9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017108 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 249.206 | 1.156 | да | 22.06.2024 | 249.206 | 1.156 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5180 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 590 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017118 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16114.164 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 16137.382 | 1.152 | 23.218 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5181 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 535 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017082 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16123.786 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 16138.464 | 1.154 | 14.678 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5182 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д Опора 28 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016690 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.094 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 14.094 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5183 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д Опора 28 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017077 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5144.572 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 5145.384 | 0.924 | 0.812 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5184 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д Опора 29 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016681 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18303.764 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 18307.084 | 1.152 | 3.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5185 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д Опора 31 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017189 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 53972.62 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 53989.936 | 1.14 | 17.316 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5186 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д Опора 31 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017246 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 30729.892 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 30751.884 | 1.152 | 21.992 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5187 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Цветочная, д 759 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017151 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11323.954 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 11330.906 | 1.152 | 6.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5188 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Южная, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016779 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11729.818 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 11737.872 | 1.146 | 8.054 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5189 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Южная, д 782 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017218 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.504 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 13.504 | 1.186 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5190 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Южная, д 808 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017232 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24522.4 | 24510.098 | да | 22.06.2024 | 24532.648 | 24520.346 | 10.248 | 10.248 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5191 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Южная, д Администрация поселка | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017179 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9370.656 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 9373.614 | 1.184 | 2.958 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5192 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д Опора 34 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017166 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2806.734 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 2807.21 | 1.14 | 0.476 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5193 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Цветочная, д 10 |  |  | 764115131344 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230140464 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6037.629 |  | да | 22.06.2024 | 6042.19 |  | 4.561 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.210.83, порт 4059 |  | 0
5194 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Южная, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017187 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3081.182 | 0.914 | да | 22.06.2024 | 3084.384 | 0.914 | 3.202 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126097 (Включен) |  | 0
5195 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 12963184076697 |  |  | 764115131308 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184076697 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.81.81, порт 80 |  | 0
5196 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д б/н |  | F004617685-004-0004 | 764115131187 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный | 9168703 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1946.46 |  | да | 22.06.2024 | 1946.46 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.19.206, порт 10022 |  | 0
5197 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пестрецово, д 23220051699 |  |  | 764115131155 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220051699 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2358.573 |  | да | 22.06.2024 | 2358.658 |  | 0.085 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.68.240, порт 4059 |  | 0
5198 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Южная, д 12963183445734 |  |  | 764115131317 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183445734 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 444.2776 | 0.05336 | да | 22.06.2024 | 444.4575 | 0.05336 | 0.17996 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.202.133, порт 80 |  | 0
5199 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Южная, д 58 |  |  | 764115052286 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230153668 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 29534.712 |  | да | 22.06.2024 | 29545.168 |  | 10.456 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.207.216, порт 4059 |  | 0
5200 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д 9121989 |  | F004729898-004-0002 | 764115131261 |  |  | Фобос-3 | 9121989 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 861.231 |  | да | 22.06.2024 | 861.269 |  | 0.038 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к Базовая станция NB-300, №12379 (Включен) |  | 0
5201 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д б/н |  |  | 764115131259 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9222446 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24337.73 |  | да | 22.06.2024 | 24352.532 |  | 14.802 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.19.125, порт 10022 |  | 0
5202 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Южная, д н/д |  |  | 764115131285 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220038092 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 27806.191 |  | да | 22.06.2024 | 27817.853 |  | 11.662 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.68, порт 4059 |  | 0
5203 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 23220051589 |  |  | 764115131297 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220051589 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 76.817 |  | да | 22.06.2024 | 76.817 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.79.144, порт 4059 |  | 0
5204 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 12963184076679 |  |  | 764115131314 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184076679 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.59.158, порт 80 |  | 0
5205 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д б/н1 |  |  | 764115131239 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9223048 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4300.655 |  | да | 22.06.2024 | 4300.655 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.19.193, порт 10022 |  | 0
5206 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д 9020405 |  |  | 764115131170 |  |  | Фобос-3 | 9020405 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0.028 |  | да | 22.06.2024 | 0.028 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к Базовая станция NB-300, №12379 (Включен) |  | 0
5207 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д 23230225151 |  |  | 2603_23230225151 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230225151 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0 |  | да | 22.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.213.245, порт 4059 |  | 0
5208 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д б/н |  |  | 764115131173 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220038879 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19.501 |  | да | 22.06.2024 | 19.501 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.45, порт 4059 |  | 0
5209 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Южная, д 9 |  | F004682681-004-0008 | 764115131183 |  |  | Фобос-3 | 9122263 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 43594.5 |  | да | 22.06.2024 | 43597.788 |  | 3.288 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к Базовая станция NB-300, №12379 (Включен) |  | 0
5210 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д н\б |  | F004601025-004-0014 | 764115131200 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9043193 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1632.746 |  | да | 22.06.2024 | 1632.896 |  | 0.15 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.51.194, порт 10022 |  | 0
5211 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 23220051850 |  |  | 764115131299 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220051850 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0 |  | да | 22.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.79.150, порт 4059 |  | 0
5212 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Южная, д 12739172519480 |  |  | 764115131306 |  |  | СЕ208 (СПОДЭС) | 12739172519480 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.81.148, порт 80 |  | 0
5213 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Счастливая, д 12963183448191 |  |  | 764115131316 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183448191 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2.8452 | 0.05337 | да | 22.06.2024 | 3.0569 | 0.05337 | 0.21174 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.202.132, порт 80 |  | 0
5214 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Счастливая, д 12963183447293 |  |  | 764115131318 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447293 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0.37997 | 0.05442 | да | 22.06.2024 | 0.37997 | 0.05442 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.202.138, порт 80 |  | 0
5215 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Счастливая, д 12963183446675 |  |  | 764115131333 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183446675 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 35939.3591 | 0.05037 | да | 22.06.2024 | 35946.5241 | 0.05037 | 7.165 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.203.39, порт 80 |  | 0
5216 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д 23220056018 |  |  | 2109_23220056018 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220056018 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0 |  | да | 22.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.68.105, порт 4059 |  | 0
5217 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д н/д |  |  | 764115131294 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220052090 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3050.438 |  | да | 22.06.2024 | 3052.629 |  | 2.191 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.79.142, порт 4059 |  | 0
5218 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 770 (Ле-Вилль) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д н/д |  |  | 764115131296 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220056119 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 189.004 |  | да | 22.06.2024 | 189.004 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.79.151, порт 4059 |  | 0
5219 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 772 (Браташино-1) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504376 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504376 |  |  |  |  | 40 | да | 21.06.2024 | 10660.529 | 0.194 | да | 22.06.2024 | 10666.231 | 0.194 | 228.08 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5220 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул Тенистый пр-д, д Опора 1-14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027823 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 166.15 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 167.65 | 0.924 | 1.5 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5221 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул Тенистый пр-д, д Опора 1-14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087819 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14540.086 | 0.916 | да | 22.06.2024 | 14549.058 | 0.916 | 8.972 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5222 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527643 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 52161.576 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 52185.068 | 1.144 | 23.492 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5223 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027081 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.082 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 14.082 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5224 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Дом №5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527387 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3717.968 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 3721.686 | 1.19 | 3.718 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5225 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Дом №4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027780 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 428.002 | 1.192 | да | 22.06.2024 | 428.002 | 1.192 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5226 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Дом №14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027815 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 266.558 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 266.888 | 1.144 | 0.33 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5227 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527683 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 646.764 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 647.452 | 1.188 | 0.688 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5228 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527687 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2339.448 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 2341.088 | 1.186 | 1.64 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5229 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027800 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13084.904 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 13085.954 | 1.18 | 1.05 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5230 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028157 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 740.096 | 1.384 | да | 22.06.2024 | 740.096 | 1.384 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5231 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 10-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027811 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1030.94 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 1032.658 | 1.142 | 1.718 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5232 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527398 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10641.44 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 10643.382 | 1.146 | 1.942 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5233 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027816 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25692.75 | 1.176 | да | 22.06.2024 | 25695.818 | 1.176 | 3.068 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5234 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 1-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027088 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3697.842 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 3701.624 | 1.19 | 3.782 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5235 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 2-8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027118 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11.054 | 0.926 | да | 22.06.2024 | 11.054 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5236 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527656 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3931.938 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 3932.69 | 1.19 | 0.752 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5237 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 2-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027093 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.724 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 14.724 | 1.19 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5238 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027085 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 637.028 | 1.192 | да | 22.06.2024 | 638.582 | 1.192 | 1.554 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5239 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 6-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027826 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17481.848 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 17494.342 | 1.15 | 12.494 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5240 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 6-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027854 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 421.288 | 0.91 | да | 22.06.2024 | 421.946 | 0.91 | 0.658 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5241 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 6-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027805 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 803.006 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 810.916 | 1.148 | 7.91 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5242 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 6-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027849 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3803.346 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 3806.322 | 0.924 | 2.976 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5243 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 6-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027822 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10675.534 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 10697.058 | 0.912 | 21.524 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5244 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 6-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027853 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20150.424 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 20151.978 | 1.146 | 1.554 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5245 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 1-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027825 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9355.706 | 0.91 | да | 22.06.2024 | 9367.22 | 0.91 | 11.514 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5246 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 1-8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027103 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.842 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 14.842 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5247 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 1-8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027793 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1734.082 | 1.176 | да | 22.06.2024 | 1734.548 | 1.176 | 0.466 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5248 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул Тенистый пр-д, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028140 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4655.204 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 4666.698 | 1.148 | 11.494 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5249 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул Тенистый пр-д, д Опора 5-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027738 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.74 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 13.74 | 1.178 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5250 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул Тенистый пр-д, д Опора 1-11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527623 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20761.54 | 1.192 | да | 22.06.2024 | 20768.892 | 1.192 | 7.352 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5251 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул Тенистый пр-д, д Опора 1-12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027848 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16841.734 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 16846.192 | 1.15 | 4.458 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5252 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Браташино, КОВРИГИН СЕРГЕЙ | [5 empty] | Фобос-3 | 9054913 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к Базовая станция NB-300, №12519 (Включен) |  | 0
5253 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027115 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 92.288 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 92.288 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5254 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 1-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027089 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 40.46 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 40.46 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5255 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 3-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027100 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4803.844 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 4803.844 | 1.186 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5256 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 3-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027101 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.82 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 13.82 | 1.19 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5257 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 3-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027765 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 793.24 | 1.176 | да | 22.06.2024 | 798.506 | 1.176 | 5.266 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5258 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 3-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027779 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23030.544 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 23031.046 | 1.146 | 0.502 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5259 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527647 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9029.918 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 9032.45 | 1.146 | 2.532 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5260 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 6-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027840 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 28633.268 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 28657.132 | 1.152 | 23.864 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5261 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027852 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.104 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 14.104 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126052 (Включен) |  | 0
5262 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Браташино, д 12963183447600 |  |  | 2109_12963183447600 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447600 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 65.0837 | 0.05691 | да | 22.06.2024 | 65.0837 | 0.05691 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.204.40, порт 80 |  | 0
5263 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Браташино, д б/н |  | F004693186-004-0001 |  |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9169599 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6424.07 |  | да | 22.06.2024 | 6431.13 |  | 7.06 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.62.206, порт 10022 |  | 0
5264 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Браташино, д 41 |  |  | 764115172810 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220052047 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0 |  | да | 22.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.197.222, порт 4059 |  | 0
5265 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 772 (Браташино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пестрецово, д б/н |  |  | 764115172808 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220055818 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 30068.258 |  | да | 22.06.2024 | 30068.258 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.197.253, порт 4059 |  | 0
5266 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 776 (Федорино-1) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 776 (Федорино-1) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509330 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509330 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 1.322 | 0.34 | да | 22.06.2024 | 1.322 | 0.34 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515993 (Включен) |  | 0
5267 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 776 (Федорино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Федорино, д Опора 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014266 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.494 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 13.494 | 1.19 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515993 (Включен) |  | 0
5268 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 776 (Федорино-1) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Федорино, д Опора 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014603 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.876 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 14.876 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515993 (Включен) |  | 0
5269 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 806 Пенье Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\Ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504418 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504418 |  |  |  |  | 60 | да | 21.06.2024 | 5185.716 | 0.254 | да | 22.06.2024 | 5188.138 | 0.254 | 145.32 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5270 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 6а |  |  | 764115170739 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1204136522 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001530 (Отключен) |  | 0
5271 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 8-1 |  |  | 764115170153 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1212116542 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001530 (Включен) |  | 0
5272 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 1001 | [5 empty] | МАЯК 302АРТ | 12003284 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001530 (Включен) |  | 0
5273 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 0 |  |  | 764115171057 |  |  | МАЯК 302АРТ | 12002321 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11988.185 | 7.807 | да | 22.06.2024 | 11990.804 | 7.807 | 2.619 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к УСД 2.04, №U14001530 (Включен) |  | 0
5274 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 1000 | [5 empty] | МАЯК 302АРТ | 12003583 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001530 (Включен) |  | 0
5275 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 5 СЭБ |  |  | 764115170682 |  |  | СЭБ-1ТМ.02М | 1203132386 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к УСД 2.04, №U14001530 (Включен) |  | 0
5276 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 13 |  | F001952803-004-0001 | 764115170700 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527595 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 721.886 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 726.038 | 0.378 | 4.152 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5277 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027839 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24026.66 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 24042.87 | 1.152 | 16.21 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5278 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 23 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027846 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7799.966 | 1.156 | да | 22.06.2024 | 7809.462 | 1.156 | 9.496 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5279 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 1-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027075 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 49690.304 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 49690.464 | 0.912 | 0.16 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5280 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 1-1 |  |  | 764115170691 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526611 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5832.294 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 5833.75 | 0.378 | 1.456 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5281 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 1-2 |  |  | 764115170687 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526461 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1133.704 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 1135.958 | 0.382 | 2.254 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5282 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 1-2 |  |  | 764115170690 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526604 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 636.742 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 640.41 | 0.378 | 3.668 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5283 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 12/1-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028138 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2195.904 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 2197.944 | 1.154 | 2.04 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5284 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027835 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 347.408 | 0.928 | да | 22.06.2024 | 347.726 | 0.928 | 0.318 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5285 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 1-3 |  |  | 764115170689 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526560 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 718.97 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 719.736 | 0.382 | 0.766 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5286 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 1-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527355 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2654.396 | 2.062 | да | 22.06.2024 | 2657.05 | 2.062 | 2.654 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5287 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 1-4 |  |  | 764115170757 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526449 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1936.672 | 0.304 | да | 22.06.2024 | 1943.782 | 0.304 | 7.11 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5288 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027814 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 339.374 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 340.006 | 1.15 | 0.632 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5289 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 1-8 |  |  | 764115170919 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527384 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19646.43 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 19658.332 | 1.146 | 11.902 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5290 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 1-8 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526290 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1177.674 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 1182.606 | 0.38 | 4.932 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5291 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527397 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 43227.224 | 0.908 | да | 22.06.2024 | 43244.208 | 0.908 | 16.984 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5292 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 3 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526460 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5146.736 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 5156.92 | 0.372 | 10.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5293 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028129 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Отключен) |  | 0
5294 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526333 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 883.908 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 885.748 | 0.376 | 1.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5295 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526534 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1511.98 | 0.366 | да | 22.06.2024 | 1513.544 | 0.366 | 1.564 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5296 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 5-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527354 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12.902 | 1.088 | да | 22.06.2024 | 12.902 | 1.088 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5297 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 5-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527346 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 63.454 | 1.09 | да | 22.06.2024 | 63.454 | 1.09 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5298 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 6 |  |  | 764115170696 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526306 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1128.816 | 0.302 | да | 22.06.2024 | 1130.2 | 0.302 | 1.384 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5299 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 6 |  |  | 764115170695 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526471 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3037.234 | 0.37 | да | 22.06.2024 | 3039.066 | 0.37 | 1.832 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5300 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 14 |  |  | 764115170693 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526468 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1242.586 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 1243.014 | 0.378 | 0.428 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5301 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 2 |  |  | 764115170698 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527581 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2112.176 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 2114.802 | 0.378 | 2.626 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5302 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 1а |  |  | 764115170697 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527428 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6549.934 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 6556.384 | 0.376 | 6.45 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5303 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 15 |  |  | 764115170694 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526531 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2467.708 | 0.422 | да | 22.06.2024 | 2469.098 | 0.422 | 1.39 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5304 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 3 |  |  | 764115170679 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527435 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 55.67 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 55.682 | 0.378 | 0.012 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5305 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 5 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527495 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 49917.808 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 49924.264 | 0.376 | 6.456 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5306 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028137 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7979.112 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 7980.434 | 1.152 | 1.322 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5307 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д 1 |  |  | 764115170677 |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921527523 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 382.312 | 0.378 | да | 22.06.2024 | 383.212 | 0.378 | 0.9 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5308 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 806 Пенье Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пенье, д Опора 4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526535 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1729.036 | 0.372 | да | 22.06.2024 | 1731.86 | 0.372 | 2.824 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126065 (Включен) |  | 0
5309 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 822 (СНТ Живой источник) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 822 (СНТ Живой источник) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121322030 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121322030 |  |  |  |  | 120 | да | 21.06.2024 | 622.519 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 622.785 | 0.368 | 31.92 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115262 (Включен) |  | 0
5310 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 822 (СНТ Живой источник) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер Живой Источник, д Живой Источник ДНП | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512908 |  |  |  |  | 80 | да | 21.06.2024 | 934.976 | 21.121 | да | 22.06.2024 | 935.38 | 21.121 | 32.32 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521115262 (Включен) |  | 0
5311 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 830 Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509307 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509307 |  |  |  |  | 80 | да | 21.06.2024 | 6646.822 |  | да | 22.06.2024 | 6648.975 |  | 172.24 |  | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5312 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014290 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 422.016 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 422.016 | 1.18 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5313 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015224 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 47447.416 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 47469.184 | 0.922 | 21.768 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5314 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 3-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031635 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7.9 | 0.734 | да | 22.06.2024 | 7.9 | 0.734 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5315 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 9-Ж | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013352 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.28 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 13.28 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5316 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 9-Ж | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013424 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5055.166 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 5056.644 | 1.184 | 1.478 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5317 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость, д Опора 10 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030635 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2726.94 | 1.156 | да | 22.06.2024 | 2730.924 | 1.156 | 3.984 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5318 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость, д Опора 10 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030621 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 58187.732 | 1.176 | да | 22.06.2024 | 58204.24 | 1.176 | 16.508 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5319 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость, д Опора 11 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030605 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12.866 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 12.866 | 0.918 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5320 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость, д Опора 11 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030620 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 38.008 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 38.008 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5321 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость, д Опора 11 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030614 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 63968.296 | 1.168 | да | 22.06.2024 | 64038.896 | 1.168 | 70.6 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5322 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость, д Опора 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031298 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19.01 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 19.01 | 1.18 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5323 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость, д Опора 13 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030637 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.084 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 14.084 | 1.154 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5324 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость, д Опора 13 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030658 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.118 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 14.118 | 1.15 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5325 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость, д Опора 14 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014728 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 54964.76 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 54986.004 | 0.924 | 21.244 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5326 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость, д Опора 14 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030644 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 32814.648 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 32827.896 | 1.154 | 13.248 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5327 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость, д Опора 14 кв 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031644 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 73304.576 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 73328.192 | 1.144 | 23.616 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5328 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030661 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20613.95 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 20624.582 | 0.922 | 10.632 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5329 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033262 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 89409.072 | 0.952 | да | 22.06.2024 | 89419.616 | 0.952 | 10.544 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5330 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031639 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.52 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 14.52 | 1.142 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5331 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030650 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10.65 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 10.65 | 0.922 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5332 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014998 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 52784.248 | 1.156 | да | 22.06.2024 | 52801.2 | 1.156 | 16.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5333 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015523 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.472 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 13.472 | 1.184 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5334 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030627 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17091.018 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 17105.412 | 0.924 | 14.394 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5335 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 7 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015246 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 130333.344 | 0.93 | да | 22.06.2024 | 130390.312 | 0.93 | 56.968 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5336 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013360 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 33605.888 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 33622.664 | 1.14 | 16.776 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5337 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 830 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031624 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.1 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 14.1 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015643 (Включен) |  | 0
5338 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 962 Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509428 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509428 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 16711.598 | 0.188 | да | 22.06.2024 | 16720.205 | 0.188 | 172.14 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5339 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 3-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031314 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 27.51 | 1.192 | да | 22.06.2024 | 27.51 | 1.192 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5340 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 4-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031626 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 66474 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 66480.08 | 1.146 | 6.08 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5341 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 4-10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030659 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 92954.032 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 93040.24 | 0.922 | 86.208 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5342 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 4-10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031318 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 36789.424 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 36790.14 | 0.912 | 0.716 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5343 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 4-10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031621 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 79396.512 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 79419.232 | 1.142 | 22.72 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5344 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 4-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014264 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22349.488 | 1.192 | да | 22.06.2024 | 22355.046 | 1.192 | 5.558 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5345 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030649 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14400.164 | 0.91 | да | 22.06.2024 | 14401.132 | 0.91 | 0.968 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5346 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость-3, д Опора 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031313 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 217.112 | 1.196 | да | 22.06.2024 | 217.112 | 1.196 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5347 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость-3, д Опора 1-1 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031653 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 35720.704 | 0.684 | да | 22.06.2024 | 35737.604 | 0.684 | 16.9 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5348 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость-3, д Опора 1-1 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031291 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 33188.434 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 33202.036 | 0.912 | 13.602 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5349 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость-3, д Опора 3-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031657 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.096 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 14.096 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5350 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость-3, д Опора 3-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031288 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.778 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 14.778 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5351 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость-3, д Опора 5-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030656 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12008.562 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 12031.974 | 1.154 | 23.412 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5352 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, ул Шиголость-3, д Опора 5-6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030625 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 36152.048 | 0.906 | да | 22.06.2024 | 36152.088 | 0.906 | 0.04 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5353 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д Опора 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031629 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 710.804 | 1.192 | да | 22.06.2024 | 710.804 | 1.192 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521515986 (Включен) |  | 0
5354 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д н/д |  |  | 764114045265 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184065783 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21748.3447 | 0.11478 | да | 22.06.2024 | 21763.1271 | 0.11478 | 14.7824 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.81.58, порт 80 |  | 0
5355 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Заволжская Ривьера, ул Лесная, д 23220023905 |  |  | 764115172771 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220023905 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0 |  | да | 22.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.63, порт 4059 |  | 0
5356 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Заволжская Ривьера, д 23230225305 |  |  | 2603_23230225305 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230225305 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17643.404 |  | да | 22.06.2024 | 17691.301 |  | 47.897 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.57.178, порт 4059 |  | 0
5357 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д б/н2 | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9224660 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 26681.588 |  | да | 22.06.2024 | 26681.87 |  | 0.282 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.19.5, порт 10022 |  | 0
5358 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня б/н, д б/н | [5 empty] | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9221757 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15435.554 |  | да | 22.06.2024 | 15435.637 |  | 0.083 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.19.80, порт 10022 |  | 0
5359 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Заволжская Ривьера, д н/д |  |  | 764115172824 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220055677 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16864.337 |  | да | 22.06.2024 | 16864.337 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.78.239, порт 4059 |  | 0
5360 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Заволжская Ривьера, ул Лермонтова, д 18 |  |  | 764115172835 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184076754 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.58.251, порт 80 |  | 0
5361 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Заволжская Ривьера, ул Мира, д 23220039754 |  |  | 764114045279 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220039754 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20431.758 |  | да | 22.06.2024 | 20431.759 |  | 0.001 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.197.177, порт 4059 |  | 0
5362 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пестрецово, д 12963184065819 |  |  | 764115172855 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184065819 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.202.151, порт 80 |  | 0
5363 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пестрецово, д 12963183445587 |  |  | 764115172853 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183445587 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0.82813 | 0.00171 | да | 22.06.2024 | 0.82813 | 0.00171 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.202.155, порт 80 |  | 0
5364 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пестрецово, д 12963183445594 |  |  | 764115172850 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183445594 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.202.158, порт 80 |  | 0
5365 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 12963185135061 |  |  | 764114045297 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963185135061 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.228.202.159, порт 80 |  | 0
5366 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бортниково, д 23220056969 |  |  | 764115172783 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220056969 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 33642.222 |  | да | 22.06.2024 | 33659.651 |  | 17.429 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.68.189, порт 4059 |  | 0
5367 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Шиголость, ул Лермонтова, д 12963184076735 |  |  | 764115172892 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184076735 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 55.1337 | 0.05783 | да | 22.06.2024 | 57.2139 | 0.05783 | 2.0802 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.205.120, порт 80 |  | 0
5368 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Шиголость, ул Лермонтова, д 23230154183 |  |  | 764115172893 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230154183 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 59.897 |  | да | 22.06.2024 | 59.897 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.207.209, порт 4059 |  | 0
5369 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пестрецово, д 23230154099 |  |  | 764110001502 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230154099 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2266.773 | 8.68 | да | 22.06.2024 | 2266.773 | 8.68 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.207.239, порт 4059 |  | 0
5370 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Шиголость, ул Энтузиастов, д 14 |  |  | 764115172905 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230149737 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5.181 |  | да | 22.06.2024 | 5.222 |  | 0.041 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.208.88, порт 4059 |  | 0
5371 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д 23230153674 |  |  | 764115172906 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230153674 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3451.751 |  | да | 22.06.2024 | 3451.882 |  | 0.131 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.208.94, порт 4059 |  | 0
5372 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Шиголость, д 23230154090 |  |  | 0412_23230154090 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230154090 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17318.269 |  | да | 22.06.2024 | 17342.144 |  | 23.875 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.208.96, порт 4059 |  | 0
5373 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д б/н |  |  | 764115172775 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220038074 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10811.037 |  | да | 22.06.2024 | 10814.157 |  | 3.12 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.93, порт 4059 |  | 0
5374 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Бор, д б/н |  |  | 764115172774 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220044081 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 45861.95 |  | да | 22.06.2024 | 45869.518 |  | 7.568 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.91, порт 4059 |  | 0
5375 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д б/н |  |  | 764115131194 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9054708 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14290.959 |  | да | 22.06.2024 | 14291.906 |  | 0.947 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.51.94, порт 10022 |  | 0
5376 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 962 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Шиголость, ул Павловский посад, д 1 |  |  | 764115172842 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066176 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 821.8822 | 0.0514 | да | 22.06.2024 | 821.8822 | 0.0514 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.10.226, порт 80 |  | 0
5377 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 968 (Малое Болково) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509369 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509369 |  |  |  |  | 200 | да | 21.06.2024 | 4215.123 | 0.196 | да | 22.06.2024 | 4220.37 | 0.196 | 1049.4 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5378 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №011074088 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015508 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23552.954 | 0.946 | да | 22.06.2024 | 23555.762 | 0.946 | 2.808 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5379 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №011076089000953 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015553 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8468.244 | 0.944 | да | 22.06.2024 | 8473.244 | 0.944 | 5 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5380 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №106150720 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012986 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 27816.144 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 27821.62 | 1.18 | 5.476 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5381 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №23988783 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012851 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.506 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 13.506 | 1.19 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5382 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №24091622 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014608 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.126 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 14.126 | 1.14 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5383 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Болково, д Ст. счет. №44297375 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013341 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13084.786 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 13084.786 | 0.924 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5384 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д Ст. счет. №21722544 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011924 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.536 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 13.536 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5385 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, д Ст. счет. №24441596 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012914 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 77363.84 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 77381.824 | 1.18 | 17.984 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5386 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, д Ст. счет. №25413458 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011931 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15.01 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 15.874 | 1.144 | 0.864 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5387 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, д Ст. счет. №25969412 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012927 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1684.168 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 1685.408 | 1.188 | 1.24 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5388 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, д Ст. счет. №26041044 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202420460645 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4872.692 | 1.16 | да | 22.06.2024 | 4919.702 | 1.16 | 47.01 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5389 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, д Ст. счет. №26053138 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015589 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21.922 | 2.294 | да | 22.06.2024 | 21.922 | 2.294 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5390 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, д Ст. счет. №26892931 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013300 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1304.976 | 0.928 | да | 22.06.2024 | 1307.134 | 0.928 | 2.158 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5391 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, д Ст. счет. №27412645 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013260 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13312.498 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 13315.206 | 0.92 | 2.708 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5392 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, д Ст. счет. №30067391 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012953 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 77388.352 | 1.18 | да | 22.06.2024 | 77416.84 | 1.18 | 28.488 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5393 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, д Ст. счет. №34695784 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012888 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 30330.448 | 1.158 | да | 22.06.2024 | 30337.256 | 1.158 | 6.808 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5394 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, д Ст. счет. №36800164 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013248 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 883.294 | 0.914 | да | 22.06.2024 | 884.592 | 0.914 | 1.298 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5395 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, д Ст. счет. №44250056 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012910 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 797.716 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 801.858 | 1.186 | 4.142 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5396 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, ул Весенняя, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011945 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 59402.232 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 59437.26 | 1.142 | 35.028 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5397 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, ул Счастливая, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013488 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 71990.552 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 72006.144 | 1.152 | 15.592 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5398 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Новые сады, ул Счастливая, д Ст. счет. №34694878 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012956 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 75390.664 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 75413.08 | 1.178 | 22.416 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5399 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д 47955121512922 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512922 |  |  |  |  | 60 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5400 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д 47955121512928 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47955121512928 |  |  |  |  | 60 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126086 (Включен) |  | 0
5401 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д 23240055580 |  |  | 000000000000 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23240055580 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0 |  | да | 22.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.214.119, порт 4059 |  | 0
5402 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д н/д |  |  | 764115172840 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184066255 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 28046.0195 | 0.05513 | да | 22.06.2024 | 28063.2058 | 0.05513 | 17.1862 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.81.107, порт 80 |  | 0
5403 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 968 (Малое Болково) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Малое Болково, д 23220052724 |  |  | 764115172823 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220052724 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0 |  | да | 22.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.197.202, порт 4059 |  | 0
5404 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 972 Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504399 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504399 |  |  |  |  | 120 | да | 21.06.2024 | 27217.68 | 0.245 | да | 22.06.2024 | 27236.272 | 0.245 | 2231.04 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5405 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017174 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.484 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 13.484 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5406 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017314 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1949.244 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 1949.244 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5407 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017041 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 32978.086 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 32978.714 | 1.178 | 0.628 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5408 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017081 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13970.97 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 13974.57 | 0.924 | 3.6 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5409 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016710 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 156.558 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 156.558 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5410 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017202 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 40353.748 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 40363.056 | 1.186 | 9.308 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5411 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017117 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2290.516 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 2290.954 | 1.152 | 0.438 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5412 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017135 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19189.708 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 19193.34 | 1.154 | 3.632 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5413 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017146 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 59249.14 | 0.91 | да | 22.06.2024 | 59259.064 | 0.91 | 9.924 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5414 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017337 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4910.18 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 4927.688 | 0.912 | 17.508 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5415 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016682 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15417.9 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 15432.822 | 1.148 | 14.922 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5416 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017097 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.518 | 0.926 | да | 22.06.2024 | 14.518 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5417 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017106 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7327.514 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 7342.328 | 0.918 | 14.814 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5418 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 3-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017277 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 179.36 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 179.36 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5419 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 3-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017008 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 31.808 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 31.808 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5420 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 3-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017012 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.466 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 13.466 | 1.178 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5421 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 3-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017047 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8044.422 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 8054.606 | 0.922 | 10.184 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5422 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 3-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017147 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1800.464 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 1803.08 | 0.924 | 2.616 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5423 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 3-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017258 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14412.654 | 4010.816 | да | 22.06.2024 | 14430.06 | 4010.816 | 17.406 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5424 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 4-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017057 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5131.752 | 1.156 | да | 22.06.2024 | 5135.062 | 1.156 | 3.31 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5425 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 4-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017114 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3582.68 | 1.156 | да | 22.06.2024 | 3583.642 | 1.156 | 0.962 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5426 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 5-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017138 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 74.122 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 74.464 | 1.148 | 0.342 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5427 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 5-5-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017229 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6176.104 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 6180.584 | 1.152 | 4.48 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5428 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 6-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016659 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 37058.916 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 37077.016 | 1.148 | 18.1 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5429 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 6-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017092 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.088 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 14.088 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5430 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 6-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017031 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7289.688 | 1.176 | да | 22.06.2024 | 7299.246 | 1.176 | 9.558 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5431 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 6-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017349 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 52158.552 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 52161.216 | 1.154 | 2.664 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5432 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 6-6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017026 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7319.796 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 7326.864 | 1.148 | 7.068 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5433 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016684 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12.018 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 12.018 | 0.92 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5434 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016640 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6535.896 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 6540.838 | 1.152 | 4.942 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5435 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Уличное освещение ТП-972 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017333 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5436 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д 54 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017074 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9033.46 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 9038.248 | 0.922 | 4.788 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5437 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д 55 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017000 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9974.68 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 9983.158 | 1.178 | 8.478 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5438 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д 57 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016694 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10358.87 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 10368.348 | 1.144 | 9.478 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5439 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д 58 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016749 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10440.282 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 10453.44 | 1.146 | 13.158 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5440 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017281 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13395.958 | 1.196 | да | 22.06.2024 | 13409.408 | 1.196 | 13.45 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5441 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 12-12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016788 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 969.152 | 1.556 | да | 22.06.2024 | 969.152 | 1.556 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5442 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 12-12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017329 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1681.834 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 1682.008 | 1.142 | 0.174 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5443 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 14-14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017169 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13815.48 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 13815.988 | 1.14 | 0.508 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5444 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 16-16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017085 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20114.802 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 20116.406 | 1.154 | 1.604 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5445 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 16-16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027843 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6272.388 | 0.928 | да | 22.06.2024 | 6279.52 | 0.928 | 7.132 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5446 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 17-17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017155 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 49538.216 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 49564.168 | 1.154 | 25.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5447 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027770 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19.778 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 19.778 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5448 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 2-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017180 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 54639.192 | 1.138 | да | 22.06.2024 | 54662.396 | 1.138 | 23.204 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5449 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 2-6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016748 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20314.334 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 20314.638 | 1.144 | 0.304 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5450 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 4-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017044 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 76737.392 | 1.176 | да | 22.06.2024 | 77027.344 | 1.176 | 289.952 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5451 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 4-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017236 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 69.556 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 69.556 | 1.154 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5452 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 4-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027809 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12832.644 | 2.354 | да | 22.06.2024 | 12846.678 | 2.354 | 14.034 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5453 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 4-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017093 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15187.18 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 15191.334 | 1.14 | 4.154 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5454 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Опора 4-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017324 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12899.322 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 12913.804 | 1.146 | 14.482 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5455 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Связь 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017199 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 419.264 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 419.67 | 1.188 | 0.406 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5456 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Бирюзовый проезд, д Связь 2 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922026976 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1314.926 | 0.382 | да | 22.06.2024 | 1316.726 | 0.382 | 1.8 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5457 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Весенний проезд, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017014 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7115.2 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 7126.466 | 1.152 | 11.266 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5458 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Весенний проезд, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017292 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 57022.808 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 57024.416 | 0.924 | 1.608 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5459 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Закатный пр-д, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016996 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 47063.536 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 47076.408 | 1.184 | 12.872 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5460 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Закатный пр-д, д 1037 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017104 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24456.612 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 24467.25 | 0.92 | 10.638 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5461 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Закатный пр-д, д 1730 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016715 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8556.68 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 8563.758 | 1.146 | 7.078 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5462 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Закатный пр-д, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017354 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24384.206 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 24390.482 | 1.184 | 6.276 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5463 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Закатный пр-д, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017038 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3995.104 | 1.156 | да | 22.06.2024 | 3995.668 | 1.156 | 0.564 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5464 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Закатный пр-д, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016676 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11580.4 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 11586.308 | 1.15 | 5.908 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5465 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Закатный пр-д, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017055 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2533.818 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 2535.268 | 1.184 | 1.45 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5466 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Закатный пр-д, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017050 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5136.554 | 1.156 | да | 22.06.2024 | 5141.578 | 1.156 | 5.024 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5467 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Закатный пр-д, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016781 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16125.51 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 16131.98 | 1.148 | 6.47 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5468 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Приозерный проезд, д 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017204 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12177.462 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 12177.756 | 1.14 | 0.294 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5469 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Приозерный проезд, д 1721 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017300 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 38530.228 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 38538.976 | 0.918 | 8.748 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5470 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Приозерный проезд, д 1726 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016719 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19724.464 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 19726.966 | 1.15 | 2.502 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5471 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Приозерный проезд, д 2/8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017036 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 65689.284 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 65719.96 | 1.184 | 30.676 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5472 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, Приозерный проезд, д 2а | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017025 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25801.67 | 1.182 | да | 22.06.2024 | 25820.752 | 1.182 | 19.082 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5473 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017356 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8385.068 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 8388.956 | 1.148 | 3.888 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5474 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017340 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10741.14 | 2.288 | да | 22.06.2024 | 10755.496 | 2.288 | 14.356 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5475 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 14/11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017331 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8341.564 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 8348.83 | 1.15 | 7.266 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5476 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017040 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 32524.158 | 1.176 | да | 22.06.2024 | 32535.138 | 1.176 | 10.98 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5477 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 2/17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017143 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 72605.424 | 0.914 | да | 22.06.2024 | 72625.264 | 0.914 | 19.84 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5478 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017310 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7245.344 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 7253.894 | 1.15 | 8.55 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5479 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 461 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017285 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 66309.632 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 66350.368 | 0.924 | 40.736 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5480 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 499 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017261 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11723.196 | 2.29 | да | 22.06.2024 | 11730.23 | 2.29 | 7.034 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5481 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 500 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017002 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1645.486 | 2.364 | да | 22.06.2024 | 1647.044 | 2.364 | 1.558 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5482 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 6 опора 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016675 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5695.556 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 5698.854 | 0.92 | 3.298 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5483 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 6 опора 15Б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017083 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 27089.69 | 13203.08 | да | 22.06.2024 | 27095.088 | 13203.08 | 5.398 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5484 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017103 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3217.178 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 3220.162 | 0.912 | 2.984 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5485 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017321 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2222.118 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 2223.76 | 0.922 | 1.642 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5486 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Дружная, д Опора 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017253 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 35781.728 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 35785.824 | 1.152 | 4.096 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5487 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 1023 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016667 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6292.238 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 6301.734 | 0.92 | 9.496 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5488 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 5 |  | F003941408-004-0107 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017233 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11144.16 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 11154.71 | 1.142 | 10.55 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5489 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 659 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017227 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21830.09 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 21833.134 | 1.144 | 3.044 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5490 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Радужная, д 3/2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017353 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12347.146 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 12354.428 | 1.146 | 7.282 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5491 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Рождественская, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017293 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 40129.148 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 40137.892 | 0.92 | 8.744 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5492 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Рождественская, д 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422016750 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7109.466 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 7113.506 | 0.92 | 4.04 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5493 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Рождественская, д 15/1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017268 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 30930.508 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 30933.004 | 1.152 | 2.496 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5494 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017056 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 37111.696 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 37122.472 | 1.148 | 10.776 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5495 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 1029 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017152 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6693.862 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 6696.02 | 1.152 | 2.158 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5496 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 1030 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017030 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11753.17 | 1.184 | да | 22.06.2024 | 11763.456 | 1.184 | 10.286 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5497 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017006 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 46824.424 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 46841.2 | 1.146 | 16.776 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5498 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017018 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 30130.042 | 1.176 | да | 22.06.2024 | 30144.132 | 1.176 | 14.09 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5499 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017113 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6986.538 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 6986.538 | 1.154 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5500 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 19 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017284 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8782.334 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 8786.954 | 0.922 | 4.62 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5501 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017237 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2541.724 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 2545.248 | 1.15 | 3.524 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5502 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017043 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 62.654 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 62.856 | 1.152 | 0.202 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5503 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 23 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017102 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 741.956 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 743.082 | 0.924 | 1.126 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5504 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017290 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4835.722 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 4843.584 | 0.912 | 7.862 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5505 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 25 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017107 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 48599.924 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 48603.192 | 1.154 | 3.268 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5506 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 26 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017144 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 42475.052 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 42494.28 | 0.924 | 19.228 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5507 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 27 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017255 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 21515.188 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 21527.646 | 1.154 | 12.458 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5508 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 28 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017194 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 32983.274 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 32996.518 | 1.188 | 13.244 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5509 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 29 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017256 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24559.288 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 24572.762 | 1.152 | 13.474 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5510 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 30 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017254 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3791.426 | 1.156 | да | 22.06.2024 | 3792.21 | 1.156 | 0.784 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5511 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 517 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017066 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 27.702 | 2.366 | да | 22.06.2024 | 27.702 | 2.366 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5512 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 518 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017042 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.512 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 13.512 | 1.188 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5513 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 520 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017032 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 36025.28 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 36053.276 | 1.15 | 27.996 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5514 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017024 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4237.808 | 2.304 | да | 22.06.2024 | 4242.182 | 2.304 | 4.374 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5515 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 6/2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017039 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6833.658 | 2.362 | да | 22.06.2024 | 6840.546 | 2.362 | 6.888 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5516 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017073 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 28742.008 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 28762.584 | 1.152 | 20.576 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5517 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Тихая, д Опора 11Б | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017051 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16101.128 | 2.366 | да | 22.06.2024 | 16112.224 | 2.366 | 11.096 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5518 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017320 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19226.232 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 19226.232 | 1.152 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5519 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 1-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017262 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11470.586 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 11480.52 | 1.154 | 9.934 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5520 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017198 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10263.572 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 10278.864 | 1.14 | 15.292 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5521 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027735 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 30655.738 | 0.906 | да | 22.06.2024 | 30663.484 | 0.906 | 7.746 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5522 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017326 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 41.57 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 41.57 | 1.14 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5523 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017346 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 437.916 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 439.768 | 1.14 | 1.852 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5524 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017193 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23708.6 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 23718.578 | 1.19 | 9.978 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5525 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-10 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017242 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13371.912 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 13398.034 | 0.92 | 26.122 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5526 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017276 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 27925.742 | 0.914 | да | 22.06.2024 | 27931.188 | 0.914 | 5.446 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5527 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-11 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017283 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6772.374 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 6779.386 | 1.188 | 7.012 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5528 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-12 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017299 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3665.852 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 3674.144 | 1.148 | 8.292 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5529 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017123 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 34523.636 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 34560.708 | 1.14 | 37.072 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5530 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 2-13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422017319 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24097.516 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 24111.766 | 1.142 | 14.25 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5531 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Опора 1-3 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015162 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1119.338 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 1119.338 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5532 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Опора 1-3 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014618 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1569.588 | 1.176 | да | 22.06.2024 | 1572.694 | 1.176 | 3.106 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5533 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Опора 1-4 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019267 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8444.862 | 1.182 | да | 22.06.2024 | 8449.246 | 1.182 | 4.384 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5534 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Опора 1-4 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014727 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.078 | 1.156 | да | 22.06.2024 | 14.078 | 1.156 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5535 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Опора 1-5 кв 1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014724 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17909.732 | 0.916 | да | 22.06.2024 | 17912.77 | 0.916 | 3.038 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5536 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Опора 1-5 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014270 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6029.412 | 1.176 | да | 22.06.2024 | 6038.976 | 1.176 | 9.564 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5537 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Опора 7-7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019713 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20053.232 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 20065.932 | 0.922 | 12.7 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5538 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д Рождественская №3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015541 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9728.848 | 1.186 | да | 22.06.2024 | 9739.166 | 1.186 | 10.318 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5539 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Рождественская, д 9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030673 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 33776.936 | 0.926 | да | 22.06.2024 | 33789.448 | 0.926 | 12.512 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5540 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Осенний переулок №476 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015248 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6861.608 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 6869.806 | 1.144 | 8.198 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5541 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Осенний переулок участок №474 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012477 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9100.136 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 9109.252 | 1.142 | 9.116 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5542 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Осенний переулок участок №475 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015191 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 30100.646 | 1.152 | да | 22.06.2024 | 30108 | 1.152 | 7.354 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5543 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Янтарная, д 477 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014657 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20285.564 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 20301.112 | 1.146 | 15.548 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5544 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Янтарная, д 478 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015113 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23216.09 | 1.156 | да | 22.06.2024 | 23217.174 | 1.156 | 1.084 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5545 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Янтарная, д 488 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014923 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.086 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 14.086 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5546 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Янтарная, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015187 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 38556.096 | 0.926 | да | 22.06.2024 | 38563.768 | 0.926 | 7.672 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5547 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Янтарная, д Охрана | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015132 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5259.844 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 5261.67 | 0.918 | 1.826 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5548 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Янтарная, д Участок №450 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015199 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6525.548 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 6531.9 | 0.924 | 6.352 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5549 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Янтарная, д Участок №470 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015239 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17237.686 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 17248.672 | 0.924 | 10.986 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5550 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Янтарная, д Участок №471 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422019881 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4336.154 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 4338.896 | 1.15 | 2.742 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5551 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Янтарная, д Участок №467 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015188 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 32563.864 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 32576.556 | 1.15 | 12.692 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5552 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Янтарная, д Участок №494 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422011936 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5266.638 | 1.166 | да | 22.06.2024 | 5269.622 | 1.166 | 2.984 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5553 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Янтарная, д Участок №495 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014247 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2046.312 | 1.158 | да | 22.06.2024 | 2046.312 | 1.158 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5554 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д Опора 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015230 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10802.128 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 10882.468 | 1.146 | 80.34 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5555 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, г Ярославль, ул Нагорная, д 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422026245 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14734.6 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 14743.06 | 1.19 | 8.46 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126049 (Включен) |  | 0
5556 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д б/н |  |  | 764115131290 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220040102 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24410.548 |  | да | 22.06.2024 | 24559.869 |  | 149.321 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.30, порт 4059 |  | 0
5557 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д 9044189 |  |  | 764115131224 |  |  | Фобос-3 | 9044189 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к Базовая станция NB-300, №12379 (Включен) |  | 0
5558 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер ДПК Ле-Вилль, д н\б |  | F004516111-004-0021 | 764115131233 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9043339 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15112.333 |  | да | 22.06.2024 | 15120.38 |  | 8.047 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.51.179, порт 10022 |  | 0
5559 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Молодежный пр-д, д 23230149740 |  |  | 764110001492 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230149740 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15735.883 |  | да | 22.06.2024 | 15742.604 |  | 6.721 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.207.185, порт 4059 |  | 0
5560 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 21230410328 |  |  | 764115131352 |  |  | Нартис-И100 (СПОДЭС) | 21230410328 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0 |  | да | 22.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.60.15, порт 4001 |  | 0
5561 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Левцово, д 9 |  |  | 764115131117 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9020401 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.41.81, порт 10022 |  | 0
5562 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Южная, д 9223083 |  | F004736629-004-0001 | 764115131307 |  |  | Фобос-3 | 9223083 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2293.852 |  | да | 22.06.2024 | 2295.78 |  | 1.928 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к Базовая станция NB-300, №12379 (Включен) |  | 0
5563 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д б/н |  |  | 764115131298 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220039344 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5487.112 |  | да | 22.06.2024 | 5487.14 |  | 0.028 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.197.224, порт 4059 |  | 0
5564 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д б/н |  |  | 764115131300 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220055988 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1368.301 |  | да | 22.06.2024 | 1368.991 |  | 0.69 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.197.226, порт 4059 |  | 0
5565 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Южная, д н/д1 |  |  | 764115131281 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220038042 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 330.035 |  | да | 22.06.2024 | 330.035 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.47, порт 4059 |  | 0
5566 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, д 23230224627 |  |  | 764115131358 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230224627 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0 |  | да | 22.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.213.243, порт 4059 |  | 0
5567 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 12963183445729 |  |  | 764115131266 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183445729 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | 10.227.68.32, порт 80 |  | 0
5568 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 972 Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДПК Ле-Вилль, ул Любимая, д 23230154272 |  |  | 764115131342 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230154272 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 28976.44 |  | да | 22.06.2024 | 28976.44 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.208.66, порт 4059 |  | 0
5569 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 974 Мод/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504404 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504404 |  |  |  |  | 50 | да | 21.06.2024 | 11634.072 | 0.245 | да | 22.06.2024 | 11639.924 | 0.245 | 292.6 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5570 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Дом №9 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027756 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 3700.576 | 2.354 | да | 22.06.2024 | 3700.576 | 2.354 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5571 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 0-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527396 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 38644.376 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 38649.344 | 1.188 | 4.968 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5572 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 0-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028136 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12.102 | 0.914 | да | 22.06.2024 | 12.102 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5573 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 5-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027845 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2081.28 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 2083.048 | 0.924 | 1.768 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5574 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 5-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028146 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1074.134 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 1074.134 | 1.148 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5575 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 7-1 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028117 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12.068 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 12.068 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5576 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 2-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027761 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20239.238 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 20239.472 | 1.146 | 0.234 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5577 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 2-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027772 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11208.676 | 1.176 | да | 22.06.2024 | 11211.988 | 1.176 | 3.312 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5578 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 14 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028132 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12.712 | 0.914 | да | 22.06.2024 | 12.712 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5579 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 24 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027114 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 43.858 | 0.916 | да | 22.06.2024 | 43.858 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5580 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 23 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027108 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 60.826 | 0.914 | да | 22.06.2024 | 60.826 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5581 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 22 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527345 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11710.774 | 1.158 | да | 22.06.2024 | 11726.08 | 1.158 | 15.306 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5582 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 21 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527400 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12.974 | 0.91 | да | 22.06.2024 | 12.974 | 0.91 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5583 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 20 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027102 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 33850.136 | 1.188 | да | 22.06.2024 | 33865.472 | 1.188 | 15.336 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5584 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 19 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527391 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7182.91 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 7183.196 | 1.15 | 0.286 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5585 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 19 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527608 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13778.726 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 13782.994 | 1.146 | 4.268 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5586 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д 17 кв 1 |  | F004362056-004-0021 |  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527361 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.314 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 14.314 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5587 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 18 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527348 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 81.872 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 81.872 | 1.144 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5588 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д 17 кв 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027105 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 28002.108 | 0.91 | да | 22.06.2024 | 28007.47 | 0.91 | 5.362 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5589 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 5-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527375 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 37.826 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 37.826 | 1.146 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5590 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 5-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527626 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8342.584 | 1.158 | да | 22.06.2024 | 8343.178 | 1.158 | 0.594 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5591 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 5-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527351 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15.064 | 1.088 | да | 22.06.2024 | 15.064 | 1.088 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5592 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 5-4 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526521 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 94.362 | 0.38 | да | 22.06.2024 | 94.362 | 0.38 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5593 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 17 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527389 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 29778.03 | 1.09 | да | 22.06.2024 | 29785.434 | 1.09 | 7.404 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5594 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 16 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527401 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10212.342 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 10218.6 | 1.144 | 6.258 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5595 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 4-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527377 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18352.12 | 0.906 | да | 22.06.2024 | 18363.138 | 0.906 | 11.018 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5596 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, ул 1-я Тенистая, д Опора 15 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202421527381 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10629.904 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 10632.944 | 1.144 | 3.04 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5597 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027792 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7907.332 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 7909.738 | 1.178 | 2.406 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5598 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 1-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027704 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5255.358 | 1.158 | да | 22.06.2024 | 5264.914 | 1.158 | 9.556 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5599 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 1-5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027781 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 815.28 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 815.284 | 1.144 | 0.004 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5600 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 3-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027799 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 23523.588 | 2.356 | да | 22.06.2024 | 23528.406 | 2.356 | 4.818 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5601 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422027813 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5602 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 13 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422087170 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6511.302 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 6514.686 | 0.918 | 3.384 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5603 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ТСН Браташино, д Опора 6-2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422028114 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 4803.846 | 0.914 | да | 22.06.2024 | 4803.846 | 0.914 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126060 (Включен) |  | 0
5604 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Браташино, д 23220052962 |  |  | 764115172818 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220052962 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 18.037 |  | да | 22.06.2024 | 18.037 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.197.204, порт 4059 |  | 0
5605 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пестрецово, д 12963184065943 |  |  | 764115172871 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184065943 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 15.2986 | 0.05289 | да | 22.06.2024 | 15.2986 | 0.05297 | 0 | 8e-05 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.204.56, порт 80 |  | 0
5606 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Браташино, д 23220043524 |  |  | 764115172785 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220043524 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0 |  | да | 22.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.121, порт 4059 |  | 0
5607 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Пестрецово, д 12963183447379 |  |  | 764115172873 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183447379 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 40.5665 | 0.07461 | да | 22.06.2024 | 40.6512 | 0.07476 | 0.0847 | 0.00015 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.204.219, порт 80 |  | 0
5608 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Браташино, д 23230009671 |  |  | 764110001505 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230009671 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 6.135 |  | да | 22.06.2024 | 6.135 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.207.212, порт 4059 |  | 0
5609 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 974 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, тер. ДНП Заволжская Ривьера, ул Виноградная, д 19А |  |  | 764115172701 |  |  | Фобос-3 | 9222430 |  |  |  |  | 1 | нет | 22.06.2024 |  |  | да | 22.06.2024 |  |  | 0 | 0 | Прибор учета за сутки | отдача | 100 | Подключение к Базовая станция NB-300, №15917 (Включен) |  | 0
5610 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 980 Мод/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 980 Мод/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121504411 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121504411 |  |  |  |  | 30 | да | 21.06.2024 | 25.892 | 0.407 | да | 22.06.2024 | 25.892 | 0.407 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015632 (Включен) |  | 0
5611 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 980 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Браташино, д Опора 1-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031271 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 74.66 | 1.192 | да | 22.06.2024 | 74.66 | 1.192 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015632 (Включен) |  | 0
5612 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 980 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Браташино, д Опора 19 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922010220 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 759.06 | 0.376 | да | 22.06.2024 | 759.06 | 0.376 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015632 (Включен) |  | 0
5613 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 980 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Браташино, д Опора 21 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184921526117 |  |  |  |  | 1 | нет |  |  |  | нет | [5 empty] | Прибор учета | отдача | 0 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015632 (Включен) |  | 0
5614 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 980 Мод/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Браташино, д Опора 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031301 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14.84 | 1.194 | да | 22.06.2024 | 14.84 | 1.194 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015632 (Включен) |  | 0
5615 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1210 (Медведево) Мо/4 |  | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 1210 (Медведево) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509380 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509380 |  |  |  |  | 20 | да | 21.06.2024 | 3165.716 | 6.357 | да | 22.06.2024 | 3166.293 | 6.372 | 11.54 | 0.3 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015637 (Включен) |  | 0
5616 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1210 (Медведево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Опора 1-3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030632 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 56.476 | 0.926 | да | 22.06.2024 | 56.476 | 0.926 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015637 (Включен) |  | 0
5617 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1210 (Медведево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Опора 1-4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031649 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14386.634 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 14390.592 | 1.142 | 3.958 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015637 (Включен) |  | 0
5618 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1210 (Медведево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Опора 2 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033303 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1185.914 | 1.88 | да | 22.06.2024 | 1186.976 | 1.88 | 1.062 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015637 (Включен) |  | 0
5619 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1210 (Медведево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Опора 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030602 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 46801.808 | 0.924 | да | 22.06.2024 | 46806.512 | 0.924 | 4.704 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015637 (Включен) |  | 0
5620 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1210 (Медведево) Мо/4 |  | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Медведево, д Опора 7 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031287 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 16.794 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 16.794 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447522015637 (Включен) |  | 0
5621 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярэнерго\Ярославский РЭС\ТП 0,4 кВ\ТП 1219 (Думино-1) Мо/4\РУ-0,4 кВ\СШ-1\ввод Т1\МИР С-07 (СПОДЭС), №47971121509373 | [5 empty] | МИР С-07 (СПОДЭС) | 47971121509373 |  |  |  |  | 30 | да | 21.06.2024 | 15594.39 | 6543.925 | да | 22.06.2024 | 15603.969 | 6549.302 | 287.37 | 161.31 | Прибор учета начало суток | прием | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5622 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославский р-н, д Думино, ул Садовая, 0 |  | F004503122-004-0003 | 764115131277 |  |  | НЕВА МТ315 | 91603690 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 |  |  | да | 22.06.2024 |  |  | 0.02 | 0.015 | Прибор учета за сутки | отдача | 100 | 10.227.9.12, порт 6000 |  | 0
5623 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Бордовый забор | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030653 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2700.88 | 1.156 | да | 22.06.2024 | 2707.91 | 1.156 | 7.03 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5624 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Коричневый дом | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030665 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1969.93 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 1981.06 | 0.918 | 11.13 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5625 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №011073165357893 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013295 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8808.284 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 8811.376 | 1.15 | 3.092 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5626 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №011073165494220 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013315 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 559.682 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 568.588 | 1.148 | 8.906 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5627 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №34237793 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030603 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 9979.886 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 9986.572 | 0.912 | 6.686 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5628 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №35639317 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030622 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 27405.646 | 1.178 | да | 22.06.2024 | 27415.962 | 1.178 | 10.316 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5629 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №35639390 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030626 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 22177.908 | 1.182 | да | 22.06.2024 | 22192.24 | 1.182 | 14.332 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5630 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №35639667 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030628 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 79.752 | 0.91 | да | 22.06.2024 | 79.752 | 0.91 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5631 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №35941073 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013961 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 20190.622 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 20207.702 | 0.922 | 17.08 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5632 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №36264348 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030664 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 113.944 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 114.122 | 0.918 | 0.178 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5633 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №38745080 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031290 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25065.022 | 0.914 | да | 22.06.2024 | 25068.324 | 0.914 | 3.302 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5634 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №39451967 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014595 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12.024 | 0.912 | да | 22.06.2024 | 12.024 | 0.912 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5635 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №39465811 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014675 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 30011.372 | 0.914 | да | 22.06.2024 | 30037.814 | 0.914 | 26.442 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5636 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №40643747 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030648 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 555.71 | 0.916 | да | 22.06.2024 | 556.546 | 0.916 | 0.836 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5637 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №42452213 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422033295 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 54.346 | 1.88 | да | 22.06.2024 | 54.346 | 1.88 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5638 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №42526505 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014629 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 19992.464 | 0.92 | да | 22.06.2024 | 19999.892 | 0.92 | 7.428 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5639 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №42967050 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013977 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 31022.954 | 1.174 | да | 22.06.2024 | 31039.374 | 1.174 | 16.42 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5640 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №42967543 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014304 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10863.672 | 1.144 | да | 22.06.2024 | 10869.286 | 1.144 | 5.614 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5641 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №4515913 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013321 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 39478.508 | 1.172 | да | 22.06.2024 | 39496.52 | 1.172 | 18.012 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5642 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №9043187 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015575 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 2685.254 | 2.294 | да | 22.06.2024 | 2685.57 | 2.294 | 0.316 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5643 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Садовая, д 4 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015008 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17.79 | 1.14 | да | 22.06.2024 | 17.79 | 1.14 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5644 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Садовая, д 6 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031628 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 68296.672 | 1.196 | да | 22.06.2024 | 68323 | 1.196 | 26.328 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5645 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Садовая, д 8 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030609 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 37090.568 | 0.918 | да | 22.06.2024 | 37101.896 | 0.918 | 11.328 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5646 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №011073165494121 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012895 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13.428 | 1.154 | да | 22.06.2024 | 13.428 | 1.154 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5647 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №36028574 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015039 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7681.432 | 1.142 | да | 22.06.2024 | 7700.048 | 1.142 | 18.616 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5648 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №39449770 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014883 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5613.756 | 2.296 | да | 22.06.2024 | 5622.542 | 2.296 | 8.786 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5649 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Матренино, д Ст. счет. №44055062 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422012943 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 10333.618 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 10342.516 | 1.148 | 8.898 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5650 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №41798434 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422030617 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12.846 | 0.916 | да | 22.06.2024 | 12.846 | 0.916 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5651 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №44055183 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422015023 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14425.558 | 1.146 | да | 22.06.2024 | 14438.926 | 1.146 | 13.368 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5652 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №8714226 | [5 empty] | МИР С-05 (СПОДЭС) | 48184922011312 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 17.536 | 0.368 | да | 22.06.2024 | 17.838 | 0.368 | 0.302 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5653 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Садовая, д 3 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013302 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 46808.624 | 1.174 | да | 22.06.2024 | 46826.044 | 1.174 | 17.42 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5654 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Садовая, д 5 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031647 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 14138.062 | 1.15 | да | 22.06.2024 | 14142.316 | 1.15 | 4.254 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5655 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №40267801 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422013970 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13651.398 | 0.922 | да | 22.06.2024 | 13655.258 | 0.922 | 3.86 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5656 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д Ст. счет. №43902079 | [5 empty] | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422014994 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 12905.434 | 1.148 | да | 22.06.2024 | 12910.548 | 1.148 | 5.114 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5657 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 23230225552 |  |  | 764115131353 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230225552 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0 |  | да | 22.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.211.52, порт 4059 |  | 0
5658 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Садовая, д 10 |  |  | 764115131006 |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422031630 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 8928.968 | 1.19 | да | 22.06.2024 | 8934.188 | 1.19 | 5.22 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | Подключение к МИР МК-01А, №48447521126090 (Включен) |  | 0
5659 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д б/н |  |  | 764115131267 |  |  | НЕВА МТ315 | 91603632 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 |  |  | да | 22.06.2024 |  |  | 0.84 | 0.842 | Прибор учета за сутки | отдача | 100 | 10.227.4.95, порт 6000 |  | 0
5660 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 12963184076677 |  |  | 764115131309 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184076677 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 24635.208 | 0.05394 | да | 22.06.2024 | 24662.3123 | 0.05394 | 27.1044 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.81.105, порт 80 |  | 0
5661 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 23230154101 |  |  | 764110001507 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23230154101 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5507.411 |  | да | 22.06.2024 | 5512.053 |  | 4.642 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.207.248, порт 4059 |  | 0
5662 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 12963183439720 |  |  | 764115131343 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963183439720 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 789.2653 | 0.05887 | да | 22.06.2024 | 789.2653 | 0.05887 | 0 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.205.130, порт 80 |  | 0
5663 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 23230225285 |  |  | 2603_23230225285 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230225285 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 239.266 |  | да | 22.06.2024 | 239.266 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.213.246, порт 4059 |  | 0
5664 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д б/н |  |  | 764115131258 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 9222512 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 13430.17 |  | да | 22.06.2024 | 13440.878 |  | 10.708 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.19.126, порт 10022 |  | 0
5665 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Сосновая, д б/н |  |  | 764115131284 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23222001549 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 5208.101 |  | да | 22.06.2024 | 5208.392 |  | 0.291 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.69.125, порт 4059 |  | 0
5666 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Сосновая, д н/д |  |  | 764115131303 |  |  | Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный | 23220055307 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 1885.528 |  | да | 22.06.2024 | 1887.767 |  | 2.239 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.78.240, порт 4059 |  | 0
5667 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Сосновая, д 12963184076779 |  |  | 764115131312 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12963184076779 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 25692.4081 | 0.05393 | да | 22.06.2024 | 25744.7709 | 0.05393 | 52.3628 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.227.59.131, порт 80 |  | 0
5668 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 12739172521829 |  |  | 764115131230 |  |  | СЕ308 (СПОДЭС) | 12739172521829 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 7.3976 | 0.0114 | да | 22.06.2024 | 10.5071 | 0.0114 | 3.1095 | 0 | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.205.153, порт 80 |  | 0
5669 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 23230224646 |  |  | 764115131351 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230224646 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 330.831 |  | да | 22.06.2024 | 330.831 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.211.53, порт 4059 |  | 0
5670 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Сосновая, д 23230225561 |  |  | 000000000000 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230225561 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0 |  | да | 22.06.2024 | 0 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.211.51, порт 4059 |  | 0
5671 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, д 23230224680 |  |  | 000000000000 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230224680 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 11.191 |  | да | 22.06.2024 | 11.191 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.213.184, порт 4059 |  | 0
5672 | Ярэнерго | Ярославский РЭС | Подстанция 35/10кВ Моделово-2 | ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2 |  | ТП 1219 (Думино-1) Мо/4 | PLC 4-1219 ZB 19-1219 | Ярославская обл, Ярославский р-н, деревня Думино, ул Сосновая, д 23230225238 |  |  | 2603_23230225238 |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС) | 23230225238 |  |  |  |  | 1 | да | 21.06.2024 | 0.717 |  | да | 22.06.2024 | 0.717 |  | 0 |  | Прибор учета начало суток | отдача | 100 | 10.228.213.244, порт 4059 |  | 0

## Принцип работы
Для каждого РЭС из выбранных элементов классификатора находим подстанции ТП.
В соответствии с выбранной схемой балансирования находим ТУ прием и отдача.
Расчитывается сумма на прием и на отдачу. Если ТУ с признаком "Отключен", то пропускаем.
В колонках "Программа внедрения" и "Договор ППРСУЭ" выводятся значения этих атрибутов у ТП (т.е. их надо создать в классификаторе).
На вкладке "Подробно" выводится информация по каждой ТУ.
При отсутствии показаний на отчетную дату берутся ближайшие, входящие в отчетный период.
Полнота сбора, % в котором должны учитываться наличие/отсутствие показаний за отчетный период (посуточно) для каждого ПУ – на вкладках "Отчет" и "Подробно"
Вкладка «Подробно» - Графы «дата снятия» и «дата установки» ячейки заполняются только теми датами, которые входят в указанный при формировании отчета период.
Параметры: энергия на начало суток, 30 минут, за сутки. При включенной галке - текущая.

## Debug
2024-06-25 05:00 | sortedByResStations.Count =178